Приложение

к решению Думы

города Нижневартовска

от___.___.2025 №____

- ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

города Нижневартовска

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска на период до 2035 года (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для актуализации программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»; - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Указ Президента РФ от 09.05.2017 №203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»; - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.11.2023 № 1095 «Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы»; - Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.10.2016 № 559-рп «О территориальной схеме обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; - Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»; - Приказ Минстроя России от 25.12.2020 №866/пр «Об утверждении Концепции проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город»; - Решение Думы города Нижневартовска от 24.12.2019 №563 (ред. от 21.06.2024) «О генеральном плане города Нижневартовска». (далее – Генеральный план города Нижневартовска). |
| Ответственный исполнитель программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска. |
| Соисполнители программы | Департамент строительства администрации города Нижневартовска. Предприятия и организации коммунального комплекса города Нижневартовска. Структурные подразделения администрации города Нижневартовска (по согласованию). |
| Цели программы | - Обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, обеспечения надежности, энергетической эффективности систем; - Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры на территории города Нижневартовска - Развитие и обеспечение функционирования муниципальной геоинформационной системы в сфере ЖКХ города Нижневартовска для муниципальных нужд. - Обеспечение надежности, энергетической эффективности коммунальных систем. - Повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов города Нижневартовска; - Снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. |
| Задачи программы | Задачами Программы являются: 1. Обеспечение повышения надежности и качества коммунальных ресурсов для потребителей и обеспечение их соответствия требованиям действующих нормативов и стандартов. 2. Обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями градостроительного развития на период действия генерального плана; 3. Обеспечение баланса производства и потребления тепла, электроэнергии, воды, водоотведения и очистки сточных вод. 4. Обеспечение комплексного подхода при строительстве, реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры. 5. Формирование перечня мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры; 6. Отображение существующих и планируемых к созданию объектов коммунальной инфраструктуры. 7. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; 8. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; 9. Защита окружающей среды. |
| Целевые показатели программы | - Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки городского округа к 2035 году: - прогнозируемый ввод жилищного фонда за 2024 -2035 годы – 370,1 тыс. м2; - площадь всего жилищного фонда к 2035 году – 6 103,2 тыс. м2; - обеспеченность жильём населения к 2035 году – 20,6 м2/чел. 2. Показатели надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов к 2035 году: - электроснабжения – 1 170 кВт/час/ чел.; - теплоснабжения – 5,13 Гкал/чел.; - газоснабжения – 120 м3/чел.; - холодного водоснабжения– 52,59 м3/ чел.; - горячего водоснабжения –6,65 м3/чел.; - водоотведения – 59,87 м3/чел.; - ТКО – 194,93 кг/чел. 3. Показатели качества коммунальных ресурсов к 2035 году: - продолжительность (бесперебойность) поставки услуг системы электроснабжения – 24 час/день; - количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей – 0; - продолжительность (бесперебойность) поставки услуг системы газоснабжения – 24 час/день; - доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды – 0; - продолжительность (бесперебойность) поставки услуг системы водоотведения – 24 час/день; - соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО – 100%. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2024 до 2035 года, в том числе по этапам: - 2024 - 2028 год – первый этап с ежегодной разбивкой; - 2029 – 2033 годы – второй этап; - 2034 – 2035 годы – третий этап. |
| Объемы требуемых капитальных вложений и источники финансирования Программы | Объемы необходимых инвестиций по этапам реализации по системам коммунальной инфраструктуры составили всего - 22 137,199 млн. руб., в том числе: 1. по системам и направлениям: - теплоснабжение – 2 044,652 млн. руб.; - водоснабжение – 1 056,570 млн. руб.; - водоотведение – 2 870,694 млн. руб.; - электроснабжение – 12 106,786 млн. руб.; - газоснабжение – 1 364,604 млн. руб.; - сбор и утилизация ТКО – 2 680,131 млн. руб.; - мероприятия энергосбережения (включая установку приборов учета) – 13,763 млн. руб. 2. по источникам финансирования 2.1. Внебюджетные средства – 21 365,147 млн. руб.; в том числе: - средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) – 1 414,539 млн. руб.; - плата за подключение (присоединение), регулируемые тарифы - 10 800,912 млн. руб.; - средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) - 9 149,697 млн. руб.; 2.2. Бюджетные средства бюджетов всех уровней - 772,052 млн. руб.. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ожидаемыми результатами программы является развитие системы коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей экологическим требованиям и потребностям жилищного и промышленного строительства в городе Нижневартовске. |

1.Термины и определения

В Программе использованы следующие основные термины и определения:

Система теплоснабжения

теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

зона действия источника тепловой энергии – территория, или его часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

зона действия системы теплоснабжения – территория, или его часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Системы водоснабжения и водоотведения

водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

нецентрализованная система холодного водоснабжения –сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее –открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения);

централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

водоотведение – прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

дождевая (ливневая) канализация - система канализации, предназначенная для организованного и быстрого отвода выпавших на территории города, пригорода или промышленного предприятия атмосферных осадков, а также талых поверхностных или подземных вод.

Система электроснабжения

электроэнергетика – отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения;

объекты электросетевого хозяйства – линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование.

Система газоснабжения

газоснабжение – одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа;

система газоснабжения – имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных, и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения, поставок газа;

газораспределительная система – имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям;

газификация – деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса.

Объекты, используемые для сбора и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

твердые коммунальные отходы (далее – ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Используемые сокращения

Р – давление

L – протяженность

АИТП – автоматизированный индивидуальный тепловой пункт

БПК полн. – биохимическая потребность в кислороде полная

ВЛ – воздушная линия

ВОС –водоочистные сооружения

ВПУ – водоподготовительные установки

ВС – водоснабжение

ВО - водоотведение

ГВС – горячее водоснабжение

ГРП – газорегуляторный пункт

ГРС – газораспределительная станция

ГШЗ – топливо газоконденсатное широкофракционное (зимнее)

ГРУ – газорегуляторная установка

ГРЭС – государственная районная электрическая станция

Д – диаметр трубопровода

Ду – диаметр трубопровода условный

ДДС – дежурно-диспетчерская служба

ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба

ЗРУ – закрытое распределительное устройство

ИТП – индивидуальный тепловой пункт

КЛ – кабельная линия

КОС –канализационные очистные сооружения

ЛОС - локальные очистные сооружения

КНС – канализационные насосные станции

ЛКНС – ливневые канализационные насосные станции

ДНС - дренажные насосные станции

ЛК – локальная котельная

ЛЭП – линия электропередач

мкр. – микрорайон

МЭЗ – малоэтажная застройка

НСП – насосная станция подъема

ОРУ – открытое распределительное устройство

ОР – основной ресурс

ПАЭС – передвижная автоматизированная электростанция

ПГУ– парогазовый энергоблок

ПДК – предельно допустимая концентрация

ПИР – проектно-изыскательские работы

пос. – поселок

р. – река

ППР –первичный преобразователь расхода

ППУ– тип изоляции, пенополиуретановая

ПР – продленный ресурс

ПРТЭЦ – пускорезервная теплоэнергоцентраль

ПС – подстанция

РК – районная котельная

РП – распределительный пункт

РСТ – региональная служба по тарифам

ТК – тепловая камера

ТП – трансформаторная подстанция

ТС – тепловые сети

ТСН – трансформатор собственных нужд

т у.т. – тонны условного топлива

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы

ТЭЦ – теплоэнергоцентраль

УТ – узел тепловой сети

ФГУ –федеральное государственное учреждение

ХВО – химводоочистка

ЦТП – центральный тепловой пункт

ЭПБ – экспертиза промышленной безопасности

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры.

Краткая характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска представлена в настоящем разделе.

Подробный анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры представлен в разделе 3 «	Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры» Обосновывающих материалов.

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

### 2.1.1. Институциональная структура.

Развитие системы электроснабжения в городе Нижневартовск осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,  приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.11.2023 № 1095 «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024 – 2029 годы», Комплексной программой развития электрических сетей напряжением 35 кв и выше на территории субъектов Российской Федерации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области до 2029 года, Генеральным планом города Нижневартовска.

Электроснабжение города Нижневартовска осуществляется от Тюменской энергосистемы. Опорным центром питания является понизительная подстанция ПС 500/220/10 кВ «Сибирская» мощностью 1002 МВА, расположенная в северной части города. Подстанция находится на балансе Филиала ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС) - Магистральные электрические сети (МЭС) Западной Сибири.

Выработка электроэнергии в городе Нижневартовск отсутствует.

На территории города Нижневартовска снабжение потребителей электрической энергией осуществляется на основе договоров энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) гарантирующим поставщиком электрической энергии ООО «НЭСКО». Зоной деятельности ООО «НЭСКО» является границы балансовой принадлежности электрических сетей АО «Горэлектросеть» города Нижневартовска.

Основными сетевыми организациями города Нижневартовска являются Филиал ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС) – Магистральные электрические сети (МЭС) Западной Сибири, АО «Тюменьэнерго» (вышестоящие сетевые организации) и АО «Горэлектросеть» города Нижневартовска (нижестоящая смежная сетевая организация).

На территории города Нижневартовска также осуществляет деятельность сетевая организация ООО «Нижневартовскэнергонефтьсервис». ООО «Нижневартовскэнергонефтьсервис» передает электрическую энергию потребителям в зоне действия ПС-110/35/10 «Восток», ПС 35/10 «Совхозная», ПС 35/6 «Стройиндустриальная».

Гарантирующий поставщик и энергосбытовые (энергоснабжающие) организации в интересах потребителей заключают на розничном рынке договоры на оплату услуг передачи электрической энергии с сетевыми организациями. Оплата услуг осуществляется по единым котловым тарифам, дифференцированным по уровням напряжения и группам потребителей, и утверждаемым РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.

### 2.1.2. Характеристика системы.

Источники электроснабжения.

Опорным центром питания является понизительная подстанция ПС 500/220/10 кВ «Сибирская» мощностью 1002 МВА.

С ПС 500/220/10 кВ «Сибирская» по высоковольтным линиям электропередачи напряжением 500 кВ связаны следующие объекты:

- Сургутская ГРЭС-2 (магистраль Сургутская ГРЭС-2 - Сибирская);

- Нижневартовская ГРЭС (магистраль Нижневартовская ГРЭС - Сибирская);

- ПС 500 кВ «Трачуковская» (магистраль Трачуковская - Сибирская).

По линиям электропередачи напряжением 220 кВ осуществляется связь со следующими объектами:

- Нижневартовская ГРЭС;

- ПС 500 кВ «Кирьяновская»;

- ПС 500 кВ «Кустовая».

В границах г. Нижневартовска находятся 3 ПС 220 кВ:

- ПС 220/110/10/6 кВ «Мегион»;

- ПС 220/110/6 кВ «ГПП-2»;

- ПС 220/110/10 кВ «Эмтор».

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири обеспечивает на территории городского округа функционирование электрических подстанций и системных сетей напряжением 220-500 кВ, являющихся основными системообразующими центрами питания и линиями электропередачи на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Линии электропередачи и подстанции напряжением 110 кВ входят в зону обслуживания филиала АО «Россети Тюмень» - Нижневартовские электрические сети, линии и объекты 0,4-6-10-35 кВ обслуживаются АО «Горэлектросеть».

Основой формирования электрических сетей напряжением 35-110 кВ города Нижневартовска являются 14 понизительных подстанций 110 кВ. Подстанции соединены с действующими ПС 220 кВ по воздушным ЛЭП 110 кВ.

От опорных подстанций по воздушным ЛЭП напряжением 35 кВ осуществляется электроснабжение городского округа через 19 ПС 35 кВ. Между ПС 110/10 кВ «Обская (ГПП-2)» и ПС 110/10 кВ «Южная (ГПП-6)» имеется линия резервного питания ЛЭП 10 кВ, выполненная в габаритах ЛЭП 110 кВ.

Технические характеристики основных подстанций напряжением 220 - 500 кВ приведены в таблице ниже (Таблица 1).

Таблица 1 - Технические характеристики основных подстанций напряжением 220 - 500 кВ

| № п/п | Наименование подстанции | Класс напряжения, кВ | Суммарная мощность трансформаторов, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сибирская | 500/220/10 | 1002 |
| 2. | Мегион | 220/110/10/6 | 455 |
| 3. | Эмтор | 220/110/10 | 250 |
| 4. | ГПП-2 | 220/110/6 | 200 |
|  | ИТОГО |  |  |
|  | ПС 500 кВ |  | 1 002 |
|  | ПС 220 кВ |  | 905 |

В зоне деятельности АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети находятся подстанции, трансформаторные подстанции, магистральные и распределительные электрические сети высокого и низкого напряжения (110 кВ, 35 кВ, 6-10 кВ, 0,4 кВ), обеспечивающие электроснабжением городские объекты.

Технические характеристики основных подстанций напряжением 35 - 110 кВ      АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети, действующие на территории города Нижневартовска, приведены в таблице ниже (Таблица 2)

Таблица 2 - Технические характеристики основных подстанций напряжением 35 - 110 кВ  АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети

| № п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность | Муниципальное образование (город, район, месторождение) | Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность трансформаторов, МВА | Установленная мощность ПС, МВА |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ПС 110 кВ Восток | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 110/35/10 | 2x40 | 80,000 |
| 2 | ПС 110 кВ Городская 5 | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 110/10 | 2x40 | 80,000 |
| 3 | ПС 110 кВ ГПП-3 (Западная) | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 110/35/10 | 2x40 | 80,000 |
| 4 | ПС 110 кВ ГПП-7 | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 110/35/6 | 2x40 | 80,000 |
| 5 | ПС 110 кВ Индустриальная | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 110/10 | 2x40 | 80,000 |
| 6 | ПС 110 кВ Колмаковская | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 110/35/10 | 2x25 | 50,000 |
| 7 | ПС 110 кВ Нижневартовская | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 110/35/6 | 2x40 | 80,000 |
| 8 | ПС 110 кВ Обская | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 110/10 | 2x25+2x32 | 114,000 |
| 9 | ПС 110 кВ Центральная | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 110/10 | 2x25 | 50,000 |
| 10 | ПС 110 кВ Южная | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 110/10 | 2x25 | 50,000 |
| 11 | ПС 110/35/6 кВ Самотлор | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 110/35/6 | 3x25 | 75,000 |
| 12 | ПС 35 кВ Водозабор | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 35/10 | 2x10 | 20,000 |
| 13 | ПС 35 кВ Новая | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 35/10 | 1x6.3+1x10 | 16,300 |
| 14 | ПС 35 кВ Стройиндустриальная | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 35/6 | 2x6.3 | 12,600 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 867,900 |

Технические характеристики основных подстанций напряжением ниже 35 кВ      АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети, действующие на территории города Нижневартовска, отражены в разделе 3.4. и разделе 6 Обосновывающих материалов.

В зоне деятельности АО «Горэлектросеть» находятся подстанции, трансформаторные подстанции, магистральные и распределительные электрические сети высокого и низкого напряжения (35 кВ, 6-10 кВ, 0,4 кВ), обеспечивающие электроснабжением городские объекты.

Объем существующих источников электроснабжения АО «Горэлектросеть», приведен в таблице ниже (Таблица 3).

Таблица 3 - Объем существующих источников электроснабжения АО «Горэлектросеть» на 31.12.2023

| № п/п | Наименование об-я | К-во, шт | Установленная мощность, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ПС-35/10(6)кВ | 17 | 259,3 |
| 2 | РП-10(6)кВ | 42 | 65,79 |
| 3 | ТП-10(6)кВ | 701 | 623,45 |

Технические характеристики основных подстанций напряжением 6/10-35 кВ АО «Горэлектросеть» отражены в таблице ниже (Таблица 4).

Таблица 4 - Технические характеристики основных подстанций напряжением 6/10-35 кВ

| № п/п | Диспетчерское наименование | Трансформатор |  |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Напряжение, кВ | Тип | Мощность, кВА | Полная мощность, кВА | К-во трансформаторов, шт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ПС-35/10кВ Тепловая | 35/10 | ТДНС-10000/35 | 10000 | 20000 | 2 | 1990 |
| 2 | ПС-35/6кВ Энергонефть | 35/6 | ТМН-6300/35 | 6300 | 12600 | 2 | 2018 |
| 3 | ПС-35/6кВ БИО | 35/6 | ТМН-6300/35 | 6300 | 12600 | 2 | 1989 |
| 4 | ПС-35/6кВ Базовая | 35/6 | ТМН-6300/35 | 6300 | 12600 | 2 | 2016 |
| 5 | ПС-35/6кВ Татра | 35/6 | ТМН-4000/35 | 4000 | 8000 | 2 | 2019 |
| 6 | ПС-35/6кВ ПТВМ2а | 35/6 | ТМ-4000/35 | 4000 | 8000 | 2 | 1989 |
| 7 | ПС-35/6кВ Галина | 35/6 | ТМ-6300/35 | 6300 | 12600 | 2 | 1988 |
| 8 | ПС-35/6кВ №1 (Новая) | 35/6 | ТМН-6300/35 | 6300 | 12600 | 2 | 2005 |
| 9 | ПС-35/6кВ КОС | 35/6 | ТOb-6300/35 | 6300 | 12600 | 2 | 1995 |
| 10 | ПС-35/10 Котельная-3А | 35/10 | ТДНС-10000/35 | 10000 | 20000 | 2 | 1995 |
| 11 | ПС-35/10 Котельная | 35/10 | ТДНС-10000/35 | 10000 | 20000 | 2 | 2015 |
| 12 | ПС-35/6кВ Литейная | 35/6 | ТOa-6300/35 | 6300 | 12600 | 2 | 1991 |
| 13 | ПС-35/6кВ Дивный | 35/6 | ТМН-4000/35 | 4000 | 8000 | 2 | 2021 |
| 14 | ПС 35/10кВ Совхозная | 35/10 | ТМН-6300/35 | 6300 | 12600 | 2 | 2017 |
| 15 | ПС 35/10кВ Рямная | 35/10 | ТМ-2500/35 | 2500 | 2500 | 1 | 1984 |
| 16 | ПС 35/10кВ Юбилейная | 35/10 | ТДНС-16000/35 | 16000 | 32000 | 2 | 2014 |
| 17 | ПС-35/6кВ БИНТ | 35/6 | ТДНС-16000/35 | 16000 | 32000 | 2 | 1990 |
| 18 | ПС-35/6кВ БПТОиКО-2 | 35/6 | ТМН-4000/35 | 4000 | 8000 | 2 | 1989 |

Технические характеристики объектов электросетевого хозяйства АО «Горэлектросеть» отражены в разделе 3.4. и разделе 6 Обосновывающих материалов.

Существующие сооружения имеют удовлетворительное состояние и пригодны для дальнейшей эксплуатации.

По данным АО «Горэлектросеть» средний уровень износа трансформаторных подстанций составляет 0,2% , линий электропередач – 0,42%  (Таблица 5).

Таблица 5. Сведения о техническом состоянии (физическом износе) объектов системы электроснабжения.

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Средний физический износ |  |  |  |  |
|  | ТП | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Электросети | % | 0,44 | 0,43 | 0,42 |

Сети электроснабжения.

В границах города Нижневартовска, согласно территориальной принадлежности, сформировано 26 электросетевых комплексов (далее - ЭСК) объектов электроснабжения. ЭСК представляют собой часть соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и являются технологически связанными.

Перечень ЭСК:

1. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 1 микрорайона, квартала «Прибрежный-1», коммунальной зоны, общественного центра (в створе ул. Кузоваткина - пр. Победы)».

2. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 2 микрорайона, парковой зоны, общественного центра (в створе пр. Победы - ул. Нефтяников), больничного комплекса».

3. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 3 микрорайона».

4. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 4 микрорайона».

5. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 5 микрорайона, квартал «Мира».

6. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 6 микрорайона».

7. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 7 микрорайона, квартала «7А», общественного центра (от ул. Нефтяников до ул. Чапаева)».

8. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 8 микрорайона и 8-А микрорайона».

9. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 9 микрорайона и 9А микрорайона; спортивной зоны, кварталов Прибрежный-3.1, Прибрежный-3.2 (в створе пр. Победы - ул. Чапаева)».

10. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10 микрорайона и коммунально-складской зоны (КСЗ)».

11. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10А микрорайона и квартала «Северный».

12. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10Б микрорайона».

13. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10В микрорайона и МЖК».

14. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10Г микрорайона».

15. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 11 микрорайона и общественного центра (от ул. Чапаева до ул. Пермская»).

16. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 12 микрорайона».

17. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 13 микрорайона».

18. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 14 микрорайона».

19. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 15 микрорайона и кварталов А по ул. Ленина; «Прибрежный-3 (в створе ул. Чапаева - ул. Дружбы Народов)».

20. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 16 микрорайона и 16-А микрорайона, квартала «Прибрежный-2».

21. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения старой части города, трансформаторные подстанции».

22. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения промышленной зоны, трансформаторные подстанции».

23. Электросетевой комплекс «Магистральные линии высокого напряжения жилой зоны, распределительные пункты 10 кВ (РПЖ)».

24. Электросетевой комплекс «Магистральные линии высокого напряжения 35 кВ промышленной зоны, подстанции 35/6-10 кВ».

25. Электросетевой комплекс «Магистральные линии высокого напряжения 6-10 кВ промышленной зоны, распределительные пункты 6-10 кВ (РПП)».

26. Электросетевой комплекс «Магистральные линии высокого напряжения старой части города, подстанции 35/10 кВ, распределительные пункты 10 кВ (РП)».

В городе Нижневартовске по охвату территории сети – местные, по назначению – распределительные, по конфигурации – разомкнутые, по конструктивному исполнению – воздушные, кабельные, токопроводы и внутренние электропроводки, по роду тока – переменные, служат для электроснабжения городских, промышленных и сельскохозяйственных потребителей.

Территорию города пересекают воздушные линии электропередачи напряжения 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ и 6 кВ, подходящие к электрическим подстанциям, отходящие от них и проходящие транзитом.

Распределительные сети от РП и ТП до потребителей выполнены в основном кабелями различного сечения. Питание РП осуществляется от опорных пунктов питания прямыми кабельными линиями.

Общая протяженность линий электропередач, находящихся во владении                   АО «Горэлектросеть» - 1781,18 км на 31.12.2023.

Объем существующих сетей электроснабжения АО «Горэлектросеть», приведен в таблице ниже (Таблица 6).

Таблица 6 - Объем существующих сетей электроснабжения АО «Горэлектросеть» на 31.12.2023

| № п/п | Наименование об-я | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КЛ-0,4кВ | км | 526,4 |
| 2 | КЛ-10(6)кВ | км | 721 |
| 3 | КЛ-35кВ | км | 17,28 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ | км | 247,8 |
| 5 | ВЛ-10(6)кВ | км | 209,3 |
| 6 | ВЛ-35кВ | км | 59,4 |
|  | Всего | км | 1781,18 |

Технические характеристики линий электропередач, находящихся в эксплуатации АО «Горэлектросеть», отражены в разделе 3.4. и разделе 6 Обосновывающих материалов.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, составляет 4,5% общей протяженности, или 80 км (Таблица 7).

Таблица 7 - Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, за 2021-2023 годы

|  | Показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Протяжённость сетей | км | 1639 | 1730,8 | 1781,2 |
| 9 | Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 58,6 | 69,2 | 80 |
| 10 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 3,6 | 4,0 | 4,5 |

Применяемый график работы системы электроснабжения круглосуточный.

Обоснованность применяемого графика работы системы электроснабжения - в соответствии с требованиями бесперебойности. Штатный режим работы источников электроэнергии, электрических сетей и оборудования не предполагает технологических перерывов. В случае необходимости вывода элемента электрической схемы в ремонт должен быть задействован в работу элемент, резервирующий отключаемый. В случае отсутствия резервирующего элемента должна быть собрана ремонтная схема. При этом достигается требуемая бесперебойность и надежность электроснабжения в соответствии с категориями потребителей в части надежности.

По данным АО «Горэлектросеть» за 2023 год произошло 14 инцидентов (аварий) на системах коммунальной инфраструктуры, показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки составил 0,47 дней.(Таблица 8).

Таблица 8 – Динамика показателей прекращения передачи электрической энергии до точки поставки за 2021-2023 годы

| № п/п | Название исходного значения | ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество инцидентов (аварий) на системах коммунальной инфраструктуры | ед. | 20 | 9 | 14 |
| 2 | Количество дней без электроснабжения и количество людей (всего чел.), которое было затронуто данными авариями - количество дней | дней | 0,65 | 0,1 | 0,47 |
| 3 | Количество дней без электроснабжения и количество людей (всего чел.), которое было затронуто данными авариями - количество людей | чел. | 80566 | 24303 | 59293 |

Основными причинами инцидентов являются дефекты монтажа и изготовления, а также воздействие посторонних лиц и организаций.

Аварийных ситуаций, повлекших за собой недопустимые по установленным нормативам, перебои в поставках электрической энергии потребителям города Нижневартовска в 2023 г. допущено не было.

В настоящее время для оперативного контроля и управления объектами электрических распределительных сетей, используется оперативно-диспетчерская служба (ОДС).

Функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры осуществляет Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа» (Тюменское РДУ). Основной задачей ОДС является круглосуточное обеспечение бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей до границ балансовой и эксплуатационной ответственности сторон, поддержание наиболее надежной схемы электроснабжения объектов электросетевого хозяйства.

Эксплуатацию электрооборудования территориальных сетевых организаций производит подготовленный электротехнический персонал (электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха электроснабжения), также дежурный оперативно-ремонтный персонал, производящий допуск в электроустановки и ликвидацию аварийных ситуаций.

Производятся ежемесячные технические обслуживания всего оборудования, технические ремонты - один раз в год. Все работы в электроустановках проводятся по нарядам и распоряжениям, также, согласно перечню работ, – в порядке текущей эксплуатации. Ежегодно выполняются профилактические работы электротехнического оборудования ПС, РП, ЗРУ, ТП и работы по техническому обслуживанию электрических сетей и электроустановок потребителей, работы по текущему содержанию сетей уличного освещения. Планово-предупредительные ремонты проводятся по утвержденному графику.

### 2.1.3. Балансы мощности коммунального ресурса.

АО «Горэлектросеть» оказывает услуги по передаче электрической энергии более чем 2200 предприятиям и организациям города Нижневартовска, а также 72 тысячам потребителей бытового сектора экономики.

Сводный баланс электрической энергии в городе Нижневартовске приведен в таблице ниже (Таблица 9).

Таблица 9. Баланс электрической энергии АО «Горэлектросеть» г. Нижневартовск.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объём производства (поступления) | тыс. кВт/час | 882 364,55 | 881 826,25 | 881 508,53 |
| 2 | Отпущено на собственные и технологические нужды | тыс. кВт/час | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отпуск электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт/час | 882 364,55 | 881 826,25 | 881 508,53 |
| 3.1. | смежным сетевым организациям | тыс. кВт/час | 0 | 2 210,21 | 3 775,64 |
| 3.2. | полезный отпуск конечным потребителям, всего, в т.ч. | тыс. кВт/час | 815 754,96 | 823 458,27 | 824 908,17 |
|  | население, потребители, приравненные к населению | тыс. кВт/час | 358 382,86 | 364 644,92 | 362 398,27 |
|  | бюджетные организации | тыс. кВт/час | 27 694,40 | 25 320,65 | 25 078,02 |
|  | прочие потребители | тыс. кВт/час | 429 677,71 | 433 492,69 | 437 431,89 |
| 4 | Потери | тыс. кВт/час | 66 609,59 | 56 157,78 | 52 824,73 |
|  |  | % | 7,55 | 6,37 | 5,99 |
| 5 | норматив потерь | % | 8,07 | 8,07 | 7,3 |

Данные за период 2021 – 2023 года показывают динамику снижения объемов отпуска электроэнергии. Объемы потерь снизились с 7,55% в 2021 году до 5,99% в 2023 году. Норматив потерь электрической энергии при передаче по электрическим сетям, утвержденным РЭК по АО «Горэлектросеть», на 2023 год составляет 7,3%.

Объем отпуска электроэнергии населению вырос с 358 382,86 тыс. кВт/час в 2021 году до 362 398,27 тыс. кВт/час в 2023 году, рост на 1,1%, что связано с ростом численности населения города Нижневартовска.

### 2.1.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета.

Учёт принимаемого и отпускаемого объема электрической энергии в сеть производится коммерческими приборами учета.

Потребление электроэнергии у потребителей фиксируется коммерческими приборами учета.

По состоянию на 31.12.2023 уровень оснащенности многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребления электроэнергии составляет 100%.

Для достижения стратегических целей и заданных Правительством Российской Федерации целевых ориентиров, ПАО «Россети» сформировало и приняло к реализации Концепцию цифровизации сетей, выполнение которой к 2030 году приведет к цифровой электроэнергетической инфраструктуре с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности и управляемости.

В период с 2020 - 2025 годы планируется реализовать первый этап цифровой трансформации, который является фундаментом всех последующих этапов, заключается во внедрении действующих, уже опробованных, технологий, формирующих аппаратную и информационную основу для дальнейшего развития. Начало работы с массивами данных. Частичная цифровизация производственных процессов. Пилотирование перспективных технологий.

При реализации проекта «Цифровая подстанция» планируется установка интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеры) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему управления, максимально в идеологии Plug-n-Play, поддерживающие цифровой обмен данными.

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» в отношении точек учета электрической энергии необходимо проведение комплекса мероприятий по установке интеллектуальных систем учета электрической энергии. К интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности) относится совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии.

На территориальные сетевые организации возложена обязанность по оборудованию точек учета данными системами (гарантирующие поставщики в отношении многоквартирных домов), а также обеспечению полного комплекса обмена информацией между всеми участниками рынка электрической энергии.

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» с 1 июля 2020 года в отношении многоквартирных домов обязанность по замене приборов учета электрической энергии возлагается на гарантирующего поставщика, а в отношении иных объектов такая обязанность лежит на сетевой организации.

### 2.1.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов.

На территории города Нижневартовска действует централизованная зона системы электроснабжения.

Основными сетевыми организациями города Нижневартовска являются Филиал ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС) - Магистральные электрические сети (МЭС) Западной Сибири, АО «Тюменьэнерго» (вышестоящие сетевые организации) и АО «Горэлектросеть» города Нижневартовска (нижестоящая смежная сетевая организация).

Зоны эксплуатации соответствуют зонам, обслуживаемым территориальными сетевыми организациями.

Воздушные и кабельные линии электропередачи, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», имеют охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки. Охранные зоны для воздушных линий составляют коридоры вдоль линий в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных ЛЭП), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ЛЭП от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии:

− для ВЛ-110 кВ   – 20 метров (ориентировочно по 25 м от оси линии);

− для ВЛ-35 кВ     – 15 метров (ориентировочно по 18 м от оси линии);

− для ВЛ-10 кВ     – 10 метров (ориентировочно по 13 м от оси линии).

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи также устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (независимо от напряжения).

Вокруг подстанций охранная зона устанавливается в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии равном охранной зоне от воздушных ЛЭП напряжением, соответствующим высшему классу напряжения подстанции.

Размещение любого из видов капитального строительства вблизи электроподстанций и воздушных ЛЭП напряжением 35 кВ и выше должно быть согласовано с владельцем объекта и территориальным отделением «Роспотребнадзора для учета воздействия на население неблагоприятных физических факторов: шума и ЭМП (электромагнитных полей).

Согласно СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* при размещении отдельно стоящих РТП и ТП напряжением 10(6) кВ с количеством трансформаторов не более двух и мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее 15 м.

### 2.1.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов и по городскому округу в целом.

В городе Нижневартовске существует резерв электрической мощности.

Существующая сеть центров питания в целом обеспечивает выдачу мощности, необходимой для устойчивого электроснабжения потребителей городского округа Нижневартовск.

Резервируемая мощность по центрам питания напряжением 35 кВ и выше составляет 484,882 МВА.

В общем энергосистема города Нижневартовска по центрам питания АО «Горэлектросеть» по ПС-35/10(6) кВ составляет 46,3%, по РП, РПЖ-10(6)/0,4 кВ составляет 53,6%.

Резервы и дефициты мощности источников электроснабжения города Нижневартовска по центрам питания АО «Горэлектросеть» по состоянию на 01.01.2024 отражена в таблице ниже (Таблица 10).

Таблица 10 – Резервы и дефициты мощности источников электроснабжения города Нижневартовска по центрам питания АО «Горэлектросеть» по состоянию на 01.01.2024

| № п/п | Наименование центра питания | Общая пропускная способность, МВт | Факт. макс. нагр., МВт | Рмакс. по заключенным договорам тех. присоединения | Профицит/дефицит мощности, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | МВт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВСЕГО, в том числе | 480,400 | 187,553 | 48,217 | 249,218 | 51,9 |
| 1.1. | ПС | 112,4 | 53,23 | 10,822085 | 52,0 | 46,3 |
| 1.2. | РПЖ, РП | 368,0 | 134,3 | 37,4 | 197,2 | 53,6 |

Схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.11.2023 № 1095; ввод объектов генерации и электросетевых объектов напряжением 110/35 кВ на территории города Нижневартовска на период 2024 - 2035 годов не предусмотрено.

По центрам питания Генеральным планом Нижневартовска рекомендуется планомерное выполнение работ по реконструкции и модернизации установленного оборудования в целях обеспечения возможности присоединения новых потребителей.

На существующих городских электросетях и подстанциях 6(10)/0,4 кВ необходимо обеспечить планомерное выполнение работ по реконструкции участков сетей и оборудования подстанций в целях доведения их до параметров, обеспечивающих постоянно растущую электрификацию быта. Для нового строительства и реконструкции воздушных линий 6(10) и 0,4 кВ рекомендуется применение СИП, который значительно надежней в эксплуатации, чем алюминиевые провода.

На сетях городского освещения предлагается установить оборудование автоматического управления и светильники укомплектовать светодиодными лампами, что позволит существенно повысить энергоэффективность системы освещения.

При размещении новых распределительных пунктов и трансформаторных подстанций рекомендуется применение блочных БРТП и БКТП полной заводской готовности, для которых требуются значительно меньшие по размерам земельные участки. Места размещения и мощность трансформаторного оборудования для перспективных подстанций определяется в соответствии с договорами технологического присоединения или с техническими условиями АО «Горэлектросеть».

В рамках инвестиционной программы АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы, утвержденной приказом Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО – Югры от 28.07.2023 № 42-Пр-30 (с изменениями от 31.07.2024 № 42-Пр-26), на территории города Нижневартовска планируется в период до 2026 года строительство ПС-35/6кВ «Елинская» установленной мощностью 2х10 МВА, строительство и реконструкция ТП для подключения новых потребителей.

До 2035 года суммарная максимальная электрическая нагрузка (в режиме пикового потребления энергии) жилого сектора и общественно-деловых объектов составляет 159,3 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии - 175,23 МВт.

Профицит мощности по центрам питания АО «Горэлектросеть» по ПС-35/10(6) кВ составит 41,4%, по РП, РПЖ-10(6)/0,4кВ составит 71,4%.

Если рассматривать центры питания обособленно, то можно сделать вывод, что электросетевое хозяйство АО «Россети Тюмень» располагает свободной электрической мощностью, которая позволит обеспечить развитие жилищного сектора и общественно-деловых зон до конца действия Программы комплексного развития.

В таблице представлен перспективный прогноз резерва (дефицита) мощности системы электроснабжения города Нижневартовска до 2035 года (Таблица 11).

Таблица 11- Прогноз резерва (дефицита) мощности системы электроснабжения города Нижневартовска до 2035 года.

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Нагрузка без потерь в сетях | МВт | 133,80 | 136,40 | 139,10 | 141,40 | 144,40 | 146,60 | 148,70 | 151,40 | 153,40 | 155,80 | 157,40 | 159,30 |
| 2 | Нагрузка с учетом потерь в сетях | МВт | 168,11 | 168,76 | 169,40 | 170,05 | 170,70 | 171,35 | 171,99 | 172,64 | 173,29 | 173,94 | 174,58 | 175,23 |
| 3 | Мощность ПС (35/10/6 кВ и ниже) | МВА | 259,3 | 259,3 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 |
|  | Мощность ТП, РП и т.д. (35/10/6 кВ и ниже) | МВА | 397,1 | 418,8 | 442,0 | 471,1 | 488,7 | 506,3 | 523,9 | 541,5 | 559,1 | 576,7 | 594,3 | 611,9 |
| 4 | Ввод мощностей ПС | МВА | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Ввод мощностей трансформаторов | МВА | 29,1 | 21,7 | 23,2 | 29,1 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| 6 | Резерв (+), Дефицит (-) мощности ПС (35 кВ и ниже) | МВА | 125,5 | 122,9 | 132,8 | 130,5 | 127,5 | 125,3 | 123,2 | 120,5 | 118,5 | 116,1 | 114,5 | 112,6 |
|  |  | % | 48,4 | 47,4 | 48,8 | 48,0 | 46,9 | 46,1 | 45,3 | 44,3 | 43,6 | 42,7 | 42,1 | 41,4 |
| 7 | Резерв (+), Дефицит (-) мощности ТП, РП и т.д. (35/10/6 кВ и ниже) | МВА | 229,0 | 250,0 | 272,5 | 301,0 | 318,0 | 334,9 | 351,9 | 368,9 | 385,8 | 402,8 | 419,8 | 436,7 |
|  |  | % | 57,7 | 59,7 | 61,7 | 63,9 | 65,1 | 66,2 | 67,2 | 68,1 | 69,0 | 69,8 | 70,6 | 71,4 |

### 2.1.7. Надежность работы коммунальной системы.

Одним из факторов, определяющих надежность системы электроснабжения города Нижневартовска является то, что электропитание города осуществляется от трех ПС 220/110 кВ.

Трансформаторные ПС города Нижневартовска имеют по два трансформатора 10/6/0,4 кВ и развитое РУ 10 кВ, что позволяет производить необходимые оперативные переключения для ликвидации нештатных ситуаций. При этом выполняется условие ограниченного резервирования ПС и РП по распределительным сетям.

Надежность электрических сетей обеспечивается также соответствием электротехнических сооружений, устройств и оборудования климатическим условиям города Нижневартовска.

В соответствии со Схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 2024 - 2029 годы для территориальных сетевых организаций устанавливаются и ежегодно анализируются показатели надежности.

Показателя надежности рассчитываются по данным территориальных сетевых организаций или их обособленных подразделений, оказывающих услуги по передаче электрической энергии в автономном округе, с учетом Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29 ноября 2016 года № 1256.

Данные о показателе надежности и качества оказываемых услуг АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети за 2023 год отражены в таблице ниже (Таблица 12).

Таблица 12 - Данные о показателе надежности и качества оказываемых услуг АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети за 2023 год.

| № п/п | Наименование показателя | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, | 0,0057 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, | 0,0083 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), | 0 | 0 | 0 | 0 |

По данным АО «Горэлектросеть» за 2023 год произошло 14 инцидентов (аварий) на системах коммунальной инфраструктуры, показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки составил 0,47 дней.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции источников и сетей электроснабжения на основании Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы, Комплексной программой развития электрических сетей напряжением 35 кв и выше на территории субъектов Российской Федерации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области до 2029 года, Генерального плана города Нижневартовска, Инвестиционных программ энергетических компаний позволит обеспечить текущую и перспективную потребность в электрической энергии, обеспечить развитие надежной и современной системы электроснабжения на территории города Нижневартовска.

Одновременно с развитием электрической сети города Нижневартовска проводится реконструкция существующих участков, которая включает:

-повышение пропускной способности действующих ЛЭП 10 кВ с ликвидацией ветхих участков сети и прокладкой новых линий, увеличение сечений проводов и кабелей;

-	ликвидацию встречных потоков мощности;

-перераспределение мощностей между существующими и вновь вводимыми в эксплуатацию центрами питания (переключение ЛЭП 10 кВ);

-организацию необходимого сетевого резервирования;

-	увеличение мощности трансформаторов в ТП 10/6/0,4 кВ;

-	сокращение протяженности распределительной сети 0,4 кВ;

-	замену физически и морально устаревшего оборудования в РП и ТП с внедрением вакуумного и элегазового оборудования 10/6 кВ отечественного и зарубежного производства, оснащенного новейшими микропроцессорными защитами, быстродействующими системами АВР;

-замену кабельных линий 10/6 кВ с бумажно-пропитанной изоляцией на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена;

-	замену голого провода на самонесущие изолированные провода и кабели при строительстве и реконструкции ВЛ 10/6 и 0,4 кВ.

### 2.1.8. Качество поставляемого коммунального ресурса.

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Требования к качеству электроэнергии:

- стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220В, в трехфазных сетях - 380В;

- допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

- допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц.

Электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

### 2.1.9. Воздействие на окружающую среду.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

При транспортировке и распределении электрической энергии воздействия на окружающую среду минимальны и выражены незначительными шумами и техногенными авариями на трансформаторных подстанциях, влекущие за собой протекание масла.

Охрана окружающей среды обеспечивается конструктивными решениями предусмотренными схемами оборудования, материалов и рекомендуемых типовых решений, в связи с чем, дополнительные мероприятия не требуются.

Основные направлениями работы территориальных сетевых организаций в области экологической политики являются:

- снижение доли морально устаревшего оборудования, используемого на объектах электросетевого комплекса и содержащего опасные вещества;

- снижение объемов вырубок лесных насаждений при прокладке и содержании просек при прохождении ВЛ в лесных массивах;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду при строительстве объектов электросетевого комплекса.

Основными целевыми показателями реализации экологической политики для организаций электросетевого комплекса являются:

- вывод из эксплуатации 100% оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы, с последующей передачей его на уничтожение;

- сохранение биоразнообразия, включая проведение мероприятий в целях предотвращения сокращения численности птиц;

- постоянное совершенствование системы экологического менеджмента в целях улучшения экологической результативности работы организаций;

- снижение расхода топливно-энергетических ресурсов на производственно-хозяйственные нужды;

- увеличение доли легкового автотранспорта, работающего на экологически чистом виде топлива.

Основными направлениями реализации экологической политики являются:

- соблюдение требований и норм, установленных природоохранным законодательством РФ и международными правовыми актами в области охраны окружающей среды;

- установление единых экологических требований к деятельности организаций электросетевого комплекса;

- расширение международного сотрудничества в области использования экологически «чистых» и энергетически эффективных технологий и оборудования;

- приоритет принятия мер по предупреждению вредного воздействия на окружающую природную среду над реализацией мероприятий по ликвидации экологических негативных последствий такого воздействия;

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- использование в электросетевом комплексе технологий и инноваций, обеспечивающих соблюдение природоохранных требований и минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, включая применение кабельных линий и самонесущих изолированных проводов в распределительном сетевом комплексе, а также сверхвысоких опор для ВЛ напряжением 110 кВ и выше;

- замещение бензина и дизельного топлива экологически «чистыми» видами моторного топлива и применение электротранспорта в организациях электросетевого комплекса;

- ограничение ведения производственной и строительной деятельности на территориях, имеющих особое природоохранное значение;

- обеспечение сохранения биологического разнообразия и восстановление нарушенных земель;

- поэтапный вывод из эксплуатации оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы, а также маслонаполненного оборудования с заменой на экологически безопасное;

- обеспечение экологически безопасного обращения с отходами производства;

- обеспечение соблюдения подрядными организациями в процессе проектирования, строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов электросетевого комплекса требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;

- обеспечение открытости и доступности экологической информации, информирование всех заинтересованных сторон о произошедших авариях, их экологических последствиях и мерах по ликвидации;

- совершенствование системы производственного экологического контроля;

- активное участие в совершенствовании нормативно-правовой базы в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;

- вовлечение персонала в деятельность, направленную на обеспечение экологической безопасности, охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов;

- повышение квалификации персонала, обслуживающего объекты электросетевого комплекса, в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов системы электроснабжения города Нижневартовска не зафиксировано.

### 2.1.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, на 2024 год, утвержденные приказом Региональной службы по тарифам Ханты- Мансийского автономного округа — Югры от 30.11.2023 № 81-нп, представлены в таблице ниже  (Таблица 13).

Таблица 13– Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, на 2024 год.

| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток |  | цена (тариф), руб./кВт∙ч с учетом НДС |  |  |  |
|  |  |  |  | I полугодие |  | II полугодие |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |
| 1. |  | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Одноставочный тариф |  | 2.43 |  | 2,63 |  |
| 1.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) |  | 2,45 |  | 2,67 |  |
|  |  | Ночная зона |  | 1,19 |  | 1,30 |  |
| 1.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  | 2,46 |  | 2,69 |  |
|  |  | Полупиковая зона |  | 2,41 |  | 2,63 |  |
|  |  | Ночная зона |  | l, 19 |  | 1,30 |  |
| 2 |  | Потребители, приравненные к населению: |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии. израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения. жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной зашиты отдельных категорий граждан. приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда. |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Одноставочный тариф |  | 3,45 |  | 3,75 |  |
| 2.1.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) |  | 3,51 |  | 3,82 |  |
|  |  | Ночная зона |  | 1,73 |  | 1,88 |  |
| 2.1.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  | 3,53 |  | 3,84 |  |
|  |  | Полупиковая зона |  | 3,45 |  | 3,75 |  |
|  |  | Ночная зона |  | 1,73 |  | 1,88 |  |
| 2.2 |  | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Одноставочный тариф |  | 3,45 |  | 3,75 |  |
| 2.2.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) |  | 3,51 |  | 3,82 |  |
|  |  | Ночная зона |  | 1,73 |  | 1,88 |  |
| 2.2.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  | 3.53 |  | 3,84 |  |
|  |  | Полупиковая зона |  | 3,45 |  | 3,75 |  |
|  |  | Ночная зона |  | 1,73 |  | 1,88 |  |
| 2.3 |  | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. |  |  |  |  |  |
| 2.3.l |  | Одноставочный тариф |  | 3,45 |  | 3,75 |  |
| 2.3.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) |  | 3,51 |  | 3,82 |  |
|  |  | Ночная зона |  | 1,73 |  | 1,88 |  |
| 2.3.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  | 3 53 |  | 3,84 |  |
|  |  | Полупиковая зона |  | 345 |  | 3,75 |  |
|  |  | Ночная зона |  | 1,73 |  | 1,88 |  |
| 2.4 |  | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Одноставочный тариф |  | 3,45 |  | 3,75 |  |
| 2.4.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) |  | 3,51 |  | 3,82 |  |
|  |  | Ночная зона |  | 1,73 |  | 1,88 |  |
| 2.4.3. |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  | 3,53 |  | 3,84 |  |
|  |  | Полупиковая зона |  | 3,45 |  | 3,75 |  |
|  |  | Ночная зона |  | 1,73 |  | 1,88 |  |

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу на 2024 год, утвержденные распоряжением Региональной энергетической комиссией Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.11.2023 № 27, отражены в таблице ниже (Таблица 14).

Таблица 14 - Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу на 2024 год.

| № п/п |  | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток |  |  |  |  |  | Цена (тариф), руб./кВт∙ч (с учетом НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I полугодие | II полугодие |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 |
| 1 |  | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 5: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Одноставочный тариф |  |  |  |  |  | 3,45 | 3,75 |
| 1.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона пиковая и полупиковая |  |  |  |  |  | 3,51 | 3,82 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,73 | 1,88 |
| 1.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  |  |  |  |  | 3,53 | 3,84 |
|  |  | Полупиковая зона |  |  |  |  |  | 3,45 | 3,75 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,73 | 1,88 |
| 2 |  | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в КОТОРЫХ имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Одноставочный тариф |  |  |  |  |  | 2,43 | 2,63 |
| 2.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона пиковая и полупиковая |  |  |  |  |  | 2,45 | 2,67 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,19 | 1,30 |
| 2.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  |  |  |  |  | 2,46 | 2,69 |
|  |  | Полупиковая зона |  |  |  |  |  | 2,41 | 2,63 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,19 | 1,30 |
| з |  | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора чета электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Одноставочный тариф |  |  |  |  |  | 2,43 | 2,63 |
| 3.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона пиковая и полупиковая |  |  |  |  |  | 2,45 | 2,67 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,19 | 1,30 |
| 3.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  |  |  |  |  | 2,46 | 2,69 |
|  |  | Полупиковая зона |  |  |  |  |  | 2,41 | 2,63 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,19 | 1,30 |
| 4 |  | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Одноставочный тариф |  |  |  |  |  | 2,43 |  | 2,63 |
| 4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дневная зона пиковая и полупиковая |  |  |  |  |  | 2,45 |  | 2,67 |
|  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,19 |  | 1,30 |
| 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона |  |  |  |  |  | 2,46 |  | 2,69 |
|  | Полупиковая зона |  |  |  |  |  | 2,41 |  | 2,63 |
|  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,19 |  | 1,30 |
| 5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Одноставочный тариф |  |  |  |  |  | 2,43 |  | 2,63 |
| 5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона пиковая и полупиковая |  |  |  |  |  | 2,45 |  | 2,67 |
|  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,19 |  | 1,30 |
| 5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона |  |  |  |  |  | 2,46 |  | 2,69 |
|  | Полупиковая зона |  |  |  |  |  | 2,41 |  | 2,63 |
|  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,19 |  | 1,30 |
| 6 | Потребители, приравненные к населению: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации , наймодатели или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  | Одноставочный тариф |  |  |  | 3,45 |  |  | 3,75 |
| 6.1.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона пиковая и полупиковая |  |  |  | 3,51 |  |  | 3,82 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  | 1,73 |  |  | 1,88 |
| 6.1.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  |  |  | 3,53 |  |  | 3,84 |
|  |  | Полупиковая зона |  |  |  | 3,45 |  |  | 3,75 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  | 1,73 |  |  | 1,88 |
| 6.2 |  | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 |  | Одноставочный тариф |  |  |  | 3,45 |  |  | 3,75 |
| 6.2.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дневная зона пиковая и полупиковая |  |  |  | 3,51 |  |  | 3,82 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  | 1,73 |  |  | 1,88 |
| 6.2.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  |  |  | 3,53 |  |  | 3,84 |
|  |  | Полупиковая зона |  |  |  | 3,45 |  |  | 3,75 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  | 1,73 |  |  | 1,88 |
| 6.3 |  | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для казанных помещений. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 |  | Одноставочный тариф |  |  |  | 3,45 |  |  | 3,75 |
| 6.3.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона пиковая и полупиковая |  |  |  | 3,51 |  |  | 3,82 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  | 1,73 |  |  | 1,88 |
| 6.3.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  |  |  | 3,53 |  |  | 3,84 |
|  |  | Полупиковая зона |  |  |  | 3,45 |  |  | 3,75 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  | 1,73 |  |  | 1,88 |
| 6.4 |  | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 |  | Одноставочный тариф |  |  |  | 3,45 |  |  | 3,75 |
| 6.4.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона пиковая и пол пиковая |  |  |  |  |  | 3,51 | 3,82 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,73 | 1,88 |
| 6.4.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  |  |  |  |  | 3,53 | 3,84 |
|  |  | Пол пиковая зона |  |  |  |  |  | 3,45 | 3,75 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,73 | 1,88 |
| 6.5 |  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 |  | Одноставочный тариф |  |  |  |  |  | 3,45 | 3,75 |
| 6.5.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона пиковая и полупиковая |  |  |  |  |  | 3,51 | 3,82 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,73 | 1,88 |
| 6.5.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  |  |  |  |  | 3,53 | 3,84 |
|  |  | Полупиковая зона |  |  |  |  |  | 3,45 | 3,75 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,73 | 1,88 |
| 6.6 |  | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 |  | Одноставочный тариф |  |  |  |  |  | 3,45 | 3,75 |
| 6.6.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона пиковая и полупиковая |  |  |  |  |  | 3,51 | 3,82 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,73 | 1,88 |
| 6.6.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  |  |  |  |  | 3,53 | 3,84 |
|  |  | Полупиковая зона |  |  |  |  |  | 3,45 | 3,75 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,73 | 1,88 |

Структура цен (тарифов) в сфере энергоснабжения города Нижневартовска состоит из цен (тарифов) для потребителей и населения на электроэнергию и платы за технологическое подключение к электрическим сетям.

Регулирование платы за технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется путем установления:

- стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевыми организациями технических условий заявителям и проверку их выполнения;

- стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства, а также обеспечения средствами коммерческого учета электрической энергии;

- ставок за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт;

- формул платы за технологическое присоединение исходя из стандартизированных ставок и способа технологического присоединения к электрическим сетям.

На 2024 год стандартизированные тарифные ставки и формулы для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций энергопринимающих устройств заявителей утверждены распоряжением Региональной энергетической комиссией Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.11.2023 № 31-тп. (Таблица 15).

Таблица 15 – Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций энергопринимающих устройств заявителей на 2024 год

| Наименование ставки | код ставки | Ставка платы (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем (руб. за одно присоединение) |  |  |
| стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | С 1.1. | 3166 |
| стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на выдачу уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | С 1.2.1. | 4700 |
| стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | С 1.2.2. | 5718 |

Льготные ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям энергопринимающих устройств заявителей на 2024 год утверждены распоряжением Региональной энергетической комиссией Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.11.2023 № 32.

1. 	Льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), владеющих объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, объектов микрогенерации, в том числе за одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации, при заключении договора членом малообеспеченной семьи (одиноко проживающим гражданином), среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины прожиточного минимума, а также лицами, указанными в статьях 14—16, 18 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», статье 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статье 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», статье 2 Федерального закона от 10 января 2002г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», части 8 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , статье 1 Федерального закона от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» , пункте 1 и абзаце четвертом пункта 2 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска», Указе Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» ,устанавливаемую в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению, установлена в размере 1 114,07 рублей (с учетом НДС) за каждый кВт запрашиваемой максимальной мощности.

2. 	Льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности при технологическом присоединении объектов микрогенерации (за исключением случаев подачи заявки заявителем  юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях одновременного присоединения энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации), в том числе при одновременном технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и объектов микрогенерации, а также энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливаемую в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению, при присоединении энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации по третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности (руб./кВт) установлена:

- с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. в размере 4 456,27 рублей (с учетом НДС) за каждый кВт запрашиваемой максимальной мощности присоединяемых устройств;

- с 01.07.2024 г.  по 31.12.2024 г. в размере 5 570,34 рублей (с учетом НДС) за каждый кВт запрашиваемой максимальной мощности присоединяемых устройств.

В остальных случаях плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации (Р (соц)) определяется исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с утвержденными формулами.

### 2.1.11. Технические и технологические проблемы в коммунальной системе.

Приоритетным направлением по реформированию энергетического комплекса города Нижневартовска является обновление энергетического хозяйства.

Главным в развитии энергетического хозяйства города Нижневартовска должны стать меры, направленные на повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создание на этой основе условий для устойчивого обеспечения населения и экономики энергоносителями, обеспечение электроэнергией новых потребителей за счет расширения существующих сетевых мощностей (с учетом реализации приоритетных национальных проектов и целевых программ) и обеспечение надежности функционирования электросети, перевода экономики на энергосберегающий, энергоэффективный путь развития, уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду и сдерживание роста платежей бюджета и населения за энергоресурсы.

В целях повышения надежности и бесперебойности электроснабжения, снижения потерь электрической энергии электросетевыми компаниями, в перспективе необходима реализация мероприятий строительства и реконструкция линий электропередач.

- Для создания надежных систем электроснабжения, обеспечивающих потребности потребителей, необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

строительство внутри-микрорайонных сетей электроснабжения в планировочных микрорайонах для создания возможности присоединения потребителей планировочных микрорайонов к электрической сети;

перекладка ветхих кабельных и воздушных линий электропередачи для повышения надежности систем электроснабжения, сокращения количества аварий и повышения качества электроэнергии, передаваемой потребителям;

комплексная телемеханизация и автоматизация электрических сетей для повышения надежности, для сокращения времени поиска места аварий, сокращения количества аварий;

оснащение потребителей приборами учета в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для сокращения потерь электроэнергии от потребления без учета;

проведение комплекса мероприятий по установке интеллектуальных систем учета электрической энергии.

- В перспективе для решения указанных проблем требуется реализация мероприятий, представленных в разделе 5.1. Программного документа.

Детальный анализ системы электроснабжения города Нижневартовска представлен в разделе 3.4. и разделе 6 Обосновывающих материалов.

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.

### 2.2.1. Институциональная структура.

Система теплоснабжения города Нижневартовска представляет собой зону централизованного теплоснабжения и зоны действия индивидуального теплоснабжения.

В административных границах города Нижневартовска регулируемые виды деятельности по производству, передаче и сбыту тепловой энергии осуществляют 4 теплоснабжающие организации, наделенные статусом единых теплоснабжающих организаций (далее - ЕТО).

Перечень организаций города Нижневартовска, владеющих объектами теплоснабжения, представлен в таблице ниже (Таблица 16).

Таблица 16 - Перечень теплоснабжающих компаний города Нижневартовска

| № п/п | Наименование организации | Адрес | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АО «Горэлектросеть» | 628615, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, 54А, строение 1 | ЕТО в зоне деятельности 001 |
| 2 | ООО «КарьерАСтрой» | 628614, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица 2П-2, д 36а | ЕТО в зоне деятельности 002 |
| 3 | ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» | 628609, Тюменская область, ХМАО-Югра, ул. Индустриальная, д.36, стр. 16 | Организация лишена статуса ЕТО в зоне деятельности 003 |
| 4 | ООО «Нижневартовскгаз» | 628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, Индустриальная ул. , д.10 | ЕТО в зоне деятельности 003 |
| 5 | ООО «Сибирский пивоваренный завод» | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная 9П | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 6 | БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, 30 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 7 | ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | 628606, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, поселок Северный | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 8 | ОАО «СУ-909» | 628611, Ханты-Мансийский автономный округ-ЮГРА, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д.46А | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 9 | ООО «Нижневартовское НПО» | 628616, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 6А/П | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 10 | Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск» | 628616, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная,53 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 11 | ООО «Автогигант» | 628609, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Индустриальная улица, панель 20 западный промышленный узел дом 14 строение 11, помещение 1007 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 12 | АО «Завод Строительных Материалов» | 628606, г. Нижневартовск, Промзона, 2-й участок | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 13 | АО «Нижневартовскспецстрой» | 628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Менделеева, дом 19 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 14 | ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | 628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Панель 19 20, улица Индустриальная, 14 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 15 | ООО «Птицефабрика Нижневартовская» | Тюменская обл.., Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Зырянова, 4 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 16 | ООО ПТК «Югра» ООО Агрофирма «Нижневартовская» | 628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Ленина, дом 14 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 17 | ЗАО «Агрофирма Нижневартовская» | 628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Ленина, 14 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 18 | ООО «Сибсеверстроймонтаж» | 628600, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Авиаторов, 14, панель 6 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 19 | АО «Нижневартовскавиа» - городская котельная №2 | 628613, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Авиаторов, 2 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |

В городе Нижневартовске преобладает централизованное теплоснабжение, которое осуществляется от крупных городских, производственно-отопительных и ведомственных котельных.

Функциональная структура централизованного теплоснабжения города представляет собой разделенное между разными юридическими лицами производство тепловой энергии и передача ее до потребителя. Функциональная структура системы теплоснабжения представлена на рисунке ниже (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Функциональная структура системы теплоснабжения

Котельные города можно разделить на четыре группы:

Первая группа – группа из восьми городских котельных АО «Горэлектросеть», обеспечивающих теплом потребителей ЖКС и промышленного сектора города. Котельные № 1, № 2А, № 3А, № 5, № 3Б, № В-5 снабжают тепловой энергией жилую и общественно-деловую зоны города. Котельные № 8, № 8А, № 8Б обслуживают старую часть и также часть промышленной зоны города.

Вторая группа – группа из производственно-отопительных и отопительных ведомственных котельных. Организации котельных второй группы:

-	ООО «КарьерАСтрой» (принимает участие в теплоснабжении потребителей ЖКС города);

-	ООО «Нижневартовскгаз» (владеет блочно-модульной водогрейной котельной для теплоснабжения объектов капитального строительства в квартале 5П);

-	БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» (принимает участие в теплоснабжении потребителей общественно-деловой зоны города);

-	ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (принимает участие в теплоснабжении потребителей зон режимных территорий города).

Третья группа – группа из тринадцати промышленных котельных (прочие промышленные котельные), обеспечивающих теплоснабжение только соответствующих промышленных предприятий:

-	ООО «Сибирский пивоваренный завод» (производит отпуск тепла сторонним промышленным потребителям);

-	ОАО «СУ-909»;

-	ООО «Нижневартовское НПО»;

-	ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск»);

-	ООО «Автогигант»;

-	АО «Завод Строительных Материалов»;

-	АО «Нижневартовскспецстрой»;

-	ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей»;

-	ООО «Птицефабрика Нижневартовская»;

-	ООО ПТК «Югра» ООО Агрофирма «Нижневартовская»;

-	ЗАО «Агрофирма Нижневартовская»;

-	ООО «Сибсеверстроймонтаж»;

-	АО «Нижневартовскавиа» - городская котельная №2.

Передача тепловой энергии до потребителей осуществляется по тепловым сетям, принадлежащим соответствующим организациям.

Тепловые сети котельных составляют семь секционированных зон действия теплоисточников (котельные).

Котельные № 1, № 2А, № 3А, № 5, № 3Б, № В-5 АО «Горэлектросеть» и котельная ООО «КарьерАСтрой» снабжают тепловой энергией жилую застройку и промышленную зону. Котельные № 8, № 8А, № 8Б АО «Горэлектросеть» обслуживают старую часть города (котельная № 8А работает на обеспечение собственных нужд котельных №№ 8, 8А и 8Б).

Кроме котельных АО «Горэлектросеть» в черте города функционируют ведомственные отопительные и производственно-отопительные котельные, которые участвуют в теплоснабжении абонентов жилищно-коммунального сектора города: ООО «КарьерАСтрой», ООО «Нижневартовскгаз», БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» и ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Таблица 17).

Таблица 17 - Производственно-отопительные и отопительные ведомственные котельные, принимающие участие в теплоснабжении потребителей ЖКС города

| № п/п | Организация балансодержатель котельной | Прочее |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ООО «КарьерАСтрой» | Имеет утверждённые тарифы на производство и передачу тепла |
| 2 | БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница |  |
| 3 | ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре |  |
| 4 | ООО «Нижневартовскгаз» | Имеет утверждённые тарифы на производство и передачу тепла |

На территории города функционируют котельные, которые обеспечивают теплом только нужды предприятий, на балансе которых находятся.

Данные по этим котельным представлены в следующей таблице (Таблица 18).

Таблица 18 - Промышленные и ведомственные котельные, не принимающие участие в теплоснабжении потребителей ЖКС города

| № п/п | Организация балансодержатель котельной |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | ООО «Сибирский пивоваренный завод» (производит отпуск тепла сторонним промышленным потребителям); |
| 2 | ОАО «СУ-909»; |
| 3 | ООО «Нижневартовское НПО»; |
| 4 | ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск»); |
| 5 | ООО «Автогигант»; |
| 6 | АО «Завод Строительных Материалов»; |
| 7 | АО «Нижневартовскспецстрой»; |
| 8 | ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей»; |
| 9 | ООО «Птицефабрика Нижневартовская»; |
| 10 | ООО ПТК «Югра» ООО Агрофирма «Нижневартовская»; |
| 11 | ЗАО «Агрофирма Нижневартовская»; |
| 12 | ООО «Сибсеверстроймонтаж» |
| 13 | АО «Нижневартовскавиа» - городская котельная №2 |

Ведомственные (промышленные) энергоисточники, в большинстве своем, составляют единое целое с предприятием и расположены на одной промплощадке. Отдельные промышленные предприятия, не имеющие своих источников тепла, и расположенные в зонах действия ближайших котельных заключают напрямую с ними договор на теплопотребление.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городе Нижневартовске сформированы в исторически сложившихся на территории города микрорайонах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одно-, двухэтажные, в большей части – деревянные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление.

Теплоснабжающие организации города Нижневартовска осуществляют реализацию тепловой энергии напрямую с абонентами, то есть, имеют прямые договорные отношения с потребителями и не имеют договорных отношений между собой.

### 2.2.2. Характеристика системы.

Всего на территории города расположено 25 котельных, восемь из которых находятся в собственности города и переданы АО «Горэлектросеть» по концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем между муниципальным образованием город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, акционерным обществом «Городские электрические сети» и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой от 18.09.2019 №3 (далее – концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3).

В теплоснабжении потребителей жилищно-коммунального сектора (ЖКС) города принимают участие 9 городских котельных АО «Горэлектросеть», пять отопительных и производственно-отопительных ведомственных котельных. Городскими котельными обеспечивается около 97% суммарной нагрузки потребителей ЖКС города, около 96 % из которых обеспечиваются теплом от крупных котельных (установленная тепловая мощность которых более 100 Гкал/ч).

Эксплуатацию магистральных тепловых сетей, ЦТП, внутриквартальных тепловых сетей и части ИТП осуществляет АО «Горэлектросеть».

Около 0,8% потребителей ЖКС города обеспечиваются теплом от производственно-отопительных и отопительных ведомственных котельных: ООО «КарьерАСтрой», ООО «Нижневартовскгаз», БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» и ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Кроме вышеперечисленных котельных, тринадцать промышленных котельных, расположенных на территории города, обеспечивают отопление и расходы тепла на технологические нужды собственных предприятий, две из которых продают тепло другим промышленным потребителям по нерегулируемым ценам.

Источники теплоснабжения.

Общая информация об источниках тепловой энергии города Нижневартовска отражена в таблице ниже (Таблица 19).

Таблица 19 - Общая информация об источниках тепловой энергии города                    Нижневартовска.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Техническое обслуживание теплоисточника |  | Техническое обслуживание тепловых сетей |  | Установленная мощность на 01.01.2024, Гкал/ч на | Общая подключенная нагрузка (с учетом средней ГВС), Гкал/ч на 01.01.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Собственник | Техническое обслуживание теплоисточника | Собственник | Техническое обслуживание тепловых сетей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Котельные АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | 300,00 | 184,80 |
| 2 | Котельная № 2А | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | 273,60 | 117,11 |
| 3 | Котельная № 3А | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | 622,72 | 365,61 |
| 4 | Котельная № 5 | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | 642,60 | 262,49 |
| 5 | Котельная № 8 | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | 35,00 | 14,54 |
| 6 | Котельная № 8А | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | 17,04 | 0,00 |
| 7 | Котельная № 8Б | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | 56,80 | 12,38 |
| 8 | Котельная № 3Б | АО «Горэлектросеть» | АО «Горэлектросеть» | АО «Горэлектросеть» | АО «Горэлектросеть» | 27,95 | 22,40 |
| 9 | Котельная № В-5 | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | 45,00 | 18,00 |
|  | Итого по АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  | 2 020,71 | 997,33 |
|  | Прочие ведомственные отопительные и производственно-отопительные котельные |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» | ООО «КарьерАСтрой» | ООО «КарьерАСтрой» | ООО «КарьерАСтрой» | ООО «КарьерАСтрой» | 20,60 | 9,03 |
| 11 | Котельная БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | 17,00 | - |
| 12 | Котельная ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | 0,50 | - |
| 13 | Блочно-модульная котельная БКУ-1,8 (в квартале 5П) | ООО «Нижневартовскгаз» | ООО «Нижневартовскгаз» | ООО «Нижневартовскгаз» | ООО «Нижневартовскгаз» | 1,54 | 1,45 |
|  | Прочие производственные котельные |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная ООО «Сибирский пивоваренный завод» | ООО «Сибирский пивоваренный завод» | ООО «Сибирский пивоваренный завод» | ООО «Сибирский пивоваренный завод» | ООО «Сибирский пивоваренный завод» | 5,10 | - |
| 15 | Котельная ОАО «СУ-909» | ОАО «СУ-909» | ОАО «СУ-909» | ОАО «СУ-909» | ОАО «СУ-909» | 2,50 | - |
| 16 | Котельная ООО «Нижневартовское НПО» | ООО «Нижневартовское НПО» | ООО «Нижневартовское НПО» | ООО «Нижневартовское НПО» | ООО «Нижневартовское НПО» | 7,30 | - |
| 17 | Котельная ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск») | ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск») | ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск») | ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск») | ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск») | 0,90 | - |
| 18 | Котельная ООО «Автогигант» | ООО «Автогигант» | ООО «Автогигант» | ООО «Автогигант» | ООО «Автогигант» | 0,20 | - |
| 19 | Котельная АО «Завод Строительных Материалов» | АО «Завод Строительных Материалов» | АО «Завод Строительных Материалов» | АО «Завод Строительных Материалов» | АО «Завод Строительных Материалов» | 2,80 | - |
| 20 | Котельная АО «Нижневартовскспецстрой» | АО «Нижневартовскспецстрой» | АО «Нижневартовскспецстрой» | АО «Нижневартовскспецстрой» | АО «Нижневартовскспецстрой» | 1,80 | - |
| 21 | Котельная ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | 2,60 | - |
| 22 | Котельная ООО «Птицефабрика Нижневартовская» | ООО «Птицефабрика Нижневартовская» | ООО «Птицефабрика Нижневартовская» | ООО «Птицефабрика Нижневартовская» | ООО «Птицефабрика Нижневартовская» | 1,00 | - |
| 23 | Котельная ООО ПТК «Югра» | ООО ПТК «Югра» | ООО ПТК «Югра» | ООО ПТК «Югра» | ООО ПТК «Югра» | 1,80 | - |
| 24 | Котельная ООО Агрофирма «Нижневартовская» | ООО Агрофирма «Нижневартовская» | ООО Агрофирма «Нижневартовская» | ООО Агрофирма «Нижневартовская» | ООО Агрофирма «Нижневартовская» | 0,60 | - |
| 25 | Котельная ООО «Сибсеверстроймонтаж» | ООО «Сибсеверстроймонтаж» | ООО «Сибсеверстроймонтаж» | ООО «Сибсеверстроймонтаж» | ООО «Сибсеверстроймонтаж» | 0,20 | - |
| 26 | Котельная АО «Нижневартовскавиа» | АО «Нижневартовскавиа» | АО «Нижневартовскавиа» | АО «Нижневартовскавиа» | АО «Нижневартовскавиа» | 6,90 | - |

Отпуск тепловой энергии от крупных районных котельных осуществляется по принятым проектным графикам 130/70, 125/70 °С, с нижней температурной срезкой на 70°С для обеспечения нужд ГВС. На прочих котельных установлены следующие температурные графики: 105/70, 95/70 °С.

Система теплоснабжения закрытая, без разбора теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС.

Основным топливом для котельных в большинстве случаев является попутный нефтяной отбензиненный газ, поступающий из магистральных газопроводов «Парабель-Кузбасс», «Уренгой-Челябинск», а также с Нижневартовского газоперерабатывающего завода (НВГПЗ).

Централизованное теплоснабжение города Нижневартовска осуществляется от основных котельных №1, №2А, №3А, №5, №8, №8А, №8Б, №3Б, №В-5, находящихся в эксплуатации у АО «Горэлектросеть», общей установленной мощностью 2 020,71 Гкал/ч.

Техническая характеристика котельных, находящихся в эксплуатации у АО «Горэлектросеть», отражена в разделе 3.11 Обосновывающих материалов.

Котельная ООО «КарьерАСтрой» установленной мощностью 20,64 Гкал/ч предназначена для теплоснабжения производственной инфраструктуры, социальных объектов и жилого сектора площадки ООО «КарьерАСтрой». Основным топливом в котельной служит нефть, резервное и аварийное топливо не предусмотрено.

Блочно-модульная котельная БКУ-1,8 (в квартале 5П) 	ООО «Нижневартовскгаз» установленной мощностью 1,54 Гкал/ч предназначена для теплоснабжения	 объектов капитального строительства в квартале 5П. Основным топливом в котельной служит газ.

Суммарная установленная тепловая мощность котельных города Нижневартовска в зонах деятельности ЕТО составляет 2042,89 Гкал/ч.

Общая располагаемая тепловая мощность котельных города Нижневартовска составляет в зонах деятельности ЕТО 1911,915 Гкал/ч.

Затраты тепловой мощности на собственные нужды котельных города Нижневартовска в зонах деятельности ЕТО составляют 37,714 Гкал/ч.

Размер тепловой мощности (нетто) котельных в зонах деятельности ЕТО составляет 1873,742 Гкал/час.

Характеристика тепловой мощности котельных в зонах деятельности ЕТО по состоянию на 31.12.2023 отражена в разделе 2.2.6. настоящего документа.

Основные технические характеристики оборудования котельных города Нижневартовска приведены в разделе 3.1. Обосновывающих материалов.

В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления через неплотность соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на котельных подпиточной водой, количество которой должно соответствовать величинам утечек. В качестве исходной воды для подпитки теплосети используется вода из городского водопровода. Перед добавлением воды в теплосеть исходная вода должна пройти через систему химводоочистки. Установленные на источниках водоподготовительные установки имеют необходимые и достаточные мощности для поддержания нормативных режимов подпитки тепловой сети.

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированной редакцией СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети») утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения имеют требуемый резерв, который составляет более 50%. Таким образом производительность водоподготовительных установок в системе централизованного теплоснабжения позволяет обеспечить теплоносителем тепловые сети и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения. Также предусмотрена аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей отражены в разрезе теплоснабжающих организаций в таблице ниже (Таблица 20).

Таблица 20 - Балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 200 | 200 | 200 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 23 | 24 | 25 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 200 | 200 | 200 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 1,4 | 1,4 | 0,9 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплоносителя | м³ | 38159,2 | 38159,2 | 39560,3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 13,2 | 13,7 | 8,5 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 13,21 | 13,7 | 8,5 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 26,4 | 27,4 | 17 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 250,5 | 250,8 | 251 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва | % | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 2А |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 150 | 150 | 150 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 23 | 24 | 25 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 150 | 150 | 150 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 1 | 1 | 1 |
| Прирост объемов теплоносителя | м³ | 17461,5 | 17461,5 | 17461,5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 14,5 | 14,5 | 14,9 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 14,5 | 14,5 | 14,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 29,1 | 29,1 | 29,7 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 150,6 | 150,9 | 151,2 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 133,7 | 133,7 | 133,3 |
| Доля резерва | % | 89,1 | 89,1 | 88,8 |
| Котельная № 3А |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 200 | 200 | 200 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 23 | 24 | 25 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 200 | 200 | 200 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплоносителя | м³ | 3221,7 | 3221,7 | 3221,7 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 52,1 | 52,1 | 51,9 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 52,1 | 52,1 | 51,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 104,2 | 104,2 | 103,8 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 252,1 | 253,1 | 254,2 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 145,7 | 145,7 | 145,9 |
| Доля резерва | % | 72,8 | 72,8 | 73 |
| Котельная № 5 |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 23 | 24 | 25 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплоносителя | м³ | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 57,2 | 57,2 | 57,2 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 57,2 | 57,2 | 57,2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 114,4 | 114,4 | 114,4 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 262,3 | 263,4 | 264,6 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва | % | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 8 |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 23 | 24 | 25 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплоносителя | м³ | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 25,1 | 25,1 | 25,1 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва | % | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 8А |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплоносителя | м³ | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва | % | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 8Б |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 150 | 150 | 150 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 23 | 24 | 25 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 150 | 150 | 150 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплоносителя | м³ | 58,6 | 58,6 | 58,6 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 30,1 | 30,1 | 30,2 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 147,1 | 147,1 | 147,1 |
| Доля резерва | % | 98 | 98 | 98 |
| Котельная № 3Б |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 8 | 9 | 10 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплоносителя | м³ | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 11,83 | 11,83 | 11,83 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 9,38 | 9,38 | 9,38 |
| Доля резерва | % | 87 | 87 | 87 |

Исходя из назначенного СО 153-34.17.469-2003 срока службы котлов (паровые водотрубные – 24 года, водогрейные всех типов – 16 лет), срок службы котлов суммарной мощностью 1 557 Гкал/ч (77 % всей установленной мощности) превышает нормативные значения. Степень износа котельного оборудования составляет 72%.

Оборудование центральных тепловых пунктов частично выработало свой ресурс. Кожухотрубные теплообменники отработали более 20 лет (введены в эксплуатацию в 1987-1996 гг.), происходит постоянное повреждение трубок. Степень износа оборудования ЦТП – 68%.

Необходимо отметить, что на данный момент котельное оборудование с выработанным парковым ресурсом, но прошедшее техническое освидетельствование и диагностирование, эксплуатируется в рабочем режиме.

При этом в ближайшее время может возникнуть необходимость в капитальном ремонте части котельного оборудования со сроком службы выше нормативного.

Для возможности дальнейшей эксплуатации в установленные нормативами сроки проводятся экспертизы промышленной безопасности.

Срок службы трубопроводов тепловых сетей – 25 лет. Доля тепловых сетей со сроком службы более 25 лет составляет 47%. Степень износа сетей теплоснабжения составляет – 56 %, сетей ГВС – 34 %.

Сети теплоснабжения

Для распределения тепловой энергии от наиболее крупных котельных до конечных потребителей используются 71 центральный тепловой пункт (ЦТП) и 10 подмешивающих станций (ПС).

Система теплоснабжения до ЦТП двухтрубная, после ЦТП двухтрубная и четырехтрубная.

После ЦТП и подмешивающих станций отпуск тепловой энергии в системы отопления зданий осуществляется по температурным графикам 105-70 оС и 95-70 оС. В системы горячего водоснабжения теплоноситель подается с ЦТП с температурой не менее 60 оС.

По своему назначению водяные тепловые сети делятся на магистральные, квартальные и тепловые сети ГВС. Кроме этого, имеются паровые сети, включающие в себя паропроводы и конденсатопроводы.

Тепловые сети до ЦТП двухтрубные, после ЦТП двухтрубные и четырехтрубные, часть циркуляционных трубопроводов ГВС от ЦТП до потребителя находится на балансе абонентов.

Тепловая энергия от котельных АО «Горэлектросеть» подается по тепловым сетям в 71 ЦТП, в том числе ЦТП Новосибирского проекта (36 шт.) идет, подогрев холодной воды для обеспечения нужд горячего водоснабжения. ЦТП Московского проекта (35 шт.) предназначены для обеспечения теплом и горячей водой 16-этажных жилых домов по независимой схеме. Нагрев воды ГВС и теплоносителя вторичного контура на ЦТП производится в кожухотрубных и пластинчатых теплообменниках.

Кроме ЦТП на тепловых сетях города установлены 10 подмешивающих насосных станций.

Характеристика ЦТП и ПС АО «Горэлектросеть» отражены в разделе 3.1. Обосновывающих материалов.

Большинство тепловых сетей, к которым подключены потребители, относящиеся к жилищно-коммунальному сектору (ЖКХ) города, находятся на балансе АО «Горэлектросеть» (99,2% по протяжённости) и только 0,8% тепловых сетей на балансе ООО «КарьерАСтрой».

Общая протяженность тепловых сетей АО «Горэлектросеть» на 01.01.2024 г. в двухтрубном исчислении составляет 334,379 км.

Тепловые сети – двухтрубные и четырехтрубные, из стальных трубопроводов в тепловой изоляции. Год начала эксплуатации подавляющего объема трубопроводов – до 1989 г.

Магистральные трубопроводы больших диаметров вне зоны жилой застройки проложены, в основном, надземно, на отдельно стоящих низких опорах. Изоляция трубопроводов при наземной прокладке – минераловатные прошитые маты, покровный слой из оцинкованной стали.

По магистральным и квартальным тепловым сетям теплоноситель подается на ЦТП, ПС и в системы отопления и вентиляции зданий.

Наибольшая протяженность тепловых сетей приходится на квартальные тепловые сети. Их доля составляет 57%, доля магистральных тепловых сетей равна 24%.  При этом по материальной характеристике доля магистральных тепловых сетей значительно выше и равна 57%. Это связано с тем, что магистральные тепловые сети представляют собой трубопроводы большого диаметра.

Максимальную протяженность имеют трубопроводы, проложенные до 1989 г. Их доля составила 45%. Доля протяженности новых сетей, проложенных после 2004 г, равна 25%.

Сведения по протяженности и материальной характеристики тепловых сетей в разрезе источников тепловой энергии и теплоснабжающих организаций отражены в таблице ниже (Таблица 21).

Таблица 21 - Сведения по протяженности и материальной характеристики тепловых сетей

| № п/п | Наименование теплоисточника | Техническое обслуживание теплоисточника |  | Техническое обслуживание тепловых сетей |  | Объем тепловой сети, м3 | Протяженность тепловых сетей, м | Общая подключенная нагрузка (с учетом средней ГВС), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Собственник | Техническое обслуживание теплоисточника | Собственник | Техническое обслуживание тепловых сетей |  |  | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Котельные АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | 8 741,42 | 72 206,93 | 184,77 |
| 2 | Котельная № 2А | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | 4 586,44 | 11 758,27 | 117,11 |
| 3 | Котельная № 3А | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | 15 259,71 | 125 070,46 | 365,68 |
| 4 | Котельная № 5 | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | 18 430,08 | 84 538,15 | 262,46 |
| 5 | Котельная № 8 | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | 954,36 | 13 061,39 | 14,53 |
| 6 | Котельная № 8А | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная № 8Б | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | 1 226,76 | 21 794,59 | 12,38 |
| 8 | Котельная № 3Б | АО «Горэлектросеть» | АО «Горэлектросеть» | АО «Горэлектросеть» | АО «Горэлектросеть» | 86 480,2 | 3 107 | 22,4 |
| 9 | Котельная № В-5 | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | - | - | - |
|  | Итого по АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  | 49198,77 | 328429,78 | 956,93 |
|  | Промышленные котельные, отпускающие тепло сторонним потребителям и три ведомственные котельные |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» | ООО «КарьерАСтрой» | ООО «КарьерАСтрой» | ООО «КарьерАСтрой» | ООО «КарьерАСтрой» | 198,7 | 3846 | 9,03 |
| 11 | Котельная БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | - | 690,1 | - |
| 12 | Котельная ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | - | - | - |
| 13 | Котельная ООО «Сибирский пивоваренный завод» | ООО «Сибирский пивоваренный завод» | ООО «Сибирский пивоваренный завод» | ООО «Сибирский пивоваренный завод» | ООО «Сибирский пивоваренный завод» | - | - | - |
| 14 | Блочно-модульная котельная БКУ-1,8 (в квартале 5П) | ООО «Нижневартовскгаз» | ООО «Нижневартовскгаз» | ООО «Нижневартовскгаз» | ООО «Нижневартовскгаз» | 68,3 | 850 | 1,45 |
|  | Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная ОАО «СУ-909» | ОАО «СУ-909» | ОАО «СУ-909» | ОАО «СУ-909» | ОАО «СУ-909» | - | - | - |
| 16 | Котельная ООО «Нижневартовское НПО» | ООО «Нижневартовское НПО» | ООО «Нижневартовское НПО» | ООО «Нижневартовское НПО» | ООО «Нижневартовское НПО» | - | - | - |
| 17 | Котельная ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск») | ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск») | ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск») | ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск») | ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск») | - | - | - |
| 18 | Котельная ООО «Автогигант» | ООО «Автогигант» | ООО «Автогигант» | ООО «Автогигант» | ООО «Автогигант» | - | - | - |
| 19 | Котельная АО «Завод Строительных Материалов» | АО «Завод Строительных Материалов» | АО «Завод Строительных Материалов» | АО «Завод Строительных Материалов» | АО «Завод Строительных Материалов» | - | - | - |
| 20 | Котельная АО «Нижневартовскспецстрой» | АО «Нижневартовскспецстрой» | АО «Нижневартовскспецстрой» | АО «Нижневартовскспецстрой» | АО «Нижневартовскспецстрой» | - | - | - |
| 21 | Котельная ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | - | - | - |
| 22 | Котельная ООО «Птицефабрика Нижневартовская» | ООО «Птицефабрика Нижневартовская» | ООО «Птицефабрика Нижневартовская» | ООО «Птицефабрика Нижневартовская» | ООО «Птицефабрика Нижневартовская» | - | - | - |
| 23 | Котельная ООО ПТК «Югра» | ООО ПТК «Югра» | ООО ПТК «Югра» | ООО ПТК «Югра» | ООО ПТК «Югра» | - | - | - |
| 24 | Котельная ООО Агрофирма «Нижневартовская» | ООО Агрофирма «Нижневартовская» | ООО Агрофирма «Нижневартовская» | ООО Агрофирма «Нижневартовская» | ООО Агрофирма «Нижневартовская» | - | - | - |
| 25 | Котельная ООО «Сибсеверстроймонтаж» | ООО «Сибсеверстроймонтаж» | ООО «Сибсеверстроймонтаж» | ООО «Сибсеверстроймонтаж» | ООО «Сибсеверстроймонтаж» | - | - | - |
| 26 | Котельная АО «Нижневартовскавиа» | АО «Нижневартовскавиа» | АО «Нижневартовскавиа» | АО «Нижневартовскавиа» | АО «Нижневартовскавиа» | 45975,2 | 5104,8 | - |

На территории города Нижневартовска существуют бесхозяйные сети теплоснабжения и горячего водоснабжения общей протяженностью 4,7 км, в том числе тепловых сетей -  4,4 км, сетей горячего водоснабжения -  0,3 км.

В системе централизованного теплоснабжения города Нижневартовска регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется на источниках тепловой энергии и ЦТП.

Данные по утвержденным температурным графикам отпуска тепловой энергии потребителям для каждой котельной предоставлены АО «Горэлектросеть»:

-	для котельных № 1 и № 3А и № 5 температурный график 130/70 °С со спрямлением для нужд ГВС на 70 °С;

-	для котельной№ 2А температурный график 125/70 °С со спрямлением для нужд ГВС на 70 °С, для сетевой установки котельной № 2А температурный график 95/70 °С;

-	для котельных№ 8, № 8Б температурный график 105/70 °С со спрямлением для нужд ГВС на 70 °С;

По фактическим данным отпуска тепла от котельных АО «Горэлектросеть» температура в подающей линии сетевой воды соблюдается во всем диапазоне температур наружного воздуха для всех котельных.

Регулировка температуры теплоносителя осуществляется по температурному графику, в зависимости от усредненной температуры наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 часов.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют расчетным графикам регулирования.

Согласно предоставленным данным среднее время отключения магистральных тепловых сетей, находящихся на техническом обслуживании АО «Горэлектросеть» не превышает 4 часов. Основной причиной возникновения повреждений тепловых сетей является наружная коррозия металла, вызванная затоплением трубопроводов водопроводной водой. Утечки теплоносителя своевременно выявляются и устраняются службой эксплуатации тепловых сетей АО «Горэлектросеть». Все без исключения аварии, возникшие на тепловых магистралях за три последних отопительных сезона, не приводили к длительному отключению и ограничению теплоснабжения города. Высокая надежность системы магистральных трубопроводов тепловых сетей достигается путем многократного резервирования магистральных трубопроводов. Сводная статистика отказов (инцидентов) на тепловых сетях системы теплоснабжения г. Нижневартовска представлена в таблице ниже (Таблица 22).

Время восстановления сетей не превышает 20 ч.

Таблица 22- Статистика отказов тепловых сетей.

| Год | Внутриквартальные трубопроводы |  |  |  |  |  | Магистральные трубопроводы |  |  | Всего | Протяжённость сетей | Количество повреждений на 1 км сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т7 | Т8 | Т1 | Т2 | Т3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2021 | 138 | 27 | 14 | 8 | 0 | 0 | 25 | 5 | 14 | 231 | 318,112 | 0,73 |
| 2022 | 134 | 25 | 12 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 12 | 205 | 323,994 | 0,63 |
| 2023 | 138 | 29 | 16 | 7 | 0 | 0 | 24 | 4 | 16 | 235 | 329,248 | 0,71 |
| 2024 | 133 | 24 | 13 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 | 14 | 209 | 328,013 | 0,63 |

Организация ремонтного производства, разработка ремонтной документации, планирование и подготовка к ремонту, вывод в ремонт и производство ремонта, а также приемка и оценка качества ремонта тепловых сетей осуществляются в соответствии с нормативно-технической документацией, разработанной в организации на основании настоящих Правил и требований заводов-изготовителей.

Для предотвращения отказов подачи тепловой энергии, недопущения аварийных ситуаций, проводится диагностика состояния тепловых сетей города Нижневартовска.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

При эксплуатации систем теплоснабжения и теплопотребления мощностью 10 Гкал/час и более организуется круглосуточное диспетчерское управление, при мощности менее 10 Гкал/час диспетчерское управление устанавливается по решению ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию.

Обязанности производственной диспетчерской службы по системам централизованного теплоснабжения города осуществляет АО «Горэлектросеть». Диспетчерская служба АО «Горэлектросеть» осуществляет координацию действия ремонтного и эксплуатационного персонала на поддержание работоспособности действия систем централизованного теплоснабжения, информирование общественности о перечне предоставляемых предприятием услуг и их стоимости, проведение мониторинга качества предоставления платных услуг предприятием.

### 2.2.3. Балансы мощности коммунального ресурса.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в разрезе источников теплоснабжения города Нижневартовска за 2023 год отражены в разделе 2.2.6.

Сводный баланс в разрезе зон обслуживания теплоснабжающих организаций города Нижневартовска отражен таблице ниже (Таблица 23).

Таблица 23 - Сводный баланс в разрезе зон обслуживания теплоснабжающих организаций города Нижневартовска

| № п/п | Наименование теплоисточника | Характеристики основного оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установленная мощность теплоисточника, Гкал/ч | Располагаемая мощность теплоисточника, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды на выработку тепловой энергии, Гкал/ч | Собственные и хоз. нужды, % от нагрузки на коллекторах | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельные АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 300 | 274,59 | 2,45 | 1,20% | 272,14 |
| 2 | Котельная №2А | 273,6 | 269,07 | 1,876 | 1,40% | 267,191 |
| 3 | Котельная №3А* | 622,72 | 563,93 | 6,4 | 1,70% | 557,53 |
| 4 | Котельная №5 | 642,6 | 620,13 | 16,37 | 5,50% | 603,76 |
| 5 | Котельная №8 | 35 | 34,11 | -0,1 | -0,60% | 34,21 |
| 6 | Котельная №8А** | 17,04 | 17,069 | 16,61 | 100,00% | 0 |
| 7 | Котельная №8Б | 56,8 | 41,95 | -7,1 | -43,10% | 49,05 |
| 8 | Котельная №3Б | 27,95 | 22,87 | 0,14 | 0,70% | 22,73 |
| 9 | Котельная №В-5 | 45 | 46,29 | 0,9 | 2,00% | 45,39 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных АО «Горэлектросеть» |  | 2020,71 | 1890,01 | 37,54 | 0,02 | 1852,00 |
| Прочие ведомственные отопительные и производственно-отопительные котельные |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 20,64 | 20,37 | 0,14 | 1,30% | 20,23 |
| 10 | Блочно-модульная котельная БКУ-1,8 (в квартале 5П) | 1,54 | 1,54 | 0,03 | 2,00% | 1,51 |
|  | ВСЕГО | 2042,89 | 1911,92 | 37,71 | 0,05 | 1873,74 |

Котельная 3А вырабатывает пар на собственные нужды котельной.

Котельная 8А вырабатывает пар для нужд котельных №8, 8А, 8Б, в связи с этим, значения тепловой мощности нетто котельных №№8 и 8Б превышают значения располагаемой мощности.

Основными потребителями тепловой энергии являются жилые, общественные и промышленные здания.

Потребление тепловой энергии в городе Нижневартовске за 2023 год представлено в таблице ниже (Таблица 24).

Таблица 24 –Потребление тепловой энергии в городе Нижневартовске за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выработка тепла | тыс. Гкал | 2 564,32 |
| 2 | Собственные нужды | тыс. Гкал | 29,61 |
|  |  | % | 1,2% |
| 3 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 371,441 |
|  |  | % | 14,5% |
| 4 | Отпуск тепла | тыс. Гкал | 2 534,71 |
| 5 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 2 163,27 |
|  | населению | тыс. Гкал | 1 472,92 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | тыс. Гкал | 225,15 |
|  | предприятиям на производственные нужды | тыс. Гкал | 437,27 |
|  | прочим организациям | тыс. Гкал | 27,93 |

### 2.2.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета.

Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Все котельные оборудованы техническими приборами учета тепловой энергии.

Большинство котельных города оснащено приборами учета, фиксирующими значения расхода, давления и температуры теплоносителя в прямом и обратом трубопроводе, а также в линии подпитки.

Для учета тепловой энергии на котельных АО «Горэлектросеть» отпускаемой потребителям производится приборный учет количества холодной воды, тепловой энергии, пара, температуры, давления, суммарного расхода прямой, обратной сетевой и подпиточной воды на отопление и ГВС отпускаемой потребителю, осуществляется поверенными расходомерами UFM-005; US-800 в комплекте с первичными преобразователями СПТ-961.

Все средства измерения проходят регулярную поверку. В составе цеха ремонта оборудования КИПиА АО «Горэлектросеть» имеется служба метрологического контроля, которая обеспечивает своевременную поверку оборудования (согласно графику поверки средств измерения, поверяемых в НОМ ТЦСМиС с заполнением свидетельств о поверке).

Установленное оборудование удовлетворяет условиям эксплуатации, значения пределов допускаемой относительной погрешности измерения приборов в пределах нормы.

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Практически все тепловые источники города оборудованы коммерческими узлами учета, оснащенные поверенными средствами измерения, позволяющими вести автоматически инструментальные измерения количества и качества отпускаемой в тепловые сети тепловой энергии.

Присоединение потребителей к тепловым сетям в г. Нижневартовске осуществляется через Центральные тепловые пункты (ЦТП) и индивидуальные тепловые пункты (ИТП).

Часть старых ИТП не оснащена приборами учета тепловой энергии. При компоновке ИТП в настоящее время выполняется установка приборов учета тепловой энергии по конкретному потребителю. Установки приборов учета требуются в связи с разработкой мероприятий по энергосбережению.

Сведения о марках и количестве приборов коммерческого учета тепла, установленных на объектах системы теплоснабжения города Нижневартовска отражены в разделе 3.1. Обосновывающих материалов.

### 2.2.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов.

«Зона действия источника тепловой энергии» - территория, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

На территории города Нижневартовска существует централизованные и децентрализованные зоны действия источников теплоснабжения.

Централизованные системы теплоснабжения представляют собой совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

Месторасположение котельных совпадает с местом расположения и зонами действия источников теплоснабжения в границах города Нижневартовска.

На расчетный срок ожидается изменение зоны действия котельной №3А в связи с переключением части нагрузки на котельную №5. Предусматривается ввод в эксплуатацию котельной В-5 с присоединением нагрузок кварталов В-1, В-3, В-5, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33.

На перспективу планируется подключение вновь строящихся потребителей, относящихся к индивидуальному жилому фонду, на индивидуальное теплоснабжение (подомовая газификация вновь вводимого индивидуального жилищного фонда).

«Зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем теплоснабжения организации, осуществляющей теплоснабжение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей).

На территории города Нижневартовска регулируемые виды деятельности по производству, передаче и сбыту тепловой энергии осуществляют 4 теплоснабжающие организации, наделенные статусом единых теплоснабжающих организаций.

Зоной действия системы теплоснабжения является территория городского округа города Нижневартовска или её часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в схему теплоснабжения. Зона действия источника тепловой энергии – территория городского округа города Нижневартовска или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. Если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято назвать изолированными.

Границы зон деятельности по состоянию на конец 2023 года приведены в электронной модели системы теплоснабжения.

Зоны действия источников коммунальных ресурсов и их характеристика подробно описаны в пункте 3.1. Обосновывающих материалов к Программе комплексного развития.

### 2.2.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов и по городскому округу в целом

По существующему тепловому балансу мощности котельных АО «Горэлектросеть» и фактической тепловой нагрузки потребителей на всех котельных отсутствует дефицит располагаемой тепловой мощности с учётом потерь мощности на собственные нужды (установленная мощность нетто).

По результатам анализа перспективных балансов тепловой мощности с учетом присоединения новых потребителей и мероприятий по увеличению установленной мощности и переключения источников на всех источниках тепловой энергии обеспечивается резерв тепловой мощности  (Таблица 25).

Таблица 25 - Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности, прогнозной присоединённой тепловой нагрузки, резервной мощности источников теплоснабжения города Нижневартовска.

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельные АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 1 | Котельная №1 – АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 274,59 | 274,59 | 274,59 | 274,59 | 274,59 | 274,59 | 274,59 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 272,14 | 272,14 | 272,14 | 272,14 | 272,14 | 272,14 | 272,14 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 8,85 | 8,85 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 184,77 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 189,79 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 175,14 | 175,49 | 175,51 | 175,51 | 175,51 | 175,51 | 179,68 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 78,52 | 78,13 | 78,11 | 78,11 | 78,11 | 78,11 | 73,48 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 28,85% | 28,71% | 28,70% | 28,70% | 28,70% | 28,70% | 27,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 97 | 96,65 | 96,63 | 96,63 | 96,63 | 96,63 | 92,46 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 35,64% | 35,51% | 35,51% | 35,51% | 35,51% | 35,51% | 33,98% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 274,59 | 274,59 | 274,59 | 274,59 | 274,59 | 274,59 | 274,59 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 272,14 | 272,14 | 272,14 | 272,14 | 272,14 | 272,14 | 272,14 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 8,85 | 8,85 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 184,77 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 189,79 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 147,91 | 148,28 | 148,28 | 148,28 | 148,28 | 148,28 | 152,69 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 36,86 | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 37,1 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,62 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,41 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 175,14 | 175,49 | 175,51 | 175,51 | 175,51 | 175,51 | 179,68 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 133,12 | 133,45 | 133,45 | 133,45 | 133,45 | 133,45 | 137,42 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 33,17 | 33,19 | 33,19 | 33,19 | 33,19 | 33,19 | 33,39 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 8,85 | 8,85 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 78,52 | 78,13 | 78,11 | 78,11 | 78,11 | 78,11 | 73,48 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 28,85% | 28,71% | 28,70% | 28,70% | 28,70% | 28,70% | 27,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 97 | 96,65 | 96,63 | 96,63 | 96,63 | 96,63 | 92,46 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 35,64% | 35,51% | 35,51% | 35,51% | 35,51% | 35,51% | 33,98% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Теплоисточник № | 2 | Котельная №2А – АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 269,067 | 269,067 | 269,067 | 269,067 | 269,067 | 269,067 | 269,067 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 1,66% | 1,66% | 1,66% | 1,66% | 1,66% | 1,66% | 1,66% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 1,876 | 1,886 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 267,191 | 267,181 | 267,171 | 267,171 | 267,171 | 267,171 | 267,171 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 15,57 | 15,65 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 117,92 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 121,7 | 122,39 | 122,45 | 122,45 | 122,45 | 122,45 | 122,45 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 133,7 | 132,93 | 132,86 | 132,86 | 132,86 | 132,86 | 132,86 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 50,04% | 49,75% | 49,73% | 49,73% | 49,73% | 49,73% | 49,73% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 145,49 | 144,79 | 144,72 | 144,72 | 144,72 | 144,72 | 144,72 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 54,45% | 54,19% | 54,17% | 54,17% | 54,17% | 54,17% | 54,17% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 156,16 | 156,16 | 156,16 | 156,16 | 156,16 | 156,16 | 156,16 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 1,1 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 155,06 | 155,05 | 155,04 | 155,04 | 155,04 | 155,04 | 155,04 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 9,87 | 9,95 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 117,92 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 116,12 | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 116,8 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,81 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,81 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 116 | 116,69 | 116,75 | 116,75 | 116,75 | 116,75 | 116,75 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 104,51 | 105,12 | 105,12 | 105,12 | 105,12 | 105,12 | 105,12 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 9,87 | 9,95 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 27,27 | 26,5 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 17,59% | 17,09% | 17,05% | 17,05% | 17,05% | 17,05% | 17,05% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 39,06 | 38,36 | 38,29 | 38,29 | 38,29 | 38,29 | 38,29 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 25,19% | 24,74% | 24,70% | 24,70% | 24,70% | 24,70% | 24,70% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 112,91 | 112,91 | 112,91 | 112,91 | 112,91 | 112,91 | 112,91 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 112,13 | 112,13 | 112,13 | 112,13 | 112,13 | 112,13 | 112,13 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 106,43 | 106,43 | 106,43 | 106,43 | 106,43 | 106,43 | 106,43 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 94,92% | 94,92% | 94,92% | 94,92% | 94,92% | 94,92% | 94,92% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 106,43 | 106,43 | 106,43 | 106,43 | 106,43 | 106,43 | 106,43 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 94,92% | 94,92% | 94,92% | 94,92% | 94,92% | 94,92% | 94,92% |
| Теплоисточник № | 3 | Котельная №3А – АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 563,933 | 563,933 | 563,933 | 563,933 | 563,933 | 563,933 | 563,933 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 9,44% | 9,44% | 9,44% | 9,44% | 9,44% | 9,44% | 9,44% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 6,4 | 6,64 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 7,04 | 7,1 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 557,533 | 557,293 | 557,203 | 557,203 | 557,203 | 556,893 | 556,833 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 13,66 | 14,19 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 15,07 | 15,2 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 379,03 | 382,58 | 390,29 | 395,58 | 395,58 | 398,68 | 401,98 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 354,78 | 358,5 | 365,65 | 370,41 | 370,41 | 373,87 | 376,97 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 164,85 | 160,53 | 152,52 | 147,23 | 147,23 | 143,15 | 139,66 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 29,57% | 28,80% | 27,37% | 26,42% | 26,42% | 25,70% | 25,08% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 202,75 | 198,79 | 191,55 | 186,79 | 186,79 | 183,02 | 179,86 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 36,37% | 35,67% | 34,38% | 33,52% | 33,52% | 32,87% | 32,30% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 542,02 | 542,02 | 542,02 | 542,02 | 542,02 | 542,02 | 542,02 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 9,66% | 9,66% | 9,66% | 9,66% | 9,66% | 10,70% | 10,70% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 6,17 | 6,41 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,81 | 6,87 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 535,85 | 535,61 | 535,52 | 535,52 | 535,52 | 535,21 | 535,15 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 13,66 | 14,19 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 15,07 | 15,2 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 379,03 | 382,58 | 390,29 | 395,58 | 395,58 | 398,68 | 401,98 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 304,26 | 308,05 | 314,06 | 319,09 | 319,09 | 321,85 | 324,95 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 74,77 | 74,53 | 76,23 | 76,49 | 76,49 | 76,83 | 77,03 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 13,35 | 4,83 | 7,71 | 5,29 | 0 | 3,1 | 3,3 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 12,19 | 4,63 | 6,01 | 5,03 | 0 | 2,76 | 3,1 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,16 | 0,2 | 1,7 | 0,26 | 0 | 0,34 | 0,2 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 1,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 354,78 | 358,5 | 365,65 | 370,41 | 370,41 | 373,87 | 376,97 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 273,83 | 277,24 | 282,65 | 287,18 | 287,18 | 289,66 | 292,45 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 67,29 | 67,07 | 68,6 | 68,83 | 68,83 | 69,14 | 69,32 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 13,66 | 14,19 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 15,07 | 15,2 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 143,16 | 138,84 | 130,83 | 125,54 | 125,54 | 121,46 | 117,97 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 26,72% | 25,92% | 24,43% | 23,44% | 23,44% | 22,69% | 22,05% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 181,07 | 177,11 | 169,87 | 165,11 | 165,11 | 161,34 | 158,18 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 33,79% | 33,07% | 31,72% | 30,83% | 30,83% | 30,15% | 29,56% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 22,72 | 22,72 | 22,72 | 22,72 | 22,72 | 22,72 | 22,72 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Теплоисточник № | 4 | Котельная №5 – АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 642,6 | 642,6 | 642,6 | 642,6 | 642,6 | 642,6 | 642,6 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 620,126 | 620,126 | 620,126 | 620,126 | 620,126 | 620,126 | 620,126 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 16,368 | 16,808 | 18,218 | 18,218 | 18,218 | 18,758 | 19,648 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 603,758 | 603,318 | 601,908 | 601,908 | 601,908 | 601,368 | 600,478 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 24,75 | 25,36 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 269,13 | 292,03 | 296 | 297,02 | 299,97 | 302,98 | 317,08 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 266,96 | 288,19 | 293,76 | 294,68 | 297,34 | 300,05 | 312,74 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 309,89 | 285,93 | 278,56 | 277,54 | 274,59 | 271,04 | 256,05 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 51,33% | 47,39% | 46,28% | 46,11% | 45,62% | 45,07% | 42,64% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 336,8 | 315,13 | 308,15 | 307,23 | 304,57 | 301,32 | 287,74 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 55,78% | 52,23% | 51,20% | 51,04% | 50,60% | 50,11% | 47,92% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 578,99 | 578,99 | 578,99 | 578,99 | 578,99 | 578,99 | 578,99 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 15,3 | 15,74 | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 17,69 | 18,58 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 563,69 | 563,25 | 561,84 | 561,84 | 561,84 | 561,3 | 560,41 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 21,54 | 22,16 | 24,15 | 24,15 | 24,15 | 24,15 | 24,15 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 269,13 | 292,03 | 296 | 297,02 | 299,97 | 302,98 | 317,08 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 227,14 | 248,81 | 252,05 | 252,92 | 255,47 | 258,06 | 271,46 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 41,99 | 43,22 | 43,95 | 44,1 | 44,5 | 44,92 | 45,62 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 6,67 | 22,9 | 3,97 | 1,02 | 2,95 | 3,01 | 14,1 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 6,05 | 21,67 | 3,24 | 0,87 | 2,55 | 2,59 | 13,4 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,62 | 1,23 | 0,73 | 0,15 | 0,4 | 0,42 | 0,7 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 263,76 | 284,99 | 290,56 | 291,48 | 294,14 | 296,85 | 309,54 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 204,43 | 223,93 | 226,85 | 227,63 | 229,93 | 232,26 | 244,32 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 37,79 | 38,9 | 39,56 | 39,7 | 40,06 | 40,44 | 41,07 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 21,54 | 22,16 | 24,15 | 24,15 | 24,15 | 24,15 | 24,15 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 273,02 | 249,06 | 241,69 | 240,67 | 237,72 | 234,17 | 219,18 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 48,43% | 44,22% | 43,02% | 42,84% | 42,31% | 41,72% | 39,11% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 299,93 | 278,26 | 271,28 | 270,36 | 267,7 | 264,45 | 250,87 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 53,21% | 49,40% | 48,28% | 48,12% | 47,65% | 47,11% | 44,77% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 41,13 | 41,13 | 41,13 | 41,13 | 41,13 | 41,13 | 41,13 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 3,44% | 3,44% | 3,44% | 3,44% | 3,44% | 3,44% | 3,44% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 40,07 | 40,07 | 40,07 | 40,07 | 40,07 | 40,07 | 40,07 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 92,01% | 92,01% | 92,01% | 92,01% | 92,01% | 92,01% | 92,01% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 92,01% | 92,01% | 92,01% | 92,01% | 92,01% | 92,01% | 92,01% |
| Теплоисточник № | 5 | Котельная №8 – АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | -0,1 | -0,11 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,15 | -0,15 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 34,21 | 34,22 | 34,23 | 34,23 | 34,23 | 34,26 | 34,26 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1,93 | 2,1 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,72 | 2,72 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 14,07 | 13,64 | 14,23 | 14,23 | 17,52 | 20,83 | 20,83 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 14,59 | 14,37 | 14,97 | 14,97 | 17,93 | 21,46 | 21,46 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 18,21 | 18,48 | 17,83 | 17,83 | 14,54 | 10,71 | 10,71 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 53,22% | 54,00% | 52,08% | 52,08% | 42,47% | 31,25% | 31,25% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 19,62 | 19,85 | 19,26 | 19,26 | 16,3 | 12,8 | 12,8 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 57,35% | 58,01% | 56,27% | 56,27% | 47,62% | 37,36% | 37,36% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | -0,1 | -0,11 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,15 | -0,15 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 34,21 | 34,22 | 34,23 | 34,23 | 34,23 | 34,26 | 34,26 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 1,93 | 2,1 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,72 | 2,72 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 14,07 | 13,64 | 14,23 | 14,23 | 17,52 | 20,83 | 20,83 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 10,56 | 10,45 | 10,86 | 10,86 | 13,54 | 16,23 | 16,23 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 3,51 | 3,19 | 3,37 | 3,37 | 3,98 | 4,6 | 4,6 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,1 | 0,48 | 0,59 | 0 | 3,29 | 3,31 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,95 | 0,34 | 0,41 | 0 | 2,68 | 2,69 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,15 | 0,14 | 0,18 | 0 | 0,61 | 0,62 | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,56 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,56 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 14,59 | 14,37 | 14,97 | 14,97 | 17,93 | 21,46 | 21,46 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 9,5 | 9,4 | 9,77 | 9,77 | 12,18 | 14,6 | 14,6 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 3,16 | 2,87 | 3,03 | 3,03 | 3,58 | 4,14 | 4,14 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 1,93 | 2,1 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,72 | 2,72 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 18,21 | 18,48 | 17,83 | 17,83 | 14,54 | 10,71 | 10,71 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 53,22% | 54,00% | 52,08% | 52,08% | 42,47% | 31,25% | 31,25% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 19,62 | 19,85 | 19,26 | 19,26 | 16,3 | 12,8 | 12,8 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 57,35% | 58,01% | 56,27% | 56,27% | 47,62% | 37,36% | 37,36% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Теплоисточник № | 6 | Котельная №8А – АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 17,069 | 17,069 | 17,069 | 17,069 | 17,069 | 17,069 | 17,069 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | -0,17% | -0,17% | -0,17% | -0,17% | -0,17% | -0,17% | -0,17% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | -0,17% | -0,17% | -0,17% | -0,17% | -0,17% | -0,17% | -0,17% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% |
| Теплоисточник № | 7 | Котельная №8Б – АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 26,14% | 26,14% | 26,14% | 26,14% | 26,14% | 26,14% | 26,14% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | -7,1 | -7,32 | -8,06 | -8,06 | -8,06 | -18,46 | -18,46 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 49,05 | 49,27 | 50,01 | 50,01 | 50,01 | 60,41 | 60,41 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 3,09 | 3,18 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 8,02 | 8,02 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 12,75 | 13,84 | 17,44 | 26,97 | 27,28 | 31,85 | 31,85 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 14,56 | 15,64 | 19,2 | 27,79 | 28,07 | 36,71 | 36,71 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 33,22 | 32,25 | 29,07 | 19,54 | 19,23 | 20,54 | 20,54 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 67,73% | 65,46% | 58,13% | 39,07% | 38,45% | 34,00% | 34,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 34,49 | 33,63 | 30,81 | 22,22 | 21,94 | 23,7 | 23,7 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 70,32% | 68,26% | 61,61% | 44,43% | 43,87% | 39,23% | 39,23% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 26,14% | 26,14% | 26,14% | 26,14% | 26,14% | 26,14% | 26,14% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | -7,1 | -7,32 | -8,06 | -8,06 | -8,06 | -18,46 | -18,46 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 49,05 | 49,27 | 50,01 | 50,01 | 50,01 | 60,41 | 60,41 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 3,08 | 3,18 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 8,02 | 8,02 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 12,75 | 13,84 | 17,44 | 26,97 | 27,28 | 31,85 | 31,85 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 12,22 | 13,13 | 16,59 | 24,61 | 24,91 | 28,73 | 28,73 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,53 | 0,71 | 0,85 | 2,36 | 2,37 | 3,12 | 3,12 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,37 | 1,25 | 3,6 | 9,53 | 0,31 | 4,57 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,36 | 1,07 | 3,46 | 8,02 | 0,3 | 3,82 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,01 | 0,18 | 0,14 | 1,51 | 0,01 | 0,75 | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 14,56 | 15,64 | 19,2 | 27,79 | 28,07 | 36,71 | 36,71 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 11 | 11,82 | 14,93 | 22,15 | 22,42 | 25,86 | 25,86 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,48 | 0,64 | 0,77 | 2,14 | 2,15 | 2,83 | 2,83 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 3,08 | 3,18 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 8,02 | 8,02 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 33,22 | 32,25 | 29,07 | 19,54 | 19,23 | 20,54 | 20,54 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 67,73% | 65,46% | 58,13% | 39,07% | 38,45% | 34,00% | 34,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 34,49 | 33,63 | 30,81 | 22,22 | 21,94 | 23,7 | 23,7 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 70,32% | 68,26% | 61,61% | 44,43% | 43,87% | 39,23% | 39,23% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Теплоисточник № | 8 | Котельная №3Б – АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 10,69% | 10,69% | 10,69% | 10,69% | 10,69% | 10,69% | 10,69% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 20,15 | 20,15 | 20,15 | 20,15 | 20,15 | 20,15 | 20,15 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 10,69% | 10,69% | 10,69% | 10,69% | 10,69% | 10,69% | 10,69% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Теплоисточник № | 9 | Котельная №В-5 – АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 46,29 | 46,29 | 46,29 | 46,29 | 46,29 | 46,29 | 46,29 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,24 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 18 | 18 | 20,66 | 22,06 | 22,06 | 22,06 | 22,06 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 16,14 | 16,14 | 18,8 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 26,31 | 26,31 | 23,49 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 58,5% | 58,5% | 52,2% | 48,9% | 48,9% | 48,9% | 48,9% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 28,83 | 28,83 | 26,38 | 25,09 | 25,09 | 25,09 | 25,09 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 64,07% | 64,07% | 58,63% | 55,77% | 55,77% | 55,77% | 55,77% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 46,29 | 46,29 | 46,29 | 46,29 | 46,29 | 46,29 | 46,29 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,24 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 18 | 18 | 20,66 | 22,06 | 22,06 | 22,06 | 22,06 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 16,14 | 16,14 | 18,8 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 18 | 0 | 2,66 | 1,4 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 16,14 | 0 | 2,66 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,86 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 15,5 | 15,5 | 17,8 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 13,9 | 13,9 | 16,2 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 26,31 | 26,31 | 23,49 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 58,47% | 58,47% | 52,20% | 48,90% | 48,90% | 48,90% | 48,90% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 28,83 | 28,83 | 26,38 | 25,09 | 25,09 | 25,09 | 25,09 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 64,07% | 64,07% | 58,63% | 55,77% | 55,77% | 55,77% | 55,77% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Прочие ведомственные и производственные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 10 | Блочно-модульная котельная БКУ-1,8 (в квартале 5П) |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 7,81% | 7,81% | 7,81% | 7,81% | 7,81% | 7,81% | 7,81% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 1,126 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 7,81% | 7,81% | 7,81% | 7,81% | 7,81% | 7,81% | 7,81% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Теплоисточник № | 11 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 1,31% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 51,21% | 51,21% | 51,21% | 51,21% | 51,21% | 51,21% | 51,21% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 1,31% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 51,21% | 51,21% | 51,21% | 51,21% | 51,21% | 51,21% | 51,21% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ИТОГО по основным источникам теплоснабжения города Нижневартовска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2042,89 | 2042,89 | 2042,89 | 2042,89 | 2042,89 | 2042,89 | 2042,89 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1911,915 | 1911,915 | 1911,915 | 1911,915 | 1911,915 | 1911,915 | 1911,915 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 37,714 | 38,174 | 38,934 | 38,934 | 38,934 | 29,354 | 30,304 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 1874,192 | 1873,732 | 1872,972 | 1872,972 | 1872,972 | 1882,552 | 1881,602 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 69,92 | 71,4 | 74,25 | 74,33 | 74,33 | 80,07 | 80,2 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1028,492 | 1056,672 | 1075,202 | 1092,442 | 1098,992 | 1112,982 | 1135,012 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 994,32 | 1021,17 | 1040,79 | 1056,16 | 1062,06 | 1080,4 | 1100,36 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 775,808 | 745,668 | 723,548 | 706,228 | 699,678 | 689,528 | 666,418 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 41,4% | 39,8% | 38,6% | 37,7% | 37,4% | 36,6% | 35,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 879,45 | 852,14 | 831,97 | 816,41 | 810,51 | 801,75 | 780,84 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 46,9% | 45,5% | 44,4% | 43,6% | 43,3% | 42,6% | 41,5% |

### 2.2.7. Надежность работы коммунальной системы

Оценка надёжности теплоснабжения города Нижневартовска была выполнена в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения».

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав – аварийный недоотпуск тепла за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

- показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания;

- показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения;

- показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения;

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб). Величина этого показателя определяется размером дефицита;

- показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке системы теплоснабжения, подлежащей резервированию;

- показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года;

- показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и инцидентов;

- показатель качества теплоснабжения (Кж), характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

| Кгот | (Кп; Км); Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85-1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85-1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7-0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7-0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения производится исходя из показателей надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро–, водо–, топливоснабжения источников тепловой энергии по данным, предоставленным теплоснабжающими организациями.

Результат расчета представлен в Обосновывающих материалах Схемы теплоснабжения города Нижневартовска на период до 2035 года.

Результаты расчета вероятности безотказной работы трубопроводов, оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам приведены в электронной модели в ПРК «Zulu 8.0».

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей города Нижневартовска, не превышает нормы восстановления теплоснабжения, определенные в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением от 06.05.2011 № 354 (с изм. от 31.07.2021).

Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения на территории города Нижневартовска отсутствуют.

Актуальное техническое состояние объектов соответствует требованиям ФЗ № 190 «О теплоснабжении» по обеспечению качества и надежности теплоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры.

Результатом проводимых работ на объектах теплоснабжения является локальное устранение неисправности, позволяющее продолжить эксплуатацию системы теплоснабжения, но не исключающее аварийных ситуаций, также не являющееся фактором увеличения надежности и безопасности теплоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры.

### 2.2.8. Качество поставляемого коммунального ресурса

Качество услуг по теплоснабжению города Нижневартовска определено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Основными показателями качества услуг теплоснабжения, предоставляемых теплоснабжающими организациями, являются:

- бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода;

- бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года;

- обеспечение нормативной температуры воздуха в отапливаемых помещениях;

- обеспечение соответствия температуры, состава и свойств горячей воды в точке водоразбора требованиям СанПиН 2.1.3684-21;

- обеспечение необходимого давление во внутридомовой системе отопления и в системе горячего водоснабжения в точке разбора.

По информации, полученной от теплоснабжающих организаций города Нижневартовска, на эксплуатируемых тепловых сетях за период 2023 г. в подаче тепловой энергии было 209 отказов, за 2022 г. – 235 отказа (Таблица 22).

Время восстановления сетей не превышает 20 ч.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Наладка и ремонты котельного оборудования производятся в соответствии с установленным графиком.

### 2.2.9. Воздействие на окружающую среду

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ Р 58577-2019.

Источники тепловой энергии относятся к объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), III категории. Для источников тепловой энергии нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксиды азота, углерода оксид, серы диоксид, бензапирен.

Источниками вредного воздействия на окружающую среду в системе теплоснабжения являются котельные. Использование устаревшего котельного и горелочного оборудования является причиной ухудшения экологической обстановки.

Согласно ГОСТ Р54202-2010 «Ресурсосбережение. Газообразные топлива. Наилучшие доступные технологии сжигания» природный газ считают свободным от серы.

Если в качестве топлива используется природный газ, то выбросы пыли и SO низкие. Уровни выбросов пыли при использовании природного газа в качестве топлива обычно значительно ниже 5 мг/нм3, а выбросы SO2 значительно ниже 10 мг/нм3 без использования любых дополнительных технических мероприятий.

Используемым топливом при выработке тепловой энергии на котельных города Нижневартовска является природный газ, при сжигании которого выделяется минимальное количество вредоносных продуктов горения для человека, по сравнению с другим видами топлива используемых в теплоэнергетике. Дымовые газы котельных и побочные продукты отработки от используемых в технологическом процессе горюче-смазочных материалов подвергаются периодической проверке на соответствии действующих требований ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости» (Дата введения 01.03.2013г.).

Шумовые воздействия относятся к одному из видов физического загрязнения среды обитания. Существующие источники шума в условиях городской, производственной и жилой среды можно подразделить на две основные группы: расположенные в свободном пространстве (вне зданий) и находящиеся внутри зданий.

Источники шума, расположенные в свободном пространстве, по своему характеру делятся на подвижные и стабильные.

Для источников шума, расположенных внутри зданий, имеют значение характер размещения источников шума по отношению к окружающим защищаемым объектам и их соответствие предъявляемым к ним требованиям.

Для снижения уровня шума необходимо соблюдать следующие принципы:

- вблизи источников шума размещать малоэтажные здания;

- строить шумозащитные конструкции (экраны);

- группировать жилые объекты в закрытые или полузакрытые кварталы;

- здания, не требующие защиты от шума (склады, гаражи, некоторые мастерские и т.д.), использовать в качестве барьеров, ограничивающих распространение шума.

Предписаний надзорных органов в части запрещения дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии по причинам воздействия, ухудшающих окружающую среду, за последние три года не выдавалось.

### 2.2.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Сведения о размере тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые потребителям города Нижневартовска, утверждены приказами Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и представлены в таблицах ниже (Таблица 26).

Таблица 26- Сведения о размере тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые потребителям города Нижневартовска, руб./Гкал

| № п/п | Наименование организации | территория обслуживания | Тип тарифа (наименование тарифа) | Порядок учёта НДС в тарифе | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  | на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АО «Горэлектросеть» | для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории городского округа Нижневартовск ХМАО-Югры | для прочих потребителей | Без НДС | 1 683,14 | 1 844,72 | 1 844,72 | 1 949,87 | 1 949,87 | 2 006,83 | 1 938,66 | 1 938,66 | 1 938,66 | 2 016,24 |
|  |  |  | для населения | с НДС | 2 019,77 | 2 213,66 | 2 213,66 | 2 339,84 | 2 339,84 | 2 408,20 | 2 326,39 | 2 326,39 | 2 326,39 | 2 419,49 |
|  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югры |  |  | от 14.12.2023 № 123-нп (с изм. от 20.06.2024 № 39-нп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории городского округа города Нижневартовска ХМАО-Югры от котельной по улице Героев Самотлора, д. 31, строение 1 | для прочих потребителей | Без НДС | 1 406,37 | 1 541,38 | 1 541,38 | 1 558,01 | 1 558,01 | 1 620,28 |  |  |  |  |
|  |  |  | для населения | с НДС | 1 687,64 | 1 849,66 | 1 849,66 | 1 869,61 | 1 869,61 | 1 944,34 |  |  |  |  |
|  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югры |  |  | от 28.11.2023 № 69-нп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ООО «Нижневартовскгаз» | для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории городского округа города Нижневартовск ХМАО-Югры | для прочих потребителей | Без НДС | 1 717,30 | 1 882,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | для населения | с НДС | 2 060,76 | 2 258,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югры |  |  | от 29.11.2022 № 95-нп (с изм. от 28.11.2023 № 70-нп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ООО «КарьерАСтрой» | для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории городского округа города Нижневартовск ХМАО-Югры | для прочих потребителей | Без НДС | 2 407,30 | 2 638,52 | 2 635,80 | 2 635,80 | 2 635,80 | 2 741,24 | 2 741,24 | 2 850,89 | 2 850,89 | 2 964,92 |
|  |  |  | для населения | с НДС | 2 888,76 | 3 166,22 | 3 162,96 | 3 162,96 | 3 162,96 | 3 289,49 | 3 289,49 | 3 421,07 | 3 421,07 | 3 557,90 |
|  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югры |  |  | от 05.12.2023 № 84-нп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Структура цен (тарифов) в сфере теплоснабжения города Нижневартовска состоит из цен (тарифов) для потребителей и населения на тепловую энергию и платы за подключение к системе теплоснабжения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

Плата за подключение устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки исходя из необходимости компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя (включая проектирование), а также налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения к системе теплоснабжения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

В размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, включаются средства для компенсации регулируемой организации:

а) расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе - застройщика;

б) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

в) расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

г) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.

Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

### 2.2.11. Технические и технологические проблемы в коммунальных системах

Основными причинами, приводящими к снижению качества теплоснабжения, являются:

1.	Срок службы котлов суммарной мощностью 1 557 Гкал/ч (77 % всей установленной мощности) превышает нормативные значения. Степень износа котельного оборудования составляет 72%.

2.	Оборудование центральных тепловых пунктов частично выработало свой ресурс. Кожухотрубные теплообменники отработали более 20 лет (введены в эксплуатацию в 1987-1996 гг.). Степень износа оборудования ЦТП – 68%.

3.	Срок службы трубопроводов тепловых сетей – 25 лет. Доля тепловых сетей со сроком службы более 25 лет составляет 47%. Степень износа сетей теплоснабжения составляет – 56 %, сетей ГВС – 34 %.

Существующие проблемы организации надежного теплоснабжения

Состояние котельных не соответствует требованиям технической оснащенности в части автоматизации контроля параметров вырабатываемого теплоносителя и наличия системы централизованной передачи данных по уровню надежности и энергоэффективности. Система автоматики котельных не соответствует современным требованиям.

Установленные в большинстве ЦТП кожухотрубные водоводяные теплообменники имеют физический износ более 70%, не отвечают современным требованиям по энергосбережению и энергоэффективности, имеют значительное снижение эффективности теплопередачи вследствие их длительного срока эксплуатации (более – 20 лет).

Состояние тепловых сетей, запитанных от котельной №1, с точки зрения обеспечения надежности их безотказной работы не вполне удовлетворительное из-за преобладания магистральных тепловых сетей со старыми годами прокладки (около 35 лет).

Кроме того, на территории города имеются бесхозяйные сети теплоснабжения.

В связи со сносом старого жилого фонда необходимо проведение мероприятий по демонтажу старых внутриквартальных сетей теплоснабжения.

Учитывая все факторы, можно сделать вывод о необходимости проведения регулярных капитальных ремонтов трубопроводов, а также о разработке планов реконструкции данных тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих теплопроводов. Данные мероприятия будут служить в целях своевременной ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями. Если не предпринять действенных мер долгосрочного характера по восстановлению эксплуатационного ресурса, то в ближайшие пять-семь лет поток отказов на тепловых сетях зоны действия может удвоиться, и справляться с их своевременным устранением АО «Горэлектросеть» будет практически невозможно.

В перспективе для решения указанных проблем требуется реализация мероприятий, представленных в разделе 5.2. Программы комплексного развития.

Детальный анализ системы теплоснабжения города Нижневартовска представлен в разделе 3.1 Обосновывающих материалов к Программе комплексного развития.

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения.

### 2.3.1. Институциональная структура.

В городе Нижневартовске организована централизованная система газоснабжения.

Газификация в настоящее время развивается в основном на базе природного газа. На территориях, где отсутствует сетевой природный газ, используется привозной сжиженный газ.

В настоящее время газоснабжение потребителей города Нижневартовск осуществляется природным газом от газораспределительной станции (далее – ГРС) и сжиженным углеводородным газом (далее – СУГ) в баллонах, доставка которых проводится по заявкам потребителей.

На ГРС природный газ подается по отводу от магистрального газопровода «Нижневартовский газоперерабатывающий завод –дожимная компрессорная станция в Локосово».

Распределение газа на территории г. Нижневартовск осуществляется по многоступенчатой системе:

– I ступень – газопроводы высокого давления 1 категории;

– II ступень – газопроводы среднего давления до 0,3 МПа;

– III ступень – газопроводы низкого давления до 0,005 МПа.

К газопроводам высокого давления 1 категории, и газопроводам среднего давления подключены промышленные предприятия, отопительные котельные, коммунально-бытовые и прочие потребители.

Снижение давления газа с высокого 1 категории до среднего, с высокого 2 категории до низкого и со среднего до низкого осуществляется пунктами редуцирования газа.

От газораспределительных сетей высокого давления 1 категории и среднего давления газ получают промышленные предприятия, отопительные котельные, коммунально-бытовые и прочие потребители, жилые дома и мелкие коммунально-бытовые потребители, на территории которых установлены индивидуальные ПРГ.

От газораспределительных сетей низкого давления газ получают жилые дома и мелкие коммунально-бытовые потребители.

По территории города Нижневартовска проходят магистральные трубопроводы высокого давления федерального и регионального значения. Протяженность магистральных газопроводов высокого давления составляет 196 км. На территории города имеются кусты скважин, трубопроводы различного назначения (нефтепроводы, газопроводы, нефтепродуктопроводы, водоводы), обеспечивающие добычу углеводородов на следующих лицензионных участках: Самотлорский, Мегионский, Мыхпайский, Нижневартовский, Хохловский и Рямное месторождение.

Магистральные трубопроводы на территории города Нижневартовска представлены магистральными нефтепроводами, магистральными газопроводами и продуктопроводами. Их сеть создана в 1970–80-е годы, главным образом в ходе формирования Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. Действующие и строящиеся объекты трубопроводного транспорта газа федерального значения, расположенные на территории города Нижневартовска представлены ниже (Таблица 27).

Таблица 27 – Действующие и строящиеся объекты трубопроводного транспорта газа федерального значения, расположенные на территории города Нижневартовска

| № | Название | Тип |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ГРС-2 г. Нижневартовск | Газораспределительная станция (ГРС) |
| 2 | ГРС Нижневартовской ПП | ГРС |
| 3 | Нижневартовский ГПЗ-Парабель I | Магистральный газопровод |
| 4 | Нижневартовский ГПЗ- Сургутская ГРЭС (Локосовский ГПЗ-СГРЭС) | Распределительный газопровод |
| 5 | г. Нижневартовск, ГРС-2 | Газопровод-отвод |
| 6 | Пр/пл. Нижневартовск | Газопровод-отвод |

По территории города Нижневартовска также проходит магистральный продуктопровод ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов) «Губкинский ГПЗ - Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ - Тобольский НХК» (АО «СибурТюменьГаз»).

Для обеспечения технологического процесса переработки, перекачки нефти и газа, на территории городского округа и в границе г. Нижневартовска расположены следующие объекты:

- Нижневартовский Газоперерабатывающий завод (НВГПЗ);

- установка дополнительной сепарации УДС-2;

- цех подготовки и перекачки нефти ЦППН-1 с товарным парком.

Основным газоперерабатывающим предприятием города Нижневартовска является филиал АО «СибурТюменьГаз» – «Нижневартовский газоперерабатывающий завод».

ГРС, находится в собственности ООО «Газпром трансгаз Томск». ООО «Нижневартовскгаз» осуществляет приобретение газа у ПАО «НК «Роснефть». ПАО «НК Роснефть» оплачивает транспортировку газа ООО «Газпром трансгаз Томск». ООО «Нижневартовскгаз» осуществляет продажу газа конечным потребителям (абонентам).

Сети газоснабжения находятся в собственности Администрации города Нижневартовска и переданы ООО «Нижневартовскгаз» по договору аренды, за исключением ведомственных сетей и газопровода высокого давления (от точки врезки в существующий газопровод до газорегуляторного пункта блочного на территории ООО «Сибирский пивоваренный завод» - 3/4 долевой собственности ООО «Нижневартовскгаз»).

ООО «Нижневартовскгаз» осуществляет эксплуатацию и капитальный ремонт сетей газоснабжения. В составе ООО «Нижневартовскгаз» созданы и функционируют: служба ГГХ (эксплуатация наружных сетей и ГРП, эксплуатация ВДГО и газопроводов, доставка газа населению); аварийно-диспетчерская служба (локализация и ликвидацией аварий, плановые осмотры и обслуживание оборудования); ремонтно-строительный участок (строительство систем газопотребления; ремонтные и восстановительные работы на системах газопотребления).

Аварийным источником газоснабжения является узел редуцирования. Его использование осуществляется два дня в году во время профилактических работ на ГРС. Узел редуцирования принадлежит администрации города Нижневартовска, газ на источник поступает из газопровода «Парабель-Кузбасс».

Характеристика газового хозяйства города Нижневартовска приведена в таблице ниже (Таблица 28).

Таблица 28 – Характеристика газового хозяйства города Нижневартовска

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | на 01.01.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уровень газификации |  |  |
| 1.1. | Общее количество квартир и домовладений | ед. | 102 535 |
|  | из них не подлежащих газификации | ед. | 0 |
|  | в том числе общее количество домовладений | ед. | 1 199 |
|  | из них не подлежащих газификации | ед. | 0 |
| 1.2. | Количество газифицированных квартир, в том числе: | ед. | 1 036 |
|  | - природным газом | ед. | 975 |
|  | - СПГ | ед. | 0 |
|  | - сжиженным газом | ед. | 61 |
| 1.3. | Уровень газификации природным и сжиженным газом | % | 1,01 |
| 1.4. | Уровень газификации природным газом | % | 0,95 |
| 1.4.1. | Уровень газификации природным газом жилфонда, подлежащего газификации | % | 98,99 |
| 1.5. | Уровень газификации сжиженным газом | % | 0,06 |
| 2 | Характеристика системы газоснабжения природным газом |  |  |
| 2.1. | Наружные газопроводы, обслуживаемые ГРО | км | 126,03 |
| 2.1.1. | По назначению: |  |  |
|  | - распределительные | км | 96,68 |
|  | - газопроводы-вводы | км | 29,35 |
| 2.1.2. | По давлению: |  |  |
|  | - высокого давления 1а категории (свыше1,2 Мпа) | км | 0 |
|  | - высокого давления 1 категории (0,6-1,2 Мпа) | км | 47,34 |
|  | - высокого давления 2 категории (0,3-0,6 Мпа) | км | 0 |
|  | - среднего давления | км | 35,95 |
|  | - низкого давления | км | 42,74 |
| 2.1.3. | По расположению относительно поверхности земли: |  |  |
|  | - подземные | км | 96,57 |
|  | - надземные | км | 28,87 |
| 2.2. | Количество газорегуляторных пунктов, установок (ГРП, ГРПБ, ГРУ), из них: | шт. | 93 |
|  | - отработавших более 20 лет | шт. | 4 |
| 2.3. | Количество шкафных распределительных пунктов (ШРП), из них: | шт. | 76 |
|  | - отработавших более 20 лет | шт. | 0 |
| 2.4. | Количество газифицированных промышленных предприятий | шт. | 141 |
|  | объекты теплоэлектроэнергетики (ТЭЦ, ГРЭС, ГТЭС, ПГУ, ГТУ) | шт. | 0 |
|  | котельные | шт. | 60 |
|  | газифицировано технологическое оборудование печи, сушилки т .п.) | шт. | 28 |
|  | прочие | шт. | 53 |
| 2.5. | Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего, в том числе | шт. | 50 |
|  | котельные, в том числе | шт. | 26 |
|  | для автономного теплоснабжения (крышные и блочные) | шт. | 2 |
|  | мини-ТЭЦ | шт. | 0 |
|  | прочие | шт. | 24 |
| 2.6. | Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов | шт. | 0 |
| 2.7. | Количество бытовых газовых плит | шт. | 813 |
| 2.8. | Количество проточных водонагревателей, из них: | шт. | 9 |
| 2.9. | Количество водонагревательных и отопительных аппаратов | шт. | 276 |
| 2.10. | Количество бытовых газовых счетчиков | шт. | 273 |
| 2.11. | Количество отопительных печей на газовом топливе | шт. | 4 |
| 2.12. | Транспортировка газа по газораспределительным сетям, всего: | тыс. м3 | 371 611,42 |
|  | - транзит | тыс. м3 | 0,00 |
|  | - до конечных потребителей, из них: | тыс. м3 | 371 611,42 |
|  | населению | тыс. м3 | 1 528,81 |
|  | Коммунально-бытовым предприятиям | тыс. м3 | 3 276,77 |
|  | промышленным предприятиям | тыс. м3 | 30 881,98 |
| 2.13. | Расход газа ГРО | тыс. м3 | 2326,42 |
| 2.14. | Количество резервуаров для хранения СПГ | шт. | 0 |
| 3 | Характеристика системы газоснабжения сжиженным газом (СУГ) |  |  |
| 3.1. | Количество бытовых газовых плит, из них: | шт. | 813 |
|  | - требуют замены | шт. | 0 |
| 3.2. | Объем реализации газа, в том числе: | т | 1,199 |
|  | - промышленность | т | 0 |
|  | - коммунально-бытовые потребители | т | 0 |
|  | население | т | 1,199 |
|  | из них в баллонах | т | 1,199 |
| 4. | Техническая оснащенность ГРО |  |  |
| 4.1. | Технические кабинеты | шт. | 1 |
| 4.2. | Технические уголки | шт. | 1 |
| 5. | Средства телемеханизации и автоматизации технологических процессов |  |  |
| 5.1. | Телемеханизированные узлы учета газа, в том числе | шт. | 12 |
|  | на ГРС | шт. | 12 |
|  | на отопительных котельных | шт. | 11 |
| 5.2. | Телемеханизированные объекты, в том числе | шт. | 1 |
|  | на ГРС | шт. | 1 |
| 6. | Автомобильный транспорт и ремонтно-строительная техника |  |  |
| 6.1. | Аварийные машины газовых служб | шт. | 3 |
| 7. | Структура и численность предприятия |  |  |
| 7.1. | Предприятия, находящиеся на самостоятельном балансе (перечень предприятий в приложении) | шт. | 1 |
| 7.2. | Численность работающих, в том числе: | чел. | 92 |
|  | - ИТР и служащие | чел. | 38 |
|  | - рабочие, из них: | чел. | 54 |
|  | - слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования (ВДГО) | чел. | 2 |
|  | - слесари по эксплуатации и ремонту газопроводов | чел. | 3 |
|  | - слесари аварийно-восстановительных работ | чел. | 4 |
|  | - рабочие ГНС и ГНП | чел. | 0 |
|  | - прочие | чел. | 45 |
| 8. | Аварийно-диспетчерская служба |  |  |
| 8.1. | Количество АДС | шт. | 1 |

Газораспределительная система в целом удовлетворяет потребностям городского округа и обеспечивает необходимый уровень обслуживания. Основной проблемой в области газоснабжения является низкий уровень газификации жилой застройки. Использование природного газа в качестве единого энергоносителя для теплогазоснабжения позволит разрешить проблемы обеспеченности теплом и топливом, а также существенно снизить нагрузку на электросети.

### 2.3.2. 	Характеристика системы

Источники газоснабжения

Газоснабжение потребителей городского округа осуществляется природным газом от двух источников газоснабжения: газораспределительной станции №2 (ГРС-2) и Нижневартовского газоперерабатывающего завода (НВГПЗ) - резервного источника. Распределительными газопроводами высокого давления охвачена значительная часть территории города.

ГРС-2 расположена в северной части города Нижневартовска. ГРС-2 введена в эксплуатацию в 2007 году и имеет проектную производительность 150 000 м3/час. На ГРС природный газ подается по магистральному газопроводу-отводу диаметром 325 мм от магистрального газопровода высокого давления (МГВД) «Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель». ГРС подает газ в город по газопроводам высокого (1,2 МПа) давления 1 категории диаметром 720-530 мм. НВГПЗ подает газ по газопроводу высокого давления 1 категории диаметром 530 мм.

По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 3-х ступенчатая: от ГРС-2 и НВГПЗ подключены газопроводы высокого давления I категории (1,2 МПа), подводящие газ к котельным и пунктам редуцирования газа (ПРГ); от ПРГ подключены газопроводы среднего давления (0,3 МПа), так же от ПРГ подключены сети низкого давления (до 0,005 МПа).

Перечень пунктов редуцирования газа приведён в таблице ниже (Таблица 29).

Таблица 29 – Пункты редуцирования газа

| № п/п | Наименование пункта редуцирования газа | Марка регулятора давления | Максимальная пропускная способность м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ГРП-1 | РДУК 2-50/35Н | 2000 |
| 2 | ГРП-2 | РДУК 2-50/35Н | 2000 |
| 3 | ГРП Гостиничного комплекса «Альберта-Хаус» | РДБК 1-50Н | 6500 |
| 4 | ПГБ мемориала-памятника «Покорителям Самотлора» | РДНК-У | 1000 |
| 5 | ГРПБ | РДГ-150В | 32000 |
| 6 | ГРП мемориала «Памяти воинам-сибирякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны» | РД-32М/С6 | 77 |
| 7 | ГРП микрорайона 10П | РДНК-У | 1000 |
| 8 | ПГБ микрорайона 14П | РД-32М/С6-2-6-1,2 | 300 |
| 9 | ГРП Нижневартовской Детской окружной больницы | РДБК 1-50Н | 6500 |

Химический состав газа соответствует требованиям ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия», согласно паспорта качества №6 от 30.06.2015 года, выданного аккредитованной центральной заводской лабораторией ООО «Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс».

Газораспределительная система в целом удовлетворяет потребностям городского округа и обеспечивает необходимый уровень обслуживания.

Сети газоснабжения

По территории города Нижневартовска проходят газопроводы, в том числе и магистральные.

Система газоснабжения города Нижневартовска смешанная, состоящая из кольцевых газопроводов среднего давления и тупиковых газопроводов низкого давления. Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей и облегчается проведение ремонтных и эксплуатационных работ.

Распределительными газопроводами высокого давления охвачена значительная часть территории городского округа. Бесхозяйные газопроводы отсутствуют.

Материал газопроводов – сталь, полиэтилен. Прокладка выполнена преимущественно подземным способом прокладки. По принципу построения сети газоснабжения выполнены по тупиковой схеме.

Общая протяженность уличной газовой сети на территории города Нижневартовска составляет 71,696 км

Общая характеристики газораспределительных сетей в городе Нижневартовске приведены в таблице ниже (Таблица 30).

Таблица 30. Общая характеристика газораспределительных сетей в городе Нижневартовске.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | на 01.01.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Характеристика системы газоснабжения природным газом |  |  |
| 1.1. | Наружные газопроводы, обслуживаемые ГРО | км | 126,03 |
| 1.1.1. | По назначению: |  |  |
|  | - распределительные | км | 96,68 |
|  | - газопроводы-вводы | км | 29,35 |
| 1.1.2. | По давлению: |  |  |
|  | - высокого давления 1а категории (свыше1,2 Мпа) | км | 0 |
|  | - высокого давления 1 категории (0,6-1,2 Мпа) | км | 47,34 |
|  | - высокого давления 2 категории (0,3-0,6 Мпа) | км | 0 |
|  | - среднего давления | км | 35,95 |
|  | - низкого давления | км | 42,74 |
| 1.1.3. | По расположению относительно поверхности земли: |  |  |
|  | - подземные | км | 96,57 |
|  | - надземные | км | 28,87 |
| 1.2. | Протяженность обслуживаемых подземных газопроводов, в том числе: | км | 94,25 |
|  | - полиэтиленовые | км | 27,85 |
|  | в т.ч. полиэтиленовые армированные | км | 0 |
|  | - стальные, из них: | км | 66,4 |
|  | санированных | км | 0 |
|  | требующих реконструкции | км | 0 |
|  | требующих диагностирования | км | 0 |
| 1.3. | Протяженность подземных стальных газопроводов, со сроком эксплуатации: |  |  |
|  | - до 15 лет | км | 16,08 |
|  | - от 15 до 30 лет | км | 2,81 |
|  | - от 30 до 35 лет | км | 7,24 |
|  | - от 35 до 39 лет | км | 12,45 |
|  | - 39 лет | км | 0 |
|  | - 40 лет | км | 4,21 |
|  | - от 41 до 50 лет | км | 23,34 |
|  | - от 50 до 60 лет | км | 0,17 |
|  | - свыше 60 лет | км | 0 |
| 1.4. | Протяженность внутренних газопроводов, всего | км | 11,19 |
|  | - требующих замены | км | 0 |
|  | - со сроком эксплуатации 30 и более лет | км | 2,22 |
| 2 | Состояние защиты стальных газопроводов от коррозии |  |  |
| 2.1. | Протяженность подземных металлических газопроводов, в том числе: | км | 66,4 |
| 2.2. | - природного газа, из них: | км | 66,4 |
|  | требуют активной защиты | км | 0 |
|  | - имеют активную защиту | км | 0 |
|  | - не имеют активной защиты | км | 0 |
|  | не требуют активной защиты | км | 0 |
|  | требуют дополнительного обследования | км | 0 |
| 2.3. | Количество электроизолирующих соединений | шт. | 0 |
| 3. | Газификация, капитальный ремонт и реконструкция прошедшего года |  |  |
| 3.1. | Введено вновь построенных газопроводов, из них | км | 8,9 |
|  | стальных подземных | км | 0,1 |
|  | стальных надземных | км | 0 |
|  | полиэтиленовых | км | 8,8 |

По данным ООО «Нижневартовскгаз» протяженность внутренних газопроводов со сроком эксплуатации 30 и более лет составляет 47,4 км или 37,6% общей протяженности сетей

Исходя из данных, предоставленных ООО «Нижневартовскгаз», в 2023 году повреждений и инцидентов не зафиксировано, отказов в работе системы газоснабжения не было.

Надежная и безотказная работа источников и сетей газоснабжения является важным фактором нормального функционирования системы газоснабжения.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям в соответствии с заключенными договорами проводилось техническое обслуживание наружных газопроводов и сооружений на них, внутренних газопроводов, газового оборудования, котельных, коммунально-бытовых объектов и жилых домов в соответствии с требованиями Федерального закона 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», утвержденными сроками и видами обслуживания. Проводилась подготовка персонала к работе на новых видах оборудования, систематически через средства массовой информации проводилась пропаганда среди населения безопасного пользования газом.

На территории города Нижневартовска осуществляет деятельность аварийная газовая служба ООО «Нижневартовскгаз».

### 2.3.3. Балансы мощности коммунального ресурса.

По данным ООО «Нижневартовскгаз» общий объем отпуска природного газа в сеть за 2023 год составил 371,611 млн. м3, в том числе населению – 1,529 млн. м3, промышленным предприятиям – 30,88 млн. м3, коммунально-бытовым предприятиям – 339,203 млн. м3, транзит – 0,0 млн. м3.

Баланс системы газоснабжения города Нижневартовска природным и сжиженным газом представлен в таблице ниже (Таблица 31).

Таблица 31. Баланс системы газоснабжения города Нижневартовска за 2021 - 2023 гг.

| № п/п | Статья баланса | ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ООО «Нижневартовскгаз» |  |  |  |  |
|  | Природный газ |  |  |  |  |
| 1 | Получено газа в сети всего | млн. м3 | 387,325 | 374,948 | 371,611 |
| 2 | Отпущено на собственные и технологические нужды | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прирост относительный | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | потери | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прирост относительный | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Объем реализуемого природного газа - всего | млн. м3 | 387,325 | 374,948 | 371,611 |
|  | прирост относительный | % | 13,33 | -3,20 | -0,89 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 45,55 | -12,38 | -3,34 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.1. | население | млн. м3 | 1,441 | 1,662 | 1,529 |
|  | прирост относительный | % | 4,59 | 15,29 | -8,00 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 0,06 | 0,22 | -0,13 |
| 4.2. | юридические лица, из них: | млн. м3 | 385,884 | 373,286 | 370,083 |
|  | прирост относительный | % | 13,36 | -3,26 | -0,86 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 45,49 | -12,60 | -3,20 |
|  | Из них: |  |  |  |  |
| 4.2.1. | промышленным предприятиям | млн. м3 | 45,353 | 32,143 | 30,880 |
|  | прирост относительный | % | -33204,37 | -29,13 | -3,93 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 45,49 | -13,21 | -1,26 |
| 4.2.2. | коммунально-бытовым предприятиям | млн. м3 | 340,531 | 341,143 | 339,203 |
|  | прирост относительный | млн. м3 | 0,00 | 0,18 | -0,57 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 0,00 | 0,61 | -1,94 |
| 4.2.3. | Транзит | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прирост относительный | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |
| 5 | Объем реализации сжиженного газа (СУГ) в год, всего, в т.ч. | тонн | 1,882 | 1,727 | 1,199 |
| 5.1. | Населению для бытовых нужд | тонн | 1,882 | 1,727 | 1,199 |
| 5.2. | Коммунально-бытовым потребителям | тонн | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3. | промышленным предприятиям | тонн | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Объем транспортировки природного газа потребителям за 2023 год составил 371,611 млн. куб. м., что на 3,3414 млн. куб.м. меньше, чем в 2022 году (за 2022 год – 374,948 млн. куб. м.).

Объем полученного и реализованного ООО «Нижневартовскгаз» населению сжиженного газа за 2023 год составил 1,199 тонн, что на 0,528 тонн меньше, чем в 2022 году (за 2022 год – 1,727 тонн). Объемы поставок сжиженного газа снижаются из-за сноса деревянного жилого фонда и газификации природным газом частного сектора.

Данные таблицы свидетельствуют о снижении объемов потребления газа на территории города Нижневартовска. Уровень снижения объема потребления природного газа по сравнению с 2022 годом составил 0,9% по всем категориям потребителей, уровень снижения потребления сжиженного углекислого газа составил 30,6%.

### 2.3.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета

Уровень газификации природным газом жилфонда, подлежащего газификации,	 составляет 	98,99%.

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории города Нижневартовска, составляет 100% от общего числа газифицированных квартир.

### 2.3.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов

Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда, распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов (газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные агрегаты горячего водоснабжения). Большая часть природного газа на территории города Нижневартовска потребляется объектами коммунальной инфраструктуры (котельными) и промышленными предприятиями.

Положениями пунктов 6,8 статьи 90 Земельного кодекса Российской Федерации, статей 28 и 32 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» вдоль трасс магистральных газопроводов строительными нормами и правилами, правилами охраны магистральных трубопроводов устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков.

Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах».

«Правилами 	охраны магистральных трубопроводов», 	утверждёнными Госгортехнадзором РФ от 24.04.1992, установлены охранные зоны:

- для магистрального газопровода - 25 м от оси в каждую сторону;

- охранная зона для ГРС составляет - 100 м.

Любые работы в охранной зоне могут проводиться только по письменному разрешению эксплуатирующей организации.

Согласно «СНиП 42-01-2012 «Газораспределительные системы», минимальные допустимые расстояния до фундаментов зданий и сооружений принимаются:

- от газопроводов высокого давления Р ≤ 1,2 МПа диаметром до Ø300 мм включительно – 10 м;

- от газопроводов высокого давления Р ≤ 0,6 МПа – 7 м;

- от газопроводов среднего давления Р ≤ 0,3 МПа – 4 м;

- от газопроводов низкого давления Р ≤ 0,005 МПа – 2 м;

- от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе до 0,6 МПа – 10 м;

- от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе свыше 0,6 МПа – 15 м.

Охранная зона распределительных газопроводов устанавливается на расстоянии 2,0 м (3,0 м) от оси газопроводов, ГРП – 10 м согласно Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, налагаются ограничения (обременения) в пользовании, а именно запрещается: строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, устраивать свалки и склады, огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, разводить огонь, копать на глубину более 0,3 м.

### 2.3.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов и по городскому округу в целом

Газоснабжение потребителей городского округа осуществляется природным газом от двух источников газоснабжения: газораспределительной станции №2 (ГРС-2) и Нижневартовского газоперерабатывающего завода (НВГПЗ) - резервного источника.

ГРС-2 имеет проектную производительность 150 000 м3/час.

По итогам 2023 года объем полученного газа в сети составил 371,611 млн. м3 или 42,421 тыс. м3/час. Уровень резерва ГРС-2 составил 71,7%.

Сведения о резерве и дефиците системы газоснабжения на территории города Нижневартовска за 2021-2023 годы представлены в таблице ниже (Таблица 32).

Таблица 32. Сведения о резервах/дефицитах ГРС на территории города Нижневартовска за 2021 – 2023 годы

| № п/п | Статья баланса | ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Получено газа в сети городского округа, всего | млн. м3 | 387,325 | 374,948 | 371,611 |
|  |  | тыс. м3/ч | 44,215 | 42,802 | 42,421 |
| 2 | Пропускная способность ГРС-2 | тыс. м3/ч | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 3 | Резерв (+) / Дефицит (-) ГРС-2 | тыс. м3/ч | 105,785 | 107,198 | 107,579 |
|  |  | % | 70,5 | 71,5 | 71,7 |

В перспективе ожидается увеличение объемов потребления газа в связи с проведением мероприятий по догазификации города Нижневартовска, в том числе вводом в эксплуатацию многоквартирных домов, ростом численности населения, развитием промышленности города Нижневартовска.

Сведения об ожидаемых резерве и дефиците на перспективу с учетом будущего спроса системы газоснабжения на территории города Нижневартовска на период до 2035 года представлены в таблице ниже (Таблица 33).

Таблица 33- Сведения об ожидаемых резервах/дефицитах ГРС на территории города Нижневартовска

| № п/п | Статья баланса | ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Получено газа в сети городского округа, всего | млн. м3 | 370,768 | 371,568 | 371,790 | 372,011 | 374,056 | 376,100 | 378,154 | 379,525 | 380,898 | 382,272 | 383,654 | 385,028 |
|  |  | тыс. м3/ч | 42,325 | 42,416 | 42,442 | 42,467 | 42,700 | 42,934 | 43,168 | 43,325 | 43,482 | 43,638 | 43,796 | 43,953 |
| 2 | Пропускная способность ГРС-2 | тыс. м3/ч | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 3 | Резерв (+) / Дефицит (-) ГРС-2 | тыс. м3/ч | 107,675 | 107,584 | 107,558 | 107,533 | 107,300 | 107,066 | 106,832 | 106,675 | 106,518 | 106,362 | 106,204 | 106,047 |
|  |  | % | 71,8 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,5 | 71,4 | 71,2 | 71,1 | 71,0 | 70,9 | 70,8 | 70,7 |

### 2.3.7. Надежность работы коммунальной системы

Основной задачей распределительной системы газоснабжения является обеспечение подачи потребителям расчетного расхода газа. Данный показатель принимают за характеристику качества функционирования.

Надежность элементов характеризуется параметром потока отказов. Последовательность отказов элементов и составляет поток отказов, который определяют экспериментально или из статистических данных повреждений, фиксируемых службами эксплуатации. Основными видами повреждений распределительных газопроводов - механические и коррозионные, также разрывы сварных швов.

В качестве показателя надежности системы принимается готовность системы к эффективной и безотказной работе, которая оценивается по результатам испытаний.

Для расчета показателей надежности системы, помимо характеристик интенсивности отказов элементов, необходимо также задавать характеристики, описывающие затраты времени на восстановление их работоспособности –ремонт или замену.

Прямое улучшение показателей надежности систем контроля и управления связано с определенными техническими трудностями, поэтому часто повышают надежность путем резервирования малонадежных приборов и устройств. При этом приобретает большое значение другая качественная характеристика приборов, называемая ремонтопригодностью.

При оценке показателей надежности системы телемеханики целесообразно считать отказом только события, при которых система телемеханики не выполняет заданную функцию в течение времени, большего некоторой заданной величины, принятой за критерий оценки наличия отказа. Таким образом, перерыв и отказ системы отличаются только продолжительностью.

Ежегодно планируются и выполняются в полном объеме работы по подготовке объектов газоснабжения.

Исходя из данных, предоставленных ООО «Нижневартовскгаз», в 2023 году повреждений и отказов в работе системы газоснабжения не зафиксировано.

### 2.3.8. Качество поставляемого коммунального ресурса

Одним из главных требований, предъявляемым к системе газоснабжения, бесперебойность и безаварийность снабжения природным газом потребителей муниципального образования. Штатный режим работы источников газоснабжения, газовых сетей и оборудования не предполагает технологических перерывов. Работой снабжающих организаций достигается требуемая бесперебойность и надежность газоснабжения в соответствии с категорийностью потребителей в части надежности.

Существующая схема газоснабжения городского округа обеспечивает требуемую надежность поставки природного газа потребителям в соответствии с их категорийностью.

### 2.3.9. Воздействие на окружающую среду

Экологическая ситуация в городе Нижневартовске обусловлена высоким техногенным воздействием нефтегазодобывающей отрасли.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются сжигание попутного нефтяного газа на факелах, испарение легких компонентов нефтяных углеводородов с поверхности аварийных разливов, шламовых амбаров, их резервуаров, выбросы от котельных и автотранспорта. Эпизодически вклад в состояние регионального уровня загрязнения атмосферы привносят лесные и торфяные пожары.

На территории города Нижневартовска осуществляются регулярные наблюдения за состоянием окружающей среды. В Нижневартовске функционирует стационарный пост наблюдения, который обеспечивает информацией о загрязнении атмосферного воздуха. Наблюдения на постах осуществляется Ханты-Мансийским ЦГМС - филиалом ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

По результатам проведенных в 2019 - 2023 годах наблюдений, превышение среднемесячных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено, случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на территории города не зарегистрировано.

Качество атмосферного воздуха оценивается по индексу загрязнения атмосферы (ИЗА), который рассчитывается по значениям среднегодовых концентраций и характеризует уровень хронического, длительного загрязнения воздуха. В 2018, 2019 и 2020 годах отмечен «низкий» уровень загрязнения. Введенные с 01.03.2021 нормативы ПДКс.г. (СанПиН 1.2.3685-21) являются более «жесткими» (в 2-3 раза) по отношению к ПДКс.с., вследствие чего качество атмосферного воздуха на постах территориальной системы экологического мониторинга в городе Нижневартовске ухудшилось - оценка изменилась с низкого уровня загрязнения в 2020 году до высокого уровня загрязнения в 2021 году.

### 2.3.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.

Согласно приложению № 1 к приказу Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 19.12.2023 №134-нп «Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», розничные цены на природный газ, реализуемый населению для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры приведены в таблице ниже (Таблица 34).

Таблица 34. Розничные цены на природный газ, реализуемый населению на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

| Наименование организации, осуществляющей поставку газа населению | Розничные цены на природный газ, руб./1000м3 (включая НДС) по направлениям (набором направлений) использования газа с 1 июля 2022 года | Розничные цены на природный газ, руб./1000м3 (включая НДС) по направлениям (набором направлений) использования газа с 1 декабря 2022 года | Розничные цены на природный газ, руб./1000м3 (включая НДС) по направлениям (набором направлений) использования газа с 1 июля 2024 года |
| --- | --- | --- | --- |
| приказ РСТ ХМАО-Югры | от 07.06.2022 № 45-нп | от 29.11.2022 №104-нп | от 19.12.2023 №134-нп |
| ООО «Нижневартовскгаз» | 4 431,84 | 4 981,61 | 5 512,74 |

Приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 12.12.2023 № 117-нп установлены розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  в 2024 году (Таблица 35).

Таблица 35. Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств), для всех категорий систем франкирования на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

| № п/п | Наименование газораспределительной организации, осуществляющей поставку сжиженного газа населению | Розничные цены на сжиженный газ, рублей за килограмм (включая НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «Нижневартовскгаз» | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 30.11.2024 | от 12.12.2023 № 117-нп |
|  |  | 62,89 | 68,93 |  |

Тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям установлены приказом ФАС России от 16.11.2022 № 828/22 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям» и отражены в таблице ниже (Таблица 36).

Таблица 36 - Тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям.

| Наименование газораспределительной организации | Период регулирования | Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (руб./1000 м3) по группам потребителей с объемом потребления газа (млн. м3/год) |  |  |  |  |  |  |  |  | Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке (руб./1000 м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | свыше 1000 | от 500 до 1000 включительно | от 100 до 500 включительно | от 10 до 100 включительно | от 1 до 10 включительно | от 0,1 до 1 включительно | от 0,01 до 0,1 включительно | до 0,01 включительно | население |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ООО «Нижневартовскгаз» | с декабря 2022 года | - | - | 134,74 | 224,54 | 336,83 | 392,97 | 449,11 | 463,14 | 537,34 | - |
|  | с 1 июля 2024 года | - | - | 144,17 | 240,26 | 360,41 | 420,48 | 480,55 | 495,56 | 574,95 | - |
|  | с 1 июля 2025 года | - | - | 154,26 | 257,08 | 385,64 | 449,91 | 514,19 | 530,25 | 615,2 | - |

Структура цен (тарифов) в сфере газоснабжения города Нижневартовска состоит из цен (тарифов) для потребителей и населения на газоснабжение, тарифа на транспортировку газа по газораспределительным сетям и платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения.

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на 2024 год, размер экономически обоснованной платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и выпадающие доходы газораспределительных организаций от технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2024 год, утверждены приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 12.12.2023 № 118-нп и приведены в таблицах ниже (Таблица 37 - Таблица 39).

Таблица 37 – Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям

| № п/п | Наименование организации | Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Физические лица, намеревающиеся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, домовладения которых находятся в населенных пунктах | с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителей, намеревающихся использовать газ для собственных нужд, а также собственных производственных или иных хозяйственных нужд |  |  | с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности |  |  |
|  |  |  | физические лица домовладения которых находятся вне границ населенных пунктов, тыс. руб. с НДС | Прочие заявители, тыс. руб. |  | физические лица тыс. руб. с НДС | Прочие заявители, тыс. руб. |  |
|  |  |  |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Нижневартовскгаз» | 0 | 83,69 | 75,871 | 91,045 | 83,69 | 75,871 | 91,045 |

Таблица 38 – Размер экономически обоснованной платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и выпадающие доходы газораспределительных организаций от технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

| п/п | Наименование газораспределительной организации | Размер экономически обоснованной платы за одно технологическое присоединение, тыс.руб., с НДС | Выпадающие доходы, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 |  |  |
| 1 | ООО «Нижневартовскгаз» | 75,871 | 36,774 |

Таблица 39. Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «Нижневартовскгаз» на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Размер стандартизированной тарифной ставки, без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов, связанных с приемом заявки о подключении, подготовкой договора о подключении и дополнительных соглашений к нему Со | руб./шт | 2 332,01 |
| 2. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода, Clink |  |  |
| 2.1. | Наземная (надземная) прокладка |  |  |
| 2.1.1. | диаметром менее 100 мм, протяженностью: |  |  |
| 2.1.1.1. | до 100 м | руб./шт | 2 466,40 |
| 2.1.1.2. | 101-500 м | руб./шт | 35 855,73 |
| 2.1.2. | диаметром 100 мм и выше, протяженностью: |  |  |
| 2.1.2.1. | до 100 м | руб./шт | 43 422 93 |
| 2.1.2.2. | 101-500 м | руб./шт | 73 404,59 |
| 2.2. | Подземная прокладка |  |  |
| 2.2.1. | диаметром менее 100 мм, протяженностью: |  |  |
| 2.2.1.1. | до 100 м | руб./шт | 38 444,88 |
| 2.2.1.2. | 101 - 500 м |  | 40 219,04 |
| 2.2.1.3. | 501 - 1000 м |  | 156 665,24 |
| 2.2.2. | диаметром 100 мм и выше, протяженностью: |  |  |
| 2.2.2.1. | до 100 м | руб./шт | 31 063,57 |
| 2.2.2.2. | 501 - 1000 м |  | 78 857,53 |
| 3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов, C2iк |  |  |
| 3.1. | Наземная (надземная) прокладка, наружным диаметром: |  |  |
| 3.1.1. | 50 мм и менее | руб./км | 10 930 721,01 |
| 3.1.2. | 51-100 мм |  | 3 958 284,93 |
| 3.1.3. | 101-158 мм |  | 7 627 070,56 |
| 3.1.4. | 159-218 мм |  | 3 580 106,29 |
| 3.2. | Подземная прокладка, наружным диаметром: |  |  |
| 3.2.1. | 50 мм и менее | руб./км | 5 207 472,95 |
| 3.2.2. | 51-100 мм |  | 17 473 481,87 |
| 3.2.3. | 101-158 мм |  | 5 334 498,00 |
| 4. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового газопровода Сзј, наружным диаметром: |  |  |
| 4.1. | 109 мм и менее | руб./км | 3 275 820,27 |
| 4.2. | 110-159 мм |  | 4 064 833,06 |
| 4.3. | 160-224 мм |  | 8 316 942,89 |
| 5. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством газопровода бестраншейным способом,С4i(i)n |  |  |
| 5.1. | Стальные газопроводы, наружным диаметром: |  |  |
| 5.1.1. | 101-158 мм |  |  |
| 5.1.1.1. | в грунтах I и II группы | руб./км | 17 599 705,71 |
| 5.2. | Полиэтиленовые газопроводы, наружным диаметром: |  |  |
| 5.2.1. | 109 мм и менее |  |  |
| 5.2.1.1. | в грунтах I и II группы | руб./км | 5 756 397,14 |
| 5.2.2. | 110- 159 мм |  |  |
| 5.2.2.1. | в грунтах I и II группы | руб./км | 5 555 768,74 |
| 5.2.3. | 160 - 219 мм |  |  |
| 5.2.3.1. | в грунтах I и II группы | руб./км | 26 094 420,39 |
| 6. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа, С5m пропускной способностью: |  |  |
| 6.1. | до 40 м3/час | руб./м3 час | 5 856,49 |
| 6.2. | 40 - 99 м3/час |  | 3 229,00 |
| 6.3. | 100 - 399 м3/час |  | 999,91 |
| 6.4. | 400 - 999 м3/час |  | 217,89 |
| 6.5. | 1000 - 1999 м3/час |  | 859,50 |
| 7. | Стандартизированная тарифная ставка, связанная с мониторингом выполнения заявителем технических условий C7.1 | руб./шт | 15 849,71 |
| 8. | Стандартизированная тарифная ставка, связанная с фактическим присоединением к сети газораспределения С12 |  |  |
| 8.1. | Стальные газопроводы |  |  |
| 8.1.1. | Наземной (надземной) прокладки |  |  |
| 8.1.1.1. | с давлением до 0,005 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром: |  |  |
| 8.1.1.1.1 | до 100 мм | руб./шт | 7 749,45 |
| 8.1.1.1.2 | 158 мм |  | 11 103,40 |
| 8.1.1.1.3 | 159 - мм |  | 8 953,86 |
| 8.1.1.1.4 | 219 -272 мм |  | 4 471,91 |
| 8.1.1.2. | с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром: |  |  |
| 8.1.1.2.1 | до 100 мм | руб./шт | 10 416,69 |
| 8.1.1.2.2 | 108-158 мм |  | 33 692,26 |
| 8.1.1.2.3 | 159-218 мм |  | 3 615,27 |
| 8.1.1.2.4 | 219 • 272 мм |  | 44 370,28 |
| 8.1.1.2.5 | 273 - 324 мм |  | 13 444,44 |
| 8.1.2. | Подземной прокладки |  |  |
| 8.1.2.1. | с давлением до 0,005 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром: |  |  |
| 8.1.2.1.1 | до 100 мм | руб./шт | 9 477,52 |
| 8.1.2.1.2 | 108 • 158 мм |  | 12 303,98 |
| 8.1.2.1.3 | 159 - 218 мм |  | 5 064,13 |
| 8.1.2.1.4 | 219 -272 мм |  | 4 582,79 |
| 8.1.2.1.5 | 426-529 мм |  | 46 679,19 |
| 8.1.2.2. | с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром: |  |  |
| 8.1.2.2.1 | до 100 мм | руб./шт | 32 589,33 |
| 8.1.2.2.2 | 108- 158 мм |  | 13 472,96 |
| 8.1.2.2.3 | 159 - 218 мм |  | 9 795,51 |
| 8.1.2.2.4 | 219 - 272 мм |  | 12 477,90 |
| 8.1.2.2.5 | 273 - 324 мм |  | 8 807,86 |
| 8.1.2.2.6 | 325 - 425 мм |  | 23 255,87 |
| 8.1.2.2.7 | 426 - 529 мм |  | 21 988,90 |
| 8.1.2.2.8 | 530 мм и выше |  | 11 386,04 |
| 8.2. | Полиэтиленовые газопроводы |  |  |
| 8.2.1. | с давлением до 0,6 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром: |  |  |
| 8.2.1.1 | 109 мм и менее | руб./шт | 6 603,94 |
| 8.2.1.2 | 159 мм |  | 9 267,70 |
| 8.2.1.3 | 160 - 224 мм |  | 14 180,04 |
| 8.2.2. | с давлением 0,6 МПа до диаметром: |  |  |
| 8.2.2.1. | 109 мм и менее | руб./шт | 6 603,94 |
| 8.2.2.2. | ПО - 159 мм |  | 13 530,68 |

### 2.3.11. Технические и технологические проблемы в коммунальной системе

- Основные проблемы и риски в сфере газоснабжения:

наличие не газифицированных домовладений и объектов;

недостаточный уровень газификации частного жилого фонда природным газом;

сохранение использования баллонного сжиженного газа в части домохозяйств;

наличие газопроводов высокого давления в застроенной территории;

недостаточно закольцованная система газоснабжения, наличие участков с тупиковыми газопроводами.

- Пути решения данной проблемы:

проведение мероприятия по догазификации населенных пунктов в рамках исполнения перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21.04.2021 № Пр-753;

проведение мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы газоснабжения.

- Использование природного газа в качестве единого энергоносителя для теплогазоснабжения позволит разрешить проблемы обеспеченности теплом и топливом, а также существенно снизить нагрузку на электрические сети.

- В перспективе для решения указанных проблем требуется реализация мероприятий, представленных в разделе 5.3. Программного документа.

Детальный анализ системы газоснабжения города Нижневартовска представлен в разделе 3.5 Обосновывающих материалов.

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

### 2.4.1 Институциональная структура

На основании п. 42.1. Указа Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 (ред. от 11.04.2024) «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» сведения, раскрывающие схемы водоснабжения городов с населением более 200 тыс. человек или железнодорожных узлов, расположение головных сооружений водопровода или водовода, их питающих являются сведениями, отнесёнными к государственной тайне и в настоящем документе не отражаются.

Гарантирующей организацией по предоставлению услуг централизованного водоснабжения и водоотведения на территории города Нижневартовска является Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» (далее – ООО «Нижневартовские коммунальные системы»).

Целью создания и деятельности предприятия является организация в границах города Нижневартовска водоснабжения и водоотведения для населения, снабжение водой и водоотведение сточных вод абонентов предприятия.

Предприятие строит свои отношения с другими юридическими и физическими лицами на основе договоров, соглашений, контрактов.

На основании концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования город Нижневартовск между муниципальным образованием город Нижневартовск, обществом с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой от 29.07.2020 №4 (далее – концессионное соглашение от 29.07.2020 №4 с учетом дополнительного соглашения от 25.07.2024 №3) ООО «Нижневартовские коммунальные системы» обязуется за свой счет и за счет привлеченных средств в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных концессионным соглашением от 29.07.2020 №4 с учетом дополнительного соглашения от 25.07.2024 №3:

а) создать и реконструировать имущество, право собственности на которое принадлежит муниципальному образованию город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

б) осуществлять на территории города Нижневартовска с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения от 29.07.2020 №4 с учетом дополнительного соглашения от 25.07.2024 №3, указанного в разделе 2 концессионного соглашения от 29.07.2020 №4 с учетом дополнительного соглашения от 25.07.2024 №3:

- холодное водоснабжение, транспортировку холодной воды, забор воды и водоподготовку, подвоз воды в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения;

- подключение (технологическое присоединение) объектов к централизованным системам холодного водоснабжения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Муниципальное образование город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Концедент) обязуется предоставить ООО «Нижневартовские коммунальные системы» на срок, установленный концессионным соглашением от 29.07.2020 №4 с учетом дополнительного соглашения от 25.07.2024 №3 (29 лет с даты подписания), права владения и пользования объектом концессионного соглашения и иным имуществом, указанным в разделе 3 концессионного соглашения, для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 концессионного соглашения.

Предприятие в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ, постановлениями и решениями администрации муниципального образования города, осуществляет свою деятельность на основании разрешительных документов, дающих право использовать подземные и поверхностные водные объекты, размещать отходы производства.

Водоснабжение города Нижневартовска осуществляется через единую сеть водоснабжения города, которая совмещает функции хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

На территории города Нижневартовска развита централизованная система горячего водоснабжения.

Котельные теплоснабжающих организаций обеспечивают тепловой энергией и горячим водоснабжением производственные, административные предприятия и жилой сектор города Нижневартовска. Отпуск тепла в виде горячей воды идет в основном на обеспечение отопительной нагрузки и снабжение горячей водой города Нижневартовска.

Горячее водоснабжение в индивидуальных жилых домах обеспечивается местными водонагревателями с использованием природного газа.

### 2.4.2. Характеристика системы

Система водоснабжения города Нижневартовска, эксплуатируемая ООО «Нижневартовские коммунальные системы» в рамках концессионного соглашения от 29.07.2020 №4 с учетом дополнительного соглашения от 25.07.2024 №3, представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

-	подъем и транспортировка природных вод до станции очистки воды;

-	подготовка воды;

-	транспортировка питьевой воды потребителям.

Источники водоснабжения

Подъем воды

Водозабор построен в 1971 году для обеспечения водой Самотлорского месторождения г. Нижневартовска. С 2013 года первый подъем и насосы второго подъема, подающие воду на ВОС «старого водозабора» остановлены. Подача воды на ВОС осуществляется с «нового водозабора».

Первый водоподъем. В машинном зале первого подъема установлено 6 насосов производительностью по 1250 м3 /час и напором Н 190 м. В работе постоянно находится два насоса. Этими насосами осуществляется подача речной воды из реки Вах водозабором в напорные трубопроводы длиной 25,5 км на очистные сооружения города Нижневартовска (ВОС-2).

Подача технической воды для нужд АО «СамотлорНефтеГаз» подаётся с первого подъёма.

Водозабор является единственным источником питьевого водоснабжения города Нижневартовск. В последние годы наблюдается тенденция к уменьшению хозяйственно-питьевого водопотребления города.

Для учёта объёма поднятой воды на водозаборе установлены приборы учёта (на трёх трубопроводах» в направлении «город» на ВОС-2). Кроме того, ведётся технологический учет электропотребления каждым из шести насосов поднимающих речную воду.

Водозабор из подземного источника. Подземные воды для резервного водоснабжения населения города Нижневартовска становятся особенно актуальными в условиях возрастающих антропогенных нагрузок на поверхностные источники и необходимости обеспечения защиты системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях. В районе города Нижневартовска имеются значительные ресурсы подземных вод, пригодных для использования при организации хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Эксплуатационные запасы месторождения утверждены протоколом ГКЗ СССР № 8625 от 19 ноября 1980 г. в количестве 146,0 тыс. м3 /сут., в том числе по категориям А-44,0, В-48,0, и С1 54,0 тыс. м3/сут.

На территории подземного водозабора, пробурено и полностью оборудовано 22 скважины, которые поддерживаются в рабочем состоянии. Скважины оснащены приборами учета. Прокачка скважин осуществляется согласно графика. Подземный водозабор был построен в качестве второго независимого источника водоснабжения. В настоящее время в технологической схеме водоснабжения города не участвует. Вода, добываемая со скважин, используется для прокачки, в целях поддержания водозабора в рабочем состоянии, затем сбрасывается в канализацию.

Качественный состав подземных вод Атлым-Новомихайловского горизонта в районе города Нижневартовска характеризуется повышенным содержанием растворенных газов (метана, сероводорода, углекислоты), а также железа (до 3-5 мг/л), марганца (до 0,24 мг/л) и аммонийного азота.

Химический состав поднятой воды не соответствует технологическим схемам существующих водоочистных сооружений. Для использования подземной воды необходима реконструкция существующих водоочистных сооружений № 1.

В настоящее время подземный водозабор находится в резерве в режиме постоянной готовности.

Очистка воды.

Водоочистная станция ВОС-1. Станция очистки воды ВОС-1 построена по проекту Казанского отделения «Татнефтепроект». Введена в эксплуатацию в 1975г. Проектная производительность станции 16 000 м3/сут. В настоящее время находится в резерве.

В ходе реализации концессионного соглашения от 29.07.2020 №4 с учетом дополнительного соглашения от 25.07.2024 №3 выполнено строительство станции ультрафиолетовой очистки на площадке водоочистных сооружений (ВОС-2).

Водоочистная станция ВОС-2. В настоящее время основной станцией водоочистки в городе является ВОС-2. Станция построена по проекту ЦНИИЭП инженерного оборудования и состоит из двух блоков (очередей), запущенных в эксплуатацию соответственно в 1979 и 1989 гг. Проектная производительность I очереди - 43 тыс. м3/сут., II очереди - 50 тыс. м3 /сут., III очереди - 57 тыс. м3 /сут. Технологически I и II очереди идентичны.

Водоочистная станция работает по двухступенчатой схеме очистки воды с использованием горизонтальных отстойников со встроенными камерами хлопьеобразования и скорыми фильтрами. Отстаивание (с использованием горизонтальных отстойников со встроенными камерами хлопьеобразования) и фильтрование (в скорых фильтрах через фильтрующую загрузку-кварцевый песок или дробленый керамзит), которые обеспечивают извлечение из воды механических примесей (мутность, цветность, железо и т.д.). Часть фильтрующей загрузки заменили кальцитом.

Технология обработки поверхностных вод базируется на ряде физико-химических процессов:

-	 реагентная обработка природной воды для коагулирования взвешенных веществ, снижения цветности и коллоидных органических соединений железа и марганца с целью отделения их от воды при седиментации и фильтровании;

-	извлечение гуминовых соединений железа и марганца с переводом их в нерастворимые.

В связи с тем, что исходная вода имеет отрицательный индекс стабильности, применяется стабилизационная обработка воды.

Вода р. Вах характеризуется достаточно сложным качеством, что заставляет эксплуатационный персонал использовать шесть реагентов для ее обработки.

После очистки вода подается в 4 резервуара чистой воды емкостью 10 000 м3 каждый.

Вода от промывки фильтров направляется в резервуары-усреднители   с камерами для осаждения песка, а затем насосной станцией подается в «голову» сооружений. Насосное оборудование включает в себя 2 насоса марки ФГ-216/24 производительностью 216 м3/ч, напором 24 м вод. ст., мощностью 34 кВт.

Все промышленные стоки сооружений, осадок из отстойников и камер хлопьеобразования сбрасываются в резервуары-усреднители шламовых вод, а затем насосной станцией перекачивается в промышленную канализацию.

Насосной станцией третьего подъема (станция подкачки для поддержания необходимого давления в водопроводной сети города - гарантируемый свободный напор в наружной сети водоснабжения 40 м в.ст.) вода подается в городскую разводящую сеть.

Лаборатория (химическое и микробиологическое отделения) оснащена современными приборами, включая и газовый хроматограф. Контроль над качеством воды выполняется по 27 показателям. В отношении микробиологических загрязнений определяются все показатели, нормируемые СанПиН. Так же осуществляется лабораторный контроль качества воды из подземного источника в пределах зоны санитарной охраны. Ведется лабораторная оценка качества реагентов, применяемых в технологии очистки на ВОС-2.

В лаборатории разработан график внутреннего контроля качества, который включает оперативный контроль процедуры анализа в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий», ГОСТ Р ИСО 5725-2002 «Точность (правильность и претензионность) методов и результатов измерений» и РМГ 76-2014 «Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа».

Очищенная вода направляется в существующие резервуары чистой воды и существующей насосной станцией III подъема вода подается в город.

Насосная станция III подъема.

Насосная станция ВОС-2 обеспечивает подачу воды потребителям города. Станция состоит из двух помещений, оборудованных соответствующим насосным оборудованием.

Насосная станция оборудована необходимыми контрольно-измерительными приборами, которые обслуживаются службой КИПиА в соответствии с нормативными требованиями.

Режим работы насосной станции задан с учетом величины и режима водопотребления города. Работа насосных агрегатов регулируется в зависимости от давления в городской сети. Оперативный контроль режима работы осуществляет дежурный персонал, исходя из условия поддержания заданных параметров работы. Учет работы насосной станции осуществляется в постоянном режиме, с записью в архив.

Сети водоснабжения.

Подача холодной воды абонентам осуществляется через систему магистральных трубопроводов (водоводов), уличных, внутриквартальных и внутридворовых сетей. Схема водоснабжения города Нижневартовска – кольцевая, районированная.

Подача технической воды с водозабора «Вах»  для нужд АО «Самотлорнефтегаз» производится по трубопроводу ДУ 500 мм.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети, от насосной станции III подъема (ВОС-2) до потребителя. Установленная производственная мощность водопроводов составляет 144 тыс. м3 /сут.

Протяженность водопроводных сетей находящихся на балансе ООО «Нижневартовские коммунальные системы» на 31.12.2023 г составила 430,05 км. (Таблица 40).

Таблица 40 - Характеристика сетей водоснабжения города Нижневартовска

| № п/п | Структура сетей | Единица измерения | Протяженность на 01.01.2022 | Протяженность на 01.01.2023 | Протяженность на 01.01.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Магистральные водоводы, в том числе по диаметрам: | м п. | 79 903,40 | 79 903,40 | 79 903,40 |
|  | 600 мм | м п. | 3 603,40 | 3 603,40 | 3 603,40 |
|  | 700 мм | м п. | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 |
|  | 820 мм | м п. | 25 240,00 | 25 240,00 | 25 240,00 |
|  | 1000 мм | м п. | 25 560,00 | 25 560,00 | 25 560,00 |
| 2. | Уличная водопроводная сеть, в том числе по диаметрам: | м п. | 199 474,50 | 200 048,24 | 200 048,24 |
|  | 150 мм | м п. | 22 842,55 | 22 842,55 | 22 842,55 |
|  | 200 мм | м п. | 13 870,55 | 14 444,29 | 14 444,29 |
|  | 300 мм | м п. | 36 493,25 | 36 493,25 | 36 493,25 |
|  | 350 мм | м.п. | 1 378,10 | 1 378,10 | 1 378,10 |
|  | 400 мм | м п. | 54 513,37 | 54 513,37 | 54 513,37 |
|  | 500 мм | м п. | 21 895,68 | 21 895,68 | 21 895,68 |
|  | 600 мм | м п. | 10 194,82 | 10 194,82 | 10 194,82 |
|  | 700 мм | м п. | 8 378,25 | 8 378,25 | 8 378,25 |
|  | 800 мм | м п. | 20 632,38 | 20 632,38 | 20 632,38 |
|  | 1000 мм | м п. | 9 275,55 | 9 275,55 | 9 275,55 |
| 3. | Внутриквартальная водопроводная сеть, в том числе по диаметрам: | м п. | 123 121,34 | 142 020,34 | 142 020,34 |
|  | 50 мм | м п. | 24 564,59 | 24 564,59 | 24 564,59 |
|  | 80 мм | м п. | 18 269,34 | 18 269,34 | 18 269,34 |
|  | 100 мм | м п. | 59 483,68 | 59 483,68 | 59 483,68 |
|  | 150 мм | м п. | 9 778,37 | 16 677,37 | 16 677,37 |
|  | 200 мм | м п. | 11 025,36 | 23 025,36 | 23 025,36 |
| 4. | Технологические трубопроводы | м п. | 8 081,76 | 8 081,76 | 8 081,76 |
|  | 720 мм | м п. | 3 028,27 | 3 028,27 | 3 028,27 |
|  | 530 мм | м п. | 5 053,49 | 5 053,49 | 5 053,49 |
|  | Итого | м п. | 410 581,00 | 430 053,74 | 430 053,74 |

Общая протяженность сетей, требующих замены составляет 77,5 км или 18% общей протяженности сетей города Нижневартовска. Средний уровень износа сетей водоснабжения составляет 53,5%.

### 2.4.3. Балансы мощности коммунального ресурса

Данные о фактической производительности ВОС-2 за 2021-2023 гг. показывают, что водопотребление города имеет тенденцию к снижению. Основной причиной снижения является постепенное увеличение доли потребителей, оснащенных приборами учета воды и, как следствие, принятие потребителями мер к уменьшению утечек.

Согласно данным ООО «Нижневартовские коммунальные системы» фактического водопотребления и реализации воды составлен общий баланс водоснабжения по городу, который представлен в таблице ниже (Таблица 41).

Таблица 41. Фактическая производительность источников централизованного холодного водоснабжения города Нижневартовска.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2021г. | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Забор воды с Вах всего | тыс.м³/год | 19 477,95 | 18 818,70 | 19 710,90 |
|  | Поднято воды в сутки | м³/сут | 53 364,25 | 51 558,09 | 54 002,47 |
|  | Поднято питьевой воды в сутки максимального водопотребления | м³/сут | 64 037,10 | 61 869,71 | 64 802,96 |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс.м³/год | 16 884,67 | 16 623,53 | 16 959,94 |
|  | Пропущено воды через очистные сооружения в сутки | м³/сут | 46 259,37 | 45 543,92 | 46 465,58 |
|  | Пропущено воды через очистные сооружения в сутки максимального водопотребления | м³/сут | 55 511,24 | 54 652,70 | 55 758,69 |
| 3 | Годовое потребление питьевой воды | тыс.м³/год | 15 137,89 | 14 997,73 | 14 793,67 |
|  | Среднесуточное потребление питьевой воды | м³/сут | 41 473,67 | 41 089,67 | 40 530,59 |
|  | Максимальное суточное потребление питьевой воды | м³/сут | 49 768,41 | 49 307,61 | 48 636,71 |

Структурный баланс реализации холодной воды в городе Нижневартовске представлен в таблице ниже (Таблица 42).

Таблица 42. Структурный баланс реализации холодной воды на территории города Нижневартовска.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2021г. | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забор воды с Вах всего | тыс.м³/год | 19 477,950 | 18 818,703 | 19 710,900 |
| 2 | Отпущено технической воды | тыс.м³/год | 1 421,920 | 1 444,822 | 1 842,519 |
| 3 | Потери в тех. Трубопровод | тыс.м³/год | 1 171,360 | 750,350 | 908,446 |
|  |  | % | 6,01% | 3,99% | 4,61% |
| 4 | Приход воды на ВОС | тыс.м³/год | 16 884,670 | 16 623,531 | 16 959,936 |
| 5 | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс.м³/год | 16 884,670 | 16 623,531 | 16 959,936 |
| 6 | Собственные нужды ВОС | тыс.м³/год | 443,524 | 560,875 | 953,676 |
|  |  | % | 2,6% | 3,4% | 5,62% |
| 7 | Подано воды на город с ВОС | тыс.м³/год | 16 441,15 | 16 062,66 | 16 006,26 |
| 8 | Собственные нужды на промывку сетей | тыс.м³/год | 286,65 | 198,62 | 152,11 |
| 9 | Собственные нужды городских объектов | тыс.м³/год | 61,69 | 63,37 | 59,59 |
| 10 | Подача питьевой воды в водопроводные сети | тыс.м³/год | 16 092,81 | 15 800,66 | 15 794,56 |
| 11 | Потери питьевой воды при транспортировке по водопроводным сетям годовые, | тыс.м³/год | 954,92 | 802,93 | 1 000,89 |
|  | Потери питьевой воды при транспортировке по водопроводным сетям среднесуточные, | м³/сут | 2 616,217 | 2 199,810 | 2 742,165 |
|  | Потери питьевой воды при транспортировке по водопроводным сетям | % | 5,93% | 5,08% | 6,34% |
|  | Потери воды-всего | тыс.м³/год | 2 126,28 | 1 553,28 | 1 909,34 |
|  |  | % | 10,92% | 8,25% | 9,69% |
|  | норматив потерь | % | 9,48% | 9,25% | 9,10% |
| 12 | Реализация воды, в т.ч.: | тыс.м³/год | 15 137,890 | 14 997,731 | 14 793,667 |
|  | физические лица (население) | тыс.м³/год | 8 922,220 | 8 904,646 | 8 894,242 |
|  | юридические лица, в т.ч.: | тыс.м³/год | 6 215,670 | 6 093,085 | 5 899,425 |
|  | бюджетные организации | тыс.м³/год | 697,860 | 702,635 | 715,198 |
|  | прочие организации | тыс.м³/год | 5 517,810 | 5 390,450 | 5 184,227 |

Общее количество поднятой воды за 2023 год составило 19 710,9 тыс. м3, пропущено воды через очистные сооружения – 16 959,9 тыс. м3, объем подачи питьевой воды в водопроводные сети – 15 794,56 тыс. м3. Количество реализованной воды на территории города Нижневартовска по централизованным системам составило 14 793,667 тыс. м3. На нужды населения пришлось 8 894,242 тыс. м3 или 60,1% общего объема реализации.

Фактические потери воды по отчетным данным за 2023 год составили 1 909,34 тыс. м3 или 9,69% к добыче воды. Потери питьевой воды при ее транспортировке в сетях составляют 1 000,89 тыс. м3 (6,34% от всего объема поданной в сеть воды), потери в техническом трубопроводе составляют 908,466 тыс. м3 (4,61% общего объема забранной воды).

Структурный баланс реализации горячей воды в городе Нижневартовске определен расчетным путем на основании фактических показателей удельного расхода горячей воды в многоквартирных домах и муниципальными бюджетными учреждениями за 2021 – 2023 годы и представлены в таблице ниже (Таблица 43).

Таблица 43. Структурный баланс реализации горячей воды в городе Нижневартовске.

| № п.п. | Наименование показателя | Ед.изм. | 2021г. | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реализация горячей воды, в т.ч.: | тыс.м³/год | 1 421,92 | 1 444,82 | 1 842,52 |
| 1.1. | физические лица (население) | тыс.м³/год | 73,09 | 73,61 | 74,33 |
| 1.2. | юридические лица, в т.ч.: | тыс.м³/год | 1 348,83 | 1 371,22 | 1 768,18 |
| 1.2.1. | бюджетные организации | тыс.м³/год | 278,73 | 283,22 | 287,10 |
| 1.2.2. | прочие организации | тыс.м³/год | 1 070,10 | 1 088,00 | 1 481,09 |
| 2. | Среднесуточное потребление горячей воды, м³/сут | м³/сут | 3 895,67 | 3 958,42 | 5 048,00 |
| 3. | Максимальное суточное потребление горячей воды, м³/сут | м³/сут | 5 064,37 | 5 145,94 | 6 562,39 |
| 4 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | куб. метров на 1 проживающего | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 5 | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями | куб. метров на 1 человека населения | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

### 2.4.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета

Количество воды, потребляемой населением и другими группами потребителей, определяется по абонентам (субабонентам) в соответствии с данными учета по показаниям средств измерений. В случае отсутствия у абонента средств измерений воды, эти объемы принимаются по нормативам водопотребления.

Установка индивидуальных и общедомовых приборов учета воды, как в существующей застройке, так и на объектах нового строительства, является одним из основных направлений в области энергосбережения. Это позволит экономить ресурсы, как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления.

Уровень отпущенной питьевой воды для нужд холодного водоснабжения по приборам учета за 2023 год оставил 93,9%, в том числе населению – 100%, бюджетным организациям – 100%, прочим потребителям – 100%, частному сектору – 79,3% (Таблица 44).

Таблица 44. Показатель обеспеченности приборами учета по группам потребителей.

| № п/п | Наименование показателя | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во объектов | Оснащены п/у |  | Кол-во объектов | Оснащены п/у, |  | Кол-во объектов | Оснащены п/у |  |
|  |  | Ед. | Ед. | % | Ед. | Ед. | % | Ед. | Ед. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего объектов, подключенных к сети водоснабжения | 5935 | 5485 | 92,42% | 5961 | 5520 | 92,60% | 5874 | 5515 | 93,89% |
| 1.1. | Многоквартирные дома | 1071 | 826 | 77,12% | 1069 | 832 | 77,83% | 927 | 831 | 100,00% |
|  | в том числе дома на прямых договорах | 736 |  |  | 792 |  |  | 769 |  |  |
| 1.2. | Бюджетные организации | 443 | 441 | 99,55% | 485 | 485 | 100,00% | 488 | 488 | 100,00% |
| 1.3. | Прочие потребители | 3079 | 3079 | 100,00% | 3110 | 3110 | 100,00% | 3186 | 3186 | 100,00% |
| 1.4. | Частный сектор | 1342 | 1139 | 84,87% | 1297 | 1093 | 84,27% | 1273 | 1010 | 79,34% |

По данным ООО «Нижневартовские коммунальные системы» на территории города Нижневартовска имеется ветхое жилье, не подлежащее оснащению общедомовыми приборами учета согласно ФЗ-261 и в которых отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета холодного водоснабжения согласно Приказа Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011г. № 627 в количестве 96 домов.

Работниками ООО «Нижневартовские коммунальные системы» проводится разъяснительная работа о необходимости установки узлов учета воды в частном секторе города Нижневартовска, согласно ФЗ № 261 от 23.11.2009г. Потребители письменно уведомлены. С 2017 года применяется повышающий коэффициент к потребителям, не установившим узлы учета. Абоненты, не выполнившие предписание (о поверке или замене приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом), по истечению 3-х, месяцев автоматически в программе СТЕК, переходят на расчет за услуги водопотребления и водоотведения по нормативу с применением повышающего коэффициента.

### 2.4.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

На территории города Нижневартовска функционирует единая централизованная система водоснабжения

«Зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей).

Система водоснабжения города Нижневартовска состоит из единой эксплуатационной зоны ООО «Нижневартовские коммунальные системы».

Зоны санитарной охраны — территории вокруг источников водоснабжения и водопроводных сооружений, где устанавливается особый режим, исключающий или ограничивающий возможность их загрязнения или заражения. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны устанавливаются на всех действующих, строящихся и проектируемых водопроводах и делятся на 3 пояса с особым режимом в каждом.

I пояс— зона строгого режима — устанавливается на территории, где производится забор воды и расположены головные сооружения водопровода. При использовании открытых водоемов территория I пояса включает противоположный берег и участок не менее 200 м ниже водозабора; при использовании подземных вод — около 0,25 га радиусом не менее 30 м вокруг скважин, использующих межпластовые воды; 50 м — грунтовые воды. Эта территория ограждается, окружается полосой зеленых насаждений и обеспечивается охраной; внутри нее запрещается пребывание посторонних лиц и строительство.

II и III пояса — зоны ограничений — охватывают территорию, поверхностные и подземные стоки которой могут влиять на состав и свойства воды источника водоснабжения. На этой территории проводятся мероприятия по охране от загрязнений хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными водами. Границы II пояса для проточных поверхностных водоемов устанавливаются вверх по течению с учетом характера загрязнений и скорости самоочищения воды. Для подземных источников границы II и III пояса устанавливаются с учетом интенсивности процессов самоочищения при фильтрации через почву и подстилающие породы и скорости продвижения загрязнений по водным горизонтам.

Мероприятия по поддержанию санитарной обстановки на территории ЗСО I и II пояса выполняются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

### 2.4.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов и по городскому округу в целом

Данные о фактической производительности ВОС-2 за 2021-2023 гг. показывают, что мощностей 1-2 очередей ВОС-2 на данный момент хватает для обеспечения города в полном объеме.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем питьевого водоснабжения в зонах действия источников централизованной системы водоснабжения на территории города Нижневартовска за 2021 – 2023 годы отражен в таблице ниже (Таблица 45).

Таблица 45. - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем питьевого водоснабжения в зонах действия источников централизованной системы водоснабжения на территории города Нижневартовска за 2021 – 2023 годы.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2021г. | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс.м³/год | 16 884,67 | 16 623,53 | 16 959,94 |
|  | Пропущено воды через очистные сооружения в сутки | м³/сут | 46 259,37 | 45 543,92 | 46 465,58 |
|  | Пропущено воды через очистные сооружения в сутки максимального водопотребления | м³/сут | 55 511,24 | 54 652,70 | 55 758,69 |
| 2 | Установленная производительность (мощность) водоочистных сооружений (ВОС-2) | м³/сут | 93 000 | 93 000 | 93 000 |
| 3 | Резерв (дефицит) производительности водоочистных сооружений | м³/сут | 46 740,63 | 47 456,08 | 46 534,42 |
|  |  | % | 50,26% | 51,03% | 50,04% |
| 4 | Резерв (дефицит) производительности водоочистных сооружений при максимальном водопотреблении | м³/сут | 37 488,76 | 38 347,30 | 37 241,31 |
|  |  | % | 40,31% | 41,23% | 40,04% |

Резерв производственных мощностей водоочистных сооружений города Нижневартовска составляет 46 534,42 м3 в сутки или 50,04% производственных мощностей, при максимальной загрузке мощности резерв производственной мощности очистных сооружений составляет 37 241,31 м3 в сутки или 40,04% производственных мощностей.

Перспективный водный баланс составлен на основании данных Генерального плана города Нижневартовска, Схемы водоснабжения и водоотведения на перспективу, данных ресурсоснабжающей организации ООО «Нижневартовские коммунальные системы», с учетом динамики численности населения, планов строительства, а также необходимости замены выработавших свой срок сетей водоснабжения.

Показатели резерва и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения определены на основании сопоставления установленной мощности головных сооружений водоснабжения и объемов подачи воды в сутки максимального водопотребления.

Генеральным планом города Нижневартовска предусматривается обеспечение 100% жилой застройки существующей и проектируемой, централизованным водоснабжением и водоочисткой города Нижневартовска.

Анализ резервов и дефицитов мощности в системе водоснабжения города Нижневартовска в перспективный период приведен в таблице ниже (Таблица 46).

Таблица 46- Анализ резервов и дефицитов мощности в системе водоснабжения города Нижневартовска на период до 2035 года

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Забор воды с Вах всего | тыс.м³/год | 19 834,45 | 19 810,29 | 19 805,52 | 19 757,29 | 19 738,29 | 19 812,71 | 19 886,18 | 19 996,85 | 20 122,64 | 20 247,48 | 20 409,53 | 20 535,46 |
|  | Поднято воды в сутки | м³/сут | 54 340,96 | 54 274,76 | 54 261,69 | 54 129,56 | 54 077,50 | 54 281,39 | 54 482,68 | 54 785,90 | 55 130,53 | 55 472,55 | 55 916,51 | 56 261,52 |
|  | Поднято питьевой воды в сутки максимального водопотребления | м³/сут | 65 209,16 | 65 129,71 | 65 114,03 | 64 955,47 | 64 893,00 | 65 137,67 | 65 379,21 | 65 743,08 | 66 156,64 | 66 567,06 | 67 099,81 | 67 513,82 |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс.м³/год | 17 103,12 | 17 061,54 | 17 035,06 | 16 977,17 | 16 949,47 | 17 010,06 | 17070,57 | 17 166,29 | 17 276,13 | 17 386,00 | 17 531,09 | 17 641,16 |
|  | Пропущено воды через очистные сооружения в сутки | м³/сут | 46 857,86 | 46 743,96 | 46 671,40 | 46 512,79 | 46 436,90 | 46 602,91 | 46 768,69 | 47 030,94 | 47 331,85 | 47 632,89 | 48 030,39 | 48 331,95 |
|  | Пропущено воды через очистные сооружения в сутки максимального водопотребления | м³/сут | 56 229,43 | 56 092,75 | 56 005,69 | 55 815,35 | 55 724,28 | 55 923,49 | 56 122,43 | 56 437,13 | 56 798,22 | 57 159,47 | 57 636,47 | 57 998,34 |
| 3 | Годовое потребление питьевой воды | тыс.м³/год | 15 037,25 | 15 011,17 | 15 008,81 | 14 969,27 | 14 948,03 | 15 001,46 | 15 054,83 | 15 139,25 | 15 236,12 | 15 333,03 | 15 460,99 | 15 558,08 |
|  | Среднесуточное потребление питьевой воды | м³/сут | 41197,9 | 41126,5 | 41120,0 | 41011,7 | 40953,5 | 41099,9 | 41246,1 | 41477,4 | 41742,8 | 42008,3 | 42358,9 | 42624,9 |
|  | Максимальное суточное потребление питьевой воды | м³/сут | 49 437,53 | 49 351,78 | 49 344,03 | 49 214,03 | 49 144,20 | 49 319,88 | 49 495,33 | 49 772,88 | 50 091,34 | 50 409,95 | 50 830,65 | 51 149,84 |
| 6 | Установленная производительность (мощность) водоочистных сооружений (ВОС-2) | м³/сут | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 |
| 7 | Резерв (дефицит) производительности водоочистных сооружений | м³/сут | 46 142,14 | 46 256,04 | 46 328,60 | 46 487,21 | 46 563,10 | 46 397,09 | 46 231,31 | 45 969,06 | 45 668,15 | 45 367,11 | 44 969,61 | 44 668,05 |
|  |  | % | 49,62% | 49,74% | 49,82% | 49,99% | 50,07% | 49,89% | 49,71% | 49,43% | 49,11% | 48,78% | 48,35% | 48,03% |
| 8 | Резерв (дефицит) производительности водоочистных сооружений при максимальном водопотреблении | м³/сут | 36 770,57 | 36 907,25 | 36 994,31 | 37 184,65 | 37 275,72 | 37 076,51 | 36 877,57 | 36 562,87 | 36 201,78 | 35 840,53 | 35 363,53 | 35 001,66 |
|  |  | % | 39,54% | 39,69% | 39,78% | 39,98% | 40,08% | 39,87% | 39,65% | 39,31% | 38,93% | 38,54% | 38,03% | 37,64% |

### 2.4.7. Надежность работы коммунальной системы

В соответствии с п. 4.4. СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденных приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр, централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории.

Согласно п. 7. СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», система водоснабжения в городе Нижневартовске по степени обеспеченности подачи воды принадлежит к 1 категории. Для данной категории допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

показатели качества воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

показатели очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Эффективность технологической схемы системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения определяется, согласно приказу Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

Фактические значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения ООО «Нижневартовские коммунальные системы» за 2022-2023 годы отражены в таблице ниже (Таблица 47).

Таблица 47 - Фактические значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя / расчёт | ед. измерения | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Показатели качества |  |  |  |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (стр. 1.1 / стр. 1.2 х 100%) | % | 0% | 0% |
| 1.1. | Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 0 | 0 |
| 1.2. | Общее количество отобранных проб | ед. | 3495 | 3412 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (стр. 2.1 / стр. 2.2 х 100%) | % | 0,14% | 0% |
| 2.1. | Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 0 | 0 |
| 2.2. | Общее количество отобранных проб | ед. | 3495 | 3412 |
|  | Показатели надёжности |  |  |  |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год (стр. 4.1 / стр. 4.2) | ед./км | 0% | 0% |
| 3.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определённых договором местах исполнения обязательств организации, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед. | 0 | 0 |
| 3.2. | Протяжённость водопроводной сети | км | 430,05 | 430,05 |
| 3.3. | Протяжённость бесхозяйной водопроводной сети (водопровод с тепловыми сетями) | км | н/д | н/д |
|  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| 4 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть (стр. 5.1 / стр. 5.2 х 100%) | % | 5,08% | 6,34% |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды. | кВт*ч/куб.м | 0,799 | 0,762 |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма воды. | кВт*ч/куб.м | 0,132 | 0,132 |

Для оценки качества воды в реках и водоёмах их разделяют по загрязнённости на несколько классов. Классы основаны на интервалах удельного комбинаторного индекса загрязнённости воды (УКИЗВ) в зависимости от количества критических показателей загрязнённости (КПЗ). Значение УКИЗВ определяется по частоте и кратности превышения ПДК по нескольким показателям и может варьировать в водах различной степени загрязнённости (для чистой воды 0). Большему значению индекса соответствует худшее качество воды.

Контроль над качеством воды выполняется по 27 показателям. В отношении микробиологических загрязнений определяются все показатели, нормируемые СанПиН. Так же осуществляется лабораторный контроль качества воды из подземного источника в пределах зоны санитарной охраны. Ведется лабораторная оценка качества реагентов, применяемых в технологии очистки на ВОС-2.

В лаборатории разработан график внутреннего контроля качества, который включает оперативный контроль процедуры анализа в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий», ГОСТ Р ИСО 5725-2002 «Точность (правильность и претензионность) методов и результатов измерений» и РМГ 76-2014 «Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа».

Согласно отчета ООО «Нижневартовские коммунальные системы» за 2023 год качество подаваемой воды в централизованные системы водоснабжения из водоисточников соответствует СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Предприятие ООО «Нижневартовские коммунальные системы» контролирует качество воды, подаваемой населению города. Контроль показателей качества воды на их соответствие нормативным значениям ведется ежедневно согласно требованиям нормативных документов и эпидемиологической безопасности.

Уровень потерь воды в процессе ее транспортировки до потребителя составляет 9,69% от всего объема поднятой воды.

На конец 2023 года процент физического износа сетей составил 53,5%.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Необходимо проводить замены стальных трубопроводов на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, организациям, осуществляющим централизованное водоснабжение на территории городского округа, за рассматриваемый период не выдавались.

ООО «Нижневартовские коммунальные системы» ежегодно улучшает качество предоставления коммунальных услуг населению и предприятиям и обеспечивает надёжность функционирования системы водоснабжения на территории города.

### 2.4.8. Качество поставляемого коммунального ресурса

Характеристика качества поставляемого коммунального ресурса отражена в разделе 2.4.7.

Качество подаваемой воды в централизованные системы водоснабжения из водоисточников соответствует СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

### 2.4.9. Воздействие на окружающую среду

Основными экологическими аспектами при водоснабжении города Нижневартовска являются:

- 	предоставление ресурса питьевого качества, соответствующего требованиям СанПиН;

- 	строительство и реконструкция объектов системы водоснабжения.

К мероприятиям по охране природы относятся:

- 	защита почвы и водных ресурсов;

- 	обеспечение естественного экологического равновесия;

- 	сохранение чистоты атмосферного воздуха.

Воздействие на почвенно-растительный покров во время работ определяется технологией проведения реконструкции и строительства, условиями местности, продолжительностью изъятия земель, сезонном проведении работ и выполнением проектируемых природоохранных мероприятий. В целях снижения отрицательного воздействия на земельные участки предусматриваются следующие мероприятия:

- 	согласование отводов земельных участков со всеми заинтересованными организациями;

- все строительные работы производить только в полосе отвода, строго соблюдая границы отведенной территории;

- заправка техники топливом на площадке строительства (реконструкции) не допускается;

- 	техническая и биологическая рекультивация нарушенных при строительстве земель.

При строительстве (реконструкции) водопроводной сети городского округа необходимо производить очистку, промывку и дезинфекцию трубопровода. После очистки и промывки напорный трубопровод, согласно СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», подлежит промывке водой с дезинфекцией (хлорированием, при концентрации активного хлора 40 - 50 мг/л (г/м3) с временем контакта не менее 24 ч), с последующим составлением акта о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения. После окончания контакта хлорную воду следует сбросить в места, указанные в проекте, и трубопровод промыть чистой водой до тех пор, пока содержание остаточного хлора в промывной воде не снизится до 0,3 - 0,5 мг/л. Для хлорирования последующих участков трубопровода хлорную воду допускается использовать повторно. После окончания дезинфекции сбрасываемую из трубопровода хлорную воду необходимо разбавлять водой до концентрации активного хлора 2 - 3 мг/л или дехлорировать путем введения гипосульфита натрия в количестве 3,5 мг на 1 мг активного остаточного хлора в растворе. Места и условия сброса хлорной воды и порядок осуществления контроля ее отвода должны быть согласованы с местными органами санитарно-эпидемиологической службы. При выполнении вышеуказанных требований негативное воздействие на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод оказываться не будет. Необходимость в создании запасов химических реагентов отсутствует.

Применение планируется по участкам монтажа и в разные сроки. Исполнение узлов водоподготовки и водоочистки согласно требованиям нормативных документов, обеспечивает выполнение природоохранных мероприятий.

Основным мероприятием по охране подземных вод является формирование зон санитарной охраны (далее ЗСО) вокруг скважин и накопительных резервуаров. В соответствии с требованиями СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для подземных источников водоснабжения ЗСО должна состоять из трёх поясов: первого (строгого режима), второго и третьего (режимов ограничения).

Граница I-го пояса ЗСО подземного источника является зоной строгого режима, предназначенной для защиты водозабора от умышленного или случайного загрязнения, или повреждения, и составляет 30-50 метров от крайних скважин. Граница II-го пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчётами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница III-го пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчётами.

Мероприятия по поддержанию санитарной обстановки на территории ЗСО I и II пояса выполняются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

Качество подаваемой воды в централизованные системы водоснабжения из водоисточников соответствует СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Предписаний надзорных органов в части запрещения эксплуатации источников водоснабжения по причинам воздействия, ухудшающих окружающую среду, (включая шумовое влияние) за последние три года не выдавалось.

### 2.4.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства, транспорта коммунального ресурса

Сведения о размере тарифов на холодное, техническое и горячее водоснабжение потребителей города Нижневартовска, а также на подвоз воды, утверждены приказами Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и представлены в таблицах ниже (Таблица 48 - Таблица 49).

Таблица 48- Тарифы на питьевую, техническую воду для потребителей города Нижневартовска, подвоз воды, руб./куб.м.

| № | Наименование организации | территория обслуживания | Вид товара (услуги)/вид деятельности | Тип тарифа (наименование тарифа) | Порядок учёта НДС в тарифе | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ООО «Нижневартовские коммунальные системы» | городской округ Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Питьевая вода | Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для прочих потребителей | Без НДС | 42,99 | 47,12 | 47,12 | 49,80 | 49,80 | 51,61 | 51,61 | 52,83 | 52,83 | 54,57 |
|  |  |  |  | для населения | с НДС | 51,59 | 56,54 | 56,54 | 59,79 | 59,79 | 61,93 | 61,93 | 63,40 | 63,40 | 65,48 |
|  |  |  | Техническая вода | Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для прочих потребителей | Без НДС | 14,36 | 15,74 | 15,74 | 16,63 | 16,63 | 17,05 | 17,05 | 18,38 | 18,38 | 18,39 |
|  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югры |  |  |  | от 07.12.2023 № 104-нп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска «Производственный ремонтно-эксплуатационный трест № 3» | городской округ Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | подвоз воды | для прочих потребителей | Без НДС | 282,40 | 309,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для населения | с НДС | 338,88 | 371,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югры |  |  |  | от 30.11.2023 № 80-нп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 49- Тарифы на горячую воду для потребителей города Нижневартовска, руб./куб.м.

| № | Наименование организации | территория обслуживания | Вид товара (услуги)/вид деятельности | Тип тарифа (наименование тарифа) | Порядок учёта НДС в тарифе | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Акционерное общество «Городские электрические сети» | городской округ Нижневартовск | Закрытая система горячего водоснабжения | для прочих потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | одноставочный на холодную воду, руб./куб.м | Без НДС | 42,99 | 47,12 | 47,12 | 49,80 | 49,80 | 51,61 | 51,61 | 52,83 | 52,83 | 54,57 |
|  |  |  |  | одноставочный на тепловую энергию, руб./Гкал | Без НДС | 1 683,14 | 1 844,72 | 1 844,72 | 1 949,87 | 1 949,87 | 2 006,83 | 2 006,83 | 1 938,66 | 1 938,66 | 2 016,24 |
|  |  |  |  | для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | одноставочный на холодную воду, руб./куб.м | с НДС | 51,59 | 56,54 | 56,54 | 59,76 | 59,76 | 61,93 | 61,93 | 63,40 | 63,40 | 65,48 |
|  |  |  |  | одноставочный на тепловую энергию, руб./Гкал | с НДС | 2 019,77 | 2 213,66 | 2 213,66 | 2 339,84 | 2 339,84 | 2 408,20 | 2 408,20 | 2 326,39 | 2 326,39 | 2 419,49 |
|  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югры |  |  |  | от 14.12.2023 № 128-нп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Структура цен (тарифов) в сфере водоснабжения города Нижневартовска состоит из цен (тарифов) для потребителей и населения на холодное, техническое и горячее водоснабжение, подвоз воды и платы за подключение к системе водоснабжения.

Плата за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе холодного водоснабжения.

В соответствии с частями 13 и 14 статьи 18 Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О водоснабжении и водоотведении» плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения ООО «Нижневартовские коммунальные системы» города Нижневартовска приказом РСТ ХМАО-Югры не установлены

### 2.4.11. Технические и технологические проблемы в коммунальных системах

С учетом анализа системы водоснабжения города, можно выделить следующие основные проблемы:

- высокий уровень износа сетей водоснабжения (53,5%);

- высокий уровень потерь воды при ее транспортировке (9,69%);

- наличие трубопроводов, нуждающихся в замене, ориентировочной длинной 77,5 км;

- наличие абонентов не имеющих индивидуальных приборов учета. Уровень реализации питьевой воды частному сектору по приборам учета – 79,3%;

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованной системы водоснабжения города, являются:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- модернизация существующих водозаборных и водоочистных сооружений с целью обеспечения гарантированной безопасности водоснабжения и нормативных параметров качества питьевой воды в необходимом количестве;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена стальных водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- освоение существующих территорий неохваченных централизованной системой водоснабжения;

- обеспечение централизованным водоснабжением территорий перспективной застройки;

- обеспечение всех существующих водопотребителей приборами коммерческого учета.

Развитие системы водоснабжения также обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- капитальный ремонт и реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения и водозаборных сооружений;

- внедрение и применение энергосберегающего оборудования;

- снижение утечек и потерь воды;

- снижение расхода воды на собственные нужды;

- установка приборов учета воды;

- установка эффективного энергосберегающего насосного и компрессорного оборудования;

- внедрение современных эффективных технологий по очистке питьевой воды на водозаборах, резервуарах и объектах жизнеобеспечения населения города;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией контрольно- измерительных приборов и автоматики (КИП и А) насосных станций.

Реализация мероприятий по повышению качества услуг водоснабжения для потребителей позволит:

- не допустить снижения качества питьевой воды;

- увеличить показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- сократить затраты на проведение ремонтных работ на сетях водоснабжения;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятия;

- обеспечить инвестиционную привлекательность энергетического комплекса.

В перспективе для решения указанных проблем требуется реализация мероприятий, представленных в разделе 5.4. Программы комплексного развития.

Детальный анализ системы водоснабжения города Нижневартовска представлен в разделе 3.2 Обосновывающих материалов.

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

### 2.5.1. Институциональная структура

На территории города Нижневартовска организована централизованная система хозяйственно-бытового водоотведения.

Гарантирующей организацией по предоставлению услуг централизованного водоснабжения и водоотведения на территории города Нижневартовска является Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» (далее – ООО «Нижневартовские коммунальные системы»).

На основании концессионного соглашения от 29.07.2020 №4 с учетом дополнительного соглашения от 25.07.2024 №3 ООО «Нижневартовские коммунальные системы» обязуется за свой счет и за счет привлеченных средств в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных концессионным соглашением от 29.07.2020 №4 с учетом дополнительного соглашения от 25.07.2024 №3:

а) создать и реконструировать имущество, право собственности на которое принадлежит муниципальному образованию город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

б) осуществлять на территории города Нижневартовска с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, указанного в разделе 2 концессионного соглашения:

- водоотведение, включая прием и очистку сточных вод и жидких бытовых отходов, транспортировку сточных вод;

- подключение (технологическое присоединение) объектов к централизованным системам водоотведения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Муниципальное образование города Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Концедент) обязуется предоставить ООО «Нижневартовские коммунальные системы» на срок, установленный концессионным соглашением от 29.07.2020 №4 с учетом дополнительного соглашения от 25.07.2024 №3 (29 лет с даты подписания), права владения и пользования объектом концессионного соглашения и иным имуществом, указанным в разделе 3 концессионного соглашения, для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 концессионного соглашения.

Предприятие руководствуется действующим законодательством РФ, постановлениями и решениями администрации муниципального образования города, осуществляет свою деятельность на основании разрешительных   документов, дающих право использовать подземные и поверхностные водные объекты, размещать отходы производства.

Договоры водоотведения заключаются с абонентами: управляющими организациями, собственниками помещений в многоквартирных жилых домах, нанимателями помещений в многоквартирных жилых домах, собственниками индивидуальных жилых домов, предприятиями.

### 2.5.2. 	Характеристика системы

В городе Нижневартовске действует полная раздельная система канализации. На основании концессионного соглашения от 29.07.2020 №4 с учетом дополнительного соглашения от 25.07.2024 №3 ООО «Нижневартовские коммунальные системы» обслуживает хозяйственно-бытовую систему канализации, включающую в себя 21 канализационные насосные станции.

Система водоотведения города Нижневартовска представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на следующие составляющие:

-	сбор сточных вод городской канализационной сетью и транспортировка их на очистные сооружения канализации;

-	очистка и обеззараживание поступивших сточных вод на очистных сооружениях;

-	обработка и утилизация осадка сточных вод.

Перекачка сточных вод.

Канализационные насосные станции.

В городе Нижневартовске действует разветвленная система перекачки сточных вод, включающая в себя 21 канализационные насосные станции производительностью от 2 до 60 тыс. м3/сут.

Канализационные насосные станции города характеризует большая неравномерность притока сточных вод в сутки, что привело к установке на КНС насосов разной производительности.

На станциях ГКНС-1а, ГКНС-2, ГКНС-3 и КНС-3 установлено энергоэффективное насосное оборудование фирмы шведского производства. На остальных насосных станциях установлено отечественное насосное оборудование марок СД (ФГ), и СМ. Насосные агрегаты находятся в технически исправном состоянии, текущий и капитальный ремонты выполняются согласно графиков ППР. Запорная арматура на КНС также в основном отечественного производства.

Установленная проектная мощность КНС города составляет 120 тыс. м3 /сут., запас резерва производительности составляет 66,3%.

Очистка сточных вод.

Очистные сооружения канализации.

На канализационные очистные сооружения проектной производительностью 103 тыс. м3/сут. поступает в среднем 46-53 тыс. м3/сут. стоков с колебанием по месяцам в зависимости от сезона года. Наибольший средний месячный расход приходится на период с октября по апрель до 59 тыс. м3/сут. Наименьший расход попадает на летние месяцы, снижаясь до 39-42 тыс. м3/сут. Коэффициент суточной неравномерности колеблется от 1,05 (январь) до 1,31 (июль), в среднем по году равен 1,19 близок к нормативному.

Построенный комплекс очистных сооружений (по проекту ЦНИИЭП инженерного оборудования) базируется на традиционной технологии очистки городских сточных вод.

Технология очистки сточных вод включает в себя следующие этапы:

механическая очистка:

-процеживание через ступенчатые решетки;

-	задерживание песка в горизонтальных песколовках;

-	биофлокуляционное осветление в радиальных отстойниках совместно с избыточным активным илом;

биологическая очистка:

-	биологическая очистка в трехкоридорных аэротенках (12 секций в трех блоках);

-	осветление во вторичных отстойниках;

дезинфекция (физический метод):

-	обеззараживание очищенных сточных вод происходит на станции ультрафиолетового излучения (УФО).

-	после обеззараживания очищенные сточные воды сбрасываются в р. Рязанский Еган.

Обработка и утилизация осадка.

Комплекс по обработке осадков согласно существующему проекту не достроен, поэтому смесь осадка из первичных отстойников и избыточного активного ила обрабатывается по следующей схеме:

-	уплотнение в одном из первичных отстойников;

-	центрифугирование с предварительной добавкой флокулянта «Flotax»;

-	накопление кека в бункерах и последующий вывоз его на площадки складирования;

-	обеззараживание сточной воды осуществляется методом УФО-очистки.

В состав сооружений по обработке осадков входят аварийные иловые площадки площадью 3,9 га.

В соответствии с существующей технологической схемой, избыточный активный ил из вторичных отстойников по мере нарастания перекачивается насосами в приемную камеру очистных сооружений, смешивается с поступающей сточной водой, проходит решетки, песколовки и осаждается вместе с сырым осадком в четырех первичных радиальных отстойниках. Осадок из первичных отстойников откачивается в илоуплотнитель (первичный отстойник). Влажность откачиваемого осадка составляет 96-98%.

В качестве уплотнителя в настоящее время используется один первичный отстойник диаметром 30 м, объемом 2400 м3.

Осадок влажностью 96-97% из уплотнителя насосами откачивается в приемный резервуар цеха механического обезвоживания осадка.

Обезвоживание осадка осуществляется на центропрессах немецкой фирмы, расчетной производительностью до 30 м3/час и достижением влажности 75-80%.

После обезвоживания сухой осадок круглосуточно вывозится транспортом на площадки складирования.

Лабораторный контроль за сточной водой осуществляется согласно утвержденному графику аккредитованной лабораторией ООО «Нижневартовские коммунальные системы». Количество загрязняющих веществ не превышает утвержденных ПДС, выпуск не оказывает существенного влияния на р. Обь.

Сети водоотведения

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов города осуществляются через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Микрорайоны города Нижневартовска обеспечены централизованной системой канализации. Основные коллекторы города построены в конце 70-х - начале 80-х годов.

Сточные воды города по системе магистральных самотечных коллекторов диаметром 400-1200 мм поступают на районные КНС, откуда напорными коллекторами перекачиваются на две узловые канализационные станции ГКНС-1а и ГКНС-3, и далее перекачиваются по магистральным напорным коллекторам в приемную камеру канализационных очистных сооружений (КОС). Схема также включает в себя 19 канализационных насосных станций. Магистральные напорные коллекторы имеют большую протяженность:

-	от ГКНС-1а —D800 мм, 4800 м;

-	от ГКНС-3 — D700 мм, 9595 м.

Напорный коллектор КНС «Совхозная», перекачивающий стоки от пос. Старый Вартовск, также имеет большую протяженность — более 10 км.

Так как основные канализационные коллекторы города построены более 25 лет назад, практически все они находятся в критическом состоянии.

По состоянию на 31.12.2023 протяженность канализационных сетей, числящихся на балансе ООО «Нижневартовские коммунальные системы», составляет 270,78 км., в т.ч. нуждающихся в замене 159,14 км (58,8%) (Таблица 50).

Таблица 50 - Характеристика сетей водоотведения города Нижневартовска

| № п/п | Структура сетей | Протяженность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 01.01.2022, м | на 01.01.2023, м | на 01.01.2024, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Главный коллектор, в том числе: |  |  |  |
|  | Ду-800 мм | 525,0 | 525,0 | 525,0 |
|  | Ду-1200 мм | 1 686,2 | 1 686,2 | 1 686,2 |
|  | Ду-1600 мм | 772,4 | 772,4 | 772,4 |
| 2. | Напорная канализация, в том числе: |  |  |  |
|  | Ду-80 мм | 370,0 | 370,0 | 370,0 |
|  | Ду-150 мм | 5 892,5 | 5 892,5 | 5 892,5 |
|  | Ду-180 мм | 5 253,6 | 5 253,6 | 5 253,6 |
|  | Ду-219 мм | 1 040,4 | 1 040,4 | 1 040,4 |
|  | ДУ-273 мм | 879,3 | 879,3 | 879,3 |
|  | Ду-325 мм | 2 621,0 | 2 621,0 | 2 621,0 |
|  | Ду-400 мм | 17 778,8 | 17 778,8 | 17 778,8 |
|  | Ду-500 мм | 8 716,3 | 8 716,3 | 8 716,3 |
|  | Ду-630 мм | 6 309,9 | 6 309,9 | 6 309,9 |
|  | Ду-710 мм | 8 422,0 | 8 422,0 | 8 422,0 |
|  | Ду-720 мм | 3 618,4 | 3 618,4 | 3 618,4 |
|  | Ду-820 мм | 2 016,2 | 2 016,2 | 2 016,2 |
| 3. | Уличная самотечная канализационная сеть, в том числе: |  |  |  |
|  | Ду-200 мм | 5 502,6 | 5 502,6 | 5 502,6 |
|  | Ду-250 мм | 2 153,0 | 2 153,0 | 2 153,0 |
|  | Ду-300 мм | 8 312,3 | 8 312,3 | 8 312,3 |
|  | Ду-400 мм | 6 417,1 | 6 417,1 | 6 417,1 |
|  | Ду-500 мм | 10 665,4 | 10 665,4 | 10 665,4 |
|  | Ду-600 мм | 15 014,2 | 15 014,2 | 15 014,2 |
|  | Ду-800 мм | 14 077,8 | 14 077,8 | 14 077,8 |
|  | Ду-1000 мм | 3 486,7 | 3 486,7 | 3 486,7 |
|  | Ду-1500 мм | 1 368,0 | 1 368,0 | 1 368,0 |
| 4. | Внутриквартальная самотечная канализационная сеть, в том числе: |  |  |  |
|  | Ду-150 мм | 93 706,5 | 103 175,5 | 107 960,1 |
|  | Ду-200 мм | 25 855,3 | 28 197,7 | 29 922,0 |
| 5. | Технологические трубопроводы |  |  |  |
| Итого: |  | 252 460,9 | 264 272,3 | 270 781,2 |

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляются на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 №168.

По данным ООО «Нижневартовские коммунальные системы» уровень износа объектов системы водоотведения составляет 19,35%.

Основные канализационные коллекторы города построены более 25 лет назад, практически все они находятся в критическом состоянии.

### 2.5.3. Балансы мощности коммунального ресурса

Объем принятых и очищенных сточных вод зависит от объемов потребленной воды.

За 2023 год через канализационно-очистные сооружения пропущено и нормативно очищено 15 832,39 тыс. м3, что на 0,65 тыс. м3 больше, чем за 2022 год.

Данные о фактической производительности (мощности) КОС за 2021 – 2023 годы отражена в таблице ниже (Таблица 51).

Таблица 51. Оценка фактической производительности (мощности) КОС за 2021 – 2023 гг.

| № п.п. | Наименование показателя | ед.изм | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Годовое поступление сточных | тыс. м³/год | 15 822,97 | 15 831,74 | 15 832,39 |
| 2 | Расчетное среднесуточное поступление сточных вод | тыс. м³/сут | 43,35 | 43,37 | 43,38 |
| 3 | Расчетное максимальное суточное поступление сточных вод (требуемая мощность) | тыс. м³/сут | 57,60 | 58,40 | 56,22 |
|  |  | тыс. м³/час | 2,40 | 2,43 | 2,34 |

Объем приема стоков от потребителей города Нижневартовска централизованными системами водоотведения представлен в таблице ниже (Таблица 52).

Таблица 52. Объем приема стоков от потребителей централизованными системами водоотведения города Нижневартовска.

| № п.п. | Наименование показателя | ед.изм | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | город Нижневартовск |  |  |  |  |
|  | ООО «Нижневартовские коммунальные системы» |  |  |  |  |
| 1 | Пропущено сточных вод через очистные сооружения, всего, в том числе | тыс.м3 | 15 822,97 | 15 831,74 | 15 832,39 |
| 1.2. | Неучтенный приток сточных вод (ливневая канализация) | тыс.м3 | -242,52 | 259,40 | -49,63 |
|  |  | % | -1,53 | 1,64 | -0,31 |
| 1.3. | Принято хозяйственно-бытовых сточных вод всего | тыс.м3 | 16 065,49 | 15 572,33 | 15 882,02 |
| 1.3.1. | Собственные нужды | тыс.м3 | 942,48 | 809,89 | 1 153,23 |
|  |  | % | 5,87 | 5,20 | 7,26 |
| 1.3.2. | Объем реализации услуг по водоотведению, всего, в т.ч, по группам потребителей | тыс.м3 | 15 123,01 | 14 762,44 | 14 728,79 |
|  | населению | тыс.м3 | 11 775,33 | 11 549,29 | 11 523,93 |
|  | бюджетным организациям | тыс.м3 | 1 961,09 | 1 851,03 | 1 873,54 |
|  | прочим потребителям | тыс.м3 | 1 386,59 | 1 362,12 | 1 331,32 |

Общее количество стоков за 2023 год, составило 15 832,39 тыс. м3. Объем реализации стоков на территории города Нижневартовска по централизованным системам водоотведения составило 14 728,79 тыс. м3, в том числе населению 11 523,93 тыс. м3.

Основными потребителями услуг водоотведения является население – 78,2%, предприятия бюджетной сферы, прочие потребители.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (ред. от 14.10.2015) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»: «Отведение (прием) в централизованные ливневые системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод и жидких бытовых отходов запрещено».

Неорганизованный сток - дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.

Неорганизованные стоки попадают в систему водоотведения хозяйственно-бытовых стоков, включающую в себя: канализационные очистные сооружения (КОС) биологической очистки, канализационные насосные станции перекачки (КНС) и систему самотёчных и напорных трубопроводов.

Объёмы неорганизованных стоков, поступивших в систему централизованного водоотведения города Нижневартовска за 2021-2023 годы по данным ООО «Нижневартовские коммунальные системы» отражены в таблице выше.

### 2.5.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета

Учёт сточных вод в системе водоотведения города Нижневартовска осуществляется приборами учёта воды на границе балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в ином месте в соответствии с договорами.

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей города осуществляется в соответствии с действующим законодательством и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленного ресурса.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет, осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011 г. и постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. Количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды (холодной и горячей).

### 2.5.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов

На территории города Нижневартовска организована централизованная система водоотведения.

Хозяйственно-бытовые сточные воды формируются от жилых домов города, объектов соцкультбыта (больницы, поликлиники, магазины, школы, детские сады и др.). Кроме того, на очистные сооружения поступают сточные воды от промышленных организаций, ливневой канализации, жидкие отходы.

Основная доля жителей, не обеспеченных централизованным водоотведением, проживает в индивидуальных жилых домах.

Постановление Правительства Российской Федерации № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» вводит понятие эксплуатационной зоны — зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В городе используется система водоотведения: для отведения бытовых (хозяйственно-бытовых), входящая в зону ответственности ООО «Нижневартовские коммунальные системы», включающая в себя прием, транспортировку и очистку сточных вод.

Для канализационных сетей и прочих объектов системы водоотведения соответствии с действующими в сфере централизованного водоотведения нормативными правовыми актами термин «охранная зона» не применяется.

В соответствии с требованиями СанПиН, определены санитарно-защитные зоны (СЗЗ) - защитные территории, отделяющие жилую территорию от промышленных объектов с целью защиты мест проживания от вредного воздействия промышленных предприятий. Факторами вредного влияния являются шум, пыль, вибрации, газообразные и жидкие выбросы.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – это участок территории, на которой построены локальные очистные сооружения (ЛОС). Их площадь рассчитывается по возможной степени распыления (рассеивания) вредных веществ, находящихся в канализационных стоках. Чем больше выбросы, тем шире зона. СЗЗ канализационных очистных сооружений по нормативам СанПиН определяется также из расчета типа ЛОС – открытого или закрытого. Дополнительно учитывается вид установленного оборудования.

При строительстве и реконструкции канализационных сетей и прочих объектов ЦС ВО нормативные требования к размерам занимаемых площадей (размерам земельных участков), размерам санитарно-защитных зон, минимальным расстояниям по горизонтали (в свету) до прочих объектов, а также иные пространственные ограничения и правила должны приниматься в соответствии с:

СП 42.13330.2016;

СП 32.13330.2018;

СП 129.13330.2019;

СП 18.13330.2019;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Очистные сооружения города Нижневартовска относятся к III-му классу опасности и имеют собственную зону санитарной охраны. По предварительному расчёту зона санитарной охраны очистных сооружений города составляет не менее 300 метров. Развитие жилой застройки в санитарной зоне запрещено нормативными документами.

Предлагаемые мероприятия по проектированию и строительству систем отведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод позволят обеспечить выполнение указанных нормативных требований.

### 2.5.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов и по городскому округу в целом

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по городу Нижневартовску по фактической нагрузке за 2021 - 2023 годы представлен в таблице ниже (Таблица 53).

Таблица 53. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения.

| № п.п. | Наименование показателя | ед.изм | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Годовое поступление сточных | тыс. м³/год | 15 822,97 | 15 831,74 | 15 832,39 |
| 2 | Расчетное среднесуточное поступление сточных вод | тыс. м³/сут | 43,35 | 43,37 | 43,38 |
| 3 | Расчетное максимальное суточное поступление сточных вод (требуемая мощность) | тыс. м³/сут | 57,60 | 58,40 | 56,22 |
|  |  | тыс. м³/час | 2,40 | 2,43 | 2,34 |
| 4 | Установленная производительность КОС | тыс. м³/сут | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 5 | Резерв (дефицит) производительности КОС | тыс. м³/сут | 59,65 | 59,63 | 59,62 |
|  |  | % | 57,91 | 57,89 | 57,89 |
| 6 | Резерв (дефицит) производительности КОС при максимальном суточном поступлении сточных вод | тыс. м³/сут | 45,40 | 44,60 | 46,78 |
|  |  | % | 44,08 | 43,30 | 45,41 |

Общий объем резервной мощности канализационных очистных сооружений города Нижневартовска составляет 57,89% мощности очистных сооружений или 59,62 тыс. м3/сут., при максимальном суточном поступлении сточных вод резерв составляет 45,41% мощности сооружений или 46,78 тыс. м3/сут.

В соответствии с данными таблицы видно, что резерв производительности по комплексу очистных сооружений достаточный и гарантирует устойчивую работу всей системы водоотведения.

Перспективный баланс системы водоотведения составлен на основании данных Генерального плана города Нижневартовска, Схемы водоснабжения и водоотведения на перспективу, данных ресурсоснабжающей организации, с учетом динамики численности населения, планов строительства, а также необходимости замены выработавших свой срок сетей водоотведения.

Генеральным планом предусматривается размещение нового строительства как на свободной от застройки территории, так и на участках, высвобождаемых при сносе ветхой жилой застройки.

Показатели резерва и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения определены на основании сопоставления установленной мощности очистных сооружений водоотведения и объемов поступления стоков в сутки максимального водопотребления.

Установленная производственная мощность канализационных очистных сооружений сохранится на уровне мощности 2023 года.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения на перспективу до 2035 года отражен в таблице ниже (Таблица 54).

Таблица 54 - Показатели перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по городу Нижневартовску на период до 2035 г..

| № п.п. | Наименование показателя | ед.изм | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Годовое поступление сточных | тыс. м³/год | 16 067,86 | 16 067,86 | 16 067,86 | 16 030,47 | 16 067,86 | 16 767,86 | 16 917,99 | 17 069,73 | 17 228,93 | 17 389,86 | 17 552,54 | 17 722,98 |
| 2 | Расчетное среднесуточное поступление сточных вод | тыс. м³/сут | 44,02 | 44,02 | 44,02 | 43,92 | 44,02 | 45,94 | 46,35 | 46,77 | 47,20 | 47,64 | 48,09 | 48,56 |
| 3 | Расчетное максимальное суточное поступление сточных вод (требуемая мощность) | тыс. м³/сут | 57,06 | 57,06 | 57,06 | 56,92 | 57,06 | 59,54 | 60,07 | 60,61 | 61,18 | 61,75 | 62,33 | 62,93 |
|  |  | тыс. м³/час | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,37 | 2,38 | 2,48 | 2,50 | 2,53 | 2,55 | 2,57 | 2,60 | 2,62 |
| 4 | Установленная производительность КОС | тыс. м³/сут | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 |
| 5 | Резерв (дефицит) производительности КОС | тыс. м³/сут | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 59,08 | 58,98 | 57,06 | 56,65 | 56,23 | 55,80 | 55,36 | 54,91 | 54,44 |
|  |  | % | 57,26 | 57,26 | 57,26 | 57,36 | 57,26 | 55,40 | 55,00 | 54,60 | 54,17 | 53,74 | 53,31 | 52,86 |
| 6 | Резерв (дефицит) производительности КОС при максимальном суточном поступлении сточных вод | тыс. м³/сут | 45,94 | 45,94 | 45,94 | 46,08 | 45,94 | 43,46 | 42,93 | 42,39 | 41,82 | 41,25 | 40,67 | 40,07 |
|  |  | % | 44,61 | 44,61 | 44,61 | 44,73 | 44,61 | 42,19 | 41,67 | 41,15 | 40,60 | 40,05 | 39,49 | 38,90 |

### 2.5.7. Надежность работы коммунальной системы

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов и канализационных насосных станций отводятся на очистку все городские сточные воды, образующиеся на территории города.

Безопасность и надежность системы водоотведения характеризуется количеством аварий, повлекшим за собой приостановление подачи воды абонентам, отведение сточных вод абонентов на срок, более установленной допустимой продолжительности перерывов подачи воды, перерывов водоотведения.

Система водоотведения города находится в хозяйственном ведении                     ООО «Нижневартовские коммунальные системы». Предприятием выполняются следующие мероприятия, для обеспечения надёжной и бесперебойной работы системы водоотведения:

- Осуществляются ежедневные наружные осмотры сети;

    - 1-2 раза в год проводятся технические осмотры канализационных сетей, с целью выявления дефектов и включения в планы текущего и капитального ремонтов;

    - Своевременное обнаружение и устранение засоров;

    - Осуществление планово-предупредительных ремонтов;

    - Ремонт аварийных участков и канализационных колодцев;

    - Гидродинамическая промывка и прочистка сетей.

На предприятии работают две аварийно-ремонтные бригады по скользящему графику. В распоряжении бригад имеется необходимая техника, запасы оборудования и материалов.

Важным звеном в системе водоотведения города являются канализационные насосные станции. Вопросы повышения надёжности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением.

При эксплуатации КОС канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надёжность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надёжности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надёжности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации города.

Безопасность и надёжность очистных сооружений обеспечивается:

    - Строгим соблюдением технологических регламентов;

    - Регулярным обучением и повышением квалификации работников;

    - Контролем за ходом технологического процесса;

    - Регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

    - Регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод.

Периодически не менее 1 раза в три года проводится комплексное обследование технического состояния зданий сооружений и оборудования централизованной системы водоотведения. По результатам камерального обследования, технической инвентаризации имущества, определяется технико-экономическая эффективность объектов и оформляется сводную ведомость технического обследования.

Фактические значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения                                                       ООО «Нижневартовские коммунальные системы» за 2022-2023 годы отражены в таблице ниже (Таблица 55).

Таблица 55 - Фактические значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатели очистки сточных вод |  |  |  |
| 1.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | х | х |
| 1.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 50,0% | 48,4% |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |
| 2.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт∙ч/м3 | 0,761 | 0,758 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт∙ч/м3 | 0,258 | 0,267 |

Надежность систем водоснабжения и водоотведения - это комплексный показатель, характеризующий систему как безотказную, долговечную, ремонтопригодную, способную выполнять заданные функции, т.е. подавать (отводить) воду в расчетном количестве и качестве, отвечающим санитарным нормам.

Другими словами, под надежностью систем понимается их свойство выполнять функции водоотведения, сохраняя во времени установленные технологические показатели в пределах, соответствующих заданным режимам и условиям эксплуатации, технического обслуживания и хранения.

Интегральными показателями оценки надежности водоотведения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотвод сточных вод Gав/Gрасч, где Gав – аварийный недоотвод воды за год [м.куб.], Gрасч – расчетное количество сточных вод, пропускаемое системой водоотведения за год [м.куб.]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы канализации. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем водоотведения.

Для оценки надежности систем водоотведения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы водоотведения и внешних систем электроснабжения источников перекачки воды и очистных сооружений.

1. Показатель надежности электроснабжения систем водоотведения (КНС, КОС) (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

2. Показатель соответствия пропускной способности канализационных сетей фактическим нагрузкам (Кб).

3. Показатель уровня резервирования (Кр) элементов канализационной сети, характеризуемый отношением фактическим резервируемым количеством сетей к фактическому количеству участков сетей подлежащей резервированию.

4. Показатель технического состояния канализационных сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов.

5. Показатель интенсивности отказов канализационных сетей (Котк), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков сети с ограничением пропускной способности, вызванным отказом и его устранением за последние три года.

6. Показатель качества водоотведения (Кж), характеризуемый количеством жалоб потребителей воды на нарушение качества водоотведения.

7. Показатель надежности конкретной системы водоотведения (Кнад) определяется как средний по частным показателям.

8. Общий показатель надежности систем водоотведения округа, городского округа (при наличии нескольких систем канализации).

Данные по расчету коэффициента надежности приведены ниже (Таблица 56).

Таблица 56- Расчет коэффициента надежности системы водоотведения

| Наименование | Кэ | Кб | Кр | Кс | Котк | К жал | Кнад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоотведения города Нижневартовска | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,83 |

В зависимости от полученных показателей надежности системы водоотведения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

- высоконадежные - более 0,9;

- надежные - 0,75 - 0,89;

- малонадежные - 0,5 - 0,74;

- ненадежные - менее 0,5.

Общий показатель надежности систем водоотведения города Нижневартовска - 0,83.

Оценка надежности данной системы водоотведения оценивается как надежная.

### 2.5.8. Качество поставляемого коммунального ресурса

Контроль качества очистки сточных вод осуществляется аккредитованной лабораторией ООО «Нижневартовские коммунальные системы».

Количество загрязняющих веществ не превышает утвержденных нормативов допустимых сбросов, выпуск не оказывает существенного влияния на р. Обь.

Производственный контроль качества сточной, очищенной сточной и природной поверхностной воды в рамках рабочей программы химико-бактериологической лабораторией выполнен в полном объёме. Бактериологический контроль качества очистки сточных вод, проводимый 1 раз в месяц, показывает, что качество сброшенных в водный объект очищенных сточных вод по микробиологическим показателям соответствует Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (ред. от 30.12.2022) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

При анализе влияния сброса очищенных сточных вод на состав воды природной поверхностной на предмет несоответствия требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в точке отбора «500 м ниже сброса» по показателям: «колифаги, патогенная микрофлора», а также по паразитологическим и вирусологическим показателям выявлено не было.

По токсикологическим показателям исследуемые пробы очищенных сточных вод имеют оценку как допустимую. Очищенные сточные воды на выпуске в водный объект, как и вода водных объектов в контрольных створах не оказывают хронического токсического действия на тест-объекты.

### 2.5.9. Воздействие на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлениями Правительства Российской Федерации и подзаконными актами при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, и ликвидации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, в энергетике, на транспорте, жилищно-коммунальном секторе должен быть предусмотрен комплекс мероприятий по охране окружающей природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения.

Проблема очистки сточных вод уже давно является одним из основных вопросов экологической безопасности. К сожалению, и в промышленных масштабах, и в условиях применения бытовых канализационных сетей достаточно часто уделяется недостаточное количество внимания на предварительную подготовку стоков.

Очистка хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод города Нижневартовска проводится на очистных сооружениях города Нижневартовска. Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды и по системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся для очистки на канализационные очистные сооружения города.

Бытовые и производственные сточные воды проходят механическую и полную биологическую очистку, и обеззараживание. Технические возможности по очистке сточных вод канализационными очистными сооружениями, работающими в существующем штатном режиме, соответствуют проектным характеристикам и условиям сброса сточных вод в водоём.

Лабораторный контроль за качеством очистки проводится ведомственными лабораториями и по договорам с аккредитованными лабораториями.

Данные о количестве проведенных проб и качестве очищенных сточных вод, отражены в таблице ниже (Таблица 57).

Таблица 57 - Отчет о качестве очищенных сточных вод.

| № п/п | период | Общее количество проведенных проб сточных вод | Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных сточных вод санитарным нормам на сбросе очищенных сточных вод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | за 2022 год | 64 | 32 |
| 2 | за 2023 год | 64 | 31 |

Качество очистки сточных вод в 2023 году по всем показателям улучшилось относительно качества сточных вод, сброшенных в 2022 году.

ООО «Нижневартовские коммунальные системы» в соответствии с декларацией о воздействии на окружающую среду следит за объёмами разрешённых выбросов вредных веществ, в пределах установленного лимита. В рамках обеспечения охраны атмосферного воздуха предприятие регулярно отчитывается о результатах производственного экологического контроля по форме 2-тп (Воздух). Выбросы вредных веществ осуществляются из стационарных источников загрязнения атмосферы. Важно отметить, что в 2023 году не было выявлено превышений предельно-допустимых выбросов.

Предписаний надзорных органов в части запрещения эксплуатации сооружений системы водоотведения по причинам воздействия, ухудшающих окружающую среду, (включая шумовое влияние) за последние три года не выдавалось.

### 2.5.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта коммунального ресурса.

Сведения о размере тарифов на водоотведение и транспортировку для потребителей города Нижневартовска, утверждены приказами Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и представлены в таблицах ниже (Таблица 58).

Таблица 58- Тарифы на водоотведение для потребителей города Нижневартовска, руб./куб.м.

| № | Наименование организации | территория обслуживания | Вид товара (услуги)/вид деятельности | Тип тарифа (наименование тарифа) | Порядок учёта НДС в тарифе |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | с 01.01. по 30.06. |  | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ООО «Нижневартовские коммунальные системы» | городской округ Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Водоотведение | одноставочные тарифы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для прочих потребителей | Без НДС |  | 46,65 |  | 51,12 | 51,12 | 52,21 | 52,21 | 53,04 | 53,04 | 54,74 | 54,74 | 56,41 |
|  |  |  |  | для населения | с НДС |  | 55,98 |  | 61,34 | 61,34 | 62,65 | 62,65 | 63,65 | 63,65 | 65,69 | 65,69 | 67,69 |
|  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югры |  |  |  |  |  | от 07.12.2023 № 104-нп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Структура цен (тарифов) в сфере водоотведения города Нижневартовска состоит из цен (тарифов) для потребителей и населения на водоотведение, и платы за подключение к системе водоотведения.

В соответствии с частями 13 и 14 статьи 18 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении» плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения ООО «Нижневартовские коммунальные системы» города Нижневартовска, приказом РСТ ХМАО-Югры не установлен.

### 2.5.11. Технические и технологические проблемы в коммунальных системах

К основной существующей проблеме системы водоотведения города Нижневартовска можно отнести наличие высокого уровня нестандартных проб системы водоотведения (35,2%) в связи с высоким физическим износом канализационных сетей (58,8%).

Для обеспечения надёжности и бесперебойной работы централизованной системы водоотведения предлагается выполнять поэтапную модернизацию (реконструкцию) сетей водоотведения со сверхнормативным сроком службы, объектов водоотведения с заменой оборудования с высоким износом на современное и энергоэффективное оборудование и выполнять своевременный ремонт зданий объектов водоотведения. В случае невозможности полной реконструкции объектов и сетей водоотведения (в результате инструментального обследования, по конструктивным причинам и т.д.) необходимо выполнить строительство новых с применением оборудования и конструктивных решений, отвечающих современным требованиям. В случае отсутствия диспетчеризации и автоматизации процессов на объектах водоотведения, в том числе контрольно-измерительных приборов, рекомендуется выполнить их установку.

Основные направления развития системы водоотведения муниципального образования город Нижневартовск включают в себя:

- строительство и реконструкцию канализационных очистных сооружений и насосных станций;

- реконструкцию линейных объектов системы водоотведения для снижения нагрузки на магистральные коллекторы и городские очистные сооружения канализации от ненормируемого притока грунтовых и ливневых вод;

- развитие системы автоматизации и диспетчеризации на технологических объектах систем водоотведения посредством внедрения новых программно-аппаратных платформ;

- строительство и реконструкция линейных объектов водоотведения;

- установка приборов учета на канализационных насосных станциях;

- проведение мероприятий по улучшению энергообеспечения объектов водоотведения.

В перспективе для решения указанных проблем требуется реализация мероприятий, представленных в разделе 5.5. Программного документа.

Детальный анализ системы водоотведения города Нижневартовска представлен в разделе 3.3 Обосновывающих материалов.

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО.

### 2.6.1. Институциональная структура.

Правоотношения в области обращения с отходами производства и потребления на территории города Нижневартовска регулируются следующими нормативно-правовыми документами:

- Концепция обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.06.2011 № 191-п;

- Территориальная схема обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденная распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.10.2016 № 559-рп;

- Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории города Нижневартовска, утвержденный постановлением администрации города Нижневартовска от 22.01.2018 № 65;

- Генеральная схема санитарной очистки территории города Нижневартовска, утвержденная постановлением администрации города Нижневартовска от 28.06.2018 № 907;

- Правила благоустройства территории города Нижневартовска, утвержденные решением Думы города Нижневартовска от 18.09.2020 № 667.

Полный комплекс услуг по обращению с ТКО на территории Северной и Южной зоны Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках заключенных соглашений с Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры оказывает единственный региональный оператор по обращению с ТКО - акционерное общество «Югра-Экология» (далее - региональный оператор).

Город Нижневартовск расположен в Северной зоне округа.

ТКО, образуемые на территории города Нижневартовска, транспортируются на мусоросортировочный комплекс, расположенный по адресу: ул. Индустриальная, 97 стр. 5. Отсортированное вторичное сырье направляется на дальнейшую переработку и утилизацию на заводы в соседние регионы. Твёрдые коммунальные отходы, не подлежащие утилизации, направляются на захоронение на полигон для размещения твердых бытовых отходов г. Мегион. Мусоросортировочный комплекс г. Нижневартовск планируется эксплуатировать до ввода в эксплуатацию объекта Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, для твердых коммунальных отходов, образуемых на территории г. Нижневартовск, основным объектом размещения отходов является полигон для размещения твердых бытовых отходов г. Мегион (ГРОРО N: 86-00616-З-00664-170815). Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления г. Нижневартовск (ГРОРО N 86-00737-З-00170-030417) в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 28.06.2021 № 391 «Об исключении объектов размещения обходов из государственного реестра объектов размещения отходов» исключен из государственного реестра и рекультивирован.

На территории города Нижневартовска расположена одна площадка для складирования снежных масс, эксплуатируемая обществом с ограниченной ответственностью "ТРАНС СТРОЙ АВТО-Н" по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, район р. Рязанский Еган.

Услуги по вывозу ТКО осуществляются региональным оператором с привлечением операторов по транспортированию твердых коммунальных отходов - ООО «ПТК» и ООО «Комтрансавто».

Складирование крупногабаритных отходов осуществляется в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, или на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов.

Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации

и обезвреживанию отходов I и II классов опасности осуществляет Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный экологический оператор" в соответствии с федеральной схемой обращения с отходами I и II классов опасности.

Организационное и информационное обеспечение деятельности по обращению с данными отходами осуществляется на площадке единой цифровой платформы – федеральной государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности (ФГИС ОПВК).

Для сбора отходов I и II классов опасности у населения организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, на территории жилых микрорайонов города установлены и обслуживаются специализированные контейнеры для накопления данных отходов.

На территории города Нижневартовска в сфере обращения с отходами работает 29 специализированных организаций, оказывающих услуги в области обращения с различными видами отходов.

### 2.6.2. Характеристика системы

По данным Территориальной схемы в области обращения с отходами на территории города Нижневартовска полигон для захоронения твердых коммунальных отходов отсутствует.

Все образуемые на территории города ТКО направляются на обработку на мусоросортировочный комплекс общества с ограниченной ответственностью «Баркас+», где подлежат сортировке и первичной обработке (прессованию, брикетированию), и далее, в связи с отсутствием в регионе перерабатывающих комплексов, направляются в другие регионы на перерабатывающие заводы страны (Тюмень, Екатеринбург, Челябинская область). Размещение образующихся неутильных фракций отходов осуществляется на полигоне размещения твердых бытовых отходов г.Мегион, расположенном в пгт. Высокий (ООО «ЖКАП»).

Характеристика Мусоросортировочного комплекса в городе Нижневартовске отражена в таблице ниже (Таблица 59).

Таблица 59 - Характеристика Мусоросортировочного комплекса в городе Нижневартовске

| N п/ п | Наименование объекта | Адрес объекта | Координаты | Мощность объекта (фактическая, проектная) | Обрабатываемые отходы | Используемые технологии | Наименование эксплуатирующей организации | Лицензия на обращение с отходами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Мусоросортировочный комплекс в г. Нижневартовск | г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 97, стр. 5 | 60.9584,76.5203 | 50 тыс. т/год | ТКО IV - V класса опасности (группы видов отходов по ФККО 7 31 000 00 00 0,7 30 000 00 00 0 в случае, если в наименовании подтипа отходов или группы отходов указано ,что отходы относятся к ТКО) | ручная сортировка | ООО «Баркас+» ИНН 6674099685 | 066 № 00528 от 04.12.2017 |

По данным регионального оператора в 2022 году объем накопленных в городе отходов составил 595 тыс. м3 (67,98 тыс. тонн), в 2023 - 617 тыс. м3 (69,99 тыс. тонн). На утилизацию с мусоросортировочного комплекса ООО «Баркас» направлено в 2022 году - 2,613 тыс. т, в 2023 году -3,034 тыс. т вторичных ресурсов.

Главным показателем эффективности системы обращения с ТКО, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов на территории города Нижневартовска, в период 2022-2023 годов стало снижение массы отходов, направляемых на захоронение с 72,29 тыс. т в 2021 г. до 67,63 тыс. т в 2023 г., а также увеличение массы вторичных ресурсов, направляемых на утилизацию с 4,22 тыс. т до 5,33 тыс. т соответственно.

Город Нижневартовск стал первым муниципальным образованием автономного округа, построившим мусоросортировочный комплекс, причем исключительно как инвестиционный проект. Выход на проектную мощность мусоросортировочного комплекса обеспечивает обработку всего объема образующихся в городе ТКО.

В связи с тем, что полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления города Нижневартовска рекультивирован, в настоящее время ввиду отсутствия собственного полигона по утилизации и захоронению ТКО, размещение образующихся неутильных фракций отходов после сортировки и первичной обработки на мусоросортировочном комплексе г. Нижневартовска осуществляется на полигоне размещения твердых бытовых отходов г. Мегион, расположенном в пгт. Высокий (ООО «ЖКАП»).

Схема потока твердых коммунальных отходов на территории г. Нижневартовска по данным Территориальной схемы в области обращения с отходами отражена в таблице ниже (Таблица 60).

Таблица 60 - Схема потока твердых коммунальных отходов на территории г. Нижневартовска

| Населенный пункт | Среднее расстояние первого плеча от места накопления ТКО до объекта временного накопления, перегрузки / обработки/ размещения отходов, км | Объект размещения/ обработки/ утилизации отходов | Планируемый объект размещения/ обработки/утилизации отходов | Среднее расстояние второго плеча от объекта временного накопления/ перегрузки /обработки/ размещения отходов, км | Коэффициент снижения расходов на транспортирование ТКО после сортировки или перегрузки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Городской округ Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  |  |  |
| г. Нижневартовск | 8,8 | Мусоросортировочный комплекс г. Нижневартовск, полигон для размещения твердых бытовых отходов г. Мегион (ГРОРО N: 86-00616-З-00664-170815) | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа– Югры | 40 | 0,95 | Мусоросортировочный комплекс г. Нижневартовск работает до ввода в эксплуатацию объекта Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа -Югры |

Для организованного накопления ТКО на территории города Нижневартовска используются контейнеры, расположенные на специально оборудованных контейнерных площадках.

Контейнерная площадка является местом первичного накопления отходов. Требования к контейнерным площадкам отражены в нормативных и технических документах (СанПиН 2.1.3684-21 от 28.02.2021 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Количество и объем контейнеров, подлежащих размещению, определяются исходя из объема образования ТКО. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого количества контейнеров. Вывоз ТКО с контейнерных площадок осуществляется в соответствии с графиком вывоза.

Контейнеры для раздельного накопления отходов должны быть промаркированы (указан вид или группа собираемых отходов). Специализированные контейнеры для особо опасных отходов должны быть оборудованными антивандальной конструкцией.

Контейнеры располагаются в оборудованных местах (площадках) накопления ТКО, на которых имеется бетонное основание и ограждение. Количество контейнеров в месте (площадке) накопления ТКО согласно нормам, в большинстве случаев не превышает 5 штук.

Сбор и транспортирование ТКО производится согласно графику транспортирования, установленному региональным оператором в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 от 28.02.2021 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Сбор ТКО в городе Нижневартовске осуществляется в сроки, предусмотренные санитарными правилами. Контейнеры и другие емкости, предназначенные для накопления ТКО, должны опорожняться в холодное время года не реже 1 раза в 3 дня, в теплое время - ежедневно.

Вывоз крупногабаритных отходов из мест (площадок) накопления ТКО следует производить по графику транспортирования отходов, установленному региональным оператором по обращению с ТКО.

Накопление крупногабаритных отходов осуществляется:

- в бункерах, расположенных в местах (площадках) накопления ТКО;

- на специальных площадках для накопления крупногабаритных отходов.

Администрацией города Нижневартовска ведется реестр мест (площадок) накопления ТКО, расположенных на территории города Нижневартовска. Реестр регулярно актуализируется и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска по ссылке: https://www.n-vartovsk.ru/inf/ecology/oso/302750.html

Согласно реестру мест (площадок) накопления ТКО на территории города  оборудовано 2 424 мест (площадок) накопления ТКО. Органами местного самоуправления обустроено для жителей индивидуальных жилых строений и находится на обслуживании 37 контейнерных площадок. Места (площадки) накопления ТКО располагаются на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участках иных форм собственности.

Общий объем мест (площадок) накопления ТКО составляет 7827,39 м3/сут.

Всего в городе Нижневартовске для накопления ТКО установлено 4 962 контейнера, в том числе 4439 контейнеров 1 типа емкостью менее 1,1 куб. м, 523 контейнера емкостью 0,75 куб. м, а также 377 бункеров-накопителей объемом 8 - 24 куб. м.

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО, расположенных на территории города Нижневартовска, размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска.

Для достижения высоких показателей в городе ведется активная работа по совершенствованию системы обращения с ТКО.

Для сокращения отходов, направляемых на полигон, в городе развивается система раздельного накопления отходов и создаются благоприятные условия для ее развития. Для раздельного накопления ТКО на территории города расположены:

- 395 специализированных контейнеров (сеток) для пластика, данное оборудование установлено специализированной организацией по согласованию с управляющими компаниями;

- 12 специализированных контейнеров для макулатуры;

- 314 специализированных контейнеров на контейнерных площадках города для накопления отходов I и II классов опасности (ртутьсодержащих ламп, градусников, батареек).

С 2021 года реализуется эксперимент по раздельному (двухконтейнерному) накоплению и вывозу ТКО в двух микрорайонах города. количество отходов, переданных на обработку в 2023-2024 годах является стабильным с тенденцией к росту (165 т в 2022 году и 168 т в 2023 году), как и процент отбора полезных фракций, который за анализируемые периоды сохраняется в пределах от 5,4% до 7,63%. Внедрение системы раздельного (двухконтейнерного) накопления ТКО на территории всего города будет возможно после ввода в эксплуатацию комплексного межмуниципального полигона ТКО.

Кроме трех Экопунктов, обустроенных в 2022-2023 годах при содействии экопартнера ООО «Региональные грузоперевозки», в городе функционирует Экоцентр «Югра собирает», созданный во взаимодействии администрации города с региональным оператором по обращению с ТКО - АО «Югра-Экология». В Экопунктах и Экоцентре у населения за вознаграждение принимают вторичное сырье. Экоцентр стал не просто пунктом приема вторичного сырья, но и образовательной площадкой, где уже в первом полугодии 2024 года проведено более 50 обучающих экоуроков для школьников города.

Традиционно уже несколько лет в образовательных учреждениях администрацией города совместно с индивидуальным предпринимателем Лебедем В.В. в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве, в соответствии с постановлением администрации города от 31.01.2024 №74 проводится экологический конкурс по сбору макулатуры #PRO_бумагу, в котором принимают участие все образовательные учреждения города.

Ведется активная экопросветительская деятельность. Ежегодно в рамках международной акции «Спасти и сохранить» на территории города реализуется более 80 мероприятий экологической направленности, проводятся субботники, экологические акции и форумы.

### 2.6.3. Балансы мощности коммунального ресурса

По данным Федеральной службы государственной статистики общий объем вывезенных ТКО с территории города Нижневартовска за 2023 год составил 616,786 тыс. м3/69,995 тыс. тонн (за 2022 год - 594,850 тыс. м3/67,977 тыс. тонн).

Объемы ТКО, образующихся на территории города Нижневартовска приведены в таблице по данным Федеральной службы государственной статистики (Таблица 61).

Таблица 61.  Объемы образования ТКО на территории города Нижневартовска.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем вывезенных ТКО - всего | тыс. тонн/ год | 74,193 | 67,977 | 69,995 |
|  | население | тыс. тонн/ год | 54,538 | 55,585 | 56,299 |
|  | бюджетные организации | тыс. тонн/ год | 2,538 | 2,424 | 2,354 |
|  | прочие организации | тыс. тонн/ год | 17,117 | 9,968 | 11,343 |
| 2 | прирост относительный | % | -10,83 | -8,38 | 2,97 |
| 3 | прирост абсолютный | тыс. тонн/ год | -9,01 | -6,22 | 2,02 |
| 4 | Объем отходов, направляемый на объекты обработки отходов | тыс. тонн/ год | 72,080 | 67,455 | 69,995 |
|  |  | % | 97,2 | 99,2 | 100,0 |
| 5 | Объем отходов, направленных на вторичную переработку | тыс. тонн/ год | 4,220 | 5,130 | 5,330 |
|  |  | % | 5,7 | 7,5 | 7,6 |
| 6 | Объем отходов, направленных на захоронение | тыс. тонн/ год | 72,288 | 65,305 | 67,634 |
|  |  | % | 97,4 | 96,1 | 96,6 |
| 7 | Удельная величина образования ТКО от населения | кг/ на 1 чел. населения в год | 194,93 | 194,93 | 194,93 |
| 8 | Удельная величина образования ТКО от бюджетных организаций | кг/на 1 сотрудника | 178,83 | 178,83 | 178,83 |
| 9 | Объем вывезенных ТКО - всего | тыс.м3/ год | 653,790 | 594,850 | 616,786 |
|  | население | тыс.м3/ год | 541,374 | 551,775 | 558,857 |
|  | бюджетные организации | тыс.м3/ год | 31,168 | 29,769 | 28,902 |
|  | прочие организации | тыс.м3/ год | 81,248 | 13,306 | 29,027 |
| 10 | прирост относительный | % | -23,26 | -9,02 | 3,69 |
| 11 | прирост абсолютный | тыс.м3/ год | -198,21 | -58,94 | 21,94 |
| 12 | Объем отходов, направляемый на объекты обработки отходов | тыс.м3/ год | 635,170 | 594,419 | 616,786 |
|  |  | % | 97,2 | 99,9 | 100,0 |
| 13 | Объем отходов, направленных на захоронение | тыс.м3/ год | 637,000 | 575,476 | 595,982 |
|  |  | % | 97,4 | 96,7 | 96,6 |
| 14 | Удельная величина образования ТКО от населения | м3/ на 1 чел. населения в год | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| 15 | Удельная величина образования ТКО от бюджетных организаций | м3/на 1 сотрудника | 2,20 | 2,20 | 2,20 |

### 2.6.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета

Учет отходов осуществляется посредством весового контроля на объектах обработки и размещения отходов.

### 2.6.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов

Территория города Нижневартовска входит в Северную зону регионального оператора АО «Югра-Экология».

Информация о размещении мест (площадок) накопления ТКО на территории города Нижневартовска представлена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/ecology/oso/302750.html

Вывоз ТКО, образованных физическими и юридическими лицами вне зависимости от форм собственности осуществляется региональным оператором по обращению с ТКО, на основании заключённых договоров.

Учет ТКО от потребителей производится по установленным договорам и на основании данных по фактическому объему отходов. Учет отходов осуществляется посредством весового контроля на объектах обработки и размещения отходов.

Диспетчеризация движения специального автотранспорта происходит по утвержденному маршруту и времени с применением автоматизированной системы управления «Управление отходами».

### 2.6.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов и по городскому округу в целом

На территории города Нижневартовска Полигон бытовых и промышленных отходов отсутствует.

Все отходы, образующиеся на территории города, мусоровозами направляются на мусоросортировочный комплекс, где подлежат предварительной обработке (сортировке, брикетированию). После обработки отходов отсортированные фракции, содержащие полезные компоненты, направляют на утилизацию в другие регионы Российской Федерации, неутильные фракции размещаются на полигоне для размещения твердых бытовых отходов г. Мегион.  пгт. Высокий (ООО «ЖКАП»).

В соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами поток отходов с территории города Нижневартовск будет размещаться на Комплексном межмуниципальном полигоне твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры мощностью 180 тыс. тонн/год и оценочной вместимостью 3 960 тыс. тонн. Реализация мероприятия планируется в 2025 году.

В таблице приведены значения резервов и дефицитов мощности объектов, используемых для сбора и утилизации ТКО на перспективу ( (Таблица 62).

Таблица 62 Значения резервов и дефицитов мощности объектов обращения с ТКО города Нижневартовска на перспективу до 2035 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Годовой объем накопления ТКО от городского округа город Нижневартовск | тыс. тонн | 69,995 | 70,588 | 70,809 | 71,012 | 71,243 | 71,384 | 71,505 | 71,627 | 71,750 | 71,894 | 72,037 | 72,180 | 72,344 |
| 2. | Общая мощность объектов | тыс. тонн | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 2.1. | Мусоросортировочный комплекс г. Нижневартовск, полигон для размещения твердых бытовых отходов г. Мегион (ГРОРО N: 86-00616-З-00664-170815) | тыс. тонн в год | 102,5 | 102,5 | 102,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | тыс. тонн в год |  |  |  | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 3 | Резерв мощности | тыс. тонн | 32,504 | 31,911 | 31,689 | 108,988 | 108,757 | 108,616 | 108,495 | 108,373 | 108,250 | 108,106 | 107,963 | 107,820 | 107,656 |
|  |  | % | 31,71 | 31,13 | 30,92 | 60,55 | 60,42 | 60,34 | 60,27 | 60,21 | 60,14 | 60,06 | 59,98 | 59,90 | 59,81 |

### 2.6.7. Надежность работы коммунальной системы.

Принимаемая система сбора отходов зависит от расстояния населенного пункта до объекта переработки, планировки (ширина проездов, наличие площадей для разворота техники и т.п.), принятой стратегии обращения с отходами (основной технологией служит захоронение, отбор вторичного сырья или сжигание), климатических условий, принятой технологии сбора, применяемой техники для вывоза отходов, наличия ограничений по габаритам и весу транспорта для вывоза отходов.

На территории города Нижневартовска сбор ТКО осуществляется с применением специализированной техники (мусоровозов, погрузчиков, мультилифтов) путем погрузки ТКО из контейнеров и бункеров для накопления ТКО.

В соответствии с Порядком накопления ТКО в городе создана инфраструктура раздельного накопления ТКО по группам отходов: смешанные сухие (бумага, лом металлический, пластик, стекло и т.д.), влажные органические (пищевые отходы, прочие не сортируемые отходы) со сбором отходов в промаркированные контейнеры с соответствующей цветовой индикацией (синяя, серая), установленные на оборудованных контейнерных площадках.

Для организации раздельного накопления ТКО по группам отходов и опасных отходов используются металлические или пластиковые контейнеры с цветовой индикацией:

- синего цвета для смешанных сухих отходов;

- серого цвета для влажных (органических) отходов и отходов, в отношении которых не осуществляется раздельное накопление;

- коричневого цвета для опасных отходов.

Планомерное выполнение мероприятий Территориальной схемы в области обращения с отходами и Генеральной схемы очистки территории города Нижневартовска позволит привести систему обращения с ТКО на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (включая город Нижневартовск) в соответствие с требованиями федерального законодательства.

### 2.6.8 Качество поставляемого коммунального ресурса.

Количество и морфологический состав твердых коммунальных отходов меняется в течение года. В частности, при том же объеме отходов увеличивается их масса и плотность. Это связано с увеличением количества в составе твердых коммунальных отходов пищевых остатков, которые имеют относительно высокую плотность и массу. Летом увеличивается количество отходов от объектов общественного питания, парков и скверов, гостиниц и культурно-досуговых объектов в связи с увеличением туристического потока, но снижается от образовательных и административных учреждений в связи с периодом каникул и отпусков. Также летом происходит увеличение образования твердых коммунальных отходов от садоводческих, дачных, огороднических некоммерческих партнерств.

В осенний период отходы более увлажнены и отличаются повышенной массой. В связи с началом учебного года увеличивается количество отходов в учебных заведениях, музеях, библиотеках, других административных и культурных учреждениях.

В зимний период наблюдается меньшее количество твердых коммунальных отходов.

При указанном составе отходов на современных сортировочных станциях возможно выделение до 20 процентов полезных вторичных материальных ресурсов.

Качество работ по санитарной очистке городов в значительной степени зависит от рациональной их организации и правильного выполнения предусмотренных технологических операций. В настоящее время в нашей стране и за рубежом накоплен определенный опыт использования технических средств для сбора и утилизации ТКО. Расширяется применение кузовных мусоровозных машин, оборудованных манипуляторами, а также двухэтапного вывоза отходов с использованием мусороперегрузочных станций.

Исполнение требований Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», наличие условий для раздельного накопления отходов, сортировки, первичной обработки отходов, мощностей объектов, используемых для сбора, сортировки, обработки ТКО города Нижневартовска, свидетельствует об успешном развитии комплексной системы обращения с ТКО и качественном предоставлении услуги по обращению с ТКО.

### 2.6.9. Воздействие на окружающую среду.

На протяжении последних лет в городе последовательно осуществляются все этапы реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО).

В рамках мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на земельных участках города, право собственности на которые не разграничено, выявляются и ликвидируются несанкционированные свалки.

С 2021 года в 1 и 2 микрорайонах Нижневартовска реализуется проект по внедрению раздельного (двухконтейнерного) накопления ТКО.

Основная цель проекта – определить эколого-экономический эффект раздельного накопления отходов по группам на «сухие» и «влажные» в жилом фонде города и оценить готовность жителей к раздельному накоплению отходов.

Жителям экспериментальных микрорайонов предложено разделять отходы по группам на сухие и влажные (органические) отходы и складировать их в контейнеры с соответствующей маркировкой.

Отходы от экспериментальных микрорайонов вывозятся двумя разными мусоровозами по установленному графику на мусоросортировочный комплекс, где подлежат учёту по фракциям.

В проекте задействовано порядка 15 тыс. жителей, проживающих в 72 домах. Отсортированные фракции, содержащие полезные компоненты, направляют на утилизацию в другие регионы Российской Федерации, остальные отходы размещаются на полигоне поселка городского типа Высокий.

В целях раздельного накопления отходов по видам на территории города установлено 395 контейнеров для отходов пластика, 314 специализированных контейнеров для опасных отходов, 12 специализированных контейнеров для отходов бумаги и картона.

С 2019 года в городе открыт и эксплуатируется обществом с ограниченной ответственностью "Баркас+" мусоросортировочный комплекс, где осуществляется сортировка и первичная обработка всех отходов, образуемых на территории города.

В городе открыты четыре пункта приема вторичных ресурсов, где у населения за вознаграждение принимают отходы бумаги, пластика, стекла и металла. Один из них открыт в непосредственной близости от новой школы №44 им. К.Д. Ушинского с экологическим уклоном. Такое расположение является важным шагом в направлении экологического воспитания подрастающего поколения, а также позволяет на практике применить знания, сформированные в ходе обучения.

В рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» завершены работы по рекультивации полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления города Нижневартовска.

Ведется реестр мест (площадок) накопления ТКО, расположенных на территории города Нижневартовска, содержащий схему их размещения. Реестр и схема размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска.

Непрерывно ведется деятельность по разработке инструментов для влияния на собственников контейнерных площадок в части приведения их в соответствие с требованиями законодательства.

Все вышеперечисленные меры оказывают благотворное влияние на окружающую среду города Нижневартовска.

### 2.6.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.

Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора в области обращения с твердыми коммунальными отходами для акционерного общества «Югра-Экология», утвержденные приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, приведены в таблице ниже (Таблица 63).

Таблица 63 - Тариф на обращение с ТКО.

| № | Наименование организации | Вид товара (услуги)/вид деятельности | Тип тарифа (наименование тарифа) | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 01.01.по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | АО «Югра-Экология» | Обращение с твердыми коммунальными отходами | предельный единый тариф регионального оператора, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | для прочих потребителей | 684,64 | 789,04 | 789,04 | 885,78 | 885,78 | 999,92 | 999,92 | 1 119,69 | 1 119,69 | 1 269,99 |
|  |  |  | для населения | 821,57 | 946,85 | 946,85 | 1 062,94 | 1 062,94 | 1 199,90 | 1 199,90 | 1 343,63 | 1 343,63 | 1 523,99 |
|  |  |  | предельный единый тариф регионального оператора, руб./тонна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | для прочих потребителей | 6 482,88 | 7 583,52 | 7 583,52 | 8 402,81 | 8 402,81 | 9 596,39 | 9 596,39 | 10 635,48 | 10 635,48 | 12 174,27 |
|  |  |  | для населения | 7 779,46 | 9 100,22 | 9 100,22 | 10 083,37 | 10 083,37 | 11 515,67 | 11 515,67 | 12 762,58 | 12 762,58 | 14 609,12 |
|  |  | приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | от 16.12.2021 № 144-нп (с изм. от 14.12.2023 № 132-нп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.6.11. Технические и технологические проблемы в коммунальной системе.

Основным недостатком существующей системы обращения с ТКО является отсутствие собственного полигона по утилизации и захоронению ТКО.

Для развития мощностей по утилизации ТКО на территории города Нижневартовска планируется реализация инвестиционного проекта по созданию Комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа -Югры.

На территории города Нижневартовска необходимо продолжить проведение следующих мероприятий:

- дальнейшее приобретение и размещение контейнеров для жилищного фонда и объектов инфраструктуры для раздельного сбора отходов;

- организация мест накопления крупногабаритных отходов;

- обустройство и модернизация контейнерных площадок;

- обновление парка мусоровозной техники;

- создание системы экологического образования населения;

- информационное обеспечение населения по вопросам рационального обращения с отходами;

- внедрение повышенных требований к благоустройству и озеленению территорий жилых застроек;

- дальнейшее развитие процесса раздельного накопления отходов,

- развитие инфраструктуры для утилизации вторичных ресурсов.

Учитывая расстояния от крупных населенных пунктов до возможных потребителей продукции из других регионов, целесообразно развивать утилизацию вторичного сырья. Перспективным направлением использования вторичного сырья является производство:

- из полимеров: кровельных материалов, бытовых емкостей, волокон, гранул;

- из макулатуры: эковаты, вторичного картона;

- из стекла: пеностекла, строительных материалов, стеклянных изделий;

- переплавка черных и цветных металлов;

- переработка шин в крошку.

В перспективе для решения указанных проблем требуется реализация мероприятий, представленных в разделе 5.6. Программного документа.

Детальный анализ системы сбора и утилизации ТКО города Нижневартовска представлен в разделе 3.6 Обосновывающих материалов.

2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.

Решение задач энергосбережения осуществляется в рамках специальных программ, направленных на разработку мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

При актуализации Программы использованы правовые акты, направленные на обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, и повышение энергоэффективности:

- приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.11.2023 № 1095 «Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы»;

- Генеральный план города Нижневартовска;

- Решение Думы города Нижневартовска от 30.06.2023 № 296 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года»;

- Распоряжение Администрация города Нижневартовска от 31.10.2023 №707-р «О прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года»;

- Распоряжение Администрации города Нижневартовска от 29.10.2024 № 761-р «О прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- Постановление Администрации города Нижневартовска от 30.09.2010 № 1139 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск»;

- муниципальные программы города Нижневартовска;

- Доклад Главы города Нижневартовска о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) за 2023 год и их планируемых значениях на 3-летний период.

В целях организации рационального использования топливно-энергетических ресурсов при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в рамках оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов утверждаются показатели удельных расходов топливно-энергетических ресурсов.

Удельный расход ресурсов на снабжение потребителей энергетических ресурсов города Нижневартовска по данным Управления Федеральной службы государственной статистики отражен в таблице ниже (Таблица 64).

Таблица 64 - Удельный расход ресурсов на снабжение потребителей энергетических ресурсов города Нижневартовска.

| № п/п | Тип потребителя | ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на одного проживающего | кВт.час | 1170,41 | 1212,42 | 1170,86 | 1170,00 | 1170,00 |
| 1.2. | Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м. общей площади | Гкал | 0,27 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 1.3. | Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на одного проживающего | кубический метр | 13,00 | 12,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 1.4. | Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на одного проживающего | кубический метр | 34,02 | 33,50 | 32,38 | 34,00 | 34,00 |
| 1.5. | Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах на одного проживающего | кубический метр | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 2. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения | кВт.час | 189,28 | 179,00 | 176,60 | 171,00 | 167,00 |
| 2.2. | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. м. общей площади | Гкал | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 |
| 2.3. | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения | кубический метр | 1,1 | 0,6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.4. | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения | кубический метр | 3,54 | 2,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2.5. | Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Потребление энергоресурсов снизилось в связи с установкой общедомовых и заменой устаревших индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов, активной позицией собственников помещений по контролю расходов энергоресурсов, сносом ветхого жилья, вводом в эксплуатацию благоустроенных жилых домов, проведения мероприятий энергосбережения.

Бюджетные учреждения оснащены приборами учета ресурсов. Работа по снижению потребления энергетических ресурсов проводится по результатам проведенного энергетического обследования бюджетных учреждений.

Реализация программ повышения энергетической эффективности, повышение культуры потребления энергии положительно влияет на динамику уровня потребления энергетических ресурсов населением. Потребление энергетических ресурсов муниципальными учреждениями сокращается.

Статьей 8 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности отнесена разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На основании указанного требования. а также учитывая постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» в городе Нижневартовске до 31.12.2024 действовала муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск», утвержденная  постановлением Администрации города Нижневартовска от 30.09.2010 № 1139.

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск» проводилась реализация следующих мероприятий:

Основные мероприятия:

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов образования.

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов культуры.

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов физической культуры и спорта.

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов администрации города.

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов сферы молодежной политики.

6. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов жилого фонда города, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации.

7. Реализация энергосберегающих проектов в жилом фонде города.

8. Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды.

9. Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче.

10. Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований.

11. Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности.

12. Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче.

13. Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения.

14. Повышение энергетической эффективности на бесхозяйных инженерных сетях

С 01.01.2025 мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск будут реализовываться в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Нижневартовске», муниципальной программы «Развитие образования города Нижневартовска» и муниципальной программы «Развитие социальноцй сферы города Нижневартовска».

Мероприятия по энергоснабжению, энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем наружного освещения города Нижневартовска осуществляются Акционерным обществом «Городские электрические сети» в рамках Концессионного соглашения в отношении объектов, предназначенных для освещения территории города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заключенного между муниципальным образованием город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Акционерным обществом «Городские электрические сети» от 11.07.2024 № 5 (далее – концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5) за счет средств концессионера. Перечень и характеристика мероприятий отражена в разделе 5.1. настоящей Программы.

Ресурсоснабжающими организациями города Нижневартовска разрабатываются программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения.

Целью Программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ресурсоснабжающих организаций является повышение энергетической эффективности предприятия, снижение потребления энергоресурсов, обеспечение коммерческого учета потребления энергоресурсов, повышение качества услуг.

Программы направлены на решение следующих задач:

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий;

- координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением.

Программы включают в себя мероприятия по реконструкции и модернизации объектов производства коммунальных ресурсов, текущие ремонты используемого оборудования, техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры, замены искусственных источников света на светодиодные технологии, установка автоматических датчиков, перевод на газовое отопление и т.д.

В целях снижения энергоемкости экономики наряду со структурными изменениями предусматривается интенсивная реализация организационных и технологических мер по экономии топлива и энергии, то есть проведение целенаправленной энергосберегающей политики.

Высокая значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности обусловлена тем, что затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат местного бюджета, населения и хозяйствующих субъектов города Нижневартовска, а в условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо.

Снижению расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг как населения, так и управляющих организаций будет способствовать проведение разъяснительной работы по энергосбережению среди жителей многоквартирных домов, обучение представителей управляющих компаний технологиям энергосбережения, демонстрация инновационных разработок в данной отрасли.

В целях энергосбережения будет проводиться модернизация и реконструкция котельных установок с использованием энергоэффективного оборудования, установка коммерческих приборов учета на котельных, строительство и реконструкция сетей электроснабжения, создание автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления.

Перспективы развития систем коммунальной, энергетической и коммуникационной инфраструктур связаны с реализацией принципов «Умного города», внедрением информационно-коммуникационных технологий, киберфизических систем.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах обязаны в срок до 1 июля 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, в срок до 1 января 2015 года – оснащение приборами учета природного газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены общедомовыми приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими приборами учета.

В полном объеме исполнены требования законодательства в части проведения обязательных энергетических обследований (энергоаудита) организациями, подлежащими энергетическому обследованию.

В рамках реализации норм Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в период 2013 – 2014 гг. в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях были установлены приборы учета энергетических ресурсов.

Оснащенность приборами учета жилищного фонда города Нижневартовска в разрезе отраслей коммунальной инфраструктуры составляет:

Электроснабжение

Учёт принимаемого и отпускаемого объема электрической энергии в сеть производится коммерческими приборами учета.

Потребление электроэнергии у потребителей фиксируется коммерческими приборами учета.

По состоянию на 31.12.2023 уровень оснащенности многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребления электроэнергии составляет 100%.

Для достижения стратегических целей и заданных Правительством Российской Федерации целевых ориентиров, ПАО «Россети» сформировало и приняло к реализации Концепцию цифровизации сетей, выполнение которой к 2030 году приведет к цифровой электроэнергетической инфраструктуре с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности и управляемости. Реализация Концепции цифровизации сетей планируется в три этапа:

- Первый этап цифровой трансформации - внедрение действующих, уже опробованных, технологий, формирующих аппаратную и информационную основу для дальнейшего развития, работа с массивами данных, частичная цифровизация производственных процессов, пилотирование перспективных технологий. Срок реализации 2020 - 2025 годы.

- Второй этап цифровой трансформации - формирование массива данных как единого источника больших данных путем интеграции существующих систем с применением корпоративной интеграционной шины. Внедрение технологий, показавших эффективность в условиях пилотирования, а также завершение внедрения технологий первого уровня. Срок реализации 2023 - 2026 годы.

- Третий этап цифровой трансформации - внедрение технологий работы с большими данными и машинного обучения, реализации алгоритмизируемых действий сотрудников с информацией посредством программного обеспечения. Завершение внедрения технологий, показавших эффективность в условиях пилотирования, и продолжение внедрения технологий второго уровня. Срок реализации 2026 - 2030 годы.

На территориальные сетевые организации возложена обязанность по оборудованию точек учета данными системами (гарантирующие поставщики в отношении многоквартирных домов), а также обеспечению полного комплекса обмена информацией между всеми участниками рынка электрической энергии.

Подробная информация о реализации Концепции цифровизации сетей отражена также в разделе 6 Обосновывающих материалов.

Тепловая энергия

Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

В рамках исполнения требований по энергосбережению и энергоэффективности доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, составляет 89%.

Газоснабжение

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории города Нижневартовска, составляет 100% от общего числа газифицированных квартир.

Коммерческий учет газоснабжения потребителей города Нижневартовска осуществляется в соответствии с действующим законодательством по установленным нормам потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Водоснабжение

Количество воды, потребляемой населением и другими группами потребителей, определяется по абонентам (субабонентам) в соответствии с данными учета по показаниям средств измерений. В случае отсутствия у абонента средств измерений воды, эти объемы принимаются по нормативам водопотребления.

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Нижневартовска составляет 95%.

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Нижневартовска составляет 96%.

Водоотведение

Учёт сточных вод в системе водоотведения города Нижневартовска осуществляется приборами учёта воды на границе балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в ином месте в соответствии с договорами.

Коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей города Нижневартовска осуществляется в соответствии с действующим законодательством (Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354), и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды (холодной и горячей).

Обращение с твердыми коммунальными отходами

Учет отходов производится на стадии их размещения исходя из количества прибывших машин и технологической вместимости кузова.

Решение проблемы ресурсосбережения и учета коммунальных ресурсов носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках ресурсоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

В настоящее время повышение эффективности использования энергетических ресурсов и других видов ресурсов остается одной из приоритетных задач социально-экономического развития города Нижневартовска.

В целях обеспечения ресурсосбережения и учета коммунальных ресурсов жилищного фонда необходимо обеспечить оснащение зданий приборами учета потребления энергетических ресурсов, в том числе приборами учета используемого природного газа, а также проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций.

В коммунальном комплексе необходимо активнее внедрять энергосберегающие технологии, позволяющие снижать расходы ресурсоснабжающих организаций на собственные нужды при обеспечении необходимого уровня и качества коммунальных услуг.

Более детальный анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей отражен в разделе 4 Обосновывающих материалов.

3.Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

3.1. Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования.

Более детальное количественное определение перспективных показателей отражен в разделе 1 Обосновывающих материалов.

### 3.1.1. Динамика численности населения.

Численность постоянного населения города Нижневартовска составила:

на 1 января 2020 года – 277 668 человек;

на 1 января 2021 года – 278 725 человек;

на 1 января 2022 года – 	283 215 человек;

на 1 января 2023 года – 	287 095 человек;

на 1 января 2024 года – 	290 535 человек.

Рисунок 2 - Численность населения города Нижневартовска на 1 января года, чел.

В городе Нижневартовске среднегодовая численность постоянного населения ежегодно растет; на данную тенденцию оказывает влияние положительный естественный прирост (при сохранении уровня рождаемости происходит снижение уровня смертности).

Перспективная численность и состав населения города Нижневартовска определены расчетным путем на основе отчетных данных о численности населения по половозрастной структуре, миграционному приросту, рождаемости и смертности. Прогноз численности населения сформирован на основе данных за 3 года, предшествующих разработке программы, по 32 половозрастным группам (в соответствии с установленной градацией населения Федеральной службой статистики Российской Федерации – далее Управление статистики) методом передвижки возрастов с использованием показателей среднегодовой рождаемости у женщин в детородном возрасте (с 15 – 49 лет) и среднегодовой смертности населения.

Демографическая ситуация в перспективе будет формироваться под влиянием тенденций увеличения численности населения в основном за счет естественного прироста населения.

Реализация мероприятий национального проекта «Демография», а также стабильно высокие показатели рождаемости на территории города Нижневартовска, позволяют прогнозировать положительную динамику численности постоянного населения.

В соответствии с Генеральным планом города Нижневартовска к 2040 году численность постоянного населения по базовому варианту возрастет до 325 тыс. человек, к 2035 году – до 312 тыс. человек. Общий коэффициент рождаемости, составит 16,5% и будет почти в 2 раза превышать общий коэффициент смертности.

Возрастная структура населения города Нижневартовска по базовому варианту с учетом пенсионной реформы Российской Федерации, начавшейся с 01.01.2019 согласно Федеральному закону от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты песий», к концу 2040 года примет следующий вид:

- доля населения младше трудоспособного возраста – 26%;

- доля населения трудоспособного возраста – 59%;

- доля населения старше трудоспособного возраста – 15%.

Прогнозные значения миграционного потока населения рассчитаны с положительной динамикой.

В рамках настоящей Программы приняты наиболее актуальные данные приоритетных вариантов развития (базовых) на ближайшую перспективу 2024 – 2027 годов в соответствии с распоряжением Администрации города Нижневартовска от 29.10.2024 № 761-р «О прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», на долгосрочную перспективу 2028 – 2035 годов в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года, Генерального плана города Нижневартовска и распоряжения Администрации города Нижневартовска от 31.10.2023 № 707-р «О прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года».

Прогноз численности населения города Нижневартовска по базовому варианту представлен в таблице ниже (Таблица 65).

Таблица 65 - Прогноз численности населения города Нижневартовска

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Численность постоянного населения (на 1 января года), в том числе | тыс. человек | 290,5 | 291,6 | 292,3 | 292,8 | 293,2 | 293,5 | 293,8 | 294,1 | 294,5 | 294,9 | 295,3 | 295,8 | 296,3 |
| 1.1. | городское население | тыс. человек | 290,5 | 291,6 | 292,3 | 292,8 | 293,2 | 293,5 | 293,8 | 294,1 | 294,5 | 294,9 | 295,3 | 295,8 | 296,3 |
| 1.2. | сельское население | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Число родившихся (без учета мертворожденных) (за год) | тыс. человек | 3,026 | 3,027 | 3,029 | 3,034 | 3,042 | 3,050 | 3,059 | 3,067 | 3,075 | 3,083 | 3,092 | 3,100 | 3,108 |
| 3. | Общий коэффициент рождаемости | на 1000 человек населения | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,50 |
| 4. | Число умерших (за год) | тыс. человек | 1,849 | 1,843 | 1,836 | 1,828 | 1,823 | 1,817 | 1,812 | 1,806 | 1,801 | 1,795 | 1,790 | 1,784 | 1,779 |
| 5. | Общий коэффициент смертности | на 1000 человек населения | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 |
| 6. | Естественный прирост (убыль) (за год) | тыс. человек | 1,177 | 1,184 | 1,193 | 1,206 | 1,220 | 1,233 | 1,247 | 1,261 | 1,274 | 1,288 | 1,302 | 1,315 | 1,329 |
| 7. | Коэффициент естественного прироста (убыли) населения | на 1000 человек населения | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
| 8. | Миграционный прирост (за год) | тыс. человек | -0,152 | -0,464 | -0,635 | -0,820 | -0,820 | -0,933 | -0,947 | -0,961 | -0,875 | -0,888 | -0,902 | -0,816 | -0,829 |
| 9 | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 291,0 | 291,9 | 292,6 | 293,0 | 293,4 | 293,7 | 294,0 | 294,3 | 294,7 | 295,1 | 295,5 | 296,0 | 296,5 |
| 10 | Распределение численности населения по возрасту (на 1 января года): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | численность постоянного населения моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | тыс. человек | 59,1 | 58,9 | 58,2 | 57,3 | 57,4 | 57,5 | 57,5 | 57,6 | 57,7 | 57,7 | 57,8 | 57,9 | 58,0 |
|  |  | % | 20,4 | 20,2 | 19,9 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| 10.2. | численность постоянного населения трудоспособного возраста | тыс. человек | 182,1 | 183,2 | 184,3 | 185,6 | 185,9 | 186,0 | 186,2 | 186,4 | 186,7 | 186,9 | 187,2 | 187,5 | 187,8 |
|  |  | % | 62,7 | 62,8 | 63,1 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 |
| 10.3. | численность постоянного населения старше трудоспособного возраста | тыс. человек | 49,3 | 49,5 | 49,8 | 49,9 | 50,0 | 50,0 | 50,1 | 50,1 | 50,2 | 50,3 | 50,3 | 50,4 | 50,5 |
|  |  | % | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |

### 3.1.2. Динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов, частной жилой застройки, бюджетных организаций, административно-коммерческих зданий.

Строительство жилья − является локомотивом экономики города, так как оказывает непосредственное и существенное влияние на развитие сопряжённых с ним производственных отраслей (строительство объектов инженерной инфраструктуры, производство строительных материалов и т.п.), обеспечивающих кратное увеличение промышленного производства по мере роста объемов жилищного строительства.

Стратегическим направлением градостроительного развития города Нижневартовска является комплексное развитие его территорий, представляющее собой совокупность мероприятий, направленных на качественное улучшение территории путем ее застройки новыми объектами с одновременным развитием и устройством необходимой и полезной инфраструктуры для создаваемых объектов, исходя из интересов населения.

Цель комплексного развития территорий - создание удобной и привлекательной городской среды, пространственных условий для высокого качества жизни горожан с разными предпочтениями относительно организации повседневной жизни.

На рисунке ниже изображена схема территорий города Нижневартовска, подлежащих градостроительному преобразованию с целью комплексного развития (Рисунок 3)

Рисунок 3 - Территории города Нижневартовска, подлежащие градостроительному преобразованию с целью комплексного развития

В соответствии с Концепцией пространственного развития города Нижневартовска, к приоритетным направлениям развития города отнесены:

-	формирование новых общественных подцентров в восточной части города и в районе Старого Вартовска;

-	градостроительное преобразование застроенных территорий;

-	развитие жилой застройки в направлении Старого Вартовска и северо-восточном направлении;

-	развитие многофункциональной общественно-деловой застройки в направлении Западной и Юго-западной производственных зон;

-	внедрение наукоемких производств и креативных площадок в западной части города;

-	освоение рекреационного потенциала озера Эмтор и острова Вампугол, территории в районе реки Малый Еган;

-	резервирование территорий под вынос садоводческих или огороднических некоммерческих объединений граждан (СОНТ) из зоны затопления.

На сегодняшний день все основные функции сосредоточены в центральной части города. Существующие общественные центры предложено связать, за счет создания единого пешеходного пространства, размещения нового сквера и общественных объектов в районе пересечения улиц Ленина и Чапаева. Также проектом Генерального плана предложено сформировать второстепенные центры: в восточной части в районе пересечения улицы Мира и перспективного Восточного объезда; Старом Вартовске на территориях, прилегающих к перспективному продлению улицы Ленина. Помимо обеспечения территории социальными функциями, подцентры свяжут существующую и планируемую жилую застройку с рекреационным пространством озера Эмтор, а также на данных территориях будут размещены объекты регионального значения и объекты местного значения городского округа, относящиеся к объектам агломерационного (межмуниципального) значения.

В границе города Нижневартовска выделены территории для дальнейшего преобразования. К таким территориям отнесены площадки, на данный момент занятые аварийным жилым фондом, в том числе микрорайоны 1П и 9П, поселок Дивный (Панель 25) и поселок ВМК (Панель 11, Панель 12), территории в границах кварталов 33, В-5, Б и П-3.1, П-10.1 и В-14.3. Также, проектом Генерального плана, в связи с окончанием нормативного периода эксплуатации ряда жилых домов центральной части города на расчетный срок, предложено преобразование территорий микрорайонов с сохранением либо уменьшением плотности населения: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15. Основным приоритетом градостроительного преобразования данных территорий является создание качественной городской среды.

В качестве приоритетного направления развития жилой застройки определена территория Старого Вартовска и восточной части города.

Освоение территорий новых кварталов по перспективной улице Нововартовская, позволит включить территорию сложившейся индивидуальной жилой застройки в районную структуру общественных пространств, объединив активными пешеходными связями с новыми общественными объектами по улице Нововартовская. В соответствии с Концепцией пространственного развития города Нижневартовска, предлагается формировать кварталы жилой застройки с постепенным понижением этажности в направлении от центральной части города к реке Малый Еган и к реке Обь, при этом максимально сохраняются существующие озелененные территории, которые в дальнейшем могут быть преобразованы в бульвары и скверы. Проектными решениями предложено сохранение сложившейся индивидуальной жилой застройки, с дифференциацией улиц и проездов. Территории коммунально-складского назначения вдоль набережной реки Оби и в квартале К-6 предусмотрены к преобразованию и перепрофилированию, насыщению объектами общественно-делового назначения.

Одновременно с формированием нового общественного подцентра в восточной части города целесообразно развитие жилой застройки на территории прилегающих кварталов. Развитие многоэтажной жилой застройки планируется в планировочных элементах 40, 41, 42.

Территории западнее улицы Кузоваткина до улицы Индустриальная, включая территорию, прилегающую к речному порту, приближены к центральной части города и проектом Генерального плана предложены к развитию в качестве многофункциональной общественно-деловой зоны с возможностью размещения как крупных торговых объектов общегородского значения, так и других объектов, не нарушающих экологический баланс территории в будущем. На данной территории и на территории западнее улицы Индустриальная, предлагается развивать креативные площадки и площадки сферы научно-инновационной деятельности.

Предложено развитие рекреационного потенциала территории озера Эмтор, территории в районе реки Малый Еган и острова Вампугол, соединив остров с застроенной частью города водными видами общественного транспорта. Проектом Генерального плана предлагается насыщение территории квартала Озеро Эмтор объектами рекреационного назначения с обеспечением круглогодичного использования территории, и размещением туристических и спортивных объектов в южной части. В районе реки Малый Еган предложено сформировать рекреационно-спортивный парк культуры и отдыха круглогодичного использования. На территории острова Вампугол возможно размещение объектов околоводного отдыха, видовой площадки, системы пешеходных дорожек в среде сохраняемого естественного ландшафта.

Зарезервированные территории под развитие садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ в северо-восточной части городского округа могут стать площадкой для выноса СОНТ из зон затопления и подтопления.

В Генеральном плане города Нижневартовска наблюдаются интенсивные темпы ввода строительных фондов. Планирование объемов жилищного строительства основывается на темпах прироста численности населения, потребности населения в улучшении жилищных условий, необходимости регенерации непригодного для проживания жилья.

Основные показатели жилищного фонда города Нижневартовска на конец 2040 года приведены ниже (Таблица 66).

Таблица 66 – Основные показатели жилищного фонда г. Нижневартовска на конец 2040 года

| № п/п | Наименование показателя | 2040 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Площадь жилищного фонда, тыс. кв. м площади жилых помещений, в том числе: | 7600,0 |
|  | сохраняемого | 4894,6 |
|  | проектируемого | 2705,4 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность, кв. м общей площади жилых помещений на человека, в том числе: | 23,4 |
|  | в сохраняемом жилищном фонде | 20,0 |
|  | в проектируемом жилищном фонде | 30,0 |
| 3 | Площадь ликвидируемого жилищного фонда, тыс. кв. м общей площади жилых помещений, в том числе: | 670,0 |
|  | аварийного жилищного фонда | 8,56 |
|  | в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации зданий | 661,44 |
| 4 | Среднегодовой темп строительства, кв. м на человека | 0,5 |
| 5 | Среднегодовой темп строительства, тыс. кв. м в год | 135 |
| 6 | Среднегодовой темп сноса, тыс. кв. м в год | 33,5 |

С учетом прогнозной численности постоянного населения городского округа (325 тыс. человек) и реализации планов по освоению территорий, предложенных в рамках Генерального плана к освоению в целях развития жилищного строительства, средняя жилищная обеспеченность в городском округе достигнет к 2040 году порядка 23,4 кв. м общей площади жилых помещений на человека.

Вектор развития городской жилой застройки ориентирован на многоэтажное жилищное строительство в виду природно-планировочных ограничений и отсутствия возможности активного развития малоэтажной застройки и отсутствия спроса на малоэтажные и среднеэтажные многоквартирные дома. Распределение планируемых зон для размещения жилой застройки по видам к концу 2040 года:

-	многоэтажная жилая застройка (9 этажей и более) – 25-30 % в структуре планируемых зон, предполагающих размещение жилищного фонда;

-	индивидуальная жилая застройка – 20-25 %;

-	смешанная и общественно-деловая застройка – 20-25 %;

-	среднеэтажная жилая застройка (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) – 10-15%;

- малоэтажная жилая застройка (до 4 этажей, включая мансардный) – 5 %.

На ближайшую перспективу до 2025 года предусматривается освоение следующих инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства перечень которых представлен в таблице ниже (Таблица 67).

Таблица 67 – Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться до 2024 года включительно

| № п/п | Местоположение | Вид инвестиционной площадки | Площадь территории, га | Объем жилищного строительства, тыс. кв.м площади жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | квартал В-7 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 5,2 | 39,0 |
| 2 | квартал 25 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 12,4 | 71,4 |
| 3 | квартал 26 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 11,8 | 97,4 |
| 4 | квартал 31 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13,6 | 116,5 |
| 5 | квартал 32 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 5,9 | 52,9 |
| 6 | квартал 29 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 8,4 | 62,9 |
| 7 | квартал 30 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 10,0 | 75,4 |
| 8 | квартал 40 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13,7 | 107,8 |
| 9 | квартал 41 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства: | 19,0 | 133,6 |
| 10 | квартал 42 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 15,8 | 108,3 |
| Итого по кварталам: |  |  | 115,8 | 865,2 |

Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться в период 2021 – 2035 гг. включительно представлено в таблице ниже (Таблица 68).

Таблица 68 - Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться в период 2021 – 2035 гг. включительно

| № п/п | Местоположение | Вид инвестиционной площадки | Площадь территории, га | Объем жилищного строительства, тыс. кв.м площади жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | квартал В-5 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 2,9 | 21,5 |
| 2 | квартал В-5.2 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 3,2 | 24,3 |
| 3 | квартал 33 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 17,9 | 148,0 |
| 4 | квартал 43 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 32,8 | 270,2 |
| 5 | квартал 44 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 15,5 | 127,3 |
| 6 | квартал 46 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 11,3 | 93,3 |
| 7 | квартал 47 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13,6 | 112,3 |
| 8 | квартал 48 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 16 | 131,8 |
| 9 | квартал 49 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 12,2 | 100,2 |
| 10 | квартал 50 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13,5 | 111,4 |
| 11 | квартал 5Г | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13 | 107,7 |
| 12 | квартал 52 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 11,7 | 96,7 |
| 13 | квартал 53 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 10,4 | 85,6 |
| 14 | микрорайон 9Б | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства по завершении сноса ветхого и аварийного жилья | 4,8 | н/д |
| Итого по кварталам: |  |  | 178,8 | 1430,3 |

В соответствии с Генеральным планом запланирована многоэтажная жилая застройка в кварталах 21, 29-32, 40-42 в районе ул. Ханты-Мансийская (порядка 575 тыс. кв. м жилых помещений), а также малоэтажная (порядка 50 тыс. кв. м жилых помещений) и индивидуальная жилая застройка (порядка 120 тыс. кв. м жилых помещений) в Старом Вартовске.

График пообъектного ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории города Нижневартовска по данным Администрации города Нижневартовска отражен в таблице ниже (Таблица 69).

Таблица 69 - График пообъектного ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории города Нижневартовска

| Населённый пункт | Наименования объекта | Адрес | Год ввода | Этажность дома | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Планируемые к возведению (с разрешениями на строительство) |  |  |  |  |  |
| Нижневартовск | Квартал №21.1 в г. Нижневартовск. Многоэтажный жилой дом №1 с помещениями общественного назначения и подземной парковкой на придомовой территории. Секции 1,2,3, подземная парковка – III этап строительства. Секции №4,5,6 – V этап строительства | г. Нижневартовск, квартал №21.1 | 2026 | 14-18 | 18 541,22 м2 |
| Нижневартовск | Квартал №21.1 в г. Нижневартовск. Многоэтажный жилой дом №3 с помещениями общественного назначения и подземной парковкой на придомовой территории. II этап строительства | г. Нижневартовск, квартал №21.1 | 2026 | 14-20 | 12 800,22 м2 |
| Нижневартовск | Жилой дом №13 в микрорайоне 16П г. Нижневартовска. 1 этап строительства – Наружные инженерные сети, 2 этап строительства – Блок-секции БС1, БС2, БС3 | г. Нижневартовск, микрорайон 16П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | 2024 | 9 | 5 689,5 м2 |
| Нижневартовск | Жилой дом №13 в микрорайоне 16П г. Нижневартовска. 3 этап строительства – Блок-секции БС4, БС5, БС6 | г. Нижневартовск, микрорайон 16П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | 2024 | 9 | 4 642,8 м2 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №3 в 40 квартале города Нижневартовска. 1 этап строительства – Внутриквартальные инженерные сети, 2 этап строительства – Блок - секции БС1, БС2, БС3 в т.ч встроенно-пристроенные нежилые помещения в блок-секции БС3 | г. Нижневартовск, квартал №40 | 2024 | 11 | 5 674,20 м2 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №3 в 40 квартале города Нижневартовска. 3 этап строительства – Блок-секции БС4, БС5, БС6 | г. Нижневартовск, квартал №40 | 2025 | 11 | 5327,70 м2 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №3 в 40 квартале города Нижневартовска. 4 этап строительства – Блок-секции БС7, БС8 | г. Нижневартовск, квартал №40 | 2024 | 11 | 4 693,70 м2 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №5 в 40 квартале города Нижневартовска. 1 этап строительства – Внутриквартальные инженерные сети, 2 этап строительства – Блок-секции БС1, БС2 в т.ч встроенно-пристроенные нежилые помещения в блок-секции БС2 | г. Нижневартовск, квартал №40 | 2025 | 11 | 4 518,00 м2 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №5 в 40 квартале города Нижневартовска. 3 этап строительства – Блок - секции БС3 – БС6 | г. Нижневартовск, квартал №40 | 2025 | 11 | 6 779,30 м2 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №5 в 40 квартале города Нижневартовска. 4 этап строительства – Блок-секции БС7, БС8 | г. Нижневартовск, квартал №40 | 2024 | 11 | 4 694,1 м2 |
| Нижневартовск | Комплексная застройка жилого квартала №22 в Восточном планировочном районе 3 очередь строительства в городе Нижневартовск. II пусковой комплекс. Жилой дом №3 | г. Нижневартовск, планировочный район 13, квартал 22 | 2025 | 18 | 7 309,60 м2 |
| Нижневартовск | Жилой комплекс «Импульс» Секция 1. 1 этап строительства | г. Нижневартовск, ул. Мира | 2025 | 15 | 7 322,25 м2 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Ханты-Мансийская в г. Нижневартовске | г. Нижневартовск, квартал «К-2» | 2026 | 15 | 14 316,68 м2 |
| Нижневартовск | Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. №6) г. Нижневартовск | 21 квартал | 2024 | 3 | 7 478,20 |
| Нижневартовск | Спортивный комплекс «Центр боевых искусств» | 11 мкр., ул. Спортивная | 2025 | 3 | 7777,0 |
| Нижневартовск | Многофункциональный спортивный комплекс в 27 квартале города Нижневартовска | 27 квартал | 2026 | 3 | 15 890,6 |
|  | Планируемые к возведению (без разрешений на строительство) |  |  |  |  |  |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №1 | Квартал «Прибрежный П3-1» | 2024 | 17 | 14 700,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №2 | Квартал «Прибрежный П3-1» | 2025 | 17 | 15 060,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №3 | Квартал «Прибрежный П3-1» | 2034 | 17 | 14 770,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом № 14А | Квартал 16П | 2034 | 9 | 2 400,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом № 14Б | Квартал 16П | 2034 | 9 | 3 960,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом № 14В | Квартал 16П | 2034 | 9 | 5 280,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №4 | Квартал 22 | 2034 | 16 | 7 310,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №4 | Квартал 40 | 2034 | 17 | 12 150,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №4а | Квартал 40 | 2034 | 17 | 9 100,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №6 | Квартал 40 | 2034 | 11 | 15 900,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №7 | Квартал 40 | 2034 | 17 | 8 400,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №8 | Квартал 40 | 2034 | 11 | 14 800,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №1 | Квартал 41 | 2034 | 17 | 12 700,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №2 | Квартал 41 | 2034 | 17 | 12 700,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №3 | Квартал 41 | 2034 | 17 | 16 700,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №4 | Квартал 41 | 2034 | 11 | 15 600,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №5 | Квартал 41 | 2034 | 11 | 15 000,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №6 | Квартал 41 | 2034 | 11 | 15 000,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №7 | Квартал 41 | 2034 | 11 | 15 600,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №8 | Квартал 41 | 2034 | 11 | 13 600,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №9 | Квартал 41 | 2034 | 11 | 15 260,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №1 | Квартал 42 | 2034 | 11 | 10 250,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №2 | Квартал 42 | 2034 | 11 | 10 250,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №3 | Квартал 42 | 2034 | 11 | 15 400,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №4 | Квартал 42 | 2034 | 11 | 15 400,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №5 | Квартал 42 | 2034 | 11 | 12 160,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №6 | Квартал 42 | 2034 | 11 | 15 600,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №7 | Квартал 42 | 2034 | 17 | 12 700,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №8 | Квартал 42 | 2034 | 17 | 12 700,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №2 | Квартал 31а | 2034 | 14 | 30 130,00 |

### 3.1.3. Прогнозируемые изменения основных показателей в промышленном и других секторах экономики.

Одним из ключевых приоритетов социально-экономического развития на уровне муниципальных образований, согласно Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, является комплексное развитие существующих на территории округа 8 агломераций, в том числе 3 городских агломераций, в состав которых входит Нижневартовская агломерация.

Развитие агломераций является основой пространственной трансформации территорий округа.

В 2019 году разработана Концепция развития Нижневартовской агломерации (далее - Концепция), которая служит основой долгосрочной градостроительной политики муниципальных образований, образующих агломерацию.

В Концепции определен следующий основной вариант Нижневартовской агломерации - включение в границу агломерации населенных пунктов, имеющих наиболее интенсивные регулярные устойчивые функциональные связи с центром - ядром агломерации, без учета населенных пунктов, имеющих связи сезонного характера, в том числе: г. Нижневартовск (город окружного значения, центр - ядро агломерации); г. Мегион (город окружного значения) и пгт. Высокий; г. Лангепас (город окружного значения); пгт. Излучинск; с. Большетархово; д. Пасол; д. Соснина; д. Вата; г. Радужный (город окружного значения); п. Аган; г. Стрежевой (городской округ Стрежевой, Томская область, город окружного подчинения).

Все субъекты Нижневартовской агломерации имеют схожую структуру экономики с преобладающей отраслью по добыче углеводородного сырья, что предопределено местоположением, а также наличием на территории крупных месторождений полезных ископаемых. Данные факторы исторически наделили территорию огромным потенциалом, предопределили основные направления экономики муниципальных образований и позволили стать одними из лидеров по добыче полезных ископаемых в стране. Исключением является город Лангепас, в котором показатель по обрабатывающим производствам преобладает над добычей полезных ископаемых. Последнее обусловлено наличием на территории городского округа крупного Локосовского газоперерабатывающего завода.

Главной стратегической целью экономической политики, проводимой на территории Нижневартовской агломерации, должно стать обеспечение устойчивого роста экономики субъектов агломерации с помощью формирования новых точек роста экономики, равномерного развития территорий и комплексного, более эффективного развития инфраструктуры.

В перспективе будет сформирован устойчивый экономический каркас территории Нижневартовской агломерации, сформированный за счет промышленных, сельскохозяйственных, логистических, трудовых и инфраструктурных связей.

Развитие реального сектора экономики предусматривает реализацию модернизационных процессов в экономике с целью нивелирования негативных последствий, обусловленных современными глобальными вызовами и санкционным давлением, обеспечивая технологический уровень, необходимый для повышения производительности труда и энергоэффективности производства и потребления, обновление основных производственных фондов, сохраняя заданный вектор научной трансформации экономики.

В сфере нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности большой интерес представляет сопровождающееся соответствующими научными разработками создание производств по глубокой переработке исходного сырья, строительство газохимических мини-заводов по переработке нефтяного попутного газа, производству метанола, поливинилхлорида (ПВХ), клеящих и пропиточных меламидно-карбомидно-формальдегидных смол, создание предприятий по производству высококачественного битума.

Перспективным направлением развития пищевой промышленности является расширение производственных мощностей местных товаропроизводителей, использование современного высокотехнологичного оборудования и новейших технологий, соответствующих мировым стандартам. Повышение конкурентоспособности продукции, произведенной местными товаропроизводителями, продвижение ее на региональные рынки позволит значительно снизить зависимость города от внешних поставок продовольствия и заложить основу для диверсификации экономики.

Исходя из направлений, закрепленных в Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, а также учитывая необходимость развития малого и среднего предпринимательства как условие устойчивого экономического роста, определена стратегическая цель развития потребительского рынка - всестороннее развитие сектора торговли, услуг и общественного питания как важнейшего фактора повышения качества комфортной жизни населения.

Ключевыми показателями развития промышленности, которые должны быть достигнуты в ходе реализации Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года, являются:

- увеличение объем отгруженной продукции на душу населения до 498,82 тыс. рублей в 2036 году;

- увеличение объема инвестиций в основной капитал на одного занятого в экономике до 682,4 тыс. рублей в 2036 году;

- увеличение количества малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) до 4 760 ед. в 2036 году;

-  увеличение оборота розничной торговли до 214,6 млрд. рублей в 2036 году;

- увеличение оборота общественного питания на душу до 45,8 тыс. рублей в 2036 году.

Обеспечение устойчивого экономического роста и конкурентоспособности территории во многом зависит от объема привлеченных инвестиций во все сферы экономики города Нижневартовска. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года усиление инвестиционной привлекательности муниципальных образований – это одно из приоритетных направлений государственной региональной политики в долгосрочной перспективе и приоритетное направление деятельности органов местного самоуправления. Успешная реализация инвестиционной политики позволит улучшить инфраструктуру жизнеобеспечения, получить новые рабочие места, повысить уровень доходов населения и создать условия развития комфортной городской среды для горожан.

В 2023 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 48 483,1 млн. рублей, индекс физического объема - 91,9% к уровню 2022 года.

В структуре инвестиций по видам экономической деятельности преобладали вложения в добычу полезных ископаемых (35%), деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (13%), а также в сфере обрабатывающих производств (11%) и транспортировки  и хранения (11%).

Основными источниками финансирования по-прежнему были собственные средства организаций, обеспечивающие 74% всех капиталовложений. На долю привлеченных средств приходилось 26%. Аналогичное соотношение сохранится и в прогнозируемом периоде.

В среднесрочной перспективе по мере стабилизации экономической ситуации с учетом доступных инструментов поддержки ожидается постепенное восстановление инвестиционной активности, в результате к 2027 году рост инвестиций составит 100,6% в сопоставимых ценах к предыдущему году (60 540,2 млн. рублей).

В отраслевом разрезе драйверами экономического роста станут отрасли, обеспечивающие инвестиционную модель развития: отрасли обрабатывающей промышленности, строительный и транспортный комплексы, отрасли социальной сферы.

Основными приоритетными направлениями развития инвестиционной деятельности в городе являются создание социально значимых объектов, развитие городской общественной среды, создание новых рабочих мест.

В числе наиболее крупных инвестиционных проектов, реализуемых на территории города за счет средств инвесторов и планируемых к завершению в 2024-2026 годах:

- строительство офисного центра с апартаментами;

- строительство торгового комплекса "Станция";

- создание комплекса по переработке автомобильных покрышек;

- строительство торгового центра на пересечении улиц Чапаева и Таежной;

- создание линии по производству фасадных кассет и панелей.

За счет средств инвесторов осуществляется комплексное развитие территории в квартале К2.

С привлечением внебюджетных источников реализуются следующие инвестиционные проекты на условиях концессионных соглашений:

- в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения (период реализации - 2019-2044 годы);

- в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем (период реализации - 2020-2049 годы).

На условиях концессионного соглашения за счет средств инвестора осуществляется  реализация инвестиционного проекта «Создание и реконструкция объектов уличного освещения города». Объем инвестиций ориентировочно составит 1 млрд. рублей, период реализации проекта - 2024-2049 годы. Кроме того, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по благоустройству общественных пространств города.

Стратегией социально-экономического развития округа определены приоритетные направления инвестиционного развития отраслей экономики муниципального образования.

Нефтегазодобывающая отрасль:

- создание выгодных условий для привлечения в нефтегазовый сектор экономики отечественных нефтесервисных компаний, имеющих в арсенале собственные инновационные разработки;

- тиражирование проектов импортозамещения в нефтедобыче, внедрение технологий бережливого производства для повышения коэффициента извлечения нефти и снижения антропогенной нагрузки;

- внедрение компаниями высокотехнологичных методов увеличения нефтеотдачи, для выработки трудно извлекаемых запасов и разработки новых месторождений.

Нефтегазоперерабатывающая отрасль:

- формирование технологической культуры, направленной на модернизацию нефтепереработки и освоение инновационных технологий переработки углеводородов;

- активная интеграция нефтегазоперерабатывающего комплекса Нижневартовска в окружной нефтегазоперерабатывающей кластер, целью которого является формирование технологического, инновационного и институционального пространства, а также создание максимально благоприятных условий для инвестиций в переработку углеводородов.

Обрабатывающие и перерабатывающие отрасли:

- создание условий для реализации инвестиционных проектов в сферах переработки вторичного сырья, пищевой продукции;

- развитие инновационных производств нефтесервисных компаний.

Агропромышленный комплекс:

- развитие растениеводства в условиях закрытого грунта;

- развитие рыбоперерабатывающих предприятий как поставщиков пищевой продукции, сырья и полуфабрикатов;

- реализация экспортного потенциала продукции перерабатывающих производств;

- модернизация и создание новых перерабатывающих мощностей, ориентированных на выпуск новой разнообразной продукции;

- содействие в развитии внутреннего спроса («Покупай наше!») за счет производства высококачественной продукции по доступной цене, а также создания эффективных логистических цепочек по её реализации.

Экологическая безопасность:

- поддержка инвестиционных проектов в сфере обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО);

- формирование условий для создания муниципального объекта обращения с ТКО, в том числе в рамках реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»;

- продолжение внедрения и создания условий раздельного (двухконтейнерного) накопления ТКО с использованием пилотных контейнерных площадок города Нижневартовска;

- совершенствование и развитие системы обращения с отходами, системы использования вторичных ресурсов, утилизации отходов.

Электроэнергетика:

- строительство и реконструкция объектов уличного освещения города;

- масштабирование практики энергосервисных контрактов, направленных на энергосбережение.

Транспортный комплекс:

- опережающее развитие транспортных систем городской агломерации Нижневартовск - Мегион в рамках создания «коридора опережающего развития» на основе соответствующих точек роста с прилегающими городами, в том числе с г. Стрежевой Томской области;

- создание условий для реализации инвестиционного проекта по проектированию, строительству и (или) реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города.

Жилищно-коммунальная сфера:

- модернизация и развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, включая благоустройство дворовых и общественных территорий;

- формирование современной комфортной городской среды.

Социальная сфера:

- строительство и реконструкция общеобразовательных объектов, а также объектов для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- строительство спортивных, культурно-досуговых центров;

- модернизация существующих и создание новых общественных и рекреационных пространств.

Ключевым показателем в сфере инвестиционной деятельности, который должен быть достигнут в ходе реализации Стратегии - 2036, является:

- увеличение объема инвестиций в основной капитал на одного занятого в экономике (по крупным и средним предприятиям) до 682,40 тыс. рублей в 2036 году.

Прогноз развития промышленного сектора города Нижневартовска на период до 2035 года по приоритетному (базовому) варианту представлен в таблице ниже (Таблица 70).

Таблица 70 - Прогноз развития промышленного сектора города Нижневартовска.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 - 2033 год | 2034 - 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек, по фактическим видам экономической деятельности | млн руб. | 118 545,0 | 127 946,3 | 132 489,3 | 138 017,4 | 143 632,6 | 176 266,8 | 191 900,0 |
|  | Индексы промышленного производства | в % к предыдущему году | 97,8 | 100,8 | 101,2 | 101,6 | 101,5 | 101,6 | 101,7 |
| 1.1. | Раздел В Добыча полезных ископаемых | млн руб. | 67 173,5 | 72 738,5 | 74 708,3 | 77 339,5 | 80 018,9 | 94 664,2 | 101 218,0 |
|  | Индексы промышленного производства -добыча полезных ископаемых | в % к предыдущему году | 98,0 | 100,8 | 101,3 | 101,8 | 101,7 | 101,6 | 101,7 |
| 1.2. | Раздел C Обрабатывающие производства | млн руб. | 20 446,6 | 21 973,8 | 22 972,9 | 24 113,7 | 25 217,4 | 31 893,0 | 35 324,0 |
|  | Индексы промышленного производства - обрабатывающие производства | в % к предыдущему году | 100,3 | 101,1 | 101,2 | 101,6 | 101,2 | 101,5 | 101,6 |
| 1.3. | Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн руб. | 27 300,1 | 29 307,2 | 30 695,5 | 32 244,3 | 33 857,8 | 43 891,1 | 48 926,2 |
|  | Индексы промышленного производства - обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | в % к предыдущему году | 95,6 | 100,8 | 101,0 | 101,2 | 101,2 | 101,6 | 101,8 |
| 1.4. | Раздел Е Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн руб. | 3 624,8 | 3 926,8 | 4 112,6 | 4 319,9 | 4 538,5 | 5 818,5 | 6 431,8 |
|  | Индексы промышленного производства - водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | в % к предыдущему году | 97,0 | 100,4 | 100,8 | 101,0 | 101,0 | 101,1 | 101,1 |
|  | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Продукция сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах) | млн руб. | 1 164,8 | 1 229,6 | 1 283,2 | 1 334,0 | 1 387,5 | 1 705,2 | 1 860,3 |
|  | Индекс производства сельскохозяйственной продукции (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) | % | 98,2 | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,8 | 101,0 |
| 2.1. | Продукция растениеводства (в фактически действовавших ценах) | млн руб. | 653,8 | 695,7 | 728,5 | 759,9 | 790,4 | 971,4 | 1 059,7 |
|  | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) | % | 97,1 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,4 | 100,9 | 101,1 |
| 2.2. | Продукция животноводства (в фактически действовавших ценах) | млн руб. | 511,0 | 533,9 | 554,70 | 574,10 | 597,12 | 733,85 | 800,60 |
|  | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) | % | 99,7 | 99,8 | 99,9 | 100,0 | 100,1 | 100,6 | 100,8 |
|  | РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Оборот розничной торговли | млн руб. | 145 603,9 | 157 028,2 | 168 533,8 | 180 359,9 | 192 959,5 | 269 276,5 | 307 046,8 |
|  | Темп роста оборота розничной торговли | % | 106,4 | 103,4 | 103,1 | 103,0 | 103,0 | 102,8 | 102,8 |
|  | ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем платных услуг населению (без субъектов малого предпринимательства) | млн руб. | 32 515,5 | 36 148,5 | 39 135,3 | 42 206,3 | 45 509,4 | 66 139,7 | 76 704,1 |
|  | Темп роста оборота платных услуг | % | 104,8 | 103,9 | 103,7 | 103,5 | 103,5 | 103,4 | 103,3 |
| 5 | Индекс потребительских цен в среднем за год | % к декабрю | 107,0 | 105,8 | 104,3 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

### 3.1.4. Прогноз доходов населения.

Прогнозные показатели сформированы на основании анализа данных за отчетный период с детализацией по доходным группам на основе отчетных данных по фонду заработной платы, средней заработной плате, среднему доходу, величине прожиточного минимума, структуре доходов и расходов населения, индексу потребительских цен и других показателей.

Ключевыми показателями доходов населения, которые должны быть достигнуты в ходе реализации Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года, являются:

- увеличение среднегодовой численности занятых в экономике до 131,1 тыс. человек в 2036 году;

- увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 60,3 тыс. человек в 2036 году;

- снижение уровня зарегистрированной безработицы до 0,09% в 2036 году;

- ежегодный рост реальной заработной платы работников организаций) до 100,99% к 2036 году;

- рост реальных располагаемых денежных доходов населения до 100,94 % в 2036 году.

Устойчивому росту оплаты труда в прогнозный период будет способствовать ежегодное повышение минимального размера оплаты труда, поддержание достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации, проведение ежегодной индексации заработной платы.

Численность занятых в экономике в 2024-2035 годах будет постепенно увеличиваться со 132,1 тыс. человек до 132,5 тыс. человек. Уровень безработицы в 2035 году сохранится на уровне 0,11%.

В прогнозном периоде темпы увеличения заработной платы будут определяться динамикой восстановления экономического роста с учетом динамики изменения размера прожиточного минимума.

Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) прогнозируется в размере 169 832,0 рублей к 2035 году.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных учреждений (в т.ч. учителей), учреждений культуры и искусства, города сохраняет тенденции стабильного роста.

В соответствии с указами Президента РФ выполнение задачи по увеличению заработной платы бюджетникам будет продолжено и в перспективе.

Секторами наибольшего притяжения занятости по-прежнему останутся «Обрабатывающие производства», «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение», «Образование» и «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг».

Прогноз изменения доходов населения города Нижневартовска представлен в таблице ниже (Таблица 71).

Информация по среднесписочной численности работников организаций, фонду заработной платы всех работников организаций, среднемесячной заработной плате работников организаций города Нижневартовска на прогнозный период 2024 – 2035 годов в разрезе отраслей представлены в таблице ниже (Таблица 72).

Таблица 71 - Прогноз изменения доходов населения города Нижневартовска

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 | 2029 - 2033 год | 2034 - 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Фонд начисленной заработной платы всех работников | млн. рублей | 116 883,5 | 125 904,8 | 133 695,0 | 141 386,4 | 144 214,1 | 159 224,0 | 165 656,7 |
|  | Темп роста фонда заработной платы | процент к предыдущему году | 112,6 | 107,7 | 106,2 | 105,8 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| 1.1. | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 102 596,8 | 111 261,0 | 118 714,3 | 126 106,1 | 128 628,2 | 142 016,0 | 147 753,4 |
|  | Темп роста фонда заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | процент к предыдущему году | 113,2 | 108,4 | 106,7 | 106,2 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| 1.2. | Фонд заработной платы организаций муниципальной формы собственности | млн. рублей | 14 286,7 | 14 643,8 | 14 980,7 | 15 280,3 | 15 585,9 | 17 208,1 | 17 903,3 |
|  | Темп роста фонда заработной платы организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 108,7 | 102,5 | 102,3 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| 2. | Численность занятых в экономике (среднегодовая), всего | человек | 131 200 | 131 100 | 131 200 | 131 300 | 131 400 | 132000 | 132500 |
| 3 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | человек | 116 767 | 117 070 | 117 411 | 117 907 | 118 248 | 119 954 | 120 759 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | процент к предыдущему году | 97,6 | 100,3 | 100,3 | 100,4 | 100,3 | 100,3 | 100,3 |
| 3.1. | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 72 400 | 72 400 | 72 400 | 72 500 | 72 599 | 73 020 | 73 242 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | процент к предыдущему году | 96,9 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,2 |
| 3.2. | Среднесписочная численность работников организаций муниципальной формы собственности | человек | 13 467 | 13 545 | 13 626 | 13 722 | 13 741 | 13 821 | 13 863 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 102,3 | 100,6 | 100,6 | 100,7 | 100,1 | 100,1 | 100,2 |
| 3.3. | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | человек | 30 900 | 31 125 | 31 385 | 31 685 | 31 908 | 33 114 | 33 654 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | процент к предыдущему году | 97,2 | 100,7 | 100,8 | 101,0 | 100,7 | 100,8 | 100,8 |
| 4 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций) | руб. | 104 276,4 | 110 393,7 | 115 749,5 | 120 852,1 | 123 269,1 | 136 099,0 | 141 597,4 |
|  | темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (по полному кругу организаций) | процент к предыдущему году | 112,9 | 105,9 | 104,9 | 104,4 | 102,00 | 102,0 | 102,0 |
| 4.1. | Среднемесячная заработная плата всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | руб. | 118 090,0 | 128 063,0 | 136 642,0 | 144 950,0 | 147 849,0 | 163 237,2 | 169 832,0 |
|  | Темп роста заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | процент к предыдущему году | 116,3 | 108,4 | 106,7 | 106,1 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| 4.2. | Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципальной формы собственности | рубль | 90 462,7 | 92 724,3 | 94 857,0 | 96 754,1 | 98 689,2 | 108 960,8 | 113 362,9 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 108,7 | 102,5 | 102,3 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| 5. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: социальных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | руб. | 76 000,0 | 76 050,0 | 76 100,0 | 77 622,0 | 79 174,4 | 87 415,0 | 90 946,5 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процент к предыдущему году | 100,02 | 100,07 | 100,07 | 102,00 | 102,00 | 102,0 | 102,0 |
| 5.2. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций | руб. | 85 300,0 | 85 350,0 | 85 400,0 | 87 108,0 | 88 850,2 | 98 097,8 | 102 060,9 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников общеобразовательных учреждений | процент к предыдущему году | 100,01 | 100,06 | 100,06 | 102,00 | 102,00 | 102,0 | 102,0 |
| 5.3. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | руб. | 91 297,0 | 91 297,0 | 91 297,0 | 93 122,9 | 94 985,4 | 104 871,6 | 109 108,4 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства | процент к предыдущему году | 104,97 | 100,00 | 100,00 | 102,00 | 102,00 | 102,0 | 102,0 |
| 5.4. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | 67 856,9 | 67 856,9 | 67 856,9 | 69 214,0 | 70 598,3 | 77 946,2 | 81 095,3 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | процент к предыдущему году | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 102,00 | 102,00 | 102,0 | 102,0 |
| 6. | Величина прожиточного минимума (в среднем на дущу населения) | руб. в месяц | 20 435 | 20 966 | 21 511 | 22 071 | 22 645 | 25 745 | 27 102 |
|  | темп роста к предыдущему году | % | 104,0 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| 7 | Уровень безработицы | % | 0,07 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 8 | Реальный размер среднемесячной заработной платы* | % к предыдущему году | 108,70 | 102,50 | 102,30 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 |

Таблица 72 - Доходы населения города Нижневартовска на прогнозный период 2024 – 2035 годов в разрезе отраслей.

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 | 2029 - 2033 год | 2034 - 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Всего по обследуемым видам экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 72 400 | 72 400 | 72 400 | 72 500 | 72 599 | 73 020 | 73 242 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 102 596,8 | 111 261,0 | 118 714,3 | 126 106,1 | 128 628,2 | 142 016,0 | 147 753,4 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 118 090,0 | 128 063,0 | 136 642,0 | 144 950,0 | 147 849,0 | 163 237,2 | 169 832,0 |
| 1.1. | Раздел А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 91 034,1 | 93 401,0 | 95 829,4 | 98 321,0 | 100 877,3 | 114 691,3 | 120 732,8 |
| 1.2. | Раздел В Добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 14 495 | 14 495 | 14 495 | 14 515 | 14 535 | 14 619 | 14 664 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 26 915,4 | 29 188,4 | 31 143,7 | 33 082,9 | 33 744,5 | 37 256,7 | 38 761,8 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 134 824,6 | 138 330,1 | 141 926,6 | 145 616,7 | 149 402,8 | 169 861,7 | 178 809,3 |
| 1.3. | Раздел H. Транспортировка и хранение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 8 399 | 8 399 | 8 399 | 8 411 | 8 423 | 8 471 | 8 497 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 11 709,5 | 12 698,4 | 13 549,0 | 14 392,7 | 14 680,5 | 16 208,5 | 16 863,3 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 101 287,0 | 103 920,4 | 106 622,4 | 109 394,6 | 112 238,8 | 127 608,6 | 134 330,5 |
| 1.4. | Раздел С. Обрабатывающие производства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 3 217 | 3 217 | 3 217 | 3 221 | 3 226 | 3 244 | 3 254 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 4 914,9 | 5 330,0 | 5 687,0 | 6 041,1 | 6 162,0 | 6 803,3 | 7 078,2 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 111 084,7 | 113 972,9 | 116 936,2 | 119 976,5 | 123 095,9 | 139 952,4 | 147 324,6 |
| 1.5. | Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 2 707 | 2 707 | 2 707 | 2 711 | 2 715 | 2 730 | 2 739 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 4 431,1 | 4 805,3 | 5 127,2 | 5 446,5 | 5 555,4 | 6 133,6 | 6 381,4 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 119 100,0 | 122 196,6 | 125 373,7 | 128 633,4 | 131 977,9 | 150 050,7 | 157 954,7 |
| 1.6. | Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 965 | 965 | 965 | 966 | 968 | 973 | 976 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 1 002,6 | 1 087,3 | 1 160,2 | 1 232,4 | 1 257,0 | 1 387,9 | 1 443,9 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 76 013,9 | 77 990,3 | 80 018,0 | 82 098,5 | 84 233,0 | 95 767,8 | 100 812,4 |
| 1.7. | Раздел F. Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 6 004 | 6 004 | 6 004 | 6 013 | 6 021 | 6 056 | 6 074 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 7 528,9 | 8 164,7 | 8 711,7 | 9 254,1 | 9 439,2 | 10 421,7 | 10 842,7 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 91 182,6 | 93 553,4 | 95 985,7 | 98 481,4 | 101 041,9 | 114 878,4 | 120 929,7 |
| 1.8. | Раздел G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 4 741 | 4 741 | 4 741 | 4 747 | 4 754 | 4 781 | 4 796 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 4 569,5 | 4 955,4 | 5 287,4 | 5 616,6 | 5 728,9 | 6 325,2 | 6 580,8 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 69 762,8 | 71 576,6 | 73 437,6 | 75 347,0 | 77 306,0 | 87 892,1 | 92 521,9 |
| 1.9. | Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 852 | 852 | 852 | 853 | 854 | 859 | 862 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 604,9 | 655,9 | 699,9 | 743,4 | 758,3 | 837,2 | 871,1 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 51 649,9 | 52 992,8 | 54 370,6 | 55 784,2 | 57 234,6 | 65 072,2 | 68 500,0 |
| 1.10. | Раздел J. Деятельность в области информации и связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 983 | 983 | 983 | 985 | 986 | 992 | 995 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 1 419,6 | 1 539,4 | 1 642,6 | 1 744,8 | 1 779,7 | 1 965,0 | 2 044,4 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 103 118,4 | 105 799,4 | 108 550,2 | 111 372,5 | 114 268,2 | 129 915,9 | 136 759,3 |
| 1.11. | Раздел K. Деятельность финансовая и страховая |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 977 | 977 | 977 | 978 | 979 | 985 | 988 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 1 694,4 | 1 837,5 | 1 960,5 | 2 082,6 | 2 124,3 | 2 345,4 | 2 440,1 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 121 166,3 | 124 316,6 | 127 548,8 | 130 865,1 | 134 267,6 | 152 653,9 | 160 695,1 |
| 1.12. | Раздел L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 687 | 687 | 687 | 688 | 689 | 693 | 695 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 536,2 | 581,4 | 620,4 | 659,0 | 672,2 | 742,2 | 772,1 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 53 444,1 | 54 833,7 | 56 259,4 | 57 722,1 | 59 222,9 | 67 332,7 | 70 879,6 |
| 1.13. | Раздел M. Деятельность профессиональная, научная и техническая |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 900 | 2 904 | 2 921 | 2 930 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 4 928,2 | 5 344,4 | 5 702,4 | 6 057,5 | 6 178,7 | 6 821,7 | 7 097,3 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 123 480,2 | 126 690,7 | 129 984,7 | 133 364,3 | 136 831,7 | 155 569,2 | 163 764,0 |
| 1.14. | Раздел N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 1 523 | 1 523 | 1 523 | 1 525 | 1 527 | 1 536 | 1 541 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 1 693,3 | 1 836,3 | 1 959,3 | 2 081,3 | 2 123,0 | 2 343,9 | 2 438,6 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 80 942,1 | 83 046,6 | 85 205,8 | 87 421,1 | 89 694,1 | 101 976,6 | 107 348,3 |
| 1.15. | Раздел O. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 4 748 | 4 748 | 4 748 | 4 754 | 4 761 | 4 788 | 4 803 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 7 227,0 | 7 837,4 | 8 362,4 | 8 883,1 | 9 060,7 | 10 003,8 | 10 407,9 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 111 102,5 | 113 991,2 | 116 955,0 | 119 995,8 | 123 115,7 | 139 974,9 | 147 348,3 |
| 1.16. | Раздел P. Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 10 202 | 10 202 | 10 202 | 10 216 | 10 230 | 10 289 | 10 320 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 11 938,5 | 12 946,6 | 13 813,9 | 14 674,1 | 14 967,5 | 16 525,4 | 17 193,0 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 85 289,2 | 87 506,8 | 89 781,9 | 92 116,3 | 94 511,3 | 107 453,5 | 113 113,7 |
| 1.17. | Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 7 774 | 7 774 | 7 774 | 7 784 | 7 795 | 7 840 | 7 864 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 10 467,7 | 11 351,7 | 12 112,1 | 12 866,3 | 13 123,6 | 14 489,5 | 15 074,9 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 98 431,6 | 100 990,8 | 103 616,6 | 106 310,6 | 109 074,7 | 124 011,1 | 130 543,6 |
| 1.18. | Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 091 | 1 092 | 1 098 | 1 102 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 1 274,2 | 1 381,8 | 1 474,4 | 1 566,2 | 1 597,5 | 1 763,8 | 1 835,0 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 84 493,7 | 86 690,5 | 88 944,5 | 91 257,0 | 93 629,7 | 106 451,2 | 112 058,6 |
| 1.19. | Раздел S. Предоставление прочих видов услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 116,0 | 125,8 | 134,2 | 142,5 | 145,4 | 160,5 | 167,0 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 93 216,2 | 95 639,8 | 98 126,4 | 100 677,7 | 103 295,3 | 117 440,4 | 123 626,7 |

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов произведен на основании прогнозной численности населения, прогноза удельных показателей расходов каждого коммунального ресурса и перспективных показателей развития города Нижневартовска.

Прогноз спроса разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и показателях присоединенной нагрузки.

Прогноз спроса на коммунальные услуги сформирован с учетом характеристик развития систем инженерно-технического обеспечения территорий перспективной застройки.

Прогноз спроса населением и бюджетными организациями в системах коммунальной инфраструктуры рассчитан в соответствии с темпом роста численности населения, принятым в разделе 3.1.1. «Динамика численности населения».

Прогноз спроса прочими потребителями, включая промышленные предприятия, в системах коммунальной инфраструктуры принят в соответствии темпами роста, принятыми в разделе 3.1.3 «Прогнозируемые изменения основных показателей в промышленном и других секторах экономики».

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы сформирован по группам основных потребителей (население, бюджетные, промышленные и прочие потребители). по тепловой энергии выделены объемы потребления ресурса на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.

Обоснование прогноза спроса на коммунальные ресурсы города Нижневартовска на период до 2035 года представлено в разделе 2 «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» Обосновывающих материалов.

Перспективные показатели спроса в сфере электроснабжения.

Основной задачей для системы электроснабжения городского округа является обеспечение надежности работы системы и нормативного качества электроэнергии, подаваемого конечным потребителям. В этих целях необходимо планомерно осуществлять мероприятия по реконструкции сетей и трансформаторных подстанций, имеющих значительный износ и технические характеристики, не соответствующие присоединенным нагрузкам.

Генеральным планом города Нижневартовска предусматривается освоение новых территорий под размещение жилой и общественной застройки и дальнейшее развитие сложившихся жилых микрорайонов.

Основными потребителями электроэнергии города Нижневартовска являются промышленные и коммунально-складские предприятия, предприятия соцкультбыта, жилая застройка и уличное освещение.

Электрические нагрузки по жилищно-коммунальному сектору определены по удельным показателям электропотребления на 1 человека при пище-приготовлении на природном газе, в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, с изменениями и дополнениями за № 213 от 29.06.1999, табл.2.4.3*.

Показатели спроса по категориям потребителей за все периоды определены расчетным путем в зависимости от динамики изменения численности населения города Нижневартовска и с учетом установленных показателей удельного потребления электроэнергии по данным Федеральной службы государственной статистики.

Показатели спроса в системе электроснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы отражены в таблице ниже (Таблица 73).

Перспективные показатели спроса в системе централизованного теплоснабжения.

Теплоснабжение объектов, расположенных в производственных зонах города Нижневартовска, осуществляется от двух групп теплоисточников:

-	котельные АО «Горэлектросеть»;

-	собственные котельные промышленных предприятий.

Общая площадь застройки производственной и коммунально-складской зон составит порядка 2517,0 га (в т.ч. коммунально- складская зона – 402,2 га).

В соответствии с Генеральным планом и прочими планами развития города на период до 2040 года планируются изменения и перепрофилирования производственных зон.

В таблицах ниже представлен прогноз потребления тепловой энергии в разрезе источников теплоснабжения и в разрезе расчетных элементов территориального деления. Следует отметить, что указанные приросты рассчитаны пропорционально приростам тепловой нагрузки присоединяемых потребителей.

Несмотря на интенсивное подключение потребителей, за последние годы отсутствует устойчивое увеличение полезного отпуска потребителям. Основная причина -  реализация мероприятий по энергосбережению для существующих потребителей.

Учитывая факт не увеличения полезного отпуска, прогнозные темпы сноса строительных фондов, предполагается, что фактическая нагрузка существующих потребителей снизится.

Прогноз абсолютного прироста потребления тепловой энергии (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда), в зоне действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии (для инвестиционного планирования) представлен в таблице ниже (Таблица 74).

Показатели спроса в системе централизованного теплоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы представлены в таблице ниже (Таблица 75).

Перспективные показатели спроса в сфере газоснабжения.

При расчете перспективного потребления природного газа учтено:

- увеличение численности населения города Нижневартовска;

- подключение домовладений к системе централизованного газоснабжения в рамках программы догазификации;

- газификация города Нижневартовска;

- подключение к сетям газоснабжения перспективной застройки на основании информации Генерального плана города Нижневартовска;

- увеличение потребления природного газа на существующих источниках теплоснабжения в связи с ростом объемов строительства;

- развитие промышленного сектора на территории города Нижневартовска;

- снижение объемов потребления сжиженного газа в баллонах.

Показатели спроса в системе газоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы представлены в таблице ниже (Таблица 76).

Перспективные показатели спроса в системе централизованного водоснабжения.

Перспективный водный баланс потребления воды составлен с учетом динамики численности населения, планов строительства, а также необходимости замены выработавших свой срок сетей водоснабжения.

Баланс водоснабжения на 2024 – 2028 годы сформирован с учетом планового полезного отпуска в рамках параметров концессионного соглашения от 29.07.2020 №4 с учетом дополнительного соглашения от 25.07.2024 №3по уровню потерь.

Показатели спроса в системе холодного водоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы представлены в таблице ниже (Таблица 77).

Показатели спроса в системе горячего водоснабжения определены расчетным путем с сохранением уровня фактических показателей удельного расхода горячей воды в многоквартирных домах и муниципальными бюджетными учреждениями за 2021 – 2023 годы и с учетом динамики изменения численности населения города Нижневартовска.

Показатели спроса в системе горячего водоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы представлены в таблице ниже (Таблица 78).

Перспективные показатели спроса в системе централизованного водоотведения.

Перспективный баланс реализации услуг водоотведения составлен с учетом динамики численности населения, планов строительства, а также необходимости замены выработавших свой срок сетей водоотведения.

Перспективные объемы реализации на период 2024 – 2035 годов определены с учетом динамики численности населения и планов строительства.

Перспективные показатели спроса в системе водоотведения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы представлены в таблице ниже (Таблица 79).

Перспективные показатели спроса в сфере собращения с ТКО.

Перспективные показатели спроса в сфере собращения с ТКО сформированы на основании утвержденных нормативов образования (накопления) ТКО с учетом прогноза изменения численности населения на перспективу.

Показатели спроса в сфере собращения с ТКО на территории города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы представлены в таблице ниже (Таблица 80).

Таблица 73 - Показатели спроса в системе электроснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Поступление в сеть | тыс. кВт∙ч | 903 095 | 912 137 | 921 285 | 930 433 | 939 794 | 949 154 | 958 621 | 968 195 | 977 875 | 987 661 | 993 974 | 1 003 937 |
| 2 | Отпущено на собственные и технологические нужды | тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Потери электрической энергии | тыс. кВт∙ч | 54 095 | 54 637 | 55 185 | 55 733 | 56 294 | 56 854 | 57 421 | 57 995 | 58 575 | 59 161 | 56 174 | 56 737 |
|  |  | % | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 3.1. | норматив потерь | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Отпуск - всего , в т.ч.: | тыс. кВт∙ч | 849 000 | 857 500 | 866 100 | 874 700 | 883 500 | 892 300 | 901 200 | 910 200 | 919 300 | 928 500 | 937 800 | 947 200 |
| 4.1. | смежным сетевым организациям | тыс. кВт∙ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | полезный отпуск конечным потребителям, всего, в т.ч. | тыс. кВт∙ч | 849 000 | 857 500 | 866 100 | 874 700 | 883 500 | 892 300 | 901 200 | 910 200 | 919 300 | 928 500 | 937 800 | 947 200 |
| 4.2.1. | население; потребители, приравненные к населению | тыс. кВт∙ч | 372 800 | 376 500 | 380 300 | 384 100 | 387 900 | 391 800 | 395 700 | 399 700 | 403 700 | 407 700 | 411 800 | 415 900 |
| 4.2.2. | бюджетные организации | тыс. кВт∙ч | 25 268 | 25 346 | 25 407 | 25 441 | 25 476 | 25 502 | 25 528 | 25 554 | 25 589 | 25 624 | 25 658 | 25 702 |
| 4.2.3. | Юридические лица, включая промышленность и прочее потребление | тыс. кВт∙ч | 450 932 | 455 654 | 460 393 | 465 159 | 470 124 | 474 998 | 479 972 | 484 946 | 490 011 | 495 176 | 500 342 | 505 598 |

Таблица 74 - Прогноз абсолютного прироста потребления тепловой энергии (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда), в зоне действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии (для инвестиционного планирования)

| № п/п | Наименование теплоисточника | Ежегодное увеличение абсолютного теплопотребления, Гкал |  |  |  |  |  |  | Абсолютный прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022-2024 | 2025-2029 | 2030-2035 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Существующие котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 0 | 1383 | 0 | 880 | 2264 | 0 | 0 | 0 | 1383 | 1383 | 2264 | 2264 | 2264 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 1378 | 0 | 811 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 1378 | 1378 | 2190 | 2190 | 2190 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 5 | 0 | 69 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 74 | 74 | 74 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №2А | 0 | 1795 | 1517 | 1276 | 4588 | 0 | 0 | 0 | 1795 | 3312 | 4588 | 4588 | 4588 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 1746 | 1507 | 1264 | 4517 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 3253 | 4517 | 4517 | 4517 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 50 | 9 | 12 | 72 | 0 | 0 | 0 | 50 | 59 | 72 | 72 | 72 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная №3А | 0 | 12950 | 27877 | 11048 | 51875 | 36291 | 6931 | 0 | 12950 | 40827 | 51875 | 88166 | 95097 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 9958 | 25306 | 9612 | 44876 | 28662 | 6476 | 0 | 9958 | 35265 | 44876 | 73538 | 80014 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 2992 | 2571 | 1437 | 6999 | 7629 | 455 | 0 | 2992 | 5562 | 6999 | 14628 | 15083 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная №5 | 0 | 11648 | 18626 | 57613 | 87888 | 23505 | 36685 | 0 | 11648 | 30274 | 87888 | 111393 | 148078 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 7803 | 15382 | 55106 | 78292 | 16967 | 34206 | 0 | 7803 | 23185 | 78292 | 95259 | 129465 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 3845 | 3244 | 2507 | 9596 | 6538 | 2479 | 0 | 3845 | 7089 | 9596 | 16134 | 18613 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная №8 | 0 | 314 | 2925 | 1240 | 4480 | 9750 | 0 | 0 | 314 | 3239 | 4480 | 14230 | 14230 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 70 | 2200 | 788 | 3058 | 7163 | 0 | 0 | 70 | 2269 | 3058 | 10221 | 10221 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 245 | 725 | 452 | 1422 | 2587 | 0 | 0 | 245 | 970 | 1422 | 4009 | 4009 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная №8А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная №8Б | 0 | 1930 | 1036 | 3612 | 6578 | 50481 | 0 | 0 | 1930 | 2966 | 6578 | 57058 | 57058 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 1350 | 968 | 2903 | 5220 | 41434 | 0 | 0 | 1350 | 2317 | 5220 | 46654 | 46654 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 580 | 69 | 709 | 1358 | 9046 | 0 | 0 | 580 | 649 | 1358 | 10404 | 10404 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Блочная котельная №1 (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») | 0 | 1174 | 4144 | 1174 | 0 | 6492,71 | 0 | 0 | 1174,36 | 5318,35 | 6492,71 | 6492,71 | 6492,71 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 1018 | 3855 | 1018 | 0 | 5891,52 | 0 | 0 | 1018,02 | 4873,5 | 5891,52 | 5891,52 | 5891,52 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 156 | 289 | 156 | 0 | 601,19 | 0 | 0 | 156,34 | 444,85 | 601,19 | 601,19 | 601,19 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных АО «Горэлектросеть» |  | 0 | 31194,4 | 56125 | 76843,4 | 157673 | 126519,7 | 43616 | 0 | 31194,4 | 87319,4 | 164165,7 | 284191,7 | 327807,7 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 23323 | 49218,5 | 71502 | 138153 | 100117,5 | 40682 | 0 | 23323 | 72540,5 | 144044,5 | 238270,5 | 278952,5 |
| ГВС |  | 0 | 7873,3 | 6906,5 | 5342,3 | 19521 | 26401,2 | 2934 | 0 | 7873,3 | 14778,9 | 20122,2 | 45922,2 | 48856,2 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Новая котельная В-5 | 1704 | 21929 | 1383 | 6703 | 41319 | 2935 | 0 | 11304 | 33233 | 34616 | 41319 | 44254 | 44254 |
| отопление и вентиляция |  | 1442 | 21237 | 0 | 5320 | 37599 | 2298 | 0 | 11042 | 32279 | 32279 | 37599 | 39897 | 39897 |
| ГВС (средняя) |  | 262 | 692 | 1383 | 1383 | 3720 | 637 | 0 | 262 | 954 | 2337 | 3720 | 4357 | 4357 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Новая котельная ПС-1С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38675 | 32502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38675 | 71176 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35828 | 28423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35828 | 64250 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2847 | 4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2847 | 6926 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Новая котельная Восточная | 0 | 4369 | 2815 | 2921 | 10105 | 663 | 0 | 0 | 4369 | 7184 | 10105 | 10768 | 10768 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 3894 | 2374 | 2821 | 9090 | 562 | 0 | 0 | 3894 | 6268 | 9090 | 9652 | 9652 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 475 | 440 | 100 | 1015 | 101 | 0 | 0 | 475 | 915 | 1015 | 1116 | 1116 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Новая котельная на территории озера Комсомольское | 0 | 0 | 0 | 876 | 876 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 1041 | 1041 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 663 | 663 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 787 | 787 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 254 | 254 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  | 1704 | 25823 | 3757 | 10401 | 51285 | 39489 | 28423 | 11304 | 37127 | 40884 | 51285 | 90775 | 119197 |
| отопление и вентиляция |  | 1442 | 25131 | 2374 | 8804 | 47352 | 38813 | 28423 | 11042 | 36173 | 38547 | 47352 | 86164 | 114587 |
| ГВС |  | 262 | 692 | 1383 | 1597 | 3934 | 677 | 0 | 262 | 954 | 2337 | 3934 | 4611 | 4611 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  | 1704 | 55844 | 55738 | 86357 | 209244 | 159517 | 72039 | 11304 | 67148 | 122886 | 209244 | 368760 | 440799 |
| отопление и вентиляция |  | 1442 | 47436 | 47737 | 79574 | 185789 | 133039 | 69105 | 11042 | 58478 | 106215 | 185789 | 318828 | 387933 |
| ГВС |  | 262 | 8408 | 8001 | 6783 | 23454 | 26477 | 2934 | 262 | 8670 | 16671 | 23454 | 49932 | 52865 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 5734 | 9416 | 1959 | 3002 | 25735 | 0 | 11261 | 11358 | 20774 | 22733 | 25735 | 25735 | 36996 |
| отопление и вентиляция |  | 3788 | 6668 | 498 | 1535 | 17220 | 0 | 5649 | 8519 | 15187 | 15685 | 17220 | 17220 | 22869 |
| ГВС (средняя) |  | 1945 | 2748 | 1461 | 1466 | 8515 | 0 | 5613 | 2839 | 5587 | 7048 | 8515 | 8515 | 14127 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 7438 | 65260 | 57697 | 89359 | 234978 | 159517 | 83300 | 22662 | 87922 | 145620 | 234978 | 394495 | 477795 |
| отопление и вентиляция |  | 5230 | 54104 | 48235 | 81109 | 203009 | 133039 | 74754 | 19561 | 73665 | 121900 | 203009 | 336048 | 410802 |
| ГВС |  | 2208 | 11156 | 9462 | 8250 | 31969 | 26477 | 8546 | 3101 | 14257 | 23720 | 31969 | 58447 | 66993 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 75. Показатели спроса в системе централизованного теплоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Выработка тепла | тыс. Гкал | 2 597,24 | 2 598,17 | 2 598,17 | 2 598,17 | 2 611,91 | 2 625,65 | 2 639,39 | 2 648,57 | 2 657,75 | 2 666,93 | 2 676,11 | 2 685,29 |
| 2 | Собственные нужды | тыс. Гкал | 33,531 | 33,540 | 33,540 | 33,540 | 33,717 | 33,895 | 33,958 | 34,076 | 34,194 | 34,312 | 34,430 | 34,42 |
|  |  | % | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% |
| 3 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 325,420 | 325,464 | 325,464 | 325,464 | 326,074 | 326,684 | 327,408 | 327,815 | 328,223 | 328,630 | 329,038 | 329,571 |
|  |  | % | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,4% | 12,4% | 12,4% | 12,3% | 12,3% | 12,3% | 12,3% |
| 4 | Отпуск тепла | тыс. Гкал | 2 563,71 | 2 564,63 | 2 564,63 | 2 564,63 | 2 578,23 | 2 591,83 | 2 605,43 | 2 614,52 | 2 623,61 | 2 632,69 | 2 641,78 | 2 650,87 |
| 5 | Реализация тепла, всего, в т.ч. | тыс. Гкал | 2 238,29 | 2 239,16 | 2 239,16 | 2 239,16 | 2 252,12 | 2 265,07 | 2 278,02 | 2 286,68 | 2 295,33 | 2 303,99 | 2 312,64 | 2 321,30 |
| 6 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 2 238,29 | 2 239,16 | 2 239,16 | 2 239,16 | 2 252,12 | 2 265,07 | 2 278,02 | 2 286,68 | 2 295,33 | 2 303,99 | 2 312,64 | 2 321,30 |
|  | населению | тыс. Гкал | 1 490,57 | 1 495,83 | 1 499,52 | 1 502,39 | 1 504,44 | 1 505,97 | 1 507,51 | 1 509,05 | 1 511,10 | 1 513,15 | 1 515,20 | 1 517,77 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | тыс. Гкал | 227,37 | 228,01 | 229,05 | 231,73 | 232,92 | 234,12 | 235,33 | 236,56 | 237,79 | 239,02 | 240,25 | 241,47 |
|  | предприятиям на производственные нужды | тыс. Гкал | 491,44 | 486,41 | 481,68 | 476,14 | 485,68 | 495,73 | 505,77 | 511,54 | 516,81 | 522,07 | 527,34 | 532,09 |
|  | прочим организациям | тыс. Гкал | 28,90 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 29,08 | 29,24 | 29,41 | 29,52 | 29,63 | 29,75 | 29,86 | 29,97 |

Таблица 76 - Показатели спроса в системе газоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п/п | Статья баланса | ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Получено газа в сети всего | млн. м3 | 370,768 | 371,568 | 371,790 | 372,011 | 374,056 | 376,100 | 378,154 | 379,505 | 380,856 | 382,208 | 383,559 | 384,911 |
| 2 | Отпущено на собственные и технологические нужды | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | потери | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Объем реализуемого природного газа - всего | млн. м3 | 370,768 | 371,568 | 371,790 | 372,011 | 374,056 | 376,100 | 378,154 | 379,505 | 380,856 | 382,208 | 383,559 | 384,911 |
|  | прирост относительный | % | -0,23 | 0,22 | 0,06 | 0,06 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | -0,84 | 0,80 | 0,22 | 0,22 | 2,04 | 2,04 | 2,05 | 2,05 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | население | млн. м3 | 1,984 | 2,075 | 2,166 | 2,258 | 2,349 | 2,440 | 2,541 | 2,544 | 2,547 | 2,551 | 2,554 | 2,559 |
|  | прирост относительный | % | 29,77 | 4,60 | 4,39 | 4,21 | 4,04 | 3,88 | 4,15 | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,17 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 0,46 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | юридические лица, из них: | млн. м3 | 368,784 | 369,493 | 369,623 | 369,754 | 371,707 | 373,660 | 375,613 | 376,961 | 378,309 | 379,657 | 381,005 | 382,353 |
|  | прирост относительный | % | -0,35 | 0,19 | 0,04 | 0,04 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,35 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | -1,30 | 0,71 | 0,13 | 0,13 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | промышленным предприятиям | млн. м3 | 30,098 | 30,228 | 30,358 | 30,489 | 30,619 | 30,750 | 30,880 | 31,010 | 31,141 | 31,271 | 31,402 | 31,532 |
|  | прирост относительный | % | -2,53 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | -0,78 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 4.2.2. | коммунально-бытовым предприятиям | млн. м3 | 339,142 | 339,265 | 339,265 | 339,265 | 341,088 | 342,910 | 344,733 | 345,951 | 347,168 | 348,386 | 349,603 | 350,821 |
|  | прирост относительный | млн. м3 | -0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | -0,06 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 4.2.3. | Транзит | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Объем реализации сжиженного газа (СУГ) в год, всего, в т.ч. | тонн | 1,187 | 1,175 | 1,163 | 1,152 | 1,140 | 1,129 | 1,118 | 1,106 | 1,095 | 1,084 | 1,074 | 1,063 |
| 5.1. | Населению для бытовых нужд | тонн | 1,187 | 1,175 | 1,163 | 1,152 | 1,140 | 1,129 | 1,118 | 1,106 | 1,095 | 1,084 | 1,074 | 1,063 |
| 5.2. | Коммунально-бытовым потребителям | тонн | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3. | промышленным предприятиям | тонн | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 77 - Показатели спроса в системе холодного водоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Забор воды с Вах всего | тыс.м³/год | 19 834,452 | 19 810,287 | 19 805,516 | 19 757,290 | 19 738,289 | 19 812,709 | 19 886,177 | 19 996,854 | 20 122,644 | 20 247,480 | 20 409,526 | 20 535,455 |
| 2 | Отпущено технической воды | тыс.м³/год | 1 847,674 | 1 856,085 | 1 877,795 | 1 887,462 | 1 897,161 | 1 906,989 | 1 916,946 | 1 926,903 | 1 936,860 | 1 946,817 | 1 956,774 | 1 966,634 |
| 3 | Потери в тех. Трубопровод | тыс.м³/год | 883,658 | 892,658 | 892,658 | 892,658 | 891,658 | 895,658 | 898,658 | 903,658 | 909,658 | 914,658 | 921,658 | 927,658 |
|  |  | % | 4,46 | 4,51 | 4,51 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
| 4 | Приход воды на ВОС | тыс.м³/год | 17 103,120 | 17 061,544 | 17 035,063 | 16 977,170 | 16 949,470 | 17 010,062 | 17 070,573 | 17 166,293 | 17 276,126 | 17 386,005 | 17 531,094 | 17 641,163 |
| 5 | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс.м³/год | 17 103,120 | 17 061,544 | 17 035,063 | 16 977,170 | 16 949,470 | 17 010,062 | 17 070,573 | 17 166,293 | 17 276,126 | 17 386,005 | 17 531,094 | 17 641,163 |
| 6 | Собственные нужды ВОС | тыс.м³/год | 959,004 | 953,963 | 933,416 | 927,504 | 925,964 | 929,274 | 932,580 | 937,809 | 943,810 | 949,813 | 957,739 | 963,752 |
|  |  | % | 5,61% | 5,59% | 5,48% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% |
| 7 | Подано воды на город с ВОС | тыс.м³/год | 16 144,12 | 16 107,58 | 16 101,65 | 16 049,67 | 16 023,51 | 16 080,79 | 16 137,99 | 16 228,48 | 16 332,32 | 16 436,19 | 16 573,36 | 16 677,41 |
| 8 | Собственные нужды на промывку сетей | тыс.м³/год | 153,42 | 153,08 | 153,02 | 151,00 | 150,75 | 151,29 | 151,83 | 152,68 | 153,66 | 154,64 | 155,93 | 156,91 |
| 9 | Собственные нужды городских объектов | тыс.м³/год | 60,10 | 59,97 | 59,95 | 58,56 | 58,46 | 58,67 | 58,88 | 59,21 | 59,59 | 59,97 | 60,47 | 60,85 |
| 10 | Подача питьевой воды в водопроводные сети | тыс.м³/год | 15 930,590 | 15 894,538 | 15 888,683 | 15 840,109 | 15 814,290 | 15 870,824 | 15 927,282 | 16 016,592 | 16 119,069 | 16 221,589 | 16 356,961 | 16 459,657 |
| 11 | Потери питьевой воды при транспортировке по водопроводным сетям годовые, | тыс.м³/год | 893,342 | 883,372 | 879,872 | 870,842 | 866,262 | 869,362 | 872,452 | 877,342 | 882,952 | 888,562 | 895,972 | 901,582 |
|  | Потери питьевой воды при транспортировке по водопроводным сетям среднесуточные, | м³/сут | 2 447,512 | 2420,197 | 2410,608 | 2385,868 | 2373,321 | 2381,814 | 2390,279 | 2403,677 | 2419,047 | 2434,416 | 2454,718 | 2470,088 |
|  | Потери питьевой воды при транспортировке по водопроводным сетям | % | 5,88% | 5,83% | 5,81% | 5,77% | 5,75% | 5,48% | 5,48% | 5,48% | 5,48% | 5,48% | 5,48% | 5,48% |
|  | Потери воды-всего | тыс.м³/год | 1 777,00 | 1 776,03 | 1 772,53 | 1 763,50 | 1 757,92 | 1 765,02 | 1 771,11 | 1 781,00 | 1 792,61 | 1 803,22 | 1 817,63 | 1 829,24 |
|  |  | % | 8,96 | 8,97 | 8,95 | 8,93 | 8,91 | 8,91 | 8,91 | 8,91 | 8,91 | 8,91 | 8,91 | 8,91 |
|  | норматив потерь | % | 8,96% | 8,81% | 8,68% | 8,54% | 8,41% | 8,28% | 8,15% | 8,02% | 7,90% | 7,79% | 7,68% | 7,58% |
| 12 | Реализация воды, в т.ч.: | тыс.м³/год | 15 037,248 | 15 011,166 | 15 008,811 | 14 969,267 | 14 948,028 | 15 001,462 | 15 054,830 | 15 139,250 | 15 236,117 | 15 333,027 | 15 460,989 | 15 558,075 |
|  | физические лица (население) | тыс.м³/год | 9 000,813 | 9 032,568 | 9 054,874 | 9 072,161 | 9 084,546 | 9 093,835 | 9 148,267 | 9 199,566 | 9 258,428 | 9 317,317 | 9 395,075 | 9 454,071 |
|  | юридические лица, в т.ч.: | тыс.м³/год | 6 036,434 | 5 978,598 | 5 953,937 | 5 897,107 | 5 863,482 | 5 885,625 | 5 906,563 | 5 939,684 | 5 977,688 | 6 015,710 | 6 065,914 | 6 104,005 |
|  | бюджетные организации | тыс.м³/год | 717,200 | 720,464 | 728,891 | 732,644 | 736,409 | 740,223 | 742,857 | 747,022 | 751,802 | 756,584 | 762,898 | 767,689 |
|  | прочие организации | тыс.м³/год | 5 319,235 | 5 258,134 | 5 225,045 | 5 164,463 | 5 127,074 | 5 145,401 | 5 163,706 | 5 192,661 | 5 225,886 | 5 259,126 | 5 303,016 | 5 336,316 |

Таблица 78 - Показатели спроса в системе горячего водоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п.п. | Наименование показателя | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Реализация горячей воды, в т.ч.: | тыс.м³/год | 1 847,67 | 1 856,08 | 1 877,80 | 1 887,46 | 1 897,16 | 1 906,99 | 1 916,95 | 1 926,90 | 1 936,86 | 1 946,82 | 1 956,77 | 1 966,63 |
| 1.1. | физические лица (население) | тыс.м³/год | 74,54 | 74,88 | 75,76 | 76,15 | 76,54 | 76,93 | 77,34 | 77,74 | 78,14 | 78,54 | 78,94 | 79,34 |
| 1.2. | юридические лица, в т.ч.: | тыс.м³/год | 1 773,13 | 1 781,20 | 1 802,04 | 1 811,31 | 1 820,62 | 1 830,05 | 1 839,61 | 1 849,16 | 1 858,72 | 1 868,28 | 1 877,83 | 1 887,29 |
| 1.2.1. | бюджетные организации | тыс.м³/год | 290,54 | 291,56 | 292,28 | 292,84 | 293,24 | 293,54 | 293,84 | 294,14 | 294,54 | 294,94 | 295,34 | 295,84 |
| 1.2.2. | прочие организации | тыс.м³/год | 1 482,60 | 1 489,64 | 1 509,76 | 1 518,48 | 1 527,39 | 1 536,52 | 1 545,77 | 1 555,03 | 1 564,18 | 1 573,34 | 1 582,49 | 1 591,46 |
| 2. | Среднесуточное потребление горячей воды, м³/сут | м³/сут | 5 062,12 | 5 085,16 | 5 144,64 | 5 171,13 | 5 197,70 | 5 224,63 | 5 251,91 | 5 279,19 | 5 306,47 | 5 333,75 | 5 361,02 | 5 388,04 |
| 3. | Максимальное суточное потребление горячей воды, м³/сут | м³/сут | 6 580,76 | 6 610,71 | 6 688,04 | 6 722,47 | 6 757,01 | 6 792,02 | 6 827,48 | 6 862,94 | 6 898,41 | 6 933,87 | 6 969,33 | 7 004,45 |
| 4 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | куб. метров на 1 проживающего | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 5 | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями | куб. метров на 1 человека населения | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Таблица 79 – Показатели спроса в системе водоотведения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п.п. | Наименование показателя | ед.изм | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Пропущено сточных вод через очистные сооружения, всего, в том числе | тыс.м3 | 16 067,86 | 16 067,86 | 16 067,86 | 16 030,47 | 16 067,86 | 16 767,86 | 16 917,99 | 17 069,73 | 17 228,93 | 17 389,86 | 17 552,54 | 17 722,98 |
| 2 | Принято хозяйственно-бытовых сточных вод всего | тыс.м3 | 16 067,86 | 16 067,86 | 16 067,86 | 16 030,47 | 16 067,86 | 16 767,86 | 16 917,99 | 17 069,73 | 17 228,93 | 17 389,86 | 17 552,54 | 17 722,98 |
| 3 | Собственные нужды | тыс.м3 | 942,62 | 942,62 | 942,62 | 940,42 | 942,62 | 983,68 | 992,49 | 1 001,39 | 1 010,73 | 1 020,17 | 1 029,72 | 1 039,72 |
|  |  | % | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 |
| 4 | Объем реализации услуг по водоотведению, всего, в т.ч, по группам потребителей | тыс.м3 | 15 125,24 | 15 125,24 | 15 125,24 | 15 090,05 | 15 125,24 | 15 784,17 | 15 925,50 | 16 068,33 | 16 218,19 | 16 369,69 | 16 522,82 | 16 683,27 |
|  | населению | тыс.м3 | 11 778,63 | 11 938,39 | 12 087,55 | 12 231,73 | 12 370,91 | 12 507,40 | 12 645,37 | 12 784,86 | 12 930,26 | 13 077,29 | 13 225,96 | 13 380,83 |
|  | бюджетным организациям | тыс.м3 | 1 895,99 | 1 902,68 | 1 907,38 | 1 911,02 | 1 913,63 | 1 915,59 | 1 917,54 | 1 919,50 | 1 922,11 | 1 924,72 | 1 927,33 | 1 930,59 |
|  | прочим потребителям | тыс.м3 | 1 347,27 | 1 352,02 | 1 355,36 | 1 357,95 | 1 359,80 | 1 361,19 | 1 362,58 | 1 363,97 | 1 365,83 | 1 367,68 | 1 369,54 | 1 371,85 |

Таблица 80 - Показатели спроса в сфере собращения с ТКО на территории города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Объем вывезенных ТКО - всего | тыс. тонн/ год | 70,588 | 70,809 | 71,012 | 71,243 | 71,384 | 71,505 | 71,627 | 71,750 | 71,894 | 72,037 | 72,180 | 72,344 |
|  | население | тыс. тонн/ год | 56,725 | 56,900 | 57,037 | 57,114 | 57,192 | 57,251 | 57,309 | 57,368 | 57,446 | 57,524 | 57,602 | 57,699 |
|  | бюджетные организации | тыс. тонн/ год | 2,408 | 2,422 | 2,437 | 2,454 | 2,457 | 2,460 | 2,462 | 2,465 | 2,468 | 2,472 | 2,475 | 2,479 |
|  | прочие организации | тыс. тонн/ год | 11,455 | 11,487 | 11,539 | 11,674 | 11,734 | 11,795 | 11,856 | 11,918 | 11,980 | 12,041 | 12,103 | 12,165 |
| 2 | прирост относительный | % | 0,85 | 0,31 | 0,29 | 0,32 | 0,20 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,23 |
| 3 | прирост абсолютный | тыс. тонн/ год | 0,59 | 0,22 | 0,20 | 0,23 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 |
| 4 | Объем отходов, направляемый на объекты обработки отходов | тыс. тонн/ год | 70,588 | 70,809 | 71,012 | 71,243 | 71,384 | 71,505 | 71,627 | 71,750 | 71,894 | 72,037 | 72,180 | 72,344 |
|  |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Объем отходов, направленных на вторичную переработку | тыс. тонн/ год | 5,423 | 5,489 | 7,954 | 10,438 | 12,921 | 15,410 | 17,907 | 20,413 | 22,934 | 25,465 | 28,005 | 30,564 |
|  |  | % | 7,7 | 7,8 | 11,2 | 14,7 | 18,1 | 21,6 | 25,0 | 28,4 | 31,9 | 35,3 | 38,8 | 42,2 |
| 6 | Объем отходов, направленных на захоронение | тыс. тонн/ год | 67,602 | 67,217 | 61,030 | 54,826 | 48,520 | 42,178 | 35,814 | 35,911 | 36,019 | 36,127 | 36,235 | 36,353 |
|  |  | % | 95,8 | 94,9 | 85,9 | 77,0 | 68,0 | 59,0 | 50,00 | 50,1 | 50,1 | 50,2 | 50,2 | 50,3 |
| 7 | Удельная величина образования ТКО от населения | кг/ на 1 чел. населения в год | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 |
| 8 | Удельная величина образования ТКО от бюджетных организаций | кг/на 1 сотрудника | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 |
| 9 | Объем вывезенных ТКО - всего | тыс.м3/ год | 621,972 | 623,967 | 625,634 | 626,965 | 627,934 | 628,699 | 629,467 | 630,237 | 631,210 | 632,184 | 633,760 | 635,542 |
|  | население | тыс.м3/ год | 563,085 | 564,827 | 566,181 | 566,955 | 567,729 | 568,310 | 568,890 | 569,471 | 570,245 | 571,019 | 572,364 | 573,906 |
|  | бюджетные организации | тыс.м3/ год | 29,573 | 29,744 | 29,923 | 30,134 | 30,175 | 30,206 | 30,237 | 30,268 | 30,309 | 30,350 | 30,421 | 30,503 |
|  | прочие организации | тыс.м3/ год | 29,315 | 29,397 | 29,530 | 29,876 | 30,030 | 30,184 | 30,340 | 30,499 | 30,657 | 30,815 | 30,974 | 31,132 |
| 10 | прирост относительный | % | 0,84 | 0,32 | 0,27 | 0,21 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,28 |
| 11 | прирост абсолютный | тыс.м3/ год | 5,19 | 1,99 | 1,67 | 1,33 | 0,97 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,97 | 0,97 | 1,58 | 1,78 |
| 12 | Объем отходов, направляемый на объекты обработки отходов | тыс.м3/ год | 621,972 | 623,967 | 625,634 | 626,965 | 627,934 | 628,699 | 629,467 | 630,237 | 631,210 | 632,184 | 633,760 | 635,542 |
|  |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 13 | Объем отходов, направленных на захоронение | тыс.м3/ год | 595,66 | 592,32 | 537,68 | 482,49 | 426,81 | 370,84 | 314,73 | 315,43 | 316,24 | 317,04 | 318,15 | 319,36 |
|  |  | % | 95,8 | 94,9 | 85,9 | 77,0 | 68,0 | 59,0 | 50,0 | 50,1 | 50,1 | 50,2 | 50,2 | 50,3 |
| 14 | Удельная величина образования ТКО от населения | м3/ на 1 чел. населения в год | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| 15 | Удельная величина образования ТКО от бюджетных организаций | м3/на 1 сотрудника | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |

3.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих движение целевых показателей, и вариантов развития коммунальной инфраструктуры

Во всех системах коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска рассматривалось по одному варианту развития системы.

Мероприятия инвестиционных проектов нацелены на присоединение новых потребителей, повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг, повышение надежности предоставления коммунальных услуг, выполнение экологических требований и выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Инвестиционные проекты Программы сформированы в группы в зависимости от их целевой направленности и экономической эффективности.

В зависимости от целевой направленности инвестиционные проекты разделяются на проекты:

  - нацеленные на присоединение новых потребителей;

  - обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения;

  - обеспечивающие выполнение экологических требований;

  - обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении.

Перечень инвестиционных проектов в разрезе их целевой направленности отражен в таблице ниже (Таблица 81).

Таблица 81 - Перечень инвестиционных проектов в разрезе их целевой направленности

| № п/п | Наименование проекта | Источник информации | Цель проекта | Период реализации, гг. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия нацеленные на присоединение новых потребителей |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство газовой котельной в квартале В-5 г. Нижневартовска | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | 2019 | 2026 |
| 1.2 | Строительство сетей теплоснабжения по ул. Северной, Героев Самотлора, Нововартовской, Салманова | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку | 2020 | 2027 |
| 2 | Мероприятия обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция котельной №3А | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | повышение надежности системы теплоснабжения | 2020 | 2028 |
| 2.2 | Реконструкция котельной №1 | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 | 2029 |
| 2.3 | Реконструкция котельной №2А | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | повышение надежности системы теплоснабжения | 2025 | 2025 |
| 2.4 | Реконструкция котельной №5 | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | повышение надежности системы теплоснабжения | 2020 | 2028 |
| 2.5 | Реконструкция котельной №8 | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | повышение надежности системы теплоснабжения | 2024 | 2025 |
| 2.6 | Реконструкция котельной №8А | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | повышение надежности системы теплоснабжения | 2025 | 2025 |
| 2.7 | Реконструкция котельной №8 Б | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | повышение надежности системы теплоснабжения | 2025 | 2025 |
| 2.8 | Модернизация (техническое перевооружение) тепловых сетей | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом |  |  |
| 2.8.1 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от перехода Уз.1-35ц до Уз.1-4а пос. АТБ-10, контур котельной № 3А №8879 | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2027 | 2027 |
| 2.8.2 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-11-23-2 до ТК ОЦ 2-2, Общественный центр 2-ой очереди застройки, инв. № 5919 | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2027 | 2027 |
| 2.8.3 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от Уз.2-1/1а до Уз.2-4/2а пос. УТТ-4 ж.д. 18, контур котельной №3А №8880 | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2027 | 2027 |
| 2.8.4 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от Уз. 1-75д до Уз. 1-76д (подземный переход) пос. НДРСУ №8879 | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2027 | 2027 |
| 2.8.5 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ж/д по ул. Менделеева, 30Б до ж/д по ул Северная, 6А 6 микрорайон №7834 | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2027 | 2027 |
| 2.9. | Модернизация (техническое перевооружение) дополнительных участков тепловых сетей, определенных по результатам гидравлических испытаний | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом |  |  |
| 2.9.1. | "ТС от УТ-55 - УТ-56 до УТ-57 по ул.60 лет Октября", инв.№5000003281 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2023 | 2025 |
| 2.9.2 | "ТС от УТ-70 до УТ-72 по ул. Интернациональной Кот.3", инв.№5000003829 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2023 | 2025 |
| 2.9.3 | "ТС от УТ-103 - Уз.-68' - Уз.-68 по ул. Мира, кот.№ 3А", инв.№5000003363 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в) | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2023 | 2024 |
| 2.9.4 | "Сети теплоснабжения от ЦТП 8/2 до наружной стены жилого дома №15/2 по ул. Ленина" инв.№5000004135 в составе объекта: Сооружения | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2024 | 2025 |
| 2.9.5 | "ТС от УТ-5 до УТ-2" инв.№5000008029 в составе объекта: Инженерные сети 10 "Г" микрорайона. Внутриквартальные тепловые сети. | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2025 | 2025 |
| 2.9.6 | "ТС УЗ1-УЗ11-УЗ11-1-2 через 1 мкр. по ул. Пионерской Кот.1", инв.№ 5000003086 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №1, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2024 | 2024 |
| 2.9.7 | "Тепловые сети от Подмешивающей станции ПС-1С" инв.№ 5000004185 | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2024 | 2025 |
| 2.9.8 | "ТС посёлка Рыбозавод" инв.№ 5000008942 (объекта концессионного соглашения: Сети теплоснабжения пос.Рыбозавод) | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2024 | 2025 |
| 2.9.9 | "ТС УТ-54 - 54А - 55 ул.2П (60 лет Октября) Кот.5" инв.№ 5000003304 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2024 | 2024 |
| 2.9.10 | "ТС УЗ-74А ЦТП-78 (10А/4) 10А мкр." инв.№ 5000003772 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2024 | 2024 |
| 2.9.11 | "ТС от УТ-43-УТ-46-УТ-45-УТ-44 до ж.д..22 (Интернациональная,47)" инв.№ 5000007675 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2024 | 2024 |
| 2.9.12 | "ТС от УТ-44 до детского сада 34 (д/сад 77 "Эрудит")" инв.№ 5000007702 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2024 | 2025 |
| 2.9.13 | "ТС от УТ-63 до УТ-63А по ул. Др.Народов (ул.13)" инв.№ 5000007590 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в. | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2024 | 2024 |
| 2.9.14 | "ТС к ж.д. 4 (Северная,19) первый пусковой комплекс от УТ-2 - УТ-3 до УТ-6" инв.№ 5000008871 в составе объекта: Тепловая сеть 10В микрорайона | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2024 | 2024 |
| 2.10. | Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения |  |  |
| 2.10.1 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-9/1 до УТ-2 (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2027 | 2027 |
| 2.10.2 | Участок сети горячего водоснабжения от гл. врезки в ж/д 19 (Дружбы Народов26а) до ж/д 12 (ул.Дружбы Народов, 28а) (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2027 | 2027 |
| 2.10.3 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-16 до ж/д 8 (ул. Др.Народов 26) (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2027 | 2027 |
| 2.10.4 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8(7/1) до жилых домов 4, 3, 2 (Мира, 31, ж.д.Мира, 31/1 до ж.д.Мира, 31/3) от перехода до врезки (сшитый полиэтилен), квартал Мира | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2027 | 2027 |
| 2.10.5 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ 3 до ж/д по ул.Интернациональная, 2в, 10 "Г" мкр. | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2027 | 2027 |
| 2.10.6 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8(7/1)-ТК-1 до жилого дома 1 (Мира, 31/2) (от ЦТП-8 до ГВ-9) (сшитый полиэтилен), квартал Мира | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2027 | 2027 |
| 2.10.7 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8 (7/1) до жилых домов 4, 3, 2 (Мира, 31, ж.д.Мира, 31/1 до ж.д.Мира, 31/3 ) до перехода 150*100 (сшитый полиэтилен), квартал Мира | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2027 | 2027 |
| 2.10.8 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8(7/1)-ТК-1 до жилого дома 1 (Мира, 31/2) (от ГВ-9 до Мира 31/2) (сшитый полиэтилен), квартал Мира | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2027 | 2027 |
| 2.10.9 | Участок сети горячего водоснабжения от жилого дома № 2 (Северная №70) до жилого дома 1 (Северная № 72) (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2027 | 2027 |
| 2.10.10 | Участок сети горячего водоснабжения от жилого дома 2 (Мира 31/3) до ТК-1(ТК-5); ТК-6 (сшитый полиэтилен), квартал Мира | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2027 | 2027 |
| 2.10.11 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-4 (9/3) до ж.д.1,2,3, (Ленина, 36А) | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2027 | 2027 |
| 2.10.12 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-4 (9/3) через ТК-2 до ж.д. Ленина, 36А | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2027 | 2027 |
| 2.11. | Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения в том числе: | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения |  |  |
| 2.11.1 | "ГВ от ЦТП-66 (10Г/3) до УТ-2 (Интернациональная, 2Б/1, 2Б/3)", инв.№5100007989 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10Г микрорайона | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2025 | 2025 |
| 2.11.2 | "ГВ от УТ-5 до УТ-2", инв.№5100008030 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10Г микрорайона | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2025 | 2025 |
| 2.11.3 | "ГВ от ЦТП-8/2 до наружной стены ж.д. № 15/2 по ул. Ленина", инв.№5100004152 в составе объекта: Сооружения | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2023 | 2025 |
| 2.11.4 | "ГВ от УТ-44 до д/сада 34 (д/сад 77 "Эрудит")" инв.№ 5100007703 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10А микрорайона | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2023 | 2025 |
| 2.11.5 | ГВ к ж.д.4 (Северная,19) 10В мкр. инв.№ 5100008897 (объекта концессионного соглашения: Участок сети горячего водоснабжения) | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2024 | 2024 |
| 2.11.6 | "ГВ от ТК.43 - ТК.46 - ТК.45 - ТК.44 до ж.д.22 (Интернациональная,47)" инв.№ 5100007676 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10А микрорайона | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2024 | 2024 |
| 2.11.7 | "ГВ от ЦТП-1/4 - ж.д.57И (60 лет Октября,11) " инв.№ 5100008375 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 1 микрорайона | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2025 | 2025 |
| 2.12. | Реконструкция тепловых, подмешивающих станций (ПС) | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | повышение надежности системы теплоснабжения | 2023 | 2029 |
| 2.13. | Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП) | концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3 | повышение надежности системы теплоснабжения | 2020 | 2029 |
| 3 | Мероприятия обеспечивающие выполнение экологических требований |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении |  |  |  |  |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия нацеленные на присоединение новых потребителей |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство сетей водоснабжения - Восточный планировочный район (V очередь строительства) города Нижневартовска. Инженерное обеспечение кварталов N 40 - 42 | Государственная программа ХМАО - Югры «Строительство» (постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 № 561-п (с изм. от 09.09.2024 № 328-п) | подключение новых потребителей | 2021 -2022(ПИР);2023 -2024(СМР) |  |
| 2 | Мероприятия обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство участка сети холодного водоснабжения по ул. Школьной от ВК1 (пр.) до ВК2 (пр.) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" (приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры от 23.10.2024 № 46-Пр-4) | повышение надежности системы водоснабжения | 2024 | 2024 |
| 2.2 | Реконструкция сетей водоснабжения Ду≥600мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) - всего, в том числе | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2024 | 2028 |
| 2.2.1 | Реконструкция сети, входящей в состав участка "Водовод по ул. Дзержинского (9) между ул. Ленина (8) и ул. Интернациональная (16) (от ВК-6 до ВК-109)" 1 этап |  |  | 2026 | 2028 |
| 2.2.2 | Реконструкция сети, входящей в состав участка "Водовод по ул. Северная (18) (от ВК-1 до точки врезки 4);" |  |  | 2024 | 2025 |
| 2.3 | Реконструкция сетей водоснабжения 150мм<Ду<600мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы), в том числе | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2024 | 2028 |
| 2.3.1 | Участок сети холодного водоснабжения к школе, спальному корпусу, д/с ЦТП |  |  | 2027 | 2028 |
| 2.3.2 | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-18 - ТК-17 - ТК-14 до шк.29 (школа №34, Пермская №19) |  |  | 2027 | 2028 |
| 2.3.3 | Участок сети от УТ-2-58 до ЦТП-5 (9/2) (входит в состав участка "Участок сети холодного водоснабжения от Уз .58 до ЦТП 5 (ЦТП 9/2) по ул. 60 лет Октября №42, стр.2") |  |  | 2024 | 2024 |
| 2.3.4 | Реконструкция сети, входящей в состав участка "Участок сети водоснабжения ЦТП-47 (10Б/1)-ЦТП-46 (10Б/2)" 2 этап |  |  | 2024 | 2025 |
| 2.3.5 | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-8 до ТК-7 |  |  | 2024 | 2024 |
| 2.3.6 | Участок сети водоснабжения от ж/д по ул. Мира.6 до ТК16 - до жилого дома по ул. Мира,6а; Участок сети водоснабжения от ж/д по ул. Мира.6а до жилого дома по ул. Мира,4а; Участок сети водоснабжения от ж/д по ул. Мира.6а до жилого дома по ул. Мира,8а |  |  | 2024 | 2024 |
| 2.4. | Реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы), в том числе | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2024 | 2028 |
| 2.4.1 | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-16 до жилого дома 28 (Пермская №23) | то же | то же | 2026 | 2027 |
| 2.4.2 | Участок сети холодного водоснабжения от жилого дома 25 (Пермская №21) до жилого дома 53 (Пермская №31) | то же | то же | 2026 | 2027 |
| 2.4.3 | Участок сети холодного водоснабжения от ЦТП-70 (10А/2)-УТ1 до точки врезки в тех. подполье жилого дома 7Б (Дзержинского, 31) Участок сети холодного водоснабжения от точки врезки в тех. подполье жилого дома 7Б (Дзержинского, 31) до точки врезки в тех. подполье жилого дома 7А (Дзержинского, 33) | то же | то же | 2024 | 2025 |
| 2.4.4 | Участок сети холодного водоснабжения от точки врезки до УТ-8 Участок сети холодного водоснабжения от точки подключения к магистральной сети (ВК-2) до точки врезки к ж.д. Интернациональная, 47 Участок сети холодного водоснабжения от УТ8 до жилого дома 21 (Дзержинского, 27) | то же | то же | 2024 | 2025 |
| 2.4.5 | Участок сети холодного водоснабжения от ЦТП 5/1 (строительный 72) через УТ-1 до перехода диаметра в тех. подполье жилого дома 4 по Комсомольскому бульвару (строительный 57и) Участок сети холодного водоснабжения от ЦТП 5/1 (строительный 72) через УТ-1 до перехода диаметра в тех. подполье жилого дома 4 по Комсомольскому бульвару (строительный 57и) Участок сети холодного водоснабжения от перехода диаметра в тех. подполье жилого дома №4 по Комсомольскому бульвару (строит 57и) до жилого дома №2 по Комсомольскому бульвару строит 58) Участок сети холодного водоснабжения от перехода диаметра в тех. подполье жилого дома №4 по Комсомольскому бульвару (строит 57и) до жилого дома №2 по Комсомольскому бульвару строит 58) | то же | то же | 2027 | 2028 |
| 2.4.6 | Реконструкция сети, входящей в состав участка "Участок сети водоснабжения" (Интернациональная, 27) |  |  | 2024 | 2025 |
| 2.4.7 | Участок сети водоснабжения от ЦТП 15, УТ-6,УТ-7 до жилого дома (3 стр.) по ул. 60 лет Октября № 54 Участок сети водоснабжения от ЦТП 15,УТ-8,УТ-9 до жилого дома (4 стр.) по ул.60 лет Октября № 56 | то же | то же | 2027 | 2028 |
| 2.4.8 | Участок сети водоснабжения от ЦТП-59 (15/1) до жилого дома по ул. 60 лет Октября 49 | то же | то же | 2027 | 2028 |
| 2.4.9 | Реконструкция участка сети от УТ44 до ж/д20 (Дзержинского, 25) (Участок сети холодного водоснабжения от УТ44 до жилого дома 20 (Дзержинского, 25) | то же | то же | 2024 | 2024 |
| 2.4.10 | Реконструкция участка сети от УТ-5 до д/с 29 (д/с №62 ул. Др. Народов, 14б). (Участок сети холодного водоснабжения от УТ5 до д/с 29 (д/с №62 по ул. Дружбы Народов, 14б) | то же | то же | 2024 | 2024 |
| 2.4.11 | Реконструкция участка сети от точки врезки в тех. подполье ж/д 28 (Др. Народов, 8) до задвижек в тех. подполье вставки 23 (Др. Народов, 8а). (Участок сети холодного водоснабжения от точки врезки в тех. подполье жилого дома 28 (Дружбы Народов, 8) до задвижек в тех. подполье вставки 23 (Дружбы Народов, 8а)) | то же | то же | 2024 | 2024 |
| 2.4.12 | Реконструкция участка сети от УТ-4 до ж/д 21 (ул. Др. Народов, 10). (Участок сети холодного водоснабжения от УТ4 до жилого дома 21 (Дружбы Народов, 10)) | то же | то же | 2024 | 2024 |
| 2.4.13 | Реконструкция участка сети от ТК-16А-6 до т.А по ул. Омская. (ХВ от УТ5-УТ6 до школы 15) | то же | то же | 2024 | 2024 |
| 2.4.14 | Реконструкция участка сети вдоль ул.Дружбы народов от д.6 до д.12, от кам. ТК-16-17 до дома 12а и от кам. ТК-16-11 до дома 20 (Участок сети холодного водоснабжения от УТ11 до жилого дома 2 (Дружбы Народов, 20) (Участок сети холодного водоснабжения от УТ17 до аптеки 43 (Дружбы Народов, 12а)) | то же | то же | 2024 | 2024 |
| 2.4.15 | Участок сети холодного водоснабжения от точки подключения в магистральную сеть (ВК-1) до УТ39 | то же | то же | 2025 | 2026 |
| 2.4.16 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-1 до УТ-2 | то же | то же | 2025 | 2026 |
| 2.4.17 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-2 до Уг.пов. 4 (т А) | то же | то же | 2025 | 2026 |
| 2.4.18 | Участок сети холодного водоснабжения от Уг.пов.4(т.А) до ЦТП24 (14/2) | то же | то же | 2025 | 2026 |
| 2.4.19 | Участок сети холодного водоснабжения от ЦТП24 (14/2) до УТ-12 | то же | то же | 2025 | 2026 |
| 2.4.20 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-12 до гл. врезки в ж/д Ленина 25б | то же | то же | 2025 | 2026 |
| 2.4.21 | Участок сети холодного водоснабжения от гл.врезки в ж/д 20 (ул. Ленина 25б) до ж/д 13 (ул. Ленина 26г) | то же | то же | 2025 | 2026 |
| 2.4.22 | Участок сети холодного водоснабжения от гл.врезки в ж/д 13 (ул. Др. народов 26г) - Ут-16 до ж/д 19 (ул.Др.народов 26а) | то же | то же | 2025 | 2026 |
| 2.4.23 | Участок сети холодного водоснабжения от Ут-16 до ж/д 18 (ул.Др.народов 26б) | то же | то же | 2025 | 2026 |
| 2.4.24 | Участок сети холодного водоснабжения от ж/д 18 (ул. Др.народов 26б) до ж/д 9 (ул. Ленина 25) | то же | то же | 2025 | 2026 |
| 2.4.25 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-16 до ж/д 8 (ул.Др.Народов 26) | то же | то же | 2025 | 2026 |
| 2.4.26 | Участок сети холодного водоснабжения от гл.врезки в ж/д 19 (ул.Др. народов 26а) до ж/д 12 (ул.Др.народов 28а) | то же | то же | 2025 | 2026 |
| 2.4.27 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-2 до УТ-10 до ж/д (ул. Др.народов 30а) | то же | то же | 2025 | 2026 |
| 2.4.28 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-10 до ж/д 4 (ул. Др.Народов 30б) | то же | то же | 2025 | 2026 |
| 2.4.29 | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-19 до д/с 30 (шк. Интернат №16 Пермская 17а) | то же | то же | 2027 | 2028 |
| 2.4.30 | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-19 до жилого дома 23 (Пермская №15) | то же | то же | 2025 | 2026 |
| 2.5 | Реконструкция системы обеззараживания и хранения реагентов с разработкой проекта и прохождением экспертизы для перехода на гипохлорит в соответствие с нормами "Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора" (ПБХ) (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Повышение надежности и безопасности | 2026 | 2032 |
| 3 | Мероприятия обеспечивающие выполнение экологических требований |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение и установка оборудования (с пусконаладкой автоматизированной системы управления дозирования химических реагентов) в реагентом корпусе №1 (РК-1), на 1-ю очередь водоочистки» | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | соблюдение обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации | 2024 | 2024 |
| 3.2 | Реконструкция отстойников 1 очереди (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | концессионное соглашение от 20.07.2020 №4 с учетом дополнительного соглашения от 25.07.2024 №3 | Приведение показателей к нормативному уровню. Повышение качества очистки. | 2032 | 2033 |
| 3.3 | Реконструкция отстойников 2 очереди(в том числе проектно-изыскательские и строительномонтажные работы) | концессионное соглашение от 20.07.2020 №4 с учетом дополнительного соглашения от 25.07.2024 №3 | Приведение показателей к нормативному уровню. Повышение качества очистки. | 2034 | 2035 |
| 3.4 | Реконструкция фильтров 1 очереди (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | концессионное соглашение от 20.07.2020 №4 с учетом дополнительного соглашения от 25.07.2024 №3 | Приведение показателей к нормативному уровню. Повышение качества очистки. | 2033 | 2034 |
| 4 | Мероприятия обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении |  |  |  |  |
| 4.1 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/3 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2023 | 2024 |
| 4.2 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2023 | 2024 |
| 4.3 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 7А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2023 | 2024 |
| 4.4 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2023 | 2024 |
| 4.5 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2023 | 2024 |
| 4.6 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 15А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2023 | 2024 |
| 4.7 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16Б/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2023 | 2024 |
| 4.8 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/4 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2023 | 2024 |
| 4.9 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 6/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2023 | 2024 |
| 4.10 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2023 | 2024 |
| 4.11 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 13/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2025 | 2026 |
| 4.12 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10А/5 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2025 | 2026 |
| 4.13 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2025 | 2026 |
| 4.14 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Г/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2025 | 2026 |
| 4.15 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 15/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2025 | 2026 |
| 4.16 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/3 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2025 | 2026 |
| 4.17 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 7/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2025 | 2026 |
| 4.18 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2025 | 2026 |
| 4.19 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16Б/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2025 | 2026 |
| 4.20 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 8А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2025 | 2026 |
| 4.21 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2026 | 2026 |
| 4.22 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 5А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2026 | 2026 |
| 4.23 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 3/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2026 | 2026 |
| 4.24 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 8/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2026 | 2026 |
| 4.25 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 1/4 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2026 | 2026 |
| 4.26 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2026 | 2027 |
| 4.27 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 8А/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2027 | 2027 |
| 4.28 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16А/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2027 | 2027 |
| 4.29 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 5/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2027 | 2027 |
| 4.30 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10/4 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2027 | 2027 |
| 4.31 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/5 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2027 | 2027 |
| 4.32 | Реконструкция резервуаров чистой воды ВОС-2 (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | Концессионное соглашение от 29.07.2020 № 4 (доп.соглашение № 3 от 25.07.2024) | Снижение технологических потерь, обеспечение гарантированного качества питьевой воды, снижение удельного энергопотребления на добычу и подготовку питьевой воды | 2034 | 2034 |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия нацеленные на присоединение новых потребителей |  |  |  |  |
| 1.1 | Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска | муниципальная программа «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска» (постановление Администрации города Нижневартовска от 25.09.2024 № 856 ) | В целях увеличения мощности системы водоотведения, повышения качества очистки стоков, возможности подключения перспективных потребителей | 2017 - 2029 годы (проектно-изыскательские работы) |  |
| 1.2 | Реконструкция КОС, в том числе | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | В целях увеличения мощности системы водоотведения, возможности подключения перспективных потребителей |  |  |
| 1.2.1 | Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, получение государственных и экологических экспертиз. Разработка рабочей документация по 1 этапу реконструкции КОС. | то же | то же | 2021 | 2025 |
| 1.2.2 | Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации по сооружениям осадка, получение государственных и экологических экспертиз | то же | то же | 2026 | 2027 |
| 1.2.3 | Реконструкция КОС 1 этап Реконструкция (приемная камера №1, здание механических решеток №1, песколовка горизонтальная двухсекционная №1, бункер песка №1, отстойник первичный радиальный диаметром 30 м №3, насосная станция сырого осадка, аэротенк трехкоридорный четырехсекционный №1, распределительная чаша вторичных отстойников №1, воздуходувная станция №1) | то же | то же | 2021 | 2028 |
| 1.3. | Реконструкция КОС 2 этап Реконструкция (Приемная камера №2; Здание механических решеток №2; Песколовка горизонтальная двухсекционная №1; Песколовка горизонтальная двухсекционная №2; Отстойник первичный радиальный диаметром 30 м №4; Аэротенк трехкоридорный четырехсекционный №1; Аэротенк трехкоридорный четырехсекционный №2; Распределительная чаша вторичных отстойников №2; Отстойник вторичный радиальный диаметром 30 м №7; Воздуходувная станция №1), Реконструкция иловых площадок (сооружения обработки осадка). | концессионное соглашение от 20.07.2020 №4 с учетом дополнительного соглашения от 25.07.2024 №3 | В целях увеличения мощности системы водоотведения, повышения качества очистки стоков, возможности подключения перспективных потребителей | 2029 | 2033 |
| 1.4. | Реконструкция КОС 3 этап Реконструкция (Отстойник первичный радиальный диаметром 30 м №5; Аэротенк трехкоридорный четырехсекционный №3; Отстойник вторичный радиальный диаметром 30 м №4; Отстойник вторичный радиальный диаметром 30 м №5; Воздуходувная станция №1; Аэрационный резервуар). | концессионное соглашение от 20.07.2020 №4 с учетом дополнительного соглашения от 25.07.2024 №3 | В целях увеличения мощности системы водоотведения, повышения качества очистки стоков, возможности подключения перспективных потребителей | 2034 | 2035 |
| 2 | Мероприятия обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция сетей водоотведения Ду≥800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы), в том числе | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" (приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры от 23.10.2024 № 46-Пр-4) | снижение уровня износа существующих объектов | 2024 | 2024 |
| 2.1.1. | Реконструкция участка сети "Напорный канализационный трубопровод от ГКНС-1А до Приемной камеры на территории Канализационно-очистных сооружений" | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2023 | 2024 |
| 2.2. | Реконструкция сети водоотведения 300мм<Ду<800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы), в том числе | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2024 | 2028 |
| 2.2.1. | Канализационный коллектор по улице 60 лет Октября (ул.№2) от ул. Мусы Джалиля (ул.№7) Канализационный коллектор по улице Мусы Джалиля (ул. №7) (от колодца гашения до ул. 60 лет Октября (ул.№2)) |  |  | 2024 | 2025 |
| 2.2.2. | Реконструкция сетей водоотведения, входящих в состав участка "Участок канализационного коллектора по ул. Нефтяников (от ул. Мира до ул. Ленина)" |  |  | 2026 | 2027 |
| 2.3. | Реконструкция сети водоотведения Ду≤300мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы), в том числе | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2024 | 2028 |
| 2.3.1 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 32 (строит.№26); | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2024 | 2025 |
| 2.3.2 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 8 (строит.№24); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 4 (строит.№25); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 12 (строит.№43и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 6а (строит.№9); | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2024 | 2025 |
| 2.3.3 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 28а (строит.№12); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 30а (строит.№11); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 28 (строит.№27); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 30 (строит.№10); | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2025 | 2026 |
| 2.3.4 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 24 (строит.№21); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 22 (строит.№22); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 20 (строит.№8); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 20 (строит.№8); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 16 (строит.№40и); | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2025 | 2026 |
| 2.3.5 | Участок сети канализации от школы №31 (бывший д/с 40) по ул. Северная 8б (строит.№48); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 18 (строит.№35); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 14 (строит.№23); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 14 (строит.№23); | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2025 | 2026 |
| 2.3.6 | Участок сети канализации АБК (УДДУС и СС) по ул. М.Жукова 38а (строит.№49а) Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 19а (строит.№\84); Участок сети канализации от ЦТП по ул. Мира 13 строение1 (строит.№57и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 15 (строит.№39аи) и ж/д по ул. Мира 13 (строит.№39и) ; Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 15 (строит.№39аи) и ж/д по ул. Мира 13 (строит.№39и) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2025 | 2026 |
| 2.3.7 | Участок сети канализации от школы №18 по ул. Мира 13а (строит.№51и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 7 (строит.№25и); | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2025 | 2026 |
| 2.3.8 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 5а (строит.№14и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 3а (строит.№17); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 26а (строит.№13); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 26а (строит.№13); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 26 (строит.№28); | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2025 | 2026 |
| 2.3.9 | Участок сети канализации от школы №31 по ул. М.Жукова 16а (строит.№50); Участок сети канализации от школы №31 по ул. М.Жукова 16а (строит.№50); Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 22 (строит.№15) Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 24 (строит.№3) Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 20 (строит.№2) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2026 | 2027 |
| 2.3.10 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 32 (строит.№9); Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 30 (строит.№16); | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2026 | 2027 |
| 2.3.11 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 16 (строит.№18) Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 18 (строит.№1) Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 14 (строит.№29и) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2026 | 2027 |
| 2.3.12 | Участок сети канализации от НКВД по ул. Пионерская 5а (строит№41) до КК-13 | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2026 | 2027 |
| 2.3.13 | Участок сети канализации от жилых домов по ул. Пионерская №9 (строит№31), №11 (строит.№31а) до КК-37 Участок сети канализации от жилого дома по проспекту Победы №12 (строит.№30) до кк-5 | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2026 | 2027 |
| 2.3.14 | Участок сети канализации от жилых домов по проспекту Победы№12а (строит№30а),№8а (строит №33а) до КК-23 | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.15 | Участок сети канализации от жилых домов по проспекту Победы№14а (строит№27), №14б (строит№27) от кафе по проспекту Победы №14в (строите.№27) до КК-11 | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.16 | Участок сети канализации от жилого дома по проспекту победы №6а (строит.№28) от здания кафе "Молодежное" по проспекту Победы №6в (строит№28) КК-19 | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.17 | Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 18а (строит №15) до кк-20 Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 20а (строит №20) до кк-21 Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 20 (строит №21) до кк-24 Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 22а (строит.№13) до КК-24 Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 22 (строит.№12а) до КК-25 | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.18 | Участок сети канализации от жилого дома по ул. Нефтяников 5б (строит.№15) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.19 | Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 18 (строит.№22а) до коллектора по ул. Омская | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.20 | Участок сети канализации от здания Прачечной по ул. Менделеева 3а, Химчистки по ул. Менделеева 3 до коллектора по ул. Менделеева; Участок сети канализации от здания Бани по ул. Менделеева 7 до коллектора по ул. Менделеева | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.21 | Участок сети канализации от Главного хирургического корпуса по ул. Ленина №18 до К-3; Участок сети канализации от Главного хирургического корпуса по ул. Ленина №18 до К-3;Участок сети канализации от Главного хирургического корпуса по ул. Ленина №18 до К-3; Участок сети канализации от Главного хирургического корпуса по ул. Ленина №18 до К-3 | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.22 | Участок сети канализации от Родильного дома по ул. Ленина 20 КК-4; Участок сети канализации от Родильного дома по ул. Ленина 20 КК-5 | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.23 | Участок сети канализации от Детской и взрослой поликлиники по ул. Нефтяников №9 до КК-4; Участок сети канализации от Детской и взрослой поликлиники по ул. Нефтяников №9 от КК-4 до КК-15 | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.24 | Участок сети канализации от отделения патологии беременных по ул. Ленина 18 строение 11 | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.25 | Участок сети канализации от Паталого-анатомического корпуса №2 по ул. Ленина 18 строение 6 | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.26 | Участок сети канализации от здания Гинекологии по ул. Ленина №18 строение 10 до К-1; Участок сети канализации от здания Гинекологии по ул. Ленина №18 строение 10 до К-1; | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.27 | Участок сети канализации от Санитарно- эпидемиологической станции по ул. Омская №15 до КК-13 | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.28 | Участок сети канализации от пищеблока больничного комплекса по ул. Ленина №18 строение1 до КК№18 строение 1 до КК-38 (от кк-1 до кк-3); Участок сети канализации от пищеблока больничного комплекса по ул. Ленина №18 строение1 до КК№18 строение 1 до КК-38 (от КК-3 до КК-38) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.29 | Участок сети канализации от Бюро судебно-медицинской экспертизы по ул.Омская №13а до К-2 | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.30 | Участок сети канализации от ДК "Октябрь" по ул. 60 лет Октября 11/2 от КК-19 до КК-21; Участок сети канализации от ДК "Октябрь" по ул. 60 лет Октября 11/2 от КК-21 до коллектора по ул. 60 лет Октября | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.31 | Участок сети канализации от жилого дома по Комсомольскому бульвару №7 (строит.№26) до КК-4; Участок сети канализации от КК-4 до коллектора по Комсомольскому бульвару | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.32 | Канализационный коллектор от Больничного комплекса до ул. Нефтяников | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.33 | Участок сети канализации от здания Бани по ул. Таежная 7в до канализационного коллектора по ул. Таежная | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.34 | Участок сети канализации от К-1 до К-3 (в сторону магазина Светлана) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.35 | Реконструкция сетей водоотведения входящих в состав участка «Участок сети канализации жилых домов №76,76б,80 по улице Северной Участок сети канализации жилых домов №76, 76б, 80 по улице Северной Участок сети канализации жилых домов №76, 76б, 80 по улице Северной» | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.36 | Участок сети канализации Детского сада №66 по адресу: улице Пермская №11 ( стр.33) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.37 | Участок сети канализации жилого дома №74 (стр.5) по улице Северной | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.4 | Техническое перевооружение (замена) ступенчатых решеток на КОС ЗМР-1 | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | соблюдение обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации | 2023 | 2024 |
| 2.5 | Техническое перевооружение насосного парка ЦМО (шнековый насос) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | соблюдение обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации | 2024 | 2024 |
| 2.6 | Техническое перевооружение ленточного транспортера типа ТЛ-690 -1шт | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | соблюдение обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации | 2024 | 2025 |
| 2.7 | Техническое перевооружение (замена) ЦМОО на КОС приобретение Решётки РС-500-800-750-П2,2 | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | соблюдение обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации | 2024 | 2025 |
| 2.8 | Приобретение машины комбинированной COMBI 3000 на базе шасси MAZ 63022J 6х6 | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | соблюдение обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации | 2024 | 2025 |
| 3 | Мероприятия обеспечивающие выполнение экологических требований |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении |  |  |  |  |
| 4.1 | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС- Совхозная | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку сточных вод | 2022 | 2028 |
| 4.2 | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС- РНС-1а | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку сточных вод | 2022 | 2025 |
| 4.3 | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС города (17 шт.) (в том числе энергоаудит, проектноизыскательские и строительно-монтажные работы) | концессионное соглашение от 20.07.2020 №4 с учетом дополнительного соглашения от 25.07.2024 №3 | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку сточных вод. | 2022 | 2030 |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия нацеленные на присоединение новых потребителей |  |  |  |  |
| 1.1 | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 3П г. Нижневартовска | Постановление Администрации города Нижневартовска от 25.09.2024 N 856"Об утверждении муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2025 | 2025 |
| 1.2 | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 12П г. Нижневартовска | Постановление Администрации города Нижневартовска от 25.09.2024 N 856"Об утверждении муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2026 | 2026 |
| 1.3 | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 13П г. Нижневартовска | Постановление Администрации города Нижневартовска от 25.09.2024 N 856"Об утверждении муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2030 | 2030 |
| 1.4 | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 15П г. Нижневартовска | Постановление Администрации города Нижневартовска от 25.09.2024 N 856"Об утверждении муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2035 | 2035 |
| 1.5 | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ. | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.6 | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. КТПН-10/0,4 кВ. | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.7 | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ, | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.8 | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, КТПН-10/0,4 кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.9 | Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного планировочного района г,Нижневартовска, КЛ-10кВ с БКТП-22/4, | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2027 |
| 1.10 | Строительство ПС 35/10 кВ Рямная с участком ВЛ-35кВ в старой части города | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.11 | Застройка Старого Вартовска 1 очередь до пер Обской. Квартала В-3,4,5,6,7,8. ТП 10/0,4 кВ, сети 10/0,4кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.12 | Застройка Старого Вартовска, 1 очередь, от пер.Обской до пер Больничный. Электроснабжение кварталов В-9,10,11,12,13,14. Строительство ТП-10/0,4кВ, сетей 10/0,4кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.13 | Застройка Старого Вартовска, 1 очередь. Электроснабжение объектов индивидуальной жилой застройки прибрежной зоны кварталов П-5,6,7,8,9.10. Строительство ТП 10/0,4кВ, сетей 10/0,4кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.14 | Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного планировочного района г,Нижневартовска, КЛ-10кВ с ТП-21/3, ТП-21/5, кл-0,4кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2027 |
| 1.15 | Застройка Старого Вартовска, 2 очередь.Электроснабжение кварталов П-11,12,13,14,15,16, В-15, В-16,В-17, К-6 Квартал П-14 ВЛ-10кВ от РП-СТПС до РТС | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.16 | Застройка Старого Вартовска, 3 очередь. Строительство сетей,ТП-10/0,4кВ от ПС 35/10кВ Совхозная Электроснабжение кварталов 11П,12П,18П,19П,20П-21П, 22П,23П,П-17 | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.17 | Застройка Старого Вартовска 3 очередь. ТП, сети 10/0,4 кВ. Квартала 17П,16П,3П,7П,6П,13П, 15П,8П-К-10,9П,К-7,К-8,К-9 Сети 10кВ ПС Южная-РП-3Х | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.18 | Электроснабжение р-на оз.Комсомольское. Универсальная ледовая арена.Строительство ТП-10/0,4кВ, сетей 10/0,4кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.19 | Электроснабжение прибрежной,набережной, спортивной "С" зоны г,Нижневартовска. Строительство ТП, сетей 10/0,4кВ. | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.20 | Электроснабжение кварталов №№ 40,41,42,43 ВПР 5 оч.строительства г.Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.21 | Магистральные сети 10 кВ от ГПП-5 до РП-29 | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2027 |
| 1.22 | Электроснабжение р-на оз. Комсомольское. ТП-10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.23 | Строительство 2х цепной распределительной ВЛ-6 кВ ЗПУ панели 7, 8, 9 | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.24 | РП-10 кВ СПУ с сетями | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.25 | Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ в северном промузле с подключением к РПП-2С | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2028 | 2040 |
| 1.26 | РП-10кВ Восточного объезда с ЛЭП-10кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2027 |
| 1.27 | Электроснабжение котельной ВПР (IV оч. стр-ва) г,Нижневартовска, ТП-27/к, КЛ-10кВ (от РПЖ-25, от ГПП-5) | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2027 |
| 1.28 | ВПР IV очередь квартал 27. ТП-10/0,4кв, сети 10кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.29 | Электроснабжение ВПР 4 оч.строительства г.Нижневартовска кварталов 29-30. ТП-10/0,4кВ сети 10 кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.30 | Электроснабжение кварталов 31а,31б,32 ВПР 4 оч строительстваг.Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.31 | Электроснабжение квартала 33 ВПР 4 оч.строительства г.Нижневартовска. РП-2(стр),ТП-10/0,4кВ , сети 10 кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.32 | Электроснабжение ВПР 4 оч.строительства г.Нижневартовска, Магистральные КЛ-10кВ от ГПП-5 до РП-2 (стр.) | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.33 | Западный Эмтор.Квартал 44, ТП,сети 10кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.34 | Электроснабжение 9Б мкр.БКТП-9/31, БКТП-9/32 с КЛ-10кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2027 |
| 1.35 | Застройка Старого Вартовска. 3 очередь. ТП. Сети 10/0,4кВ. Квартал 5П | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.36 | 8-1 П мкр.Старого Вартовска. Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 3.4 вида(школа, д/сад, интернат для слепых и слабовидящих детей. Сети 0,4кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.37 | Электроснабжение зоны общественно-делового назначения.Южный Эмтор ТП-10/0,4кВ. Сети 10кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.38 | Электроснабжение зоны общественно-делового назначения.Оз.Эмтор ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.39 | Электроснабжение кварталов 34,35,36,37,38,39 район жилой застройки юго-западного направления от оз.Эмтор Строительство РП, ТП-10/0,4кВ, сетей 10кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.40 | Электроснабжение района жилой застройкии общественного центра севернее от оз.Эмтор кварталов 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 РП,ТП-10/0,4кВ Сети 10кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.41 | Электроснабжение котельной застройки северного Эмтора г,Нижневартовска. ТП-10/0,4 кВ в квартале №45, сети 10кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.42 | Восточная коммунально-складская зона.Квартала 6К, 7К, 8К, 9К,10К, 11К. РП,ТП, сети 10кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.43 | Электроснабжение Северо-Западного промыщленного узла г.Нижневартовска(район ГПЗ) РП,ТП,сети 6кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.44 | Коммунально-складская зона 2 оч.застройки. Центр здоровья и отдыха "Городские термы" ул.Интернациональная, 67а. ТП-10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ. | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2027 |
| 1.45 | Общественный центр 2 очереди застройки.Центр боевых искусств ул.Спортивная. БКТП-10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ. | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2024 |
| 1.46 | Электроснабжение комплексного развития территории (КРТ) части К-2. ул.Ханты-Мансийская | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2024 | 2028 |
| 1.47 | Электроснабжение жилого комплекса "Импульс" ул.Мира (кадастровый номер земельного участка 86:11:0102008:602) | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2024 | 2028 |
| 1.48 | Магистральные сети 10 кВ от ГПП-5 до РП-29 | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2027 | 2028 |
| 1.49 | Электроснабжение котельной ВПР (IV оч. стр-ва) г,Нижневартовска, ТП-27/к, КЛ-10кВ (от РПЖ-25, от ГПП-5) | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2018 | 2027 |
| 1.50 | Строительство 10В мкр.МЖК.РПЖ, ТП,сети 10кВ (трансформаторная подстанция 10/0,4кВ, установленная мощность 1,26 МВА; кабельные линии 10 кВ протяженностью 3,29 км) | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2020 | 2024 |
| 1.51 | Строительство ТП-78/з (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, установленная мощность 1,26 МВА) | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2026 |
| 1.52 | Электроснабжение 9Б мкр. БКТП-9/31, БКТП-9/32 с КЛ-10;0,4кВ | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2021 | 2026 |
| 1.53 | Строительство ПС-35/6кВ "Елинская" (подстанция 35/6кВ, установленная мощность 12,6 МВА) | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2024 | 2026 |
| 1.54 | Строительство ТП-10/0,4кВ, сетей 10кВ. Для электроснабжения "Центра боевых искусств" | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2024 | 2024 |
| 1.55 | Строительство КЛ-6кВ от ГПП-1 до РПП-3 в составе КЛ ВН 6-10кВ от ГПП-1 (кабельные линии 6кВ протяженностью 3 км) | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2027 | 2027 |
| 1.56 | Строительство сетей электроснабжения садово-огороднических товариществ | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2019 | 2027 |
| 1.57 | Строительство КЛ-0,4кВ от РПЖ-3 до м.ж.д. | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2025 | 2028 |
| 1.58 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-13/4 до м.ж.д. | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2026 | 2027 |
| 1.59 | Строительство КЛ-10кВ ф.31, ф.37 ПС-"Южная" - БКТП-92/х | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2026 | 2027 |
| 1.60 | Строительство КЛ-10кВ ТП-8/5 - ТП-12/2 (монтаж двух ячеек в ТП-8/5) | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2027 | 2028 |
| 1.61 | Сети электроснабжения 13 мкр. (КЛ-0,4кВ от ТП-13/6, ТП-13/8) | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2027 | 2028 |
| 1.62 | Сети электроснабжения 15 мкр. (КЛ-0,4кВ от ТП-15/3, ТП-15/5, ТП-15/6) | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2027 | 2028 |
| 1.63 | Сети электроснабжения 10г мкр. (КЛ-0,4кВ от ТП-10г/7) | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2026 | 2028 |
| 1.64 | Сети электроснабжения 16 мкр. (КЛ-0,4кВ от ТП-16/4, ТП-16/5, ТП-16/6) | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2018 | 2028 |
| 1.65 | Строительство сетей 10кВ от ПС Индустриальная. (КЛ-10кВ до ТП-4/2, ТП-4/1, ТП-3/7, ТП-3/1) | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2027 | 2027 |
| 1.66 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-18/1 - Дет. Сад | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2026 | 2026 |
| 1.67 | Строительство 2х цепной распределительной ВЛ-6 кВ ЗПУ панели 7, 8, 9. | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2027 | 2027 |
| 1.68 | РП-10кВ Восточного объезда с ЛЭП-10кВ | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2027 | 2028 |
| 1.69 | ВПР IV очередь квартал 27. ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ. | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2025 | 2025 |
| 1.70 | Строительство сетей 10кВ от РПЖ-14 | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2024 | 2025 |
| 1.71 | Строительство сетей 10кВ от РПЖ-1 | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2024 | 2025 |
| 2 | Мероприятия обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до КТП 10/0,4 кВ объекта СКК «Галактика» с отпайками на две БКТП 10/0,4 кВ объекта «Образовательный центр (I, II этап) (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 2х4,7 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1,4 км, двухтрансформаторные БКТП 10/0,4 2 шт.) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 2022 | 2024 |
| 2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кирьяновская – ГПП-7 1, 2 цепь (Установка дополнительной опоры в пролете опор № 42-43) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2024 | 2024 |
| 2.3 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (14 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 2027 | 2027 |
| 2.4 | Установка приборов учета в соответствии с законом № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (24 счетчика 0,4кВ) филиала Нижневартовские электрические сети | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 2024 | 2024 |
| 2.5 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (19 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 2026 | 2026 |
| 2.6 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (16 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 2025 | 2025 |
| 2.7 | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК "Эгида" для ПС 110 кВ Обская | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 2024 | 2025 |
| 2.8 | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК "Эгида" для ПС 110 кВ Индустриальная | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 2024 | 2025 |
| 2.9 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Водозабор (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2023 | 2024 |
| 2.10 | Реконструкции ТСО ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2023 | 2024 |
| 2.11 | Реконструкция ТСО ПС 110/10/10 кВ Обская | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2025 | 2025 |
| 2.12 | Реконструкция системы контроля и управления доступом филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 2025 | 2026 |
| 2.13 | Модернизация диспетчерского пункта щита ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 2023 | 2024 |
| 2.14 | Модернизация ПС 110 кВ Городская-5 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2024 | 2024 |
| 2.15 | Модернизация ПС 110 кВ Индустриальная 2Т (установка защит ближнего резервирования 2Т - 1 шт.) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2025 | 2025 |
| 2.16 | Модернизация ПС 110 кВ Колмаковская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2024 | 2024 |
| 2.17 | Модернизация ПС 110 кВ Нижневартовская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2025 | 2025 |
| 2.18 | Модернизация ПС 110 кВ Обская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2024 | 2024 |
| 2.19 | Модернизация ПС 110 кВ Центральная 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2025 | 2025 |
| 2.20 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 35 кВ Стройиндустриальная и на ДП ОДС НВЭС | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 2023 | 2024 |
| 2.21 | Реконструкция телемеханики ПС 110 кВ КНС-37 филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 2026 | 2027 |
| 2.22 | Модернизация ПС 110 кВ Южная (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-10кВ, 2С-10кВ, 3С-10кВ, 4С-10кВ с функцией определения поврежденного фидера - 4шт.) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 2025 | 2026 |
| 2.23 | Техническое перевооружение систем ВЧ связи в Нижневартовских ЭС | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 2023 | 2024 |
| 2.24 | Модернизация ПС 110 кВ ГПП-7 (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-6кВ, 2С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 2025 | 2026 |
| 2.25 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 2024 | 2026 |
| 2.26 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Нижневартовские ЭС" АО "Россети Тюмень" | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 2023 | 2024 |
| 2.27 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Индустриальная (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2026 | 2026 |
| 2.28 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Обская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2026 | 2026 |
| 2.29 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/10 кВ Колмаковская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2026 | 2026 |
| 2.30 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Центральная (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2026 | 2026 |
| 2.31 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская(замена оборудования СДТУ и ССПИ) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2026 | 2026 |
| 2.32 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Колмаковская (реконструкция оборудования ТСО) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2027 | 2027 |
| 2.33 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Центральная (реконструкция оборудования ТСО) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2027 | 2027 |
| 2.34 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Городская (дистанционное управление оборудованием) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 2024 | 2025 |
| 2.35 | Реконструкция приобретенных электросетевых объектов. Трансформаторных и иных подстанций. | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2019 | 2026 |
| 2.36 | Реконструкция ВЛ-10кВ, ПС 35/10кВ "Совхозная" фидер 3, 10 (вынос участка воздушной линии 10кВ из труднодоступной болотистой местности с заменой провода на новый протяженностью 1,1 км) | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2027 | 2028 |
| 2.37 | Реконструкция приобретенных электросетевых объектов. Линий электропередач. | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2019 | 2027 |
| 2.38 | Единая автоматизированная система диспетчерского управления (ЕАСДУ) | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2027 | 2027 |
| 2.39 | Модернизация АСДУ/АСТУЭ | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2023 | 2027 |
| 2.40 | Реконструкция системы видеонаблюдения на объектах электросетевого хозяйства | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2026 | 2027 |
| 2.41 | Строительство здания административно-диспетчерских служб АО "Городские электрические сети" | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2014 | 2025 |
| 2.42 | Приобретение компонентов основных средств для оснащения рабочих мест | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2023 | 2027 |
| 2.43 | Центр контроля управления за объектами электросетевого хозяйства (диспетчерский контроль, возможность автоматизированного управления за объектами электросетевого хозяйства, баланс загрузки энергетических объектов, контроль за работой оперативно-ремонтного персонала, организация рабочих мест) | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2023 | 2024 |
| 2.44 | Создание системы видеонаблюдения на объектах электросетевого хозяйства | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2024 | 2025 |
| 2.45 | Создание цифровых схем электросетевых объектов | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2024 | 2027 |
| 2.46 | Замена существующих со строительством новых объектов | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2024 | 2027 |
| 2.47 | Прочие инвестиционные проекты ,всего, в т.ч. приобретение нематериальных активов, спецтехники и автотранспорта, электросетевых объектов, модернизация иных основных средств(АСДУ, АСУ) и др. | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2023 | 2040 |
| 3 | Мероприятия обеспечивающие выполнение экологических требований |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении |  |  |  |  |
| 4.1. | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 2023 | 2027 |
| 4.2. | Реконструкция объектов уличного освещения |  |  |  |  |
| 4.2.1 | ул. 60 Лет Октября (от ул. 5П до ул. Ханты-Мансийская) | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.2 | ул. Дружбы Народов (от ул. 60 Лет Октября до ул. Мира) | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.3 | ул. Кузоваткина (от ул. Мира до ул. 60 Лет Октября) | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.4 | ул. Менделеева (от ул. Мира до ул. Ленина) | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.5 | ул. Ленина (от ул. 5П до ул. Ханты-Мансийской) | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.6 | ул. Дзержинского (от ул. Ленина до ул. Северная) | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.7 | ул. Нефтяников (от ул. 60 лет Октября до ул. Северная) | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.8 | ул. Омская (от ул. Кузоваткина до ул. Ханты-Мансийская) | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.9 | пр. Победы (от ул. Пикмана до ул. Мира) | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.10 | ул. Заводская | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.11 | ул. Лопарева | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.12 | ул. Чапаева | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.13 | ул. Мира (от ул. Кузоваткина до ул. Ханты-Мансийская) | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2025 | 2026 |
| 4.2.14 | ул. Интернациональная (от ул. 5П до ул. Пермская) | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2025 | 2026 |
| 4.2.15 | ул. Северная (от ул. Кузоваткина до ул. Чапаева) | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2025 | 2026 |
| 4.2.16 | ул. Авиаторов (от ул. 5П до Аэропорта) | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2025 | 2026 |
| 4.2.17 | ул. 5П (от ул. 2П-2 до ул. Интернациональная) | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2025 | 2026 |
| 4.2.18 | ул. Ханты-Мансийская (от ул. 60 Лет Октября до ул. Интернациональная) | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.19 | ул. Пермская (от ул. Мира до ул. Северная) | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2025 | 2026 |
| 4.2.20 | ул. Спортивная (от ул. Нефтяников до ул. Пермская) | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2025 | 2026 |
| 4.2.21 | ул. Маршала Жукова (от ул. Омская до ул. Северная) | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2025 | 2026 |
| 4.2.22 | Восточный объезд от моста «Бегущая лань» до Самотлорской дороги | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2025 | 2026 |
| 4.2.23 | Модернизация сетей уличного освещения (замена устаревших шкафов управления) | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2025 | 2026 |
| 4.2.24 | ул.Героев Самотлора | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.25 | ул.Зимняя | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.26 | ул.Г.И.Пикмана | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2025 | 2026 |
| 4.2.27 | ул. Профсоюзная | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.28 | ул.Рабочая | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.29 | Восточный объезд (от ул. Ханты-Мансийская до моста «Бегущая лань») | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.30 | Восточный проезд (от ул. Ханты-Мансийская до ул. Героев Самотлора) | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.31 | ул. Ханты – Мансийская от ул. Г.И. Пикмана до ул. 60 лет Октября | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.32 | ул. 16П на всем протяжении (от 5п до 9п) | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.33 | ул. 18П на всем протяжении | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.34 | ул. Самотлорная на всем протяжении | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.35 | ул. 11П (ул. Тампонажная) на всем протяжении | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.36 | Проезд от ул. Индустриальной до ООО «СтройИнвестПроект» | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.37 | ул. Нефтяников с односторонним движением от ул. Спортивная до ул. Мира | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.38 | ул. Г.И. Пикмана от ул. Мусы Джалиля до проспекта Победы | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.39 | ул. Кузоваткина от АЗС Окис до "Авиационно-спортивный комплекс" | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.40 | Освещение переулка Мирный | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.41 | Освещение автомобильной дороги "Подъездная дорога к садово-огородническому некоммерческому товариществу "Радуга" от улицы Осенней по подъездной дороге от улицы Осенней до ДНТ "Радуга" | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.42 | Освещение автомобильной дороги "Проезды ЛПХ" | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.43 | Пешеходная дорожка от улицы Мира до физкультурного спортивного комплекса "Юбилейный" по адресу: ул. Мира, 29а | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.44 | Пешеходная дорожка в створе улицы от пр. Победы к муниципальному бюджетному учреждению "Дворец культуры "Октябрь" | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.45 | Пешеходная дорожка, ведущей от ул. Омской до здания спортивного комплекса "Самотлор" | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.46 | Проезд в створе от ул. Дзержинского до ул.Чапаева (кладбище) вдоль дома по адресу: ул. Интернациональная 49а | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.47 | Проезд Заозерный | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.48 | ул. 9 П | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.49 | мкр 3, пути следования к МБОУ СШ № 8, МАДОУ 10, 15, 21 | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.50 | мкр 4, пути следования к МБОУ СШ № 10, МАДОУ № 7 | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.51 | мкр 6, пути следования к МБОУ СШ № 18, 31, МАДОУ № 40 | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2025 | 2026 |
| 4.2.52 | мкр 7, пути следования к МБОУ СШ № 13, 23, Лицей, МАДОУ № 31, 67 | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2025 | 2026 |
| 4.2.53 | мкр 8, пути следования к МБОУ СШ № 12, МАДОУ № 90 | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2025 | 2026 |
| 4.2.54 | мкр 10, пути следования к МБОУ СШ № 34, МАДОУ № 66, 17 | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2025 | 2026 |
| 4.2.55 | мкр 10 а, пути следования к МБОУ СШ № 29, 40, МАДОУ № 41, 77 | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2025 | 2026 |
| 4.2.56 | мкр 10 б, пути следования к МБОУ СШ № 42, МАДОУ № 44 | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2025 | 2026 |
| 4.2.57 | мкр 10 в, пути следования к ДШИ № 3, МАДОУ № 25 | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2025 | 2026 |
| 4.2.58 | мкр 10 г, пути следования к МБОУ СШ № 43, МАДОУ № 41 | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2025 | 2026 |
| 4.2.59 | мкр 11, пути следования к МБОУ СШ № 15, МАДОУ № 32 | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2025 | 2026 |
| 4.2.60 | мкр 12, пути следования к МБОУ СШ № 5, 30, МАДОУ № 49 | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2025 | 2026 |
| 4.2.61 | мкр 13, пути следования к МБОУ СШ № 14, Гимназия № 1, МАДОУ № 37, 52 | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2025 | 2026 |
| 4.2.62 | мкр 15, пути следования к МБОУ СШ № 21, МАДОУ № 80 | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.63 | мкр 15 а, пути следования к МАДОУ № 68 | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.64 | мкр 16, пути следования к МБОУ СШ № 22, Лицей 2, МАДОУ № 62 | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.65 | Площадь муниципального бюджетного учреждения "Центр национальных культур" ул. Мира 31а | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.66 | мкр Мира 27, выход на Комсомольское озеро | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.67 | мкр 7 а, пути следования к МБОУ СШ № 23, МАДОУ № 41 | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.68 | ул. Пионерская (от ул. Победы до ул. Нефтяников) | концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2024 |
|  | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия нацеленные на присоединение новых потребителей |  |  |  |  |
| 1.1 | Догазификация домовладений в населенном пункте, за исключением расположенных в границах территории садоводства | Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 24.12.2021 № 726-рп ( с изм. от от 25.07.2024 N 385-рп) | подключение новых потребителей | 2024 | 2030 |
| 1.2 | Догазификация домовладений, расположенных в границах территории садоводства | Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 24.12.2021 № 726-рп ( с изм. от от 25.07.2024 N 385-рп) | создание технической возможности для подключения | 2024 | 2030 |
| 1.3 | Строительство внутрипоселкового газопровода в населенном пункте г. Нижневартовск | Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 24.12.2021 № 726-рп ( с изм. от от 25.07.2024 N 385-рп) | строительство газопроводов, сетей газораспределения | 2024 | 2030 |
| 2 | Мероприятия обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия обеспечивающие выполнение экологических требований |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: г. Нижневартовск | Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 24.12.2021 № 726-рп ( с изм. от от 25.07.2024 N 385-рп) | перевод транспорта на сжиженный углеводородный газ (СУГ), снижение затрат на топливо, снижение негативного воздействия на окружающую среду | 2023 | 2028 |
|  | СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия нацеленные на присоединение новых потребителей |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа- Югры | государственная программа ХМАО - Югры «Экологическая безопасность» (постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 № 566-п, (с изм.на 25.07.2024) | обеспечение (повышение) надежности предоставления коммунальной услуги системы обращения ТКО на территории | 2021 - 2026(ПИР 2021 -2024 СМР 2025- 2026) |  |
| 3 | Мероприятия обеспечивающие выполнение экологических требований |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении |  |  |  |  |
|  | Программа энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия нацеленные на присоединение новых потребителей |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов образования | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск», утвержденная постановлением Администрации города Нижневартовска от 30.09.2010 № 1139. | Повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы | 2024 | 2024 |
| 2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов культуры | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск» | Повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы | 2024 | 2024 |
| 2.3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов физической культуры и спорта | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск» | Повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы | 2024 | 2024 |
| 2.4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов администрации города | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск» | Повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы | 2024 | 2024 |
| 2.5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов сферы молодежной политики | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск» | Повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы | 2024 | 2024 |
| 3 | Мероприятия обеспечивающие выполнение экологических требований |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении |  |  |  |  |
| 4.1 | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов жилого фонда города, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск» | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде города | 2024 | 2024 |
| 4.2 | Реализация энергосберегающих проектов в жилом фонде города | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск» | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде города | 2024 | 2024 |
| 4.3 | Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск» | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 4.4 | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск» | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 4.5 | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск» | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 4.6 | Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск» | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 4.7 | Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск» | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 4.8 | Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск» | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 4.9 | Повышение энергетической эффективности на бесхозяйных инженерных сетях | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск» | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на бесхозяйных инженерных сетях | 2024 | 2024 |

4. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия инвестиционных проектов нацелены на присоединение новых потребителей, повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг, повышение надежности предоставления коммунальных услуг, выполнение экологических требований и выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Инвестиционные проекты Программы сформированы в группы в зависимости от их целевой направленности и экономической эффективности.

В зависимости от целевой направленности инвестиционные проекты разделяются на проекты:

– нацеленные на присоединение новых потребителей с учетом показателей перспективной обеспеченности и потребности застройки городского округа;

– обеспечивающие качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства;

– обеспечивающие повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и качества коммунальных ресурсов;

– обеспечивающие улучшение качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах;

– обеспечивающие повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

– обеспечивающие улучшение экологической ситуации на территории городского округа, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги в области обращения с твердыми коммунальными отходами, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду;

– обеспечивающие энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры отражены в настоящем разделе и в разделе 5 настоящего документа.

Данные о целевом назначении мероприятий в рамках инвестиционных проектов содержится в технических характеристиках мероприятий, отраженных в разделах 6 - 10 Обосновывающих материалов, а также в настоящем разделе.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры сформирован с учетом показателей перспективной обеспеченности и потребности застройки городского округа на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии с генеральным планом городского округа.

Перечень мероприятий, входящих в план перспективной застройки города Нижневартовска приведен в Обосновывающих материалах (Приложение к Программе).

Перечень целевых показателей перспективной обеспеченности и потребности застройки города Нижневартовска отражен в таблице ниже (Таблица 82).

Таблица 82 - Перечень целевых показателей перспективной обеспеченности и потребности застройки города Нижневартовска.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Общая площадь жилых помещений в городском округе на начало года, всего | тыс. м² | 5 718,0 | 5 734,0 | 5 760,1 | 5 827,5 | 5 857,5 | 5 887,6 | 5 918,1 | 5 949,0 | 5 979,9 | 6 010,8 | 6 041,7 | 6 072,6 |
| 2.1. | многоквартирные жилые дома | тыс. м² | 5 526,2 | 5 537,2 | 5 558,3 | 5 620,7 | 5 645,6 | 5 670,6 | 5 695,9 | 5 721,5 | 5 747,2 | 5 772,8 | 5 798,5 | 5 824,1 |
| 2.3. | индивидуальные жилые дома | тыс. м² | 191,8 | 196,8 | 201,8 | 206,8 | 211,9 | 217,0 | 222,2 | 227,5 | 232,7 | 238,0 | 243,2 | 248,5 |
| 3 | Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, всего, в том числе | тыс. м² | 37,4 | 29,0 | 29,1 | 29,5 | 30,0 | 30,1 | 30,5 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| 3.1. | многоквартирные жилые дома | тыс. м² | 15,9 | 24,0 | 24,1 | 24,5 | 24,9 | 25,0 | 25,3 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| 3.2. | индивидуальные жилые дома | тыс. м² | 21,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 3.3. | Удельный вес жилых домов, построенных населением | % | 57,5 | 17,3 | 17,2 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 4 | Выбыло общей площади за год - всего | тыс. м² | 5,8 | 13,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | площадь аварийного жилищного фонда | тыс. м² | 22,20 | 16,00 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | площадь ветхого жилищного фонда | тыс. м² | 1,20 | 1,20 | 1,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Общая площадь жилых помещений в городском округе на конец года | тыс. м² | 5 734,0 | 5 760,1 | 5 827,5 | 5 857,5 | 5 887,6 | 5 918,1 | 5 949,0 | 5 979,9 | 6 010,8 | 6 041,7 | 6 072,6 | 6 103,2 |
| 8 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – всего | м²/чел. | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,9 | 20,0 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,3 | 20,4 | 20,5 | 20,6 |
| 9 | Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, приходящаяся в среднем на одного жителя | м²/чел. | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

Результаты реализации Программы определяются с учетом достижения уровня запланированных технических и финансово-экономических показателей.

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» при формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования разработаны следующие целевые показатели:

  - критерии доступности для населения коммунальных услуг;

  - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки (по каждому виду коммунального ресурса);

  - величины новых нагрузок (по каждому виду коммунального ресурса), присоединяемых в перспективе;

  - показатели качества поставляемого коммунального ресурса;

  - показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций);

  - показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;

  - показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения (удельные расходы топлива и энергии, проценты собственных нужд, проценты потерь в сетях);

  - показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м2, на 1 чел.);

  - показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели устанавливаются по каждой системе коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с действующим законодательством целевые показатели устанавливаются (пересматриваются) органом регулирования тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, при формировании и утверждении тарифов на регулируемый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование и результатов реализации инвестиционных программ.

Значения целевых показателей определены на каждый год реализации Программы на 2024 – 2035 годы.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

Целевые показатели развития системы электроснабжения

Перечень мероприятий системы электроснабжения города Нижневартовска отражен в разделе 3.3.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке;

- повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов.

Целевые показатели реализации Программы на 2024 – 2035 годы в сфере электроснабжения города Нижневартовска приведены в таблице ниже  (Таблица 83).

Целевые показатели развития системы теплоснабжения

Перечень мероприятий системы теплоснабжения города Нижневартовска отражен в разделе 3.3.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения города Нижневартовска являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Показатели физической обеспеченности теплоснабжением потребителей города и их изменение характеризуют физическую доступность теплоснабжения для потребителей города Нижневартовска. Базовые значения целевых показателей отражают формирование перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию. Прогноз перспективного спроса на тепловую энергию формирует основные перспективные показатели производственных программ, действующих и создаваемых теплоснабжающих и теплосетевых предприятий города в части товарного отпуска тепловой энергии.

Целевые показатели в сфере теплоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы приведены ниже (Таблица 84).

Целевые показатели развития системы газоснабжения

Перечень мероприятий системы газоснабжения города Нижневартовска отражен в разделе 3.3.

Реализация мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного газоснабжения;

- повышение качества и надежности газоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе газоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Целевые показатели реализации Программы на 2024 – 2035 годы в сфере газоснабжения города Нижневартовска приведены в таблице ниже (Таблица 85).

Целевые показатели развития системы водоснабжения

Перечень мероприятий системы водоснабжения города Нижневартовска отражен в разделе 3.3.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения города Нижневартовска являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Целевые показатели реализации Программы на 2024 – 2035 годы в сфере водоснабжения города Нижневартовска приведены в таблице ниже (Таблица 86).

Целевые показатели развития системы водоотведения

Перечень мероприятий системы водоотведения города Нижневартовска отражен в разделе 3.3.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения города Нижневартовска являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Целевые показатели реализации Программы на 2024 – 2035 годы в сфере водоотведения города Нижневартовска приведены в таблице ниже (Таблица 87).

Целевые показатели развития системы обращения твердых коммунальных отходов

Перечень мероприятий системы обращения с отходами города Нижневартовска отражен в разделе 3.3.

Реализация программных мероприятий по обращению с ТКО обеспечит улучшение экологической обстановки в городском округе.

Целевые показатели в сфере обращения с отходами города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы представлены в таблице (Таблица 88).

Таблица 83 - Целевые показатели развития системы электроснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |  | 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  | 0,4 |  |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем реализации электроэнергии, в том числе | тыс. кВт∙ч. | 828 684 | 849 000 | 857 500 | 866 100 | 874 700 | 883 500 | 892 300 | 901 200 | 910 200 | 919 300 | 928 500 | 937 800 |  | 947 200 |  |
|  | население; потребители, приравненные к населению | тыс. кВт∙ч. | 362 398 | 372 800 | 376 500 | 380 300 | 384 100 | 387 900 | 391 800 | 395 700 | 399 700 | 403 700 | 407 700 | 411 800 |  | 415 900 |  |
|  | бюджетные организации | тыс. кВт∙ч. | 25 078 | 25 268 | 25 346 | 25 407 | 25 441 | 25 476 | 25 502 | 25 528 | 25 554 | 25 589 | 25 624 | 25 658 |  | 25 702 |  |
|  | Юридические лица, включая промышленность и прочее потребление | тыс. кВт∙ч. | 437 432 | 450 932 | 455 654 | 460 393 | 465 159 | 470 124 | 474 998 | 479 972 | 484 946 | 490 011 | 495 176 | 500 342 |  | 505 598 |  |
| 2.2. | Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на одного проживающего | кВт. ч на 1 проживающего | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 |  | 1170,0 |  |
| 2.3. | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения | кВт/ч на 1 человека населения | 167,0 | 163,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 |  | 152,0 |  |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Трансформаторная мощность подстанций 35 - 110 кВ | МВА | 867,90 | 867,90 | 867,90 | 867,90 | 867,90 | 867,90 | 867,90 | 867,90 | 867,90 | 867,90 | 867,90 | 867,90 |  | 867,90 |  |
|  | Объем прироста мощностей подстанций | МВА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.2. | Трансформаторная мощность подстанций 35 кВ | МВА | 259,30 | 259,30 | 259,30 | 271,90 | 271,90 | 271,90 | 271,90 | 271,90 | 271,90 | 271,90 | 271,90 | 271,90 |  | 271,90 |  |
|  | Объем прироста мощностей подстанций | МВА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.3. | Прирост потребления электроэнергии | тыс. кВт∙ч. | 3 015 | 20 316 | 8 500 | 8 600 | 8 600 | 8 800 | 8 800 | 8 900 | 9 000 | 9 100 | 9 200 | 9 300 |  | 9 400 |  |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспеченность потребления коммунальных ресурсов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 4.2. | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 53,7 | 51,6 | 52,6 | 51,2 | 52,0 | 53,1 | 53,9 | 54,7 | 55,7 | 56,4 | 57,3 | 57,9 |  | 58,6 |  |
| 4.3. | Уровень резерва производственной мощности подстанций 35 кВ | % | 46,3 | 48,4 | 47,4 | 48,8 | 48,0 | 46,9 | 46,1 | 45,3 | 44,3 | 43,6 | 42,7 | 42,1 |  | 41,4 |  |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными | ед. | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |  | 0,82 |  |
| 5.2. | Уровень потерь | %. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  | 6,0 |  |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Средняя продолжительность прекращений передачи электроэнергии | час | 0,0219 | 0,0218 | 0,0217 | 0,0216 | 0,0215 | 0,0214 | 0,0213 | 0,0212 | 0,0211 | 0,0210 | 0,0209 | 0,0208 |  | 0,0207 |  |
| 6.2. | Средняя частота прекращения передачи электроэнергии | ед. | 0,0264 | 0,0263 | 0,0262 | 0,0261 | 0,0260 | 0,0259 | 0,0258 | 0,0257 | 0,0256 | 0,0255 | 0,0254 | 0,0253 |  | 0,0252 |  |
| 6.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час. /день. | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 |  | 23,98 |  |
| 6.4. | Соответствие качества установленным требованиям (да/нет) | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |  | да |  |
| 7. Показатели экономичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Рентабельность деятельности | % | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 11,0 |  | 11,0 |  |
| 8. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 8.2. | Превышение выбросов вредных веществ ПДК | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет |  |

Таблица 84– Целевые показатели в сфере теплоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем спроса на ресурс - всего, в том числе | тыс. Гкал | 2 163,270 | 2 238,285 | 2 239,162 | 2 239,162 | 2 239,162 | 2 252,115 | 2 265,069 | 2 278,022 | 2 286,677 | 2 295,332 | 2 303,988 | 2 312,643 | 2 321,298 |
|  | Население | тыс. Гкал | 1 472,921 | 1 490,570 | 1 495,828 | 1 499,522 | 1 502,385 | 1 504,436 | 1 505,974 | 1 507,513 | 1 509,051 | 1 511,102 | 1 513,153 | 1 515,204 | 1 517,768 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | тыс. Гкал | 225,148 | 227,374 | 228,011 | 229,048 | 231,728 | 232,921 | 234,117 | 235,330 | 236,559 | 237,788 | 239,016 | 240,245 | 241,474 |
|  | предприятиям на производственные нужды | тыс. Гкал | 437,273 | 491,443 | 486,414 | 481,682 | 476,140 | 485,682 | 495,733 | 505,768 | 511,545 | 516,808 | 522,072 | 527,336 | 532,087 |
|  | прочим организациям | тыс. Гкал | 27,929 | 28,898 | 28,909 | 28,909 | 28,909 | 29,076 | 29,244 | 29,411 | 29,523 | 29,634 | 29,746 | 29,858 | 29,970 |
| 2.2. | Удельное теплопотребление | Гкал/чел. | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
| 2.3. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 м2 общей площади) | Гкал/м2 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 |
| 2.4. | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями (в расчете на 1 м2 общей площади) | Гкал/м2 | 167,0 | 163,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установленная мощность источников, в том числе | Гкал/ч | 2 094,1 | 2 094,1 | 2 094,1 | 2 094,1 | 2 094,1 | 2 094,1 | 2 094,1 | 2 094,1 | 2 094,1 | 2 094,1 | 2 094,1 | 2 094,1 | 2 094,1 |
|  | АО "Горэлектросеть" | Гкал/ч | 2 020,71 | 2 020,71 | 2 020,71 | 2 020,71 | 2 020,71 | 2 020,71 | 2 020,71 | 2 020,71 | 2 020,71 | 2 020,71 | 2 020,71 | 2 020,71 | 2 020,71 |
|  | ООО «Нижневартовскгаз» | Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
|  | ООО "КарьерАвтоСтрой" | Гкал/ч | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 |
|  | остальные | Гкал/ч | 51,16 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
| 3.2. | Прирост установленной мощности источников | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1 028,5 | 1 056,7 | 1 075,2 | 1 092,4 | 1 099,0 | 1 103,7 | 1 108,3 | 1 113,0 | 1 117,4 | 1 121,8 | 1 126,2 | 1 130,6 | 1 135,0 |
| 3.4. | Прирост договорной нагрузки потребителей | Гкал/ч | - | 28,18 | 18,53 | 17,24 | 6,55 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
| 3.5. | Прирост потребления тепловой (энергии) | тыс. Гкал | - | 75,01 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 8,66 |
| 3.6. | Уровень резерва производительности источников теплоснабжения по договорной нагрузке | % | 41,4 | 39,8 | 38,6 | 37,7 | 37,4 | 37,1 | 36,9 | 36,6 | 36,4 | 36,1 | 35,9 | 35,7 | 35,4 |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 89,1 | 90,1 | 91,1 | 92,1 | 93,1 | 94,1 | 95,1 | 96,1 | 97,1 | 98,1 | 99,1 | 100,0 | 100,0 |
| 4.2. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 58,6 | 60,2 | 61,4 | 62,3 | 62,6 | 62,9 | 63,1 | 63,4 | 63,6 | 63,9 | 64,1 | 64,3 | 64,6 |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Уровень потерь в сетях | тыс. Гкал в год | 371,441 | 325,420 | 325,464 | 325,464 | 325,464 | 326,074 | 326,684 | 327,408 | 327,815 | 328,223 | 328,630 | 329,038 | 329,571 |
|  |  | % | 14,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,4% | 12,4% | 12,4% | 12,3% | 12,3% | 12,3% | 12,3% |
| 5.2. | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельного оборудования | % | 72,0% | 69,0% | 66,0% | 63,0% | 60,0% | 57,0% | 54,0% | 54,3% | 54,6% | 54,9% | 55,2% | 55,5% | 55,8% |
|  | оборудования ЦТП | % | 68,0% | 65,0% | 62,0% | 59,0% | 56,0% | 53,0% | 50,0% | 50,3% | 50,6% | 50,9% | 51,2% | 51,5% | 51,8% |
|  | сетей теплоснабжения | % | 56,0% | 55,7% | 55,4% | 55,1% | 54,8% | 55,1% | 55,4% | 55,7% | 56,0% | 56,3% | 56,6% | 56,9% | 57,2% |
|  | сетей ГВС | % | 34,0% | 34,3% | 34,6% | 34,9% | 35,2% | 35,5% | 35,8% | 36,1% | 36,4% | 36,7% | 37,0% | 37,3% | 37,6% |
| 5.3. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Соответствие температуры поставляемого ресурса, утвержденному температурному графику | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.2. | Перебои в снабжении потребителей | часов на человека | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки тепла | часов в день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 7. Показатели экономичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | кг усл. топл./Гкал | 155,84 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 |
| 7.2. | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт∙ч/Гкал | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 |
| 8. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. | Негативное воздействие на окружающую среду (использование СДЯВ) | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 8.3. | Превышение выбросов вредных веществ ПДК | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

Таблица 85 - - Целевые показатели развития системы газоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |  | 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень газификации населения природным газом и сжиженным углеводородным газом с учетом наличия технической возможности для подключения | % | 92,00 | 92,4 | 92,9 | 93,3 | 93,7 | 94,1 | 94,6 | 95,0 | 95,4 | 95,9 | 96,3 | 96,7 |  | 97,1 |  |
| 1.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  | 0,06 |  |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Получено газа в сети всего | млн. м3 | 371,611 | 370,768 | 371,568 | 371,790 | 372,011 | 374,056 | 376,100 | 378,154 | 379,505 | 380,856 | 382,208 | 383,559 |  | 384,911 |  |
| 2.2. | Объем спроса на природный газ - всего, в том числе | млн. м3 | 371,611 | 370,768 | 371,568 | 371,790 | 372,011 | 374,056 | 376,100 | 378,154 | 379,505 | 380,856 | 382,208 | 383,559 |  | 384,911 |  |
|  | население | млн. м3 | 1,529 | 1,984 | 2,075 | 2,166 | 2,258 | 2,349 | 2,440 | 2,541 | 2,544 | 2,547 | 2,551 | 2,554 |  | 2,559 |  |
|  | промышленным предприятиям | млн. м3 | 30,880 | 30,098 | 30,228 | 30,358 | 30,489 | 30,619 | 30,750 | 30,880 | 31,010 | 31,141 | 31,271 | 31,402 |  | 31,532 |  |
|  | коммунально-бытовым предприятиям | млн. м3 | 339,203 | 339,142 | 339,265 | 339,265 | 339,265 | 341,088 | 342,910 | 344,733 | 345,951 | 347,168 | 348,386 | 349,603 |  | 350,821 |  |
|  | Транзит | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 2.3. | Объем спроса в баллонном сжиженном газе | тонн | 1,199 | 1,187 | 1,175 | 1,163 | 1,152 | 1,140 | 1,129 | 1,118 | 1,106 | 1,095 | 1,084 | 1,074 |  | 1,063 |  |
|  | Населению для бытовых нужд | тонн | 1,199 | 1,187 | 1,175 | 1,163 | 1,152 | 1,140 | 1,129 | 1,118 | 1,106 | 1,095 | 1,084 | 1,074 |  | 1,063 |  |
|  | Коммунально-бытовым потребителям | тонн | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  | На заправку автотранспорта | тонн | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Динамика объемов производства | млн. м3 | -3,34 | -0,84 | 0,80 | 0,22 | 0,22 | 2,04 | 2,04 | 2,05 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |  | 1,35 |  |
| 3.2. | Производственная мощность ГРС | тыс. м3/час | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |  | 150,00 |  |
| 3.3. | Объемы увеличения/снижения мощности ГРС | м3/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3.4. | Протяженность сетей газопровода (газопровод-отвод и газораспределительные сети) | км | 126,03 | 131,83 | 137,63 | 143,43 | 149,23 | 155,03 | 160,83 | 166,63 | 172,43 | 178,23 | 184,03 | 189,83 |  | 195,63 |  |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | %. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 4.2. | Уровень загрузки производственных мощностей ГРС | % | 28,3 | 28,2 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,5 | 28,6 | 28,8 | 28,9 | 29,0 | 29,1 | 29,2 |  | 29,3 |  |
| 4.3. | Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах на одного проживающего | м3/чел | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  | 120,0 |  |
| 4.4. | Удельный годовой расход газа на снабжение ОМС и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | ед./км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5.2. | Уровень потерь | %. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5.3. | Уровень расходов на собственные нужды организаций | %. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Наличие контроля качества товаров и услуг | %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 6.2. | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 6.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час. /день. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 24 |  |
| 7. Показатели экономичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Рентабельность деятельности | % | 0,01 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 |  | 3,6 |  |
| 8. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 8.2. | Негативное воздействие на окружающую среду, да/нет | % | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет |  |

Таблица 86 - Целевые показатели в сфере водоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |  | 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к холодному водоснабжению | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 1.2. | Доля расходов на оплату услуг холодного водоснабжения в совокупном доходе населения | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 |  |
| 1.3. | Доля расходов на оплату услуг горячего водоснабжения в совокупном доходе населения | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 1.4. | Удельное водопотребление холодной воды | куб. м. /чел. | 51,53 | 51,76 | 51,49 | 51,35 | 51,12 | 50,98 | 51,11 | 51,24 | 51,47 | 51,73 | 51,99 | 52,35 |  | 52,59 |  |
| 1.5. | Удельное водопотребление горячей воды | куб. м. /чел. | 6,42 | 6,36 | 6,37 | 6,42 | 6,45 | 6,47 | 6,50 | 6,52 | 6,55 | 6,58 | 6,60 | 6,63 |  | 6,65 |  |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем забора воды с Вах всего | тыс. куб. м. | 19 710,90 | 19 834,45 | 19 810,29 | 19 805,52 | 19 757,29 | 19 738,29 | 19 812,71 | 19 886,18 | 19 996,85 | 20 122,64 | 20 247,48 | 20 409,53 |  | 20 535,46 |  |
| 2.2. | Приход воды на ВОС | тыс. куб. м. | 16 959,94 | 17 103,12 | 17 061,54 | 17 035,06 | 16 977,17 | 16 949,47 | 17 010,06 | 17 070,57 | 17 166,29 | 17 276,13 | 17 386,00 | 17 531,09 |  | 17 641,16 |  |
| 2.3. | Подача питьевой воды в водопроводные сети | тыс. куб. м. | 15 794,56 | 15 930,59 | 15 894,54 | 15 888,68 | 15 840,11 | 15 814,29 | 15 870,82 | 15 927,28 | 16 016,59 | 16 119,07 | 16 221,59 | 16 356,96 |  | 16 459,66 |  |
| 2.4. | Объем реализации холодной воды потребителям, в том числе | тыс. куб. м. | 14 793,67 | 15 037,25 | 15 011,17 | 15 008,81 | 14 969,27 | 14 948,03 | 15 001,46 | 15 054,83 | 15 139,25 | 15 236,12 | 15 333,03 | 15 460,99 |  | 15 558,08 |  |
|  | физические лица (население) | тыс. куб. м. | 8 894,24 | 9 000,81 | 9 032,57 | 9 054,87 | 9 072,16 | 9 084,55 | 9 093,83 | 9 148,27 | 9 199,57 | 9 258,43 | 9 317,32 | 9 395,07 |  | 9 454,07 |  |
|  | бюджетные организации | тыс. куб. м. | 715,20 | 717,20 | 720,46 | 728,89 | 732,64 | 736,41 | 740,22 | 742,86 | 747,02 | 751,80 | 756,58 | 762,90 |  | 767,69 |  |
|  | прочие организации | тыс. куб. м. | 5 184,23 | 5 319,23 | 5 258,13 | 5 225,05 | 5 164,46 | 5 127,07 | 5 145,40 | 5 163,71 | 5 192,66 | 5 225,89 | 5 259,13 | 5 303,02 |  | 5 336,32 |  |
| 2.5. | Объем реализации горячей воды потребителям | тыс. куб. м. | 1 842,52 | 1 847,67 | 1 856,08 | 1 877,80 | 1 887,46 | 1 897,16 | 1 906,99 | 1 916,95 | 1 926,90 | 1 936,86 | 1 946,82 | 1 956,77 |  | 1 966,63 |  |
| 2.6. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах | куб. м на 1 проживающего | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |  | 34,00 |  |
| 2.7. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | куб. м на 1 проживающего | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |  | 13,00 |  |
| 2.8. | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями | куб. м на 1 человека населения | 3,40 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |  | 3,30 |  |
| 2.9. | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями | куб. м на 1 человека населения | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем фактической производительности источников централизованного водоснабжения | куб. м. /сут | 54 002,47 | 54 340,96 | 54 274,76 | 54 261,69 | 54 129,56 | 54 077,50 | 54 281,39 | 54 482,68 | 54 785,90 | 55 130,53 | 55 472,55 | 55 916,51 |  | 56 261,52 |  |
| 3.2. | Объем фактической производительности очистных сооружений | куб. м. /сут | 46 465,58 | 46 857,86 | 46 743,96 | 46 671,40 | 46 512,79 | 46 436,90 | 46 602,91 | 46 768,69 | 47 030,94 | 47 331,85 | 47 632,89 | 48 030,39 |  | 48 331,95 |  |
| 3.3. | Установленная производительность (мощность) водоочистных сооружений (ВОС-2) | куб. м. /сут | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 |  | 93 000 |  |
| 3.4. | Объем прироста мощностей водоочистных сооружений | куб. м./сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3.5. | Прирост объемов реализации холодной воды | тыс. куб. м. | -204,1 | 243,6 | -26,1 | -2,4 | -39,5 | -21,2 | 53,4 | 53,4 | 84,4 | 96,9 | 96,9 | 128,0 |  | 97,1 |  |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды | % | 93,9 | 94,4 | 94,9 | 95,4 | 95,9 | 96,4 | 97,0 | 97,5 | 98,0 | 98,5 | 99,0 | 99,5 |  | 100,0 |  |
| 4.2. | Уровень загрузки производственных мощностей очистных сооружений (ВОС) | % | 49,96% | 50,38% | 50,26% | 50,18% | 50,01% | 49,93% | 50,11% | 50,29% | 50,57% | 50,89% | 51,22% | 51,65% |  | 51,97% |  |
| 4.3. | Уровень резерва производственной мощности очистных сооружений (ВОС) | % | 50,04% | 49,62% | 49,74% | 49,82% | 49,99% | 50,07% | 49,89% | 49,71% | 49,43% | 49,11% | 48,78% | 48,35% |  | 48,03% |  |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 5.2. | Уровень потерь | %. | 9,69% | 8,96% | 8,97% | 8,95% | 8,93% | 8,91% | 8,91% | 8,91% | 8,91% | 8,91% | 8,91% | 8,91% |  | 8,91% |  |
| 5.3. | Уровень расходов на собственнные нужды организаций | %. | 5,62% | 5,61% | 5,59% | 5,48% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% |  | 5,46% |  |
| 5.4. | Износ системы водоснабжения | %. | 12,8 | 13,1 | 13,4 | 13,7 | 14,0 | 14,3 | 14,6 | 14,9 | 15,2 | 15,5 | 15,8 | 16,1 |  | 16,4 |  |
| 5.5. | Износ сетей водоснабжения | %. | 53,5 | 56,5 | 55,5 | 54,5 | 53,5 | 52,5 | 51,5 | 50,5 | 49,5 | 48,5 | 47,5 | 46,5 |  | 45,5 |  |
| 5.6. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 18,0 | 19,0 | 18,7 | 18,3 | 18,0 | 17,7 | 17,3 | 17,0 | 16,7 | 16,3 | 16,0 | 15,6 |  | 15,3 |  |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 6.2. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 24 |  |
| 6.3. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0,41 | 0,40 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,31 | 0,30 | 0,28 | 0,27 |  | 0,26 |  |
| 6.4. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 7. Показатели экономичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт∙ч/куб.м. | 0,762 | 0,876 | 0,873 | 0,871 | 0,870 | 0,869 | 0,869 | 0,867 | 0,866 | 0,865 | 0,865 | 0,832 |  | 0,820 |  |
| 7.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт∙ч/куб.м. | 0,132 | 0,138 | 0,138 | 0,137 | 0,135 | 0,133 | 0,131 | 0,130 | 0,128 | 0,126 | 0,124 | 0,122 |  | 0,122 |  |
| 7.3. | Рентабельность деятельности | % | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |  | 12,3 |  |
| 8. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 8.2. | Негативное воздействие на окружающую среду (использование СДЯВ) | да / нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет |  |
| 8.3. | Превышение сбросов вредных веществ ПДК | да / нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет |  |

Таблица 87 - Целевые показатели развития системы водоотведения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Доля населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения | % | 95,0 | 95,2 | 95,4 | 95,6 | 95,8 | 96,0 | 96,2 | 96,4 | 96,6 | 96,8 | 97,0 | 97,2 | 97,4 |
| 1.3. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 1.4. | Удельное водоотведение | куб. м. /чел. | 54,82 | 55,22 | 55,05 | 54,91 | 54,71 | 54,76 | 57,09 | 57,54 | 58,00 | 58,46 | 58,93 | 59,40 | 59,87 |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей (реализация), в том числе | тыс. куб. м. | 14 728,79 | 15 125,24 | 15 125,24 | 15 125,24 | 15 090,05 | 15 125,24 | 15 784,17 | 15 925,50 | 16 068,33 | 16 218,19 | 16 369,69 | 16 522,82 | 16 683,27 |
|  | от населения | тыс. куб. м. | 11 523,93 | 11 778,63 | 11 938,39 | 12 087,55 | 12 231,73 | 12 370,91 | 12 507,40 | 12 645,37 | 12 784,86 | 12 930,26 | 13 077,29 | 13 225,96 | 13 380,83 |
|  | от бюджетных организаций | тыс. куб. м. | 1 873,54 | 1 895,99 | 1 902,68 | 1 907,38 | 1 911,02 | 1 913,63 | 1 915,59 | 1 917,54 | 1 919,50 | 1 922,11 | 1 924,72 | 1 927,33 | 1 930,59 |
|  | от прочих потребителей | тыс. куб. м. | 1 331,32 | 1 347,27 | 1 352,02 | 1 355,36 | 1 357,95 | 1 359,80 | 1 361,19 | 1 362,58 | 1 363,97 | 1 365,83 | 1 367,68 | 1 369,54 | 1 371,85 |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем фактической производительности канализационных очистных сооружений | тыс. куб. м. | 15 832,39 | 16 067,86 | 16 067,86 | 16 067,86 | 16 030,47 | 16 067,86 | 16 767,86 | 16 917,99 | 17 069,73 | 17 228,93 | 17 389,86 | 17 552,54 | 17 722,98 |
| 3.2. | Производственная мощность канализационных очистных сооружений | тыс. м3/сутки | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 3.3. | Объем прироста мощностей канализационных очистных сооружений | тыс. м3/сутки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Прирост объемов сточных вод | тыс. куб. м. | -33,66 | 396,45 | 0,00 | 0,00 | -35,19 | 35,19 | 658,93 | 141,32 | 142,83 | 149,86 | 151,49 | 153,14 | 160,44 |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспеченность потребления коммунальных ресурсов приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Уровень принятых стоков от потребителей по приборам учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Уровень загрузки производственных мощностей | %. | 42,11 | 42,74 | 42,74 | 42,74 | 42,64 | 42,74 | 44,60 | 45,00 | 45,40 | 45,83 | 46,26 | 46,69 | 47,14 |
| 4.4. | Уровень резерва производственной мощности канализационных очистных сооружений | %. | 57,89 | 57,26 | 57,26 | 57,26 | 57,36 | 57,26 | 55,40 | 55,00 | 54,60 | 54,17 | 53,74 | 53,31 | 52,86 |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Аварийность централизованных систем водоотведения | ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Износ объектов водоотведения | %. | 19,35 | 19,2 | 19,0 | 18,8 | 18,6 | 18,4 | 18,2 | 18,0 | 17,9 | 17,7 | 17,5 | 17,3 | 17,2 |
| 5.3. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 58,8 | 55,8 | 52,8 | 49,8 | 46,8 | 43,8 | 43,4 | 42,9 | 42,5 | 42,1 | 41,7 | 41,2 | 40,8 |
| 5.4. | Уровень расходов на собственнные нужды организаций | % | 7,26 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6.2. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 6.3. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | % | 48,44 | 48,44 | 48,44 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 7. Показатели экономичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт∙ч / м3 | 0,758 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 |
| 7.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт∙ч / м3 | 0,267 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
| 7.3. | Рентабельность деятельности | % | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 |
| 8. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. | Негативное воздействие на окружающую среду (использование СДЯВ) | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |

Таблица 88 - Целевые показатели развития системы обращения с отходами города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г |  | 2035 г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам коммунальной инфраструктуры | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 1.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 |  |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем вывезенных ТКО - всего | тыс. тонн/ год | 69,995 | 70,588 | 70,809 | 71,012 | 71,243 | 71,384 | 71,505 | 71,627 | 71,750 | 71,894 | 72,037 | 72,180 |  | 72,344 |  |
|  | население | тыс. тонн/ год | 56,299 | 56,725 | 56,900 | 57,037 | 57,114 | 57,192 | 57,251 | 57,309 | 57,368 | 57,446 | 57,524 | 57,602 |  | 57,699 |  |
|  | бюджетные организации | тыс. тонн/ год | 2,354 | 2,408 | 2,422 | 2,437 | 2,454 | 2,457 | 2,460 | 2,462 | 2,465 | 2,468 | 2,472 | 2,475 |  | 2,479 |  |
|  | прочие организации | тыс. тонн/ год | 11,343 | 11,455 | 11,487 | 11,539 | 11,674 | 11,734 | 11,795 | 11,856 | 11,918 | 11,980 | 12,041 | 12,103 |  | 12,165 |  |
| 2.2. | Объем вывезенных ТКО - всего | тыс.м3/ год | 616,786 | 621,972 | 623,967 | 625,634 | 626,965 | 627,934 | 628,699 | 629,467 | 630,237 | 631,210 | 632,184 | 633,760 |  | 635,542 |  |
|  | население | тыс.м3/ год | 558,857 | 563,085 | 564,827 | 566,181 | 566,955 | 567,729 | 568,310 | 568,890 | 569,471 | 570,245 | 571,019 | 572,364 |  | 573,906 |  |
|  | бюджетные организации | тыс.м3/ год | 28,902 | 29,573 | 29,744 | 29,923 | 30,134 | 30,175 | 30,206 | 30,237 | 30,268 | 30,309 | 30,350 | 30,421 |  | 30,503 |  |
|  | прочие организации | тыс.м3/ год | 29,027 | 29,315 | 29,397 | 29,530 | 29,876 | 30,030 | 30,184 | 30,340 | 30,499 | 30,657 | 30,815 | 30,974 |  | 31,132 |  |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объемы увеличения вывоза ТКО | тыс. тонн/ год | 2,018 | 0,593 | 0,221 | 0,203 | 0,230 | 0,141 | 0,121 | 0,122 | 0,123 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |  | 0,164 |  |
|  |  | тыс.м3/ год | 21,936 | 5,186 | 1,995 | 1,667 | 1,330 | 0,969 | 0,766 | 0,768 | 0,770 | 0,974 | 0,974 | 1,576 |  | 1,782 |  |
| 3.2. | Мощность объектов захоронения - всего, в т.ч. | тыс. тонн | 102,499 | 102,499 | 102,499 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |  | 180,00 |  |
|  | Мусоросортировочный комплекс г. Нижневартовск, полигон для размещения твердых бытовых отходов г. Мегион (ГРОРО N: 86-00616-З-00664-170815) | тыс. тонн | 102,499 | 102,499 | 102,499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | тыс. тонн |  |  |  | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |  | 180,00 |  |
| 3.3. | Увеличение/снижение мощности объектов захоронения | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельная величина образования ТКО от населения | м3/ на 1 чел. населения в год | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |  | 1,94 |  |
|  |  | кг/ на 1 чел. населения в год | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 |  | 194,93 |  |
| 4.2. | Удельная величина образования ТКО от бюджетных организаций | м3/на 1 сотрудника | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |  | 2,20 |  |
|  |  | кг/на 1 сотрудника | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 |  | 178,83 |  |
| 4.3. | Доля отходов, направляемых на объекты обработки отходов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 4.4. | Доля отходов, направляемых на вторичную переработку | % | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 11,2 | 14,7 | 18,1 | 21,6 | 25,0 | 28,4 | 31,9 | 35,3 | 38,8 |  | 42,2 |  |
|  | Доля отходов, направляемых на захоронение | % | 96,6 | 95,8 | 94,9 | 85,9 | 77,0 | 68,0 | 59,0 | 50,0 | 50,1 | 50,1 | 50,2 | 50,2 |  | 50,3 |  |
| 4.5. | Уровень загрузки мощностей объектов захоронения | % | 68,3 | 68,9 | 69,1 | 39,5 | 39,6 | 39,7 | 39,7 | 39,8 | 39,9 | 39,9 | 40,0 | 40,1 |  | 40,2 |  |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО | %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час. /день. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 24 |  |
| 7. Показатели экономичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Рентабельность деятельности | % | -4,34 | 0,20 | 1,30 | 2,40 | 3,50 | 4,60 | 5,70 | 6,80 | 7,90 | 9,00 | 10,10 | 11,20 |  | 12,30 |  |
| 8. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |

# 5. Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Общая программа инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов» включает:

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации ТКО;

- программу установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях;

- программу реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.

Цель выполнения программ инвестиционных проектов: обеспечение перспективного спроса на коммунальные ресурсы в соответствии с нормативными требованиями к качеству и надежности, и сохранение (или повышение) уровня доступности коммунальных услуг для потребителей.

Совокупная потребность в капитальных вложениях на период с 2024 до 2035 года для реализации общей программы составляет -  22 137,199 млн. руб., в том числе:

- теплоснабжение – 2 044,652 млн. руб.;

- водоснабжение –  1 056,570 млн. руб.;

- водоотведение – 2 870,694 млн. руб.;

- электроснабжение –  12 106,786 млн. руб.;

- газоснабжение –  1 364,604 млн. руб.;

- сбор и утилизация ТКО –  2 680,131 млн. руб.;

- мероприятия энергосбережения (включая установку приборов учета) – 13,763 млн. руб.

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации общей программы инвестиционных проектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы, представлена в таблице ниже (Таблица 89).

Таблица 89 - Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации общей программы инвестиционных проектов на 2024 – 2035 годы .

| № п/п | Наименование сферы коммунальной инфраструктуры | Общий объем финансирования, млн. руб. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 12 106,786 | 1 769,180 | 1 915,395 | 1 838,800 | 1 245,248 | 660,813 | 660,813 | 689,197 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | 695,691 |
| 2 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 2 044,652 | 349,340 | 364,409 | 350,797 | 369,937 | 381,356 | 228,813 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | 1 364,604 | 526,499 | 451,200 | 52,841 | 37,082 | 283,495 | - | 13,487 | - | - | - | - | - |
| 4 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 1 056,570 | 126,748 | 131,483 | 130,100 | 112,785 | 76,453 | 59,496 | 59,496 | 59,496 | 80,834 | 100,019 | 69,399 | 50,264 |
| 5 | ВОДООТВЕДЕНИЕ | 2 870,694 | 258,731 | 205,760 | 94,950 | 581,759 | 266,256 | 377,442 | 242,476 | 204,712 | 204,712 | 204,712 | 114,593 | 114,593 |
| 6 | СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ | 2 680,131 | 1 692,615 | 687,516 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | РЕАЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В МКД, БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ГОРОДСКОМ ОСВЕЩЕНИИ (включая установку приборов учета в МКД, бюджетных организациях, городском освещении) | 13,763 | 13,763 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ВСЕГО ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | 22 137,199 | 4 736,875 | 3 755,763 | 2 767,489 | 2 346,810 | 1 668,372 | 1 326,563 | 1 004,655 | 922,120 | 943,458 | 962,643 | 841,904 | 860,548 |

5.1. Программа инвестиционных проектов в системе электроснабжения.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы электроснабжения включены мероприятия, с указанием ссылок на схемы и программы развития систем электроснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения.

Программа инвестиционных проектов, обеспечивает достижение целевых показателей, которые приведены в разделе 4 Программного документа.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов должны быть уточнены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению.

Перечень и программа необходимых инвестиционных проектов, обеспечивающих спрос на электрическую энергию в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2035 года, принят на основании:

- Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.11.2023 № 1095;

- Генерального плана города Нижневартовска,

- постановления Администрации города Нижневартовска от 19.02.2019 №102 «Об утверждении актуализированных схем электроснабжения и газоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года»;

- Переченя объектов строительства, реконструкции, модернизации и плана их финансирования АО «Горэлектросеть» г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г.

- концессионного соглашения от 11.07.2024 № 5;

- постановления Администрации города Нижневартовска от 25.09.2024 № 856 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска»;

- Инвестиционной программы АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@);

- Инвестиционной программы акционерного общества «Городские электрические сети» города Нижневартовска на 2023 – 2027 годы, утвержденной приказом Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.07.2023 № 42-Пр-30.

Предложения по строительству и модернизации системы электроснабжения города Нижневартовска представлены в таблице ниже (Таблица 90).

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов системы электроснабжения приведены в разделе 6 Обосновывающих материалов.

Таблица 90 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы электроснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Общий объем финансирования, млн. руб. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2029 - 2033 годы | 2034-2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 12 106,786 | 1769,180 | 1915,395 | 1838,800 | 1245,248 | 660,813 | 660,813 | 689,197 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | 695,691 | 3323,747 | 1353,604 |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 12 023,846 | 1769,180 | 1902,208 | 1835,211 | 1245,248 | 660,813 | 660,813 | 660,813 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | 3295,363 | 1315,83 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 154,804 | 111,280 | 17,961 | 15,858 | 9,705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 10 696,042 | 1353,024 | 1420,849 | 1414,627 | 1235,543 | 660,813 | 660,813 | 660,813 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | 3295,363 | 1315,83 |
|  | плата за подключение (присоединение) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дополнительная эмиссия акций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 1 173,000 | 304,876 | 463,399 | 404,726 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 82,939 | - | 13,187 | 3,589 | - | - | - | 28,384 | - | - | - | - | 37,779 | 28,384 | 37,78 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 82,939 | - | 13,19 | 3,589 | - | - | - | 28,384 | - | - | - | - | 37,779 | 28,38 | 37,78 |
| 1. | Группа 1. Строительство, реконструкция (модернизация) источников электроэнергии | 8 821,099 | 1111,015 | 1146,475 | 1154,134 | 659,875 | 593,700 | 593,700 | 593,700 | 593,700 | 593,700 | 593,700 | 593,700 | 593,700 | 2968,500 | 1187,40 |
|  | средства предприятий | 76,148 | 32,624 | 17,961 | 15,858 | 9,705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 8 744,951 | 1078,391 | 1128,514 | 1138,275 | 650,170 | 593,700 | 593,700 | 593,700 | 593,700 | 593,700 | 593,700 | 593,700 | 593,700 | 2968,500 | 1187,40 |
| 1.1. | Подгруппа 1.1. Строительство источников электроэнергии | 6 352,304 | 473,948 | 517,406 | 891,113 | 535,237 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 2 459,125 | 983,65 |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 6 352,30 | 473,95 | 517,41 | 891,11 | 535,24 | 491,83 | 491,83 | 491,83 | 491,83 | 491,83 | 491,83 | 491,83 | 491,83 | 2459,125 | 983,65 |
| 1.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства - всего, в том числе | 629,104 | 88,648 | 113,306 | 413,113 | 14,037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 629,104 | 88,648 | 113,306 | 413,113 | 14,037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1 | Электроснабжение прибрежной набережной, спортивной "С" зоны г,Нижневартовска. Строительство ТП, сетей 10/0,4кВ. | 62,798 | - | - | 62,798 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного планировочного района г,Нижневартовска, КЛ-10;0,4кВ с ТП-21/3, ТП-21/6, ТП-21/4, ТП-21/5 | 6,804 | 3,68 | 3,13 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного планировочного района г,Нижневартовска, КЛ-10/0,4кВ с БКТП-22/4, | 19,408 | 19,408 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | Электроснабжение котельной ВПР (IV оч. стр-ва) г,Нижневартовска, ТП-27/к, КЛ-10кВ (от РПЖ-25, от ГПП-5) | 6,971 | - | - | - | 6,971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5 | Строительство ПС 35/10 кВ Рямная с участком ВЛ-35кВ в старой части города | 2,832 | 0,00 | - | - | 2,832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6 | Застройка Старого Вартовска 3 очередь. ТП, сети 10/0,4 кВ. Квартала 17П,16П,3П,7П,6П,13П,15П,8П-К-10,9П,К-7,К-8,К-9 | 18,619 | - | - | 18,619 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7 | Электроснабжение кварталов №№ 40,41,42,43 ВПР 4 оередь строительства г.Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10;0,4кВ | 5,566 | 5,566 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.8 | Электроснабжение 9Б мкр. БКТП-9/31, БКТП-9/32 с КЛ-10;0,4кВ | 15,419 |  |  | 15,419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.9 | РП-10кВ Восточного объезда с ЛЭП-10кВ | 4,234 |  |  |  | 4,234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.10 | Электроснабжение р-на оз. Комсомольское. Универсальная ледовая арена. Строительство ТП-10/0,4кВ, сетей 10кВ. | 62,298 |  |  | 62,298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.11 | Застройка Старого Вартовска 1 очередь до пер. Обской. Квартала В-3,4,5,6,7,8. ТП-10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.12 | ВПР IV очередь квартал 27. ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ. | 61,220 |  | 61,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.13 | Строительство 10В мкр.МЖК.РПЖ, ТП,сети 10кВ (трансформаторная подстанция 10/0,4кВ, установленная мощность 1,26 МВА; кабельные линии 10 кВ протяженностью 3,29 км) | 11,722 | 11,722 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.14 | Строительство ТП-78/з (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, установленная мощность 1,26 МВА) | 41,423 |  |  | 41,423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.15 | Строительство ТП-10/0,4кВ, сетей 10кВ. Для электроснабжения "Центра боевых искусств" | 30,085 | 30,085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.16 | Строительство ПС-35/6кВ "Елинская" (подстанция 35/6кВ, установленная мощность 12,6 МВА) | 279,706 | 18,19 | 48,96 | 212,56 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства - всего, в том числе | 5 723,200 | 385,300 | 404,100 | 478,000 | 521,200 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 2459,125 | 983,650 |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 5 723,200 | 385,300 | 404,100 | 478,000 | 521,200 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 2 459,125 | 983,650 |
| 1.1.2.1 | Электроснабжение прибрежной,набережной, спортивной "С" зоны г,Нижневартовска. Строительство ТП, сетей 10/0,4кВ. | 55,000 |  |  |  |  | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 34,375 | 13,750 |
| 1.1.2.2 | Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного планировочного района г,Нижневартовска, КЛ-10кВ с ТП-21/3, ТП-21/5, кл-0,4кВ | - |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.3 | Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного планировочного района г,Нижневартовска, КЛ-10кВ с БКТП-22/4, | - |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.4 | Электроснабжение котельной ВПР (IV оч. стр-ва) г,Нижневартовска, ТП-27/к, КЛ-10кВ (от РПЖ-25, от ГПП-5) | - |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.5 | Строительство ПС 35/10 кВ Рямная с участком ВЛ-35кВ в старой части города | 185,000 |  |  |  |  | 23,125 | 23,125 | 23,125 | 23,125 | 23,125 | 23,125 | 23,125 | 23,125 | 115,625 | 46,250 |
| 1.1.2.6 | Застройка Старого Вартовска 3 очередь. ТП, сети 10/0,4 кВ. Квартала 17П,16П,3П,7П,6П,13П, 15П,8П-К-10,9П,К-7,К-8,К-9 Сети 10кВ ПС Южная-РП-3Х | 90,000 |  |  |  |  | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 56,250 | 22,500 |
| 1.1.2.7 | Электроснабжение кварталов №№ 40,41,42,43 ВПР 5 оч.строительства г.Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ | 196,000 |  | 52,000 | 42,000 | 42,000 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 37,500 | 15,000 |
| 1.1.2.8 | Электроснабжение 9Б мкр.БКТП-9/31, БКТП-9/32 с КЛ-10кВ | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.9 | РП-10кВ Восточного объезда с ЛЭП-10кВ | 43,100 |  |  |  | 43,100 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.10 | Электроснабжение р-на оз.Комсомольское. Универсальная ледовая арена.Строительство ТП-10/0,4кВ, сетей 10/0,4кВ | 18,500 |  |  |  | 18,500 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.11 | Застройка Старого Вартовска, 1 очередь, от пер.Обской до пер Больничный. Электроснабжение кварталов В-9,10,11,12,13,14. Строительство ТП-10/0,4кВ, сетей 10/0,4кВ | 91,500 |  |  |  | 6,500 | 10,625 | 10,625 | 10,625 | 10,625 | 10,625 | 10,625 | 10,625 | 10,625 | 53,125 | 21,250 |
| 1.1.2.12 | ВПР IV очередь квартал 27. ТП-10/0,4кв, сети 10кВ | 50,100 |  |  |  | 15,100 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 21,875 | 8,750 |
| 1.1.2.13 | Замена существующих со строительством новых объектов | 2 700,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 162,500 | 162,500 | 162,500 | 162,500 | 162,500 | 162,500 | 162,500 | 162,500 | 812,500 | 325,000 |
| 1.1.2.14 | РП-10 кВ СПУ с сетями | - |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.15 | Электроснабжение р-на озКомсомольское. ТП-10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ | 26,900 |  | 1,900 |  |  | 3,125 | 3,125 | 3,125 | 3,125 | 3,125 | 3,125 | 3,125 | 3,125 | 15,625 | 6,250 |
| 1.1.2.16 | Электроснабжение ВПР 4 оч.строительства г.Нижневартовска кварталов 29-30. ТП-10/0,4кВ сети 10 кВ | 155,600 |  |  |  | 0,100 | 19,438 | 19,438 | 19,438 | 19,438 | 19,438 | 19,438 | 19,438 | 19,438 | 97,188 | 38,875 |
| 1.1.2.17 | Электроснабжение кварталов 31а,31б,32 ВПР 4 оч строительстваг.Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ | 113,000 |  |  | 18,000 |  | 11,875 | 11,875 | 11,875 | 11,875 | 11,875 | 11,875 | 11,875 | 11,875 | 59,375 | 23,750 |
| 1.1.2.18 | Электроснабжение квартала 33 ВПР 4 оч.строительства г.Нижневартовска. РП-2(стр),ТП-10/0,4кВ , сети 10 кВ | 120,100 |  |  |  | 0,100 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 75,000 | 30,000 |
| 1.1.2.19 | Застройка Старого Вартовска 1 очередь до пер Обской. Квартала В-3,4,5,6,7,8. ТП 10/0,4 кВ, сети 10/0,4кВ | 107,000 | 6,200 |  |  | 25,800 | 9,375 | 9,375 | 9,375 | 9,375 | 9,375 | 9,375 | 9,375 | 9,375 | 46,875 | 18,750 |
| 1.1.2.20 | Застройка Старого Вартовска, 1 очередь. Электроснабжение объектов индивидуальной жилой застройки прибрежной зоны кварталов П-5,6,7,8,9.10. Строительство ТП 10/0,4кВ, сетей 10/0,4кВ | 152,000 |  |  | 12,000 |  | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 87,500 | 35,000 |
| 1.1.2.21 | Застройка Старого Вартовска, 3 очередь. Строительство сетей,ТП-10/0,4кВ от ПС 35/10кВ Совхозная Электроснабжение кварталов 11П,12П,18П,19П,20П-21П, 22П,23П,П-17 | 120,000 |  |  |  |  | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 75,000 | 30,000 |
| 1.1.2.22 | Западный Эмтор.Квартал 44, ТП,сети 10кВ | 89,900 |  |  |  |  | 11,238 | 11,238 | 11,238 | 11,238 | 11,238 | 11,238 | 11,238 | 11,238 | 56,188 | 22,475 |
| 1.1.2.23 | Застройка Старого Вартовска. 3 очередь. ТП. Сети 10/0,4кВ. Квартал 5П | 31,200 |  |  |  |  | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 19,500 | 7,800 |
| 1.1.2.24 | Электроснабжение зоны общественно-делового назначения.Южный Эмтор ТП-10/0,4кВ. Сети 10кВ | 55,000 |  |  |  |  | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 34,375 | 13,750 |
| 1.1.2.25 | Электроснабжение зоны общественно-делового назначения.Оз.Эмтор ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ | 65,000 |  |  |  |  | 8,125 | 8,125 | 8,125 | 8,125 | 8,125 | 8,125 | 8,125 | 8,125 | 40,625 | 16,250 |
| 1.1.2.26 | Электроснабжение кварталов 34,35,36,37,38,39 район жилой застройки юго-западного направления от оз.Эмтор Строительство РП, ТП-10/0,4кВ, сетей 10кВ | 280,000 |  |  |  |  | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 175,000 | 70,000 |
| 1.1.2.27 | Электроснабжение района жилой застройкии общественного центра севернее от оз.Эмтор кварталов 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 РП,ТП-10/0,4кВ Сети 10кВ | 600,000 |  |  |  |  | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 375,000 | 150,000 |
| 1.1.2.28 | Электроснабжение котельной застройки северного Эмтора г,Нижневартовска. ТП-10/0,4 кВ в квартале №45, сети 10кВ | 45,000 |  |  |  |  | 5,625 | 5,625 | 5,625 | 5,625 | 5,625 | 5,625 | 5,625 | 5,625 | 28,125 | 11,250 |
| 1.1.2.29 | Восточная коммунально-складская зона.Квартала 6К, 7К, 8К, 9К,10К, 11К. РП,ТП, сети 10кВ | 87,100 | 9,100 |  |  |  | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 48,750 | 19,500 |
| 1.1.2.30 | Электроснабжение Северо-Западного промыщленного узла г.Нижневартовска(район ГПЗ) РП,ТП,сети 6кВ | 150,000 |  |  |  |  | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 93,750 | 37,500 |
| 1.1.2.31 | Коммунально-складская зона 2 оч.застройки. Центр здоровья и отдыха "Городские термы" ул.Интернациональная, 67а. ТП-10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ. | 20,000 |  |  |  | 20,000 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.32 | Общественный центр 2 очереди застройки.Центр боевых искусств ул.Спортивная. БКТП-10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ. | 20,000 | 20,000 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.33 | Электроснабжение комплексного развития территории (КРТ) части К-2. ул.Ханты-Мансийская | 28,100 |  | 0,100 | 28,000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.34 | Электроснабжение жилого комплекса "Импульс" ул.Мира (кадастровый номер земельного участка 86:11:0102008:602) | 28,100 |  | 0,100 | 28,000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Подгруппа 1.2. Реконструкция (модернизация), техническое перевооружение источников электроэнергии, иные мероприятия | 2 468,794 | 637,067 | 629,068 | 263,020 | 124,639 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 509,375 | 203,75 |
|  | средства предприятий | 76,148 | 32,624 | 17,961 | 15,858 | 9,705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 2 392,647 | 604,443 | 611,108 | 247,162 | 114,934 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 509,38 | 203,75 |
| 1.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Водозабор (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | 1,075 | 1,075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,173 | 0,173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0,902 | 0,902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.1. | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (14 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | 0,787 | - | - | - | 0,787 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,131 |  |  |  | 0,131 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0,656 |  |  |  | 0,656 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.2. | Установка приборов учета в соответствии с законом № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (24 счетчика 0,4кВ) филиала Нижневартовские электрические сети | 1,174 | 1,174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,196 | 0,196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0,978 | 0,978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.3. | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (19 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | 1,013 | - | - | 1,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,169 |  |  | 0,169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0,844 |  |  | 0,844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.4. | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (16 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | 0,814 | - | 0,814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,136 |  | 0,136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0,678 |  | 0,678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.5. | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК "Эгида" для ПС 110 кВ Обская | 11,005 | 0,588 | 10,417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 1,781 | 0,098 | 1,683 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 9,225 | 0,490 | 8,735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.6. | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК "Эгида" для ПС 110 кВ Индустриальная | 11,005 | 0,588 | 10,417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 1,781 | 0,098 | 1,683 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 9,225 | 0,490 | 8,735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.7. | Реконструкции ТСО ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская | 26,895 | 26,895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 4,290 | 4,290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 22,605 | 22,605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.8. | Реконструкция ТСО ПС 110/10/10 кВ Обская | 10,508 | - | 10,508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 1,751 |  | 1,751 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 8,757 |  | 8,757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.9. | Реконструкция системы контроля и управления доступом филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | 6,715 | - | 0,297 | 6,418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 1,034 |  |  | 1,034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 5,682 |  | 0,297 | 5,385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.10. | Модернизация диспетчерского пункта щита ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | 119,555 | 119,555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 19,260 | 19,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 100,295 | 100,295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.11. | Модернизация ПС 110 кВ Городская-5 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | 3,428 | 3,428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,571 | 0,571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 2,857 | 2,857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.12. | Модернизация ПС 110 кВ Индустриальная 2Т (установка защит ближнего резервирования 2Т - 1 шт.) | 1,796 | - | 1,796 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,299 |  | 0,299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 1,497 |  | 1,497 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.13. | Модернизация ПС 110 кВ Колмаковская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | 3,428 | 3,428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,571 | 0,571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 2,857 | 2,857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.14. | Модернизация ПС 110 кВ Нижневартовская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | 3,525 | - | 3,525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,570 |  | 0,570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 2,955 |  | 2,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.15. | Модернизация ПС 110 кВ Обская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | 3,346 | 3,346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,541 | 0,541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 2,805 | 2,805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.16. | Модернизация ПС 110 кВ Центральная 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | 3,576 | - | 3,576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,579 |  | 0,579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 2,997 |  | 2,997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.17. | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 35 кВ Стройиндустриальная и на ДП ОДС НВЭС | 3,154 | 3,154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,526 | 0,526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 2,629 | 2,629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.18. | Реконструкция телемеханики ПС 110 кВ КНС-37 филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | 61,239 | - | - | 4,779 | 56,460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 10,206 |  |  | 0,797 | 9,410 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 51,032 |  |  | 3,983 | 47,050 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.19. | Модернизация ПС 110 кВ Южная (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-10кВ, 2С-10кВ, 3С-10кВ, 4С-10кВ с функцией определения поврежденного фидера - 4шт.) | 9,942 | - | 0,464 | 9,478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 1,657 |  | 0,077 | 1,580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 8,285 |  | 0,386 | 7,898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.20. | Техническое перевооружение систем ВЧ связи в Нижневартовских ЭС | 35,334 | 35,334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 35,334 | 35,334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 5,712 | 5,712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 29,622 | 29,622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.21. | Модернизация ПС 110 кВ ГПП-7 (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-6кВ, 2С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | 4,992 | - | 0,232 | 4,760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,832 |  | 0,039 | 0,793 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 4,160 |  | 0,194 | 3,966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.22. | Модернизация системы корпоративной телефонной связи АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | 29,343 | 1,346 | - | 27,997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 4,732 | 0,224 |  | 4,508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 24,611 | 1,122 |  | 23,489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.23. | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Нижневартовские ЭС" АО "Россети Тюмень" | 30,039 | 30,039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 30,039 | 30,039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.24. | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Индустриальная (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | 9,783 | - | - | 9,783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 1,631 |  |  | 1,631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 8,153 |  |  | 8,153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.25. | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Обская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | 7,607 | - | - | 7,607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 1,268 |  |  | 1,268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 6,340 |  |  | 6,340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.26. | Проектирование реконструкции ПС 110/35/10 кВ Колмаковская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | 8,700 | - | - | 8,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 1,450 |  |  | 1,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 7,250 |  |  | 7,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.27. | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Центральная (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | 8,379 | - | - | 8,379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 1,397 |  |  | 1,397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 6,983 |  |  | 6,983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.28. | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская(замена оборудования СДТУ и ССПИ) | 7,402 | - | - | 7,402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 1,234 |  |  | 1,234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 6,169 |  |  | 6,169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.29. | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Колмаковская (реконструкция оборудования ТСО) | 0,428 | - | - | - | 0,428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,071 |  |  |  | 0,071 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0,356 |  |  |  | 0,356 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.30. | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Центральная (реконструкция оборудования ТСО) | 0,554 | - | - | - | 0,554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,092 |  |  |  | 0,092 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0,462 |  |  |  | 0,462 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.31. | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Городская (дистанционное управление оборудованием) | 71,137 | 2,266 | 68,872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 11,508 | 0,364 | 11,144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 59,630 | 1,902 | 57,728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.32. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций - всего, в том числе | 129,501 | 11,752 | 29,309 | 88,440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 129,501 | 11,752 | 29,309 | 88,440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.32.1 | Реконструкция приобретенных электросетевых объектов. Трансформаторных и иных подстанций. | 129,501 | 11,752 | 29,309 | 88,440 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.33. | Техническое перевооружение, модернизация системы электроснабжения - всего, в том числе | 826,611 | 343,098 | 438,840 | 28,264 | 16,410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 826,611 | 343,098 | 438,840 | 28,264 | 16,410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.33.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | 82,389 | 36,000 | 20,915 | 19,264 | 6,210 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.33.2 | Единая автоматизированная система диспетчерского управления (ЕАСДУ) | 1,200 | - | - | - | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.33.3 | Модернизация АСДУ/АСТУЭ | 27,304 | 26,109 | 1,195 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.33.4 | Реконструкция системы видеонаблюдения на объектах электросетевого хозяйства | 6,000 | - | - | 3,000 | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.33.5 | Строительство здания административно-диспетчерских служб АО "Городские электрические сети" | 653,287 | 250,413 | 402,874 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.33.6 | Приобретение компонентов основных средств для оснащения рабочих мест | 24,000 | 8,145 | 3,855 | 6,000 | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.33.7 | Центр контроля управления за объектами электросетевого хозяйства (диспетчерский контроль, возможность автоматизированного управления за объектами электросетевого хозяйства, баланс загрузки энергетических объектов, контроль за работой оперативно-ремонтного персонала, организация рабочих мест) | 15,632 | 15,632 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.33.8 | Создание системы видеонаблюдения на объектах электросетевого хозяйства | 12,000 | 2,000 | 10,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.33.9 | Создание цифровых схем электросетевых объектов | 4,800 | 4,800 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.34. | Прочие инвестиционные проекты ,всего, в т.ч. приобретение нематериальных активов, спецтехники и автотранспорта, электросетевых объектов, модернизация иных основных средств(АСДУ, АСУ) и др. | 1 015,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 509,375 | 203,750 |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 1 015,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 509,375 | 203,750 |
| 2. | Группа 2. Строительство, реконструкция (модернизация) электрических сетей | 3 285,687 | 658,164 | 768,920 | 684,667 | 585,372 | 67,113 | 67,113 | 95,497 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 101,991 | 355,247 | 166,20 |
|  | средства предприятий | 78,656 | 78,656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 1 951,091 | 274,632 | 292,335 | 276,352 | 585,372 | 67,113 | 67,113 | 67,113 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 326,863 | 128,43 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 1 173,000 | 304,876 | 463,399 | 404,726 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 82,939 | - | 13,187 | 3,589 | - | - | - | 28,384 | - | - | - | - | 37,779 | 28,384 | 37,78 |
| 2.1. | Подгруппа 2.1. Строительство электрических сетей, объектов освещения | 2 393,855 | 383,580 | 464,496 | 384,155 | 573,061 | 67,113 | 67,113 | 95,497 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 101,991 | 355,247 | 166,20 |
|  | средства предприятий | 76,867 | 76,867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 1 830,091 | 221,127 | 277,090 | 236,412 | 573,061 | 67,113 | 67,113 | 67,113 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 326,863 | 128,43 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 403,958 | 85,585 | 174,219 | 144,154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 82,939 | - | 13,187 | 3,589 | - | - | - | 28,384 | - | - | - | - | 37,779 | 28,384 | 37,78 |
| 2.1.1. | ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до КТП 10/0,4 кВ объекта СКК «Галактика» с отпайками на две БКТП 10/0,4 кВ объекта «Образовательный центр (I, II этап) (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 2х4,7 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1,4 км, двухтрансформаторные БКТП 10/0,4 2 шт.) | 76,867 | 76,867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 76,867 | 76,867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства - всего, в том числе | 1 307,491 | 221,127 | 277,090 | 236,412 | 572,861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 1 307,491 | 221,127 | 277,090 | 236,412 | 572,861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2.1 | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ | 15,296 | 3,582 | 3,742 | 3,896 | 4,076 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.2 | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, КТПН-10/0,4 кВ | 9,348 | 2,189 | 2,287 | 2,381 | 2,491 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.3 | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ. | 189,796 | 44,444 | 46,433 | 48,338 | 50,581 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.4 | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. КТПН-10/0,4 кВ. | 93,142 | 21,811 | 22,787 | 23,722 | 24,823 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.17 | Строительство 2х цепной распределительной ВЛ-6 кВ ЗПУ панели 7, 8, 9. | 41,639 | - | - | - | 41,639 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.18 | Магистральные сети 10 кВ от ГПП-5 до РП-29 | 1,118 | - | - | - | 1,118 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.5 | Строительство КЛ-6кВ от ГПП-1 до РПП-3 в составе КЛ ВН 6-10кВ от ГПП-1 (кабельные линии 6кВ протяженностью 3 км) | 140,012 |  |  |  | 140,012 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.6 | Строительство сетей электроснабжения садово-огороднических товариществ | 546,390 | 99,262 | 119,208 | 155,040 | 172,879 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.7 | Строительство КЛ-0,4кВ от РПЖ-3 до м.ж.д. | 1,446 | - | 1,446 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.8 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-13/4 до м.ж.д. | 28,494 | - | - | - | 28,494 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.9 | Строительство КЛ-10кВ ф.31, ф.37 ПС-"Южная" - БКТП-92/х | 21,152 | - | - | - | 21,152 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.10 | Строительство КЛ-10кВ ТП-8/5 - ТП-12/2 (монтаж двух ячеек в ТП-8/5) | 0,419 | - | - | - | 0,419 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.11 | Сети электроснабжения 13 мкр. (КЛ-0,4кВ от ТП-13/6, ТП-13/8) | 2,516 | - | - | - | 2,516 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.12 | Сети электроснабжения 15 мкр. (КЛ-0,4кВ от ТП-15/3, ТП-15/5, ТП-15/6) | 3,169 | - | - | - | 3,169 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.13 | Сети электроснабжения 10г мкр. (КЛ-0,4кВ от ТП-10г/7) | 1,235 | - | - | - | 1,235 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.14 | Сети электроснабжения 16 мкр. (КЛ-0,4кВ от ТП-16/4, ТП-16/5, ТП-16/6) | 3,554 | - | - | - | 3,554 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.15 | Строительство сетей 10кВ от ПС Индустриальная. (КЛ-10кВ до ТП-4/2, ТП-4/1, ТП-3/7, ТП-3/1) | 74,702 | - | - | - | 74,702 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.16 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-18/1 - Дет. Сад | 3,036 | - | - | 3,036 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.19 | Строительство сетей 10кВ от РПЖ-14 | 115,321 | 43,240 | 72,081 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.20 | Строительство сетей 10кВ от РПЖ-1 | 15,707 | 6,600 | 9,107 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.3. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства - всего, в том числе | 522,600 | - | - | - | 0,200 | 67,113 | 67,113 | 67,113 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 326,863 | 128,425 |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 522,600 | - | - | - | 0,200 | 67,113 | 67,113 | 67,113 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 326,863 | 128,425 |
| 2.1.3.1 | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ, | 36,000 |  |  |  |  | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 22,500 | 9,000 |
| 2.1.3.2 | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, КТПН-10/0,4 кВ | 24,000 |  |  |  |  | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 15,000 | 6,000 |
| 2.1.3.3 | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ. | 270,000 |  |  |  |  | 33,750 | 33,750 | 33,750 | 33,750 | 33,750 | 33,750 | 33,750 | 33,750 | 168,750 | 67,500 |
| 2.1.3.4 | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. КТПН-10/0,4 кВ. | 120,000 |  |  |  |  | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 75,000 | 30,000 |
| 2.1.3.5 | Строительство 2х цепной распределительной ВЛ-6 кВ ЗПУ панели 7, 8, 9 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.3.6 | Магистральные сети 10 кВ от ГПП-5 до РП-29 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.3.7 | Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ в северном промузле с подключением к РПП-2С | 8,700 |  |  |  |  | 2,900 | 2,900 | 2,900 |  |  |  |  |  | 5,800 | - |
| 2.1.3.8 | Электроснабжение ВПР 4 оч.строительства г.Нижневартовска, Магистральные КЛ-10кВ от ГПП-5 до РП-2 (стр.) | 6,600 |  |  |  | 0,100 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 4,063 | 1,625 |
| 2.1.3.9 | Застройка Старого Вартовска, 2 очередь.Электроснабжение кварталов П-11,12,13,14,15,16, В-15, В-16,В-17, К-6 Квартал П-14 ВЛ-10кВ от РП-СТПС до РТС | 52,100 |  |  |  | 0,100 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 32,500 | 13,000 |
| 2.1.3.10 | 8-1 П мкр.Старого Вартовска. Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 3.4 вида(школа, д/сад, интернат для слепых и слабовидящих детей. Сети 0,4кВ | 5,200 |  |  |  |  | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 3,250 | 1,300 |
| 2.1.4. | Строительство объектов уличного освещения - всего, в том числе | 403,958 | 85,585 | 174,219 | 144,154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 403,958 | 85,585 | 174,219 | 144,154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.1 | ул. Ханты – Мансийская от ул. Г.И. Пикмана до ул. 60 лет Октября | 5,122 | 5,122 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.2 | ул. 16П на всем протяжении (от 5п до 9п) | 8,490 | 8,490 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.3 | ул. 18П на всем протяжении | 10,329 | 10,329 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.4 | ул. Самотлорная на всем протяжении | 5,164 | 5,164 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.5 | ул. 11П (ул. Тампонажная) на всем протяжении | 20,973 | 20,973 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.6 | Проезд от ул. Индустриальной до ООО «СтройИнвестПроект» | 5,480 | 5,480 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.7 | ул. Нефтяников с односторонним движением от ул. Спортивная до ул. Мира | 2,930 | 2,930 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.8 | ул. Г.И. Пикмана от ул. Мусы Джалиля до проспекта Победы | 9,506 | 9,506 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.9 | ул. Кузоваткина от АЗС Окис до "Авиационно-спортивный комплекс" | 3,161 | 0,151 | 3,011 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.10 | Освещение переулка Мирный | 2,306 | 0,110 | 2,196 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.11 | Освещение автомобильной дороги "Подъездная дорога к садово-огородническому некоммерческому товариществу "Радуга" от улицы Осенней по подъездной дороге от улицы Осенней до ДНТ "Радуга" | 4,260 | 0,203 | 4,057 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.12 | Освещение автомобильной дороги "Проезды ЛПХ" | 11,245 | 0,535 | 10,710 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.13 | Пешеходная дорожка от улицы Мира до физкультурного спортивного комплекса "Юбилейный" по адресу: ул. Мира, 29а | 1,191 | 0,057 | 1,134 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.14 | Пешеходная дорожка в створе улицы от пр. Победы к муниципальному бюджетному учреждению "Дворец культуры "Октябрь" | 2,552 | 0,122 | 2,431 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.15 | Пешеходная дорожка, ведущей от ул. Омской до здания спортивного комплекса "Самотлор" | 2,214 | 0,105 | 2,108 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.16 | Проезд в створе от ул. Дзержинского до ул.Чапаева (кладбище) вдоль дома по адресу: ул. Интернациональная 49а | 4,564 | 0,217 | 4,347 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.17 | Проезд Заозерный | 5,402 | 0,257 | 5,145 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.18 | ул. 9 П | 3,183 | 0,152 | 3,031 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.19 | мкр 3, пути следования к МБОУ СШ № 8, МАДОУ 10, 15, 21 | 19,953 | 0,950 | 19,003 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.20 | мкр 4, пути следования к МБОУ СШ № 10, МАДОУ № 7 | 10,782 | 0,513 | 10,269 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.21 | мкр 6, пути следования к МБОУ СШ № 18, 31, МАДОУ № 40 | 21,101 | 1,005 | 20,096 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.22 | мкр 7, пути следования к МБОУ СШ № 13, 23, Лицей, МАДОУ № 31, 67 | 24,297 | 1,157 | 23,140 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.23 | мкр 8, пути следования к МБОУ СШ № 12, МАДОУ № 90 | 12,512 | 0,596 | 11,916 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.24 | мкр 10, пути следования к МБОУ СШ № 34, МАДОУ № 66, 17 | 28,967 | 1,379 | 27,588 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.25 | мкр 10 а, пути следования к МБОУ СШ № 29, 40, МАДОУ № 41, 77 | 17,669 | 0,841 | 16,827 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.26 | мкр 10 б, пути следования к МБОУ СШ № 42, МАДОУ № 44 | 17,283 | - | 0,823 | 16,460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.27 | мкр 10 в, пути следования к ДШИ № 3, МАДОУ № 25 | 12,117 | - | 0,577 | 11,540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.28 | мкр 10 г, пути следования к МБОУ СШ № 43, МАДОУ № 41 | 17,221 | - | 0,820 | 16,401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.29 | мкр 11, пути следования к МБОУ СШ № 15, МАДОУ № 32 | 11,160 | - | 0,531 | 10,628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.30 | мкр 12, пути следования к МБОУ СШ № 5, 30, МАДОУ № 49 | 18,803 | - | 0,895 | 17,907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.31 | мкр 13, пути следования к МБОУ СШ № 14, Гимназия № 1, МАДОУ № 37, 52 | 18,214 | - | 0,867 | 17,346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.32 | мкр 15, пути следования к МБОУ СШ № 21, МАДОУ № 80 | 17,687 | - | 0,842 | 16,844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.33 | мкр 15 а, пути следования к МАДОУ № 68 | 4,304 | - | 0,205 | 4,099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.34 | мкр 16, пути следования к МБОУ СШ № 22, Лицей 2, МАДОУ № 62 | 19,251 | - | 0,917 | 18,334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.35 | Площадь муниципального бюджетного учреждения "Центр национальных культур" ул. Мира 31а | 3,329 | - | 0,159 | 3,170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.36 | мкр Мира 27, выход на Комсомольское озеро | 2,900 | - | 0,138 | 2,762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.37 | мкр 7 а, пути следования к МБОУ СШ № 23, МАДОУ № 41 | 9,094 | - | 0,433 | 8,661 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.38 | ул. Пионерская (от ул. Победы до ул. Нефтяников) | 9,241 | 9,241 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.5. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 3П г. Нижневартовска | 13,187 |  | 13,187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | бюджет города | 13,187 |  | 13,187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.6. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 12П г. Нижневартовска | 3,589 |  | - | 3,589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | бюджет города | 3,589 |  |  | 3,589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.7. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 13П г. Нижневартовска | 28,384 |  | - | - |  |  |  | 28,384 |  |  |  |  |  | 28,384 | - |
|  | бюджет города | 28,384 |  |  |  |  |  |  | 28,384 |  |  |  |  |  | 28,384 | - |
| 2.1.8. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 15П г. Нижневартовска | 37,779 |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 37,779 | - | 37,779 |
|  | бюджет города | 37,779 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 37,779 | - | 37,779 |
| 2.2. | Подгруппа 2.2. Реконструкция (модернизация) электрических сетей, иные мероприятия | 891,832 | 274,585 | 304,424 | 300,512 | 12,311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 1,789 | 1,789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 121,001 | 53,505 | 15,244 | 39,940 | 12,311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 769,043 | 219,291 | 289,180 | 260,572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кирьяновская – ГПП-7 1, 2 цепь (Установка дополнительной опоры в пролете опор № 42-43) | 10,733 | 10,733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 1,789 | 1,789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 8,944 | 8,944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2. | Реконструкция линий электропередачи - всего, в том числе | 112,056 | 44,561 | 15,244 | 39,940 | 12,311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 112,056 | 44,561 | 15,244 | 39,940 | 12,311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ, ПС 35/10кВ "Совхозная" фидер 3, 10 (вынос участка воздушной линии 10кВ из труднодоступной болотистой местности с заменой провода на новый протяженностью 1,1 км) | 0,856 | - | - | - | 0,856 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.2 | Реконструкция приобретенных электросетевых объектов. Линий электропередач. | 111,201 | 44,561 | 15,244 | 39,940 | 11,455 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3. | Реконструкция объектов уличного освещения - всего, в том числе | 769,043 | 219,291 | 289,180 | 260,572 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 769,043 | 219,291 | 289,180 | 260,572 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.1 | ул. 60 Лет Октября (от ул. 5П до ул. Ханты-Мансийская) | 24,615 | 1,172 | 23,443 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.2 | ул. Дружбы Народов (от ул. 60 Лет Октября до ул. Мира) | 4,258 | 0,203 | 4,056 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.3 | ул. Кузоваткина (от ул. Мира до ул. 60 Лет Октября) | 9,219 | 0,439 | 8,780 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.4 | ул. Менделеева (от ул. Мира до ул. Ленина) | 6,735 | - | 0,321 | 6,414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.5 | ул. Ленина (от ул. 5П до ул. Ханты-Мансийской) | 55,849 | 55,849 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.6 | ул. Дзержинского (от ул. Ленина до ул. Северная) | 6,867 | 0,327 | 6,540 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.7 | ул. Нефтяников (от ул. 60 лет Октября до ул. Северная) | 9,005 | 0,429 | 8,577 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.8 | ул. Омская (от ул. Кузоваткина до ул. Ханты-Мансийская) | 14,647 | 0,697 | 13,950 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.9 | пр. Победы (от ул. Пикмана до ул. Мира) | 17,693 | 0,843 | 16,850 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.10 | ул. Заводская | 17,721 | 0,844 | 16,877 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.11 | ул. Лопарева | 39,706 | 1,891 | 37,815 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.12 | ул. Чапаева | 85,756 | 85,756 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.13 | ул. Мира (от ул. Кузоваткина до ул. Ханты-Мансийская) | 78,841 | 3,754 | 75,086 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.14 | ул. Интернациональная (от ул. 5П до ул. Пермская) | 35,465 | 35,465 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.15 | ул. Северная (от ул. Кузоваткина до ул. Чапаева) | 18,359 | 18,359 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.16 | ул. Авиаторов (от ул. 5П до Аэропорта) | 10,054 | 10,054 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.17 | ул. 5П (от ул. 2П-2 до ул. Интернациональная) | 147,780 | - | 7,037 | 140,743 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.18 | ул. Ханты-Мансийская (от ул. 60 Лет Октября до ул. Интернациональная) | 10,761 | 0,512 | 10,249 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.19 | ул. Пермская (от ул. Мира до ул. Северная) | 5,727 | - | 0,273 | 5,454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.20 | ул. Спортивная (от ул. Нефтяников до ул. Пермская) | 8,298 | - | 0,395 | 7,903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.21 | ул. Маршала Жукова (от ул. Омская до ул. Северная) | 5,264 | 0,251 | 5,013 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.22 | Восточный объезд от моста «Бегущая лань» до Самотлорской дороги | 16,190 | - | 0,771 | 15,420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.23 | Модернизация сетей уличного освещения (замена устаревших шкафов управления) | 42,025 | - | 2,001 | 40,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.24 | ул.Героев Самотлора | 9,034 | 0,430 | 8,604 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.25 | ул.Зимняя | 9,034 | 0,430 | 8,604 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.26 | ул.Г.И.Пикмана | 46,845 | - | 2,231 | 44,615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.27 | ул. Профсоюзная | 6,193 | 0,295 | 5,898 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.28 | ул.Рабочая | 16,756 | 0,798 | 15,959 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.29 | Восточный объезд (от ул. Ханты-Мансийская до моста «Бегущая лань») | 7,868 | 0,375 | 7,494 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.30 | Восточный проезд (от ул. Ханты-Мансийская до ул. Героев Самотлора) | 2,477 | 0,118 | 2,359 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |

5.2. Программа инвестиционных проектов в системе теплоснабжении.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы теплоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем теплоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов сформирован на основании следующих документов:

- Актуализированной Схемы теплоснабжения города Нижневартовска, утвержденной постановлением Администрации города Нижневартовска от 07.10.2024 №897;

- Генерального плана города Нижневартовска;

- концессионного соглашения от 18.09.2019 №3 с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2024 №3;

-Инвестиционных программ АО «Горэлектросеть» в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов должны быть уточнены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Рассматриваемые варианты развития системы теплоснабжения основаны на выборе оптимального направления повышения эффективности работы системы теплоснабжения города Нижневартовска:

- снижение эксплуатационных и материальных затрат, за счет обновления парка основного и вспомогательного оборудования;

- повышение надежности системы теплоснабжения, замены изношенных тепловых сетей;

- повышение качества системы теплоснабжения;

- снижение выбросов вредных веществ в атмосферу.

Разработанный на основе схемы теплоснабжения города Нижневартовска и иных действующих программ по развитию системы теплоснабжения перечень мероприятий обеспечит развитие системы теплоснабжения по следующим направлениям:

- строительство и реконструкция источников тепла;

- строительство и реконструкция тепловых сетей.

На основе перечня мероприятий, планируемых к реализации на период до 2035 года в рамках развития системы теплоснабжения, сформированы инвестиционные проекты, которые обеспечат достижение целевых показателей развития системы теплоснабжения городского округа.

Значения целевых показателей на каждый год реализации Программы на 2024 – 2035 годы в сфере теплоснабжения отражены в разделе 4 Программного документа.

Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство выполнена на основании укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.07.2017 № 1011/пр. Стоимость мероприятий включает в себя проектно-изыскательские работы и НДС.

Предложения по строительству и модернизации системы теплоснабжения города Нижневартовска в прогнозных ценах представлены в таблице ниже (Таблица 91).

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов системы теплоснабжения приведены в разделе 7 Обосновывающих материалов.

Таблица 91 - Перечень инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения города Нижневартовска до 2035 года.

| № ИП | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Общий объем финансирования, млн. руб. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 - 2033 годы | 2034 - 2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 2 044,652 | 349,340 | 364,409 | 350,797 | 369,937 | 381,356 | 228,813 | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 2 044,652 | 349,340 | 364,409 | 350,797 | 369,937 | 381,356 | 228,813 | - | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дополнительная эмиссия акций | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 2 044,652 | 349,340 | 364,409 | 350,797 | 369,937 | 381,356 | 228,813 | - | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. | Группа 1. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии | 791,483 | 147,760 | 243,487 | 142,718 | 113,068 | 119,026 | 25,424 | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 791,483 | 147,760 | 243,487 | 142,718 | 113,068 | 119,026 | 25,424 | - | - |
| 1.1. | Подгруппа 1.1. Строительство новых источников тепловой энергии | 4,165 | - | - | 4,165 | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 4,165 | - | - | 4,165 | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Строительство газовой котельной в квартале В-5 г. Нижневартовска | 4,165 | - | - | 4,165 | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 4,165 |  |  | 4,165 |  |  |  | - | - |
| 1.2. | Подгруппа 1.2.Реконструкция источников тепловой энергии | 787,318 | 147,760 | 243,487 | 138,553 | 113,068 | 119,026 | 25,424 | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 787,318 | 147,760 | 243,487 | 138,553 | 113,068 | 119,026 | 25,424 | - | - |
| 1.2.1. | Реконструкция котельной №3А | 315,875 | 50,850 | 52,142 | 96,822 | 51,130 | 64,931 | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 315,875 | 50,850 | 52,142 | 96,822 | 51,130 | 64,931 |  | - | - |
| 1.2.2. | Реконструкция котельной №1 | 69,067 | - | - | - | 8,333 | 35,310 | 25,424 | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 69,067 |  |  |  | 8,333 | 35,310 | 25,424 | - | - |
| 1.2.3. | Реконструкция котельной №2А | 62,782 | - | 62,782 | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч в рамках концессионных соглашений) | 62,782 |  | 62,782 |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.4. | Реконструкция котельной №5 | 252,381 | 91,927 | 46,333 | 41,731 | 53,605 | 18,785 | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 252,381 | 91,927 | 46,333 | 41,731 | 53,605 | 18,785 |  | - | - |
| 1.2.5. | Реконструкция котельной №8 | 32,595 | 4,983 | 27,612 | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 32,595 | 4,983 | 27,612 |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.6 | Реконструкция котельной №8А | 21,003 | - | 21,003 | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 21,003 |  | 21,003 |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.7. | Реконструкция котельной №8 Б | 33,615 | - | 33,615 | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 33,615 |  | 33,615 |  |  |  |  | - | - |
| 1.3. | Подгруппа 1.3. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, иные мероприятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Группа 2. Строительство, реконструкция(модернизация) тепловых сетей и сооружений на них | 963,705 | 170,755 | 63,653 | 147,863 | 190,681 | 212,330 | 178,423 | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 963,705 | 170,755 | 63,653 | 147,863 | 190,681 | 212,330 | 178,423 | - | - |
|  | средства предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дополнительная эмиссия акций | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 963,705 | 170,755 | 63,653 | 147,863 | 190,681 | 212,330 | 178,423 | - | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Подгруппа 2.1. Строительства новых тепловых сетей | 95,792 | - | - | 84,959 | 10,833 | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 95,792 | - | - | 84,959 | 10,833 | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Строительство сетей теплоснабжения по ул. Северной, Героев Самотлора, Нововартовской, Салманова. | 95,792 | - | - | 84,959 | 10,833 | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 95,792 | - | - | 84,959 | 10,833 |  |  | - | - |
| 2.1.1.1 | Строительство сетей теплоснабжения по ул. Нововартовской от котельной квартала В-5 до ул. Энтузиастов (квартал 33) | 30,509 |  |  | 30,509 |  |  |  | - | - |
| 2.1.1.2 | Строительство сетей теплоснабжения по улице Салманова от котельной квартала В-5 до улицы Строителей (кв. В-3, В-5) | 14,167 |  |  | 3,334 | 10,833 |  |  | - | - |
| 2.1.1.3 | Строительство сетей теплоснабжения по улице Северной от котельной квартала 5К до Восточного объезда (квартал 40-43) | - |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.1.4 | Строительство сетей теплоснабжения по улице Героев Самотлора от котельной квартала 5К до Восточного объезда квартал (40-43) | 51,116 |  |  | 51,116 |  |  |  | - | - |
| 2.2. | Подгруппа 2.2. Реконструкция, модернизация (техническое перевооружение), замена тепловых сетей | 867,913 | 170,755 | 63,653 | 62,904 | 179,848 | 212,330 | 178,423 | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 867,913 | 170,755 | 63,653 | 62,904 | 179,848 | 212,330 | 178,423 | - | - |
| 2.2.1. | Модернизация (техническое перевооружение) тепловых сетей | 26,278 | - | - | - | 26,278 |  |  | - |  |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 26,278 | - | - | - | 26,278 |  |  | - |  |
| 2.2.1.1 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от перехода Уз.1-35ц до Уз.1-4а пос. АТБ-10, контур котельной № 3А №8879 | 17,354 |  |  |  | 17,354 |  |  | - | - |
| 2.2.1.2 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-11-23-2 до ТК ОЦ 2-2, Общественный центр 2-ой очереди застройки, инв. № 5919 | 4,270 |  |  |  | 4,270 |  |  | - | - |
| 2.2.1.3 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от Уз.2-1/1а до Уз.2-4/2а пос. УТТ-4 ж.д. 18, контур котельной №3А №8880 | 3,061 |  |  |  | 3,061 |  |  | - | - |
| 2.2.1.4 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от Уз. 1-75д до Уз. 1-76д (подземный переход) пос. НДРСУ №8879 | 0,736 |  |  |  | 0,736 |  |  | - | - |
| 2.2.1.5 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ж/д по ул. Менделеева, 30Б до ж/д по ул Северная, 6А 6 микрорайон №7834 | 0,857 |  |  |  | 0,857 |  |  | - | - |
| 2.2.2. | Модернизация (техническое перевооружение) дополнительных участков тепловых сетей, определенных по результатам гидравлических испытаний | 739,938 | 145,331 | 38,228 | 43,010 | 122,616 | 212,330 | 178,423 | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 739,938 | 145,331 | 38,228 | 43,010 | 122,616 | 212,330 | 178,423 | - | - |
| 2.2.2.1 | "ТС от УТ-55 - УТ-56 до УТ-57 по ул.60 лет Октября", инв.№5000003281 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | 11,691 | 4,391 | 7,300 |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.2 | "ТС от УТ-70 до УТ-72 по ул. Интернациональной Кот.3", инв.№5000003829 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в | 10,505 | 10,258 | 0,247 |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.3 | "ТС от УТ-63А до УТ-62 по. ул. Др.Народов", инв. №5000007591 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в | 6,401 |  | 6,401 |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.4 | "ТС от УТ-103 - Уз.-68' - Уз.-68 по ул. Мира, кот.№ 3А", инв.№5000003363 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в) | 4,138 | 4,138 |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.5 | "Сети теплоснабжения от ЦТП 8/2 до наружной стены жилого дома №15/2 по ул. Ленина" инв.№5000004135 в составе объекта: Сооружения | 6,052 | 4,500 | 1,552 |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.6 | "ТС от УТ-5 до УТ-2" инв.№5000008029 в составе объекта: Инженерные сети 10 "Г" микрорайона. Внутриквартальные тепловые сети. | 8,080 |  | 8,080 |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.7 | "ТС УЗ1-УЗ11-УЗ11-1-2 через 1 мкр. по ул. Пионерской Кот.1", инв.№ 5000003086 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №1, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | 33,659 | 33,659 |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.8 | "Тепловые сети от Подмешивающей станции ПС-1С" инв.№ 5000004185 | 13,551 | 1,337 | 12,214 |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.9 | "ТС посёлка Рыбозавод" инв.№ 5000008942 (объекта концессионного соглашения: Сети теплоснабжения пос.Рыбозавод) | 1,904 | 0,700 | 1,204 |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.10 | "ТС УТ-54 - 54А - 55 ул.2П (60 лет Октября) Кот.5" инв.№ 5000003304 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | 31,958 | 31,958 |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.11 | "ТС УЗ-74А ЦТП-78 (10А/4) 10А мкр." инв.№ 5000003772 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | 11,972 | 11,972 |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.12 | "ТС от УТ-43-УТ-46-УТ-45-УТ-44 до ж.д..22 (Интернациональная,47)" инв.№ 5000007675 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | 6,951 | 6,951 |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.13 | "ТС от УТ-44 до детского сада 34 (д/сад 77 "Эрудит")" инв.№ 5000007702 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | 1,502 | 0,272 | 1,230 |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.14 | "ТС от УТ-63 до УТ-63А по ул. Др.Народов (ул.13)" инв.№ 5000007590 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в. | 26,936 | 26,936 |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.15 | "ТС к ж.д. 4 (Северная,19) первый пусковой комплекс от УТ-2 - УТ-3 до УТ-6" инв.№ 5000008871 в составе объекта: Тепловая сеть 10В микрорайона | 8,259 | 8,259 |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3. | Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения, в том числе: | 30,954 | - | - | - | 30,954 | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 30,954 |  |  |  | 30,954 |  |  | - | - |
| 2.2.3.1 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-9/1 до УТ-2 (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | 1,705 |  |  |  | 1,705 |  |  | - |  |
| 2.2.3.2 | Участок сети горячего водоснабжения от гл. врезки в ж/д 19 (Дружбы Народов26а) до ж/д 12 (ул.Дружбы Народов, 28а) (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | 1,543 |  |  |  | 1,543 |  |  | - |  |
| 2.2.3.3 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-16 до ж/д 8 (ул. Др.Народов 26) (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | 1,506 |  |  |  | 1,506 |  |  | - |  |
| 2.2.3.4 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8(7/1) до жилых домов 4, 3, 2 (Мира, 31, ж.д.Мира, 31/1 до ж.д.Мира, 31/3) от перехода до врезки (сшитый полиэтилен), квартал Мира | 1,322 |  |  |  | 1,322 |  |  | - |  |
| 2.2.3.5 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ 3 до ж/д по ул.Интернациональная, 2в, 10 "Г" мкр. | 0,785 |  |  |  | 0,785 |  |  | - |  |
| 2.2.3.6 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8(7/1)-ТК-1 до жилого дома 1 (Мира, 31/2) (от ЦТП-8 до ГВ-9) (сшитый полиэтилен), квартал Мира | 0,323 |  |  |  | 0,323 |  |  | - |  |
| 2.2.3.7 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8 (7/1) до жилых домов 4, 3, 2 (Мира, 31, ж.д.Мира, 31/1 до ж.д.Мира, 31/3 ) до перехода 150*100 (сшитый полиэтилен), квартал Мира | 6,984 |  |  |  | 6,984 |  |  | - |  |
| 2.2.3.8 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8(7/1)-ТК-1 до жилого дома 1 (Мира, 31/2) (от ГВ-9 до Мира 31/2) (сшитый полиэтилен), квартал Мира | 1,156 |  |  |  | 1,156 |  |  | - |  |
| 2.2.3.9 | Участок сети горячего водоснабжения от жилого дома № 2 (Северная №70) до жилого дома 1 (Северная № 72) (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон | 0,637 |  |  |  | 0,637 |  |  | - |  |
| 2.2.3.10 | Участок сети горячего водоснабжения от жилого дома 2 (Мира 31/3) до ТК-1(ТК-5); ТК-6 (сшитый полиэтилен), квартал Мира | 1,109 |  |  |  | 1,109 |  |  | - |  |
| 2.2.3.11 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-4 (9/3) до ж.д.1,2,3, (Ленина, 36А) | 7,398 |  |  |  | 7,398 |  |  | - |  |
| 2.2.3.12 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-4 (9/3) через ТК-2 до ж.д. Ленина, 36А | 6,486 |  |  |  | 6,486 |  |  | - |  |
| 2.2.4. | Модернизация (техническое перевооружение) внутриквартальных сетей горячего водоснабжения города | 70,743 | 25,424 | 25,425 | 19,894 | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 70,743 | 25,424 | 25,425 | 19,894 |  |  |  | - | - |
| 2.2.4.1 | "ГВ от ЦТП-66 (10Г/3) до УТ-2 (Интернациональная, 2Б/1, 2Б/3)", инв.№5100007989 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10Г микрорайона | 4,480 |  | 4,480 |  |  |  |  | - |  |
| 2.2.4.2 | "ГВ от УТ-5 до УТ-2", инв.№5100008030 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10Г микрорайона | 9,334 |  | 9,334 |  |  |  |  | - |  |
| 2.2.4.3 | "ГВ от ЦТП-8/2 до наружной стены ж.д. № 15/2 по ул. Ленина", инв.№5100004152 в составе объекта: Сооружения | 10,928 | 4,945 | 5,983 |  |  |  |  | - |  |
| 2.2.4.4 | "ГВ от УТ-44 до д/сада 34 (д/сад 77 "Эрудит")" инв.№ 5100007703 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10А микрорайона | 3,980 |  | 3,980 |  |  |  |  | - |  |
| 2.2.4.5 | ГВ к ж.д.4 (Северная,19) 10В мкр. инв.№ 5100008897 (объекта концессионного соглашения: Участок сети горячего водоснабжения) | 11,634 | 11,634 | - |  |  |  |  | - |  |
| 2.2.4.6 | "ГВ от ТК.43 - ТК.46 - ТК.45 - ТК.44 до ж.д.22 (Интернациональная,47)" инв.№ 5100007676 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10А микрорайона | 8,845 | 8,845 |  |  |  |  |  | - |  |
| 2.2.4.7 | "ГВ от ЦТП-1/4 - ж.д.57И (60 лет Октября,11) " инв.№ 5100008375 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 1 микрорайона | 1,648 |  | 1,648 |  |  |  |  | - |  |
| 3. | Группа 3. Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности | 289,464 | 30,825 | 57,269 | 60,216 | 66,188 | 50,000 | 24,966 | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 289,464 | 30,825 | 57,269 | 60,216 | 66,188 | 50,000 | 24,966 | - | - |
| 3.1. | Подгруппа 3.1. Строительства новых ЦТП для обеспечения перспективной тепловой нагрузки | - |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 3.2. | Подгруппа 3.2. Реконструкция ЦТП | 289,464 | 30,825 | 57,269 | 60,216 | 66,188 | 50,000 | 24,966 | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 289,464 | 30,825 | 57,269 | 60,216 | 66,188 | 50,000 | 24,966 | - | - |
| 3.2.1. | Реконструкция тепловых, подмешивающих станций (ПС) | 70,937 | 0,545 | 8,372 | 12,500 | 28,688 | 12,500 | 8,332 | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 70,937 | 0,545 | 8,372 | 12,500 | 28,688 | 12,500 | 8,332 | - | - |
| 3.2.2. | Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП | 218,527 | 30,280 | 48,897 | 47,716 | 37,500 | 37,500 | 16,634 | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 218,527 | 30,280 | 48,897 | 47,716 | 37,500 | 37,500 | 16,634 | - | - |

5.3. Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы газоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем водоотведения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам:

-	 строительство и реконструкция сооружений головных ГРП сетей газоснабжения на перспективу;

-	 строительство реконструкция и модернизация линейных объектов сетей газоснабжения;

-	вывод из эксплуатации сетей газораспределения высокого давления из зон застройки.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов должны быть уточнены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Настоящий раздел сформирован на основании:

- Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 24.12.2021 № 726-рп (с изм. от 25.07.2024 № 385-рп) (далее – Региональная программа газификации ХМАО-Югры до 2030 года);

- Генерального плана города Нижневартовска,

- Постановления Администрации города Нижневартовска от 25.09.2024 №852. «Об утверждении топливно-энергетического баланса муниципального образования город Нижневартовск»;

- Отчета главы города Нижневартовска о результатах его деятельности, деятельности администрации города Нижневартовска за 2023 год, утвержденный решением Думы города Нижневартовска от 19.01.2024 №366.

Инвестиционная программа для субъекта естественных монополий - ООО «Нижневартовскгаз» на 2024 год не утверждалась.

Программа инвестиционных проектов, обеспечивает достижение целевых показателей, которые приведены в разделе 4 Программного документа.

Предложения по строительству и модернизации системы газоснабжения города Нижневартовска представлены ниже (Таблица 92).

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов системы газоснабжения приведены в разделе 10 Обосновывающих материалов.

Таблица 92. - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы газоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № ИП | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Общий объем финансирования, млн. руб. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2029 - 2033 годы | 2034 - 2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | 1 364,604 | 526,499 | 451,200 | 52,841 | 37,082 | 283,495 | - | 13,487 | 13,487 | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 1 364,604 | 526,499 | 451,200 | 52,841 | 37,082 | 283,495 | - | 13,487 | 13,487 | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 1 259,735 | 481,639 | 430,503 | 34,248 | 16,363 | 283,495 | - | 13,487 | 13,487 | - |
|  | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 104,869 | 44,860 | 20,697 | 18,593 | 20,720 | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Группа 1. Строительство и реконструкция сооружений головных ГРП сетей газоснабжения | 265,000 | 5,100 | - | - | - | 259,900 | - | - | - | - |
|  | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | 265,000 | 5,100 | - | - | - | 259,900 | - | - | - | - |
| 1.1. | Подгруппа 1.1. Новое строительство источников газоснабжения | 265,000 | 5,100 | - | - | - | 259,900 | - | - | - | - |
|  | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | 265,000 | 5,100 | - | - | - | 259,900 | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: г. Нижневартовск | 265,000 | 5,100 | - | - | - | 259,900 | - | - | - | - |
|  | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | 265,000 | 5,100 |  |  |  | 259,900 |  |  | - | - |
| 1.2. | Подгруппа 1.2. Реконструкция источников газоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Группа 2. Строительство реконструкция и модернизация линейных объектов сетей газоснабжения | 1 099,604 | 521,399 | 451,200 | 52,841 | 37,082 | 23,595 | - | 13,487 | 13,487 | - |
|  | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | 994,735 | 476,539 | 430,503 | 34,248 | 16,363 | 23,595 | - | 13,487 | 13,487 | - |
|  | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 104,869 | 44,860 | 20,697 | 18,593 | 20,720 | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Подгруппа 2.1. Новое строительство сетей газоснабжения | 1 099,604 | 521,399 | 451,200 | 52,841 | 37,082 | 23,595 | - | 13,487 | 13,487 | - |
|  | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | 994,735 | 476,539 | 430,503 | 34,248 | 16,363 | 23,595 | - | 13,487 | 13,487 | - |
|  | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 104,869 | 44,860 | 20,697 | 18,593 | 20,720 | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Догазификация домовладений в населенном пункте, за исключением расположенных в границах территории садоводства | 460,973 | 170,605 | 176,850 | 52,841 | 37,082 | 23,595 | - | - | - | - |
|  | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 104,869 | 44,860 | 20,697 | 18,593 | 20,720 | - |  |  | - | - |
|  | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | 356,104 | 125,745 | 156,153 | 34,248 | 16,363 | 23,595 |  |  | - | - |
| 2.1.2. | Догазификация домовладений, расположенных в границах территории садоводства | 61,031 | 47,544 |  |  |  |  |  | 13,487 | 13,487 | - |
|  | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | 61,031 | 47,544 |  |  |  |  |  | 13,487 | 13,487 | - |
| 2.1.3. | Строительство внутрипоселкового газопровода в населенном пункте г. Нижневартовск | 577,600 | 303,250 | 274,350 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | 577,600 | 303,250 | 274,350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Подгруппа 2.2. Вывод из эксплуатации сетей газораспределения высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.3. | Подгруппа 2.3. Реконструкция сетей газоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5.4. Программа инвестиционных проектов в системе водоснабжения.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоснабжения включены мероприятия, с указанием ссылок на схемы и программы развития систем водоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения.

Программа инвестиционных проектов, обеспечивает достижение целевых показателей, которые приведены в разделе 4 Программного документа.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов должны быть уточнены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов сформирован на основании следующих документов:

Актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск, утвержденных постановлением Администрации города Нижневартовска от 01.12.2023 №1038;

- Генерального плана города Нижневартовска,

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 № 561-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство» (с изм. от 09.09.2024 № 328-п);

- постановление Администрации города Нижневартовска от 28.06.2013 № 1304 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска»;

- постановление Администрации города Нижневартовска от 25.09.2024 № 856 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска»;

- концессионного соглашения от 20.07.2020 №4 с учетом дополнительного соглашения от 25.07.2024 №3;

- Инвестиционной программы ООО «Нижневартовские коммунальные системы» по развитию централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на 2024-2028 годы, утвержденной приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.10.2024 № 46-Пр-4.

Развитие системы водоснабжения в соответствии с мероприятиями Программы позволит полностью обеспечить существующие нагрузки системы водоснабжения, их прогнозируемый прирост до 2035 года и создать резерв для устойчивого функционирования системы водоснабжения и обеспечения прироста нагрузок последующего периода.

Основными направлениями развития системы водоснабжения являются строительство, модернизация и реконструкция водопроводных сетей и сооружений. При этом решаются основные задачи функционирования системы водоснабжения: обеспечение качества и надежности водоснабжения потребителей, а также обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей.

Выявленные проблемы и задачи функционирования и развития системы водоснабжения решаются посредством мероприятий по модернизации инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Предложения по строительству и модернизации системы водоснабжения города Нижневартовска представлены в таблице ниже (Таблица 93).

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов системы водоснабжения приведены в разделе 8 Обосновывающих материалов.

Таблица 93 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы водоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № ИП | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Общий объем финансирования, млн. руб. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 1 056,570 | 126,748 | 131,483 | 130,100 | 112,785 | 76,453 | 59,496 | 59,496 | 59,496 | 80,834 | 100,019 | 69,399 | 50,264 |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 1 016,187 | 86,365 | 131,483 | 130,100 | 112,785 | 76,453 | 59,496 | 59,496 | 59,496 | 80,834 | 100,019 | 69,399 | 50,264 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дополнительная эмиссия акций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 1 016,187 | 86,365 | 131,483 | 130,100 | 112,785 | 76,453 | 59,496 | 59,496 | 59,496 | 80,834 | 100,019 | 69,399 | 50,264 |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 40,383 | 40,383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 37,405 | 37,405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 2,979 | 2,979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. | Группа 1. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников водоснабжения и сооружений на них | 590,165 | 65,676 | 75,490 | 97,061 | 93,533 | - | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 48,138 | 67,323 | 40,841 | 21,706 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 590,165 | 65,676 | 75,490 | 97,061 | 93,533 | - | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 48,138 | 67,323 | 40,841 | 21,706 |
| 1.1. | Подгруппа 1.1. Строительство головных объектов систем водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Подгруппа 1.2. Реконструкция (модернизация), ремонт головных объектов систем водоснабжения | 584,765 | 60,276 | 75,490 | 97,061 | 93,533 | - | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 48,138 | 67,323 | 40,841 | 21,706 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 584,765 | 60,276 | 75,490 | 97,061 | 93,533 | - | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 48,138 | 67,323 | 40,841 | 21,706 |
| 1.2.1 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП, в том числе | 249,932 | 60,276 | 75,490 | 61,904 | 52,261 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 249,932 | 60,276 | 75,490 | 61,904 | 52,261 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/3 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 6,384 | 6,384 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 6,065 | 6,065 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 7А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 5,842 | 5,842 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 5,972 | 5,972 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.5 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 6,322 | 6,322 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.6 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 15А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 5,019 | 5,019 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.7 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16Б/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 6,132 | 6,132 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.8 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/4 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 5,503 | 5,503 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.9 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 6/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 6,173 | 6,173 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.10 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 6,863 | 6,863 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.11 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 13/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 8,749 | - | 7,549 | 1,200 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.12 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10А/5 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 8,749 | - | 7,549 | 1,200 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.13 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 8,749 | - | 7,549 | 1,200 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.14 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Г/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 8,749 | - | 7,549 | 1,200 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.15 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 15/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 8,749 | - | 7,549 | 1,200 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.16 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/3 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 8,749 | - | 7,549 | 1,200 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.17 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 7/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 8,749 | - | 7,549 | 1,200 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.18 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 8,749 | - | 7,549 | 1,200 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.19 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16Б/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 8,749 | - | 7,549 | 1,200 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.20 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 8А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 8,749 | - | 7,549 | 1,200 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.21 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 9,117 | - | - | 9,117 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.22 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 5А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 9,117 | - | - | 9,117 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.23 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 3/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 9,117 | - | - | 9,117 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.24 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 8/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 9,117 | - | - | 9,117 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.25 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 1/4 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 9,117 | - | - | 9,117 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.26 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 9,117 | - | - | 4,317 | 4,800 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.27 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 8А/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 9,492 | - | - | - | 9,492 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.28 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16А/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 9,492 | - | - | - | 9,492 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.29 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 5/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 9,492 | - | - | - | 9,492 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.30 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10/4 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 9,492 | - | - | - | 9,492 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.31 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/5 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 9,492 | - | - | - | 9,492 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Реконструкция системы обеззараживания и хранения реагентов с разработкой проекта и прохождением экспертизы для перехода на гипохлорит в соответствие с нормами «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора» (ПБХ) (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | 183,626 | - | - | 35,157 | 41,271 | - | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 183,626 | - | - | 35,157 | 41,271 | - | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 |  |  |  |
| 1.2.3. | Реконструкция резервуаров чистой воды ВОС-2 (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | 10,701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,701 | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 10,701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,701 |  |
| 1.2.4. | Реконструкция отстойников 1 очереди (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | 42,677 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,339 | 21,339 | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 42,677 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,339 | 21,339 |  |  |
| 1.2.5. | Реконструкция отстойников 2 очереди(в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | 43,411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,706 | 21,706 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 43,411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,706 | 21,706 |
| 1.2.6. | Реконструкция фильтров 1 очереди (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | 54,418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,984 | 8,434 | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 54,418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,984 | 8,434 |  |
| 1.3. | Подгруппа 1.3. Техническое перевооружение источников водоснабжения, иные мероприятия, с целью улучшения надежности и качества системы водоснабжения | 5,400 | 5,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 5,400 | 5,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1. | Приобретение и установка оборудования (с пусконаладкой автоматизированной системы управления дозирования химических реагентов) в реагентом корпусе №1 (РК-1), на 1-ю очередь водоочистки» | 5,400 | 5,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 5,400 | 5,400 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Группа 2. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение сетей водоснабжения | 426,778 | 61,072 | 55,992 | 33,039 | 19,252 | 76,453 | 32,696 | 32,696 | 32,696 | 32,696 | 32,696 | 28,558 | 28,558 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 426,022 | 20,689 | 55,992 | 33,039 | 19,252 | 76,453 | 32,696 | 32,696 | 32,696 | 32,696 | 32,696 | 28,558 | 28,558 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 37,405 | 37,405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 2,979 | 2,979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Подгруппа 2.1. Строительство водопроводных сетей | 49,530 | 44,611 | 4,918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 9,146 | 4,228 | 4,918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 37,405 | 37,405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 2,979 | 2,979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Строительство участка сети холодного водоснабжения по ул. Школьной от ВК1 (пр.) до ВК2 (пр.) | 9,146 | 4,228 | 4,918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 9,146 | 4,228 | 4,918 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Восточный планировочный район (V очередь строительства) города Нижневартовска. Инженерное обеспечение кварталов N 40 - 42 | 40,383 | 40,383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 37,405 | 37,405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2,979 | 2,979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Подгруппа 2.2. Замена, реконструкция или модернизация водопроводных сетей | 416,876 | 16,461 | 51,074 | 33,039 | 19,252 | 76,453 | 32,696 | 32,696 | 32,696 | 32,696 | 32,696 | 28,558 | 28,558 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 416,876 | 16,461 | 51,074 | 33,039 | 19,252 | 76,453 | 32,696 | 32,696 | 32,696 | 32,696 | 32,696 | 28,558 | 28,558 |
| 2.2.1. | Реконструкция сетей водоснабжения Ду≥600мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) - всего, в том числе | 185,919 | 1,248 | 17,250 | 2,280 | 14,317 | 27,836 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 8,745 | 8,745 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 185,919 | 1,248 | 17,250 | 2,280 | 14,317 | 27,836 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 8,745 | 8,745 |
| 2.2.1.1 | Реконструкция сети, входящей в состав участка «Водовод по ул. Дзержинского (9) между ул. Ленина (8) и ул. Интернациональная (16) (от ВК-6 до ВК-109)» 1 этап | 44,433 | - | - | 2,280 | 14,317 | 27,836 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2 | Реконструкция сети, входящей в состав участка «Водовод по ул. Северная (18) (от ВК-1 до точки врезки 4);» | 18,498 | 1,248 | 17,250 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Реконструкция сетей водоснабжения 150мм<Ду<600мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы), в том числе | 110,310 | 10,450 | 18,127 | - | 1,521 | 34,778 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 10,792 | 10,792 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 110,310 | 10,450 | 18,127 | - | 1,521 | 34,778 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 10,792 | 10,792 |
| 2.2.2.1 | Участок сети холодного водоснабжения к школе, спальному корпусу, д/с ЦТП | 33,309 | - | - | - | 1,395 | 31,914 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.2 | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-18 - ТК-17 - ТК-14 до шк.29 (школа №34, Пермская №19) | 2,991 | - | - | - | 0,126 | 2,865 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.3 | Участок сети от УТ-2-58 до ЦТП-5 (9/2) (входит в состав участка «Участок сети холодного водоснабжения от Уз .58 до ЦТП 5 (ЦТП 9/2) по ул. 60 лет Октября №42, стр.2») | 2,880 | 2,880 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.4 | Реконструкция сети, входящей в состав участка «Участок сети водоснабжения ЦТП-47 (10Б/1)-ЦТП-46 (10Б/2)» 2 этап | 19,315 | 1,188 | 18,127 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.5 | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-8 до ТК-7 | 2,692 | 2,692 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.6 | Участок сети водоснабжения от ж/д по ул. Мира.6 до ТК16 - до жилого дома по ул. Мира,6а; Участок сети водоснабжения от ж/д по ул. Мира.6а до жилого дома по ул. Мира,4а; Участок сети водоснабжения от ж/д по ул. Мира.6а до жилого дома по ул. Мира,8а | 3,690 | 3,690 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы), в том числе | 120,646 | 4,763 | 15,697 | 30,759 | 3,414 | 13,838 | 6,826 | 6,826 | 6,826 | 6,826 | 6,826 | 9,022 | 9,022 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 120,646 | 4,763 | 15,697 | 30,759 | 3,414 | 13,838 | 6,826 | 6,826 | 6,826 | 6,826 | 6,826 | 9,022 | 9,022 |
| 2.2.3.1 | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-16 до жилого дома 28 (Пермская №23) | 0,897 | - | - | 0,159 | 0,738 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.2 | Участок сети холодного водоснабжения от жилого дома 25 (Пермская №21) до жилого дома 53 (Пермская №31) | 2,505 | - | - | 0,443 | 2,062 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.3 | Участок сети холодного водоснабжения от ЦТП-70 (10А/2)-УТ1 до точки врезки в тех. подполье жилого дома 7Б (Дзержинского, 31) Участок сети холодного водоснабжения от точки врезки в тех. подполье жилого дома 7Б (Дзержинского, 31) до точки врезки в тех. подполье жилого дома 7А (Дзержинского, 33) | 2,901 | 0,384 | 2,518 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.4 | Участок сети холодного водоснабжения от точки врезки до УТ-8 Участок сети холодного водоснабжения от точки подключения к магистральной сети (ВК-2) до точки врезки к ж.д. Интернациональная, 47 Участок сети холодного водоснабжения от УТ8 до жилого дома 21 (Дзержинского, 27) | 8,665 | 0,432 | 8,232 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.5 | Участок сети холодного водоснабжения от ЦТП 5/1 (строительный 72) через УТ-1 до перехода диаметра в тех. подполье жилого дома 4 по Комсомольскому бульвару (строительный 57и) Участок сети холодного водоснабжения от ЦТП 5/1 (строительный 72) через УТ-1 до перехода диаметра в тех. подполье жилого дома 4 по Комсомольскому бульвару (строительный 57и) Участок сети холодного водоснабжения от перехода диаметра в тех. подполье жилого дома №4 по Комсомольскому бульвару (строит 57и) до жилого дома №2 по Комсомольскому бульвару строит 58) Участок сети холодного водоснабжения от перехода диаметра в тех. подполье жилого дома №4 по Комсомольскому бульвару (строит 57и) до жилого дома №2 по Комсомольскому бульвару строит 58) | 4,733 | - | - | - | 0,201 | 4,532 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.6 | Реконструкция сети, входящей в состав участка «Участок сети водоснабжения» (Интернациональная, 27) | 2,829 | 0,340 | 2,490 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.7 | Участок сети водоснабжения от ЦТП 15, УТ-6,УТ-7 до жилого дома (3 стр.) по ул. 60 лет Октября № 54 Участок сети водоснабжения от ЦТП 15,УТ-8,УТ-9 до жилого дома (4 стр.) по ул.60 лет Октября № 56 | 7,134 | - | - | - | 0,303 | 6,831 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.8 | Участок сети водоснабжения от ЦТП-59 (15/1) до жилого дома по ул. 60 лет Октября 49 | 2,083 | - | - | - | 0,089 | 1,995 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.9 | Реконструкция участка сети от УТ44 до ж/д20 (Дзержинского, 25) (Участок сети холодного водоснабжения от УТ44 до жилого дома 20 (Дзержинского, 25) | 0,171 | 0,171 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.10 | Реконструкция участка сети от УТ-5 до д/с 29 (д/с №62 ул. Др. Народов, 14б). (Участок сети холодного водоснабжения от УТ5 до д/с 29 (д/с №62 по ул. Дружбы Народов, 14б) | 0,376 | 0,376 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.11 | Реконструкция участка сети от точки врезки в тех. подполье ж/д 28 (Др. Народов, 8) до задвижек в тех. подполье вставки 23 (Др. Народов, 8а). (Участок сети холодного водоснабжения от точки врезки в тех. подполье жилого дома 28 (Дружбы Народов, 8) до задвижек в тех. подполье вставки 23 (Дружбы Народов, 8а)) | 0,229 | 0,229 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.12 | Реконструкция участка сети от УТ-4 до ж/д 21 (ул. Др. Народов, 10). (Участок сети холодного водоснабжения от УТ4 до жилого дома 21 (Дружбы Народов, 10)) | 0,322 | 0,322 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.13 | Реконструкция участка сети от ТК-16А-6 до т.А по ул. Омская. (ХВ от УТ5-УТ6 до школы 15) | 0,958 | 0,958 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.14 | Реконструкция участка сети вдоль ул. Дружбы народов от д.6 до д.12, от кам. ТК-16-17 до дома 12а и от кам. ТК-16-11 до дома 20 (Участок сети холодного водоснабжения от УТ11 до жилого дома 2 (Дружбы Народов, 20) (Участок сети холодного водоснабжения от УТ17 до аптеки 43 (Дружбы Народов, 12а)) | 1,551 | 1,551 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.15 | Участок сети холодного водоснабжения от точки подключения в магистральную сеть (ВК-1) до УТ39 | 3,583 | - | 0,260 | 3,324 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.16 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-1 до УТ-2 | 3,285 | - | 0,248 | 3,037 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.17 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-2 до Уг. пов. 4 (т А) | 2,362 | - | 0,178 | 2,183 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.18 | Участок сети холодного водоснабжения от Уг.пов.4(т.А) до ЦТП24 (14/2) | 0,634 | - | 0,048 | 0,587 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.19 | Участок сети холодного водоснабжения от ЦТП24 (14/2) до УТ-12 | 0,236 | - | 0,018 | 0,218 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.20 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-12 до гл. врезки в ж/д Ленина 25б | 0,952 | - | 0,072 | 0,880 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.21 | Участок сети холодного водоснабжения от гл. врезки в ж/д 20 (ул. Ленина 25б) до ж/д 13 (ул. Ленина 26г) | 2,890 | - | 0,218 | 2,672 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.22 | Участок сети холодного водоснабжения от гл. врезки в ж/д 13 (ул. Др. народов 26г) - Ут-16 до ж/д 19 (ул. Др. народов 26а) | 3,957 | - | 0,299 | 3,658 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.23 | Участок сети холодного водоснабжения от Ут-16 до ж/д 18 (ул. Др. народов 26б) | 1,004 | - | 0,077 | 0,927 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.24 | Участок сети холодного водоснабжения от ж/д 18 (ул. Др. народов 26б) до ж/д 9 (ул. Ленина 25) | 2,665 | - | 0,201 | 2,464 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.25 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-16 до ж/д 8 (ул. Др. Народов 26) | 3,599 | - | 0,276 | 3,323 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.26 | Участок сети холодного водоснабжения от гл. врезки в ж/д 19 (ул. Др. народов 26а) до ж/д 12 (ул. Др. народов 28а) | 2,180 | - | 0,167 | 2,013 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.27 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-2 до УТ-10 до ж/д (ул. Др. народов 30а) | 3,522 | - | 0,266 | 3,256 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.28 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-10 до ж/д 4 (ул. Др. Народов 30б) | 0,934 | - | 0,072 | 0,863 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.29 | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-19 до д/с 30 (шк. Интернат №16 Пермская 17а) | 0,502 | - | - | - | 0,021 | 0,481 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.30 | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-19 до жилого дома 23 (Пермская №15) | 0,811 | - | 0,058 | 0,753 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |

5.5. Программа инвестиционных проектов в системе водоотведения.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоотведения включены мероприятия, с указанием ссылок на схемы и программы развития систем водоотведения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения.

Программа инвестиционных проектов, обеспечивает достижение целевых показателей, которые приведены в разделе 4 Программного документа.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов должны быть уточнены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов сформирован на основании следующих документов:

- Актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск, утвержденных постановлением Администрации города Нижневартовска от 01.12.2023 №1038;

- Генерального плана города Нижневартовска,

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 № 561-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство» (с изм. от 09.09.2024 № 328-п);

- постановление Администрации города Нижневартовска от 28.06.2013 № 1304 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска»;

- постановление Администрации города Нижневартовска от 25.09.2024 № 856 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска»;

- концессионного соглашения от 20.07.2020 №4 с учетом дополнительного соглашения от 25.07.2024 №3;

- Инвестиционной программы ООО «Нижневартовские коммунальные системы» по развитию централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на 2024-2028 годы, утвержденной приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.10.2024 № 46-Пр-4.

Развитие системы водоотведения в соответствии с мероприятиями Программы позволит полностью обеспечить существующие нагрузки системы водоотведения, их прогнозируемый прирост до 2035 года и создать резерв для устойчивого функционирования системы водоотведения и обеспечения прироста нагрузок последующего периода.

Основными направлениями развития системы водоотведения являются строительство, модернизация и реконструкция канализационных сетей и сооружений. При этом решаются основные задачи функционирования системы водоотведения: обеспечение качества и надежности предоставляемой услуги водоотведения, а также обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей.

Выявленные проблемы и задачи функционирования и развития системы водоотведения решаются посредством мероприятий по модернизации инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы водоотведения. Сроки реализации мероприятий определены исходя из этапов градостроительного преобразования территорий, планируемых сроков ввода объектов капитального строительства с учетом необходимости реализации действующих программ развития.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство выполнена на основании укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.07.2017 № 1011/пр. Стоимость мероприятий, включает в себя проектно-изыскательские работы и НДС.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Предложения по строительству и модернизации системы водоотведения города Нижневартовска представлены в таблице ниже (Таблица 94).

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов системы водоотведения приведены в разделе 9 Обосновывающих материалов.

Таблица 94.- Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы водоотведения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № ИП | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Общий объем финансирования, млн. руб. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ | 2 870,694 | 258,731 | 205,760 | 94,950 | 581,759 | 266,256 | 377,442 | 242,476 | 204,712 | 204,712 | 204,712 | 114,593 | 114,593 |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 2 735,728 | 258,731 | 205,760 | 94,950 | 581,759 | 266,256 | 242,476 | 242,476 | 204,712 | 204,712 | 204,712 | 114,593 | 114,593 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дополнительная эмиссия акций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 2 735,728 | 258,731 | 205,760 | 94,950 | 581,759 | 266,256 | 242,476 | 242,476 | 204,712 | 204,712 | 204,712 | 114,593 | 114,593 |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 134,966 | - | - | - | - | - | 134,966 | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 134,966 | - | - | - | - | - | 134,966 | - | - | - | - | - | - |
| 1. | Группа 1. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения | 1 932,768 | 98,849 | 98,781 | 13,785 | 466,545 | 115,932 | 317,580 | 182,614 | 144,850 | 144,850 | 144,850 | 102,067 | 102,067 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 1 797,802 | 98,849 | 98,781 | 13,785 | 466,545 | 115,932 | 182,614 | 182,614 | 144,850 | 144,850 | 144,850 | 102,067 | 102,067 |
|  | местный бюджет | 134,966 | - | - | - | - | - | 134,966 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Подгруппа 1.1. Строительство сооружений и головных насосных станций системы водоотведения | 134,966 | - | - | - | - | - | 134,966 | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 134,966 | - | - | - | - | - | 134,966 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска | 134,966 | - | - | - | - | - | 134,966 | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 134,966 |  |  |  |  |  | 134,966 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Подгруппа 1.2. Реконструкция (модернизация) сооружений и головных насосных станций системы водоотведения | 1 730,496 | 75,730 | 54,595 | 13,785 | 466,545 | 115,932 | 182,614 | 182,614 | 144,850 | 144,850 | 144,850 | 102,067 | 102,067 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 1 730,496 | 75,730 | 54,595 | 13,785 | 466,545 | 115,932 | 182,614 | 182,614 | 144,850 | 144,850 | 144,850 | 102,067 | 102,067 |
| 1.2.1. | Реконструкция КОС, в том числе | 578,697 | 4,649 | 39,893 | 13,785 | 435,011 | 85,360 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 578,697 | 4,649 | 39,893 | 13,785 | 435,011 | 85,360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, получение государственных и экологических экспертиз. Разработка рабочей документация по 1 этапу реконструкции КОС. | 44,542 | 4,649 | 39,893 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации по сооружениям осадка, получение государственных и экологических экспертиз | 5,520 | - | - | 2,400 | 3,120 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3 | Реконструкция КОС 1 этап Реконструкция (приемная камера №1, здание механических решеток №1, песколовка горизонтальная двухсекционная №1, бункер песка №1, отстойник первичный радиальный диаметром 30 м №3, насосная станция сырого осадка, аэротенк трехкоридорный четырехсекционный №1, распределительная чаша вторичных отстойников №1, воздуходувная станция №1) | 528,635 | - | - | 11,385 | 431,891 | 85,360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС- Совхозная | 62,106 | - | - | - | 31,534 | 30,572 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 62,106 | - | - | - | 31,534 | 30,572 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС- РНС-1а | 85,783 | 71,081 | 14,702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 85,783 | 71,081 | 14,702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Реконструкция КОС 2 этап Реконструкция (Приемная камера №2; Здание механических решеток №2; Песколовка горизонтальная двухсекционная №1; Песколовка горизонтальная двухсекционная №2; Отстойник первичный радиальный диаметром 30 м №4; Аэротенк трехкоридорный четырехсекционный №1; Аэротенк трехкоридорный четырехсекционный №2; Распределительная чаша вторичных отстойников №2; Отстойник вторичный радиальный диаметром 30 м №7; Воздуходувная станция №1), Реконструкция иловых площадок (сооружения обработки осадка). | 724,249 | - | - | - | - | - | 144,850 | 144,850 | 144,850 | 144,850 | 144,850 | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 724,249 |  |  |  |  |  | 144,850 | 144,850 | 144,850 | 144,850 | 144,850 |  |  |
| 1.2.5. | Реконструкция КОС 3 этап Реконструкция (Отстойник первичный радиальный диаметром 30 м №5; Аэротенк трехкоридорный четырехсекционный №3; Отстойник вторичный радиальный диаметром 30 м №4; Отстойник вторичный радиальный диаметром 30 м №5; Воздуходувная станция №1; Аэрационный резервуар). | 204,133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,067 | 102,067 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 204,133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,067 | 102,067 |
| 1.2.6. | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС города (17 шт.) (в том числе энергоаудит, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | 75,528 | - | - | - | - | - | 37,764 | 37,764 | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 75,528 |  |  |  |  |  | 37,764 | 37,764 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Подгруппа 1.3. Техническое перевооружение сооружений и головных насосных станций системы водоотведения, иные мероприятия, с целью улучшения надежности и качества системы водоотведения | 67,305 | 23,119 | 44,186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 67,305 | 23,119 | 44,186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1. | Техническое перевооружение (замена) ступенчатых решеток на КОС ЗМР-1 | 17,196 | 17,196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 17,196 | 17,196 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Техническое перевооружение насосного парка ЦМО (шнековый насос) | 5,923 | 5,923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 5,923 | 5,923 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Техническое перевооружение ленточного транспортера типа ТЛ-690 -1шт | 1,706 | - | 1,706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 1,706 | - | 1,706 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Техническое перевооружение (замена) ЦМОО на КОС приобретение Решётки РС-500-800-750-П2,2 | 1,853 | - | 1,853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 1,853 | - | 1,853 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Приобретение машины комбинированной COMBI 3000 на базе шасси MAZ 63022J 6х6 | 40,627 | - | 40,627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 40,627 | - | 40,627 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Группа 2. Строительство, реконструкция и модернизация линейных объектов систем водоотведения | 937,926 | 159,881 | 106,980 | 81,165 | 115,214 | 150,324 | 59,862 | 59,862 | 59,862 | 59,862 | 59,862 | 12,527 | 12,527 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 937,926 | 159,881 | 106,980 | 81,165 | 115,214 | 150,324 | 59,862 | 59,862 | 59,862 | 59,862 | 59,862 | 12,527 | 12,527 |
| 2.1. | Подгруппа 2.1. Строительство линейных объектов систем водоотведения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Подгруппа 2.2. Замена, реконструкция или модернизация линейных объектов систем водоотведения | 937,926 | 159,881 | 106,980 | 81,165 | 115,214 | 150,324 | 59,862 | 59,862 | 59,862 | 59,862 | 59,862 | 12,527 | 12,527 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 937,926 | 159,881 | 106,980 | 81,165 | 115,214 | 150,324 | 59,862 | 59,862 | 59,862 | 59,862 | 59,862 | 12,527 | 12,527 |
| 2.2.1. | Реконструкция сетей водоотведения Ду≥800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы), в том числе | 157,765 | 157,765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 157,765 | 157,765 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Реконструкция участка сети «Напорный канализационный трубопровод от ГКНС-1А до Приемной камеры на территории Канализационно-очистных сооружений» | 157,765 | 157,765 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Реконструкция сети водоотведения 300мм<Ду<800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы), в том числе | 275,429 | 1,200 | 52,348 | 1,744 | 45,143 | - | 32,159 | 32,159 | 32,159 | 32,159 | 32,159 | 7,101 | 7,101 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 275,429 | 1,200 | 52,348 | 1,744 | 45,143 | - | 32,159 | 32,159 | 32,159 | 32,159 | 32,159 | 7,101 | 7,101 |
| 2.2.2.1 | Канализационный коллектор по улице 60 лет Октября (ул.№2) от ул. Мусы Джалиля (ул.№7) Канализационный коллектор по улице Мусы Джалиля (ул. №7) (от колодца гашения до ул. 60 лет Октября (ул.№2)) | 53,548 | 1,200 | 52,348 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.2 | Реконструкция сетей водоотведения, входящих в состав участка «Участок канализационного коллектора по ул. Нефтяников (от ул. Мира до ул. Ленина)» | 46,887 | - | - | 1,744 | 45,143 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Реконструкция сети водоотведения Ду≤300мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы), в том числе | 504,732 | 0,916 | 54,631 | 79,421 | 70,070 | 150,324 | 27,703 | 27,703 | 27,703 | 27,703 | 27,703 | 5,426 | 5,426 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 504,732 | 0,916 | 54,631 | 79,421 | 70,070 | 150,324 | 27,703 | 27,703 | 27,703 | 27,703 | 27,703 | 5,426 | 5,426 |
| 2.2.3.1 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 32 (строит.№26); | 10,275 | 0,158 | 10,117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.2 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 8 (строит.№24); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 4 (строит.№25); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 12 (строит.№43и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 6а (строит.№9); | 40,553 | 0,758 | 39,794 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.3 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 28а (строит.№12); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 30а (строит.№11); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 28 (строит.№27); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 30 (строит.№10); | 2,648 | 0,000 | 0,304 | 2,344 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.4 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 24 (строит.№21); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 22 (строит.№22); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 20 (строит.№8); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 20 (строит.№8); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 16 (строит.№40и); | 7,757 | 0,000 | 0,855 | 6,902 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.5 | Участок сети канализации от школы №31 (бывший д/с 40) по ул. Северная 8б (строит.№48); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 18 (строит.№35); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 14 (строит.№23); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 14 (строит.№23); | 5,918 | 0,000 | 0,652 | 5,266 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.6 | Участок сети канализации АБК (УДДУС и СС) по ул. М.Жукова 38а (строит.№49а) Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 19а (строит.№\84); Участок сети канализации от ЦТП по ул. Мира 13 строение1 (строит.№57и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 15 (строит.№39аи) и ж/д по ул. Мира 13 (строит.№39и) ; Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 15 (строит.№39аи) и ж/д по ул. Мира 13 (строит.№39и) | 51,467 | 0,000 | 1,423 | 50,045 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.7 | Участок сети канализации от школы №18 по ул. Мира 13а (строит.№51и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 7 (строит.№25и); | 5,757 | 0,000 | 0,654 | 5,103 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.8 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 5а (строит.№14и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 3а (строит.№17); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 26а (строит.№13); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 26а (строит.№13); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 26 (строит.№28); | 7,693 | 0,000 | 0,832 | 6,861 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.9 | Участок сети канализации от школы №31 по ул. М.Жукова 16а (строит.№50); Участок сети канализации от школы №31 по ул. М.Жукова 16а (строит.№50); Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 22 (строит.№15) Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 24 (строит.№3) Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 20 (строит.№2) | 50,091 | 0,000 | 0,000 | 1,493 | 48,598 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.10 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 32 (строит.№9); Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 30 (строит.№16); | 2,686 | 0,000 | 0,000 | 0,318 | 2,368 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.11 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 16 (строит.№18) Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 18 (строит.№1) Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 14 (строит.№29и) | 4,397 | 0,000 | 0,000 | 0,521 | 3,876 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.12 | Участок сети канализации от НКВД по ул. Пионерская 5а (строит№41) до КК-13 | 3,158 | 0,000 | 0,000 | 0,361 | 2,797 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.13 | Участок сети канализации от жилых домов по ул. Пионерская №9 (строит№31), №11 (строит.№31а) до КК-37 Участок сети канализации от жилого дома по проспекту Победы №12 (строит.№30) до кк-5 | 1,675 | 0,000 | 0,000 | 0,208 | 1,467 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.14 | Участок сети канализации от жилых домов по проспекту Победы№12а (строит№30а),№8а (строит №33а) до КК-23 | 3,055 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,134 | 2,921 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.15 | Участок сети канализации от жилых домов по проспекту Победы№14а (строит№27), №14б (строит№27) от кафе по проспекту Победы №14в (строите.№27) до КК-11 | 3,606 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,158 | 3,448 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.16 | Участок сети канализации от жилого дома по проспекту победы №6а (строит.№28) от здания кафе «Молодежное» по проспекту Победы №6в (строит№28) КК-19 | 1,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,053 | 1,151 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.17 | Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 18а (строит №15) до кк-20 Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 20а (строит №20) до кк-21 Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 20 (строит №21) до кк-24 Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 22а (строит.№13) до КК-24 Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 22 (строит.№12а) до КК-25 | 3,895 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,171 | 3,725 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.18 | Участок сети канализации от жилого дома по ул. Нефтяников 5б (строит.№15) | 1,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 1,099 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.19 | Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 18 (строит.№22а) до коллектора по ул. Омская | 1,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060 | 1,310 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.20 | Участок сети канализации от здания Прачечной по ул. Менделеева 3а, Химчистки по ул. Менделеева 3 до коллектора по ул. Менделеева; Участок сети канализации от здания Бани по ул. Менделеева 7 до коллектора по ул. Менделеева | 5,685 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,254 | 5,431 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.21 | Участок сети канализации от Главного хирургического корпуса по ул. Ленина №18 до К-3; Участок сети канализации от Главного хирургического корпуса по ул. Ленина №18 до К-3;Участок сети канализации от Главного хирургического корпуса по ул. Ленина №18 до К-3; Участок сети канализации от Главного хирургического корпуса по ул. Ленина №18 до К-3 | 35,183 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,498 | 33,684 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.22 | Участок сети канализации от Родильного дома по ул. Ленина 20 КК-4; Участок сети канализации от Родильного дома по ул. Ленина 20 КК-5 | 4,506 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,197 | 4,309 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.23 | Участок сети канализации от Детской и взрослой поликлиники по ул. Нефтяников №9 до КК-4; Участок сети канализации от Детской и взрослой поликлиники по ул. Нефтяников №9 от КК-4 до КК-15 | 5,254 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,234 | 5,020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.24 | Участок сети канализации от отделения патологии беременных по ул. Ленина 18 строение 11 | 0,941 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,041 | 0,899 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.25 | Участок сети канализации от Паталого-анатомического корпуса №2 по ул. Ленина 18 строение 6 | 1,396 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,061 | 1,335 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.26 | Участок сети канализации от здания Гинекологии по ул. Ленина №18 строение 10 до К-1; Участок сети канализации от здания Гинекологии по ул. Ленина №18 строение 10 до К-1; | 3,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,144 | 3,146 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.27 | Участок сети канализации от Санитарно- эпидемиологической станции по ул. Омская №15 до КК-13 | 0,754 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,033 | 0,721 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.28 | Участок сети канализации от пищеблока больничного комплекса по ул. Ленина №18 строение1 до КК№18 строение 1 до КК-38 (от кк-1 до кк-3); Участок сети канализации от пищеблока больничного комплекса по ул. Ленина №18 строение1 до КК№18 строение 1 до КК-38 (от КК-3 до КК-38) | 2,133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,093 | 2,039 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.29 | Участок сети канализации от Бюро судебно-медицинской экспертизы по ул. Омская №13а до К-2 | 0,539 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,024 | 0,516 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.30 | Участок сети канализации от ДК «Октябрь» по ул. 60 лет Октября 11/2 от КК-19 до КК-21; Участок сети канализации от ДК «Октябрь» по ул. 60 лет Октября 11/2 от КК-21 до коллектора по ул. 60 лет Октября | 5,558 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,243 | 5,315 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.31 | Участок сети канализации от жилого дома по Комсомольскому бульвару №7 (строит.№26) до КК-4; Участок сети канализации от КК-4 до коллектора по Комсомольскому бульвару | 1,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,047 | 1,035 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.32 | Канализационный коллектор от Больничного комплекса до ул. Нефтяников | 65,205 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,757 | 62,448 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.33 | Участок сети канализации от здания Бани по ул. Таежная 7в до канализационного коллектора по ул. Таежная | 2,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,572 | 0,638 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.34 | Участок сети канализации от К-1 до К-3 (в сторону магазина Светлана) | 5,593 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,236 | 5,357 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.35 | Реконструкция сетей водоотведения входящих в состав участка «Участок сети канализации жилых домов №76,76б,80 по улице Северной Участок сети канализации жилых домов №76, 76б, 80 по улице Северной Участок сети канализации жилых домов №76, 76б, 80 по улице Северной» | 3,103 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,801 | 2,301 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.36 | Участок сети канализации Детского сада №66 по адресу: улице Пермская №11 ( стр.33) | 2,392 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,051 | 1,341 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.37 | Участок сети канализации жилого дома №74 (стр.5) по улице Северной | 2,187 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,052 | 1,135 |  |  |  |  |  |  |  |

5.6. Программа инвестиционных проектов в системе обращения с ТКО.

Мероприятия в области охраны окружающей среды направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Программа инвестиционных проектов, обеспечивает достижение целевых показателей, которые приведены в разделе 4 Программного документа.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов должны быть уточнены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, бесзатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Перечень и программа необходимых инвестиционных проектов, системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории города Нижневартовска в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2035 года, приняты на основании:

- Концепцией обращения с отходами производства и потребления в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.06.2011 № 191-п;

- Территориальной схемой обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.10.2016 № 559-рп;

- Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа- Югры «Экологическая безопасность» (с изменениями на 25.07.2024), утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 № 566-п;

- Генерального плана города Нижневартовска;

- Генеральной схемы санитарной очистки территории города Нижневартовска, утвержденная постановлением администрации города Нижневартовска от 28.06.2018 № 907.

Поток отходов с территории города Нижневартовска в перспективе будет  направляться на Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа- Югры.

Предложения по строительству и модернизации системы обращения с ТКО города Нижневартовска представлены в таблице ниже (Таблица 95).

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов системы обращения с ТКО приведены в разделе 11 Обосновывающих материалов.

Таблица 95 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы обращения с ТКО города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Общий объем финансирования, млн. руб. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 - 2033 годы | 2034 - 2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ | 2 680,131 | 1 692,615 | 687,52 | 300,00 | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 2 180,131 | 1 692,615 | 487,52 | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дополнительная эмиссия акций | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 2 180,131 | 1 692,615 | 487,52 | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 500,000 | - | 200,00 | 300,00 | - | - | - | - |
|  | Средства Федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 500,000 | - | 200,00 | 300,00 | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Группа 1. Строительство и реконструкция сооружений системы сбора и утилизации ТКО | 2 680,131 | 1 692,615 | 687,516 | 300,000 | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 2 180,131 | 1 692,615 | 487,516 | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 500,000 | - | 200,000 | 300,000 | - | - | - | - |
| 1.1. | Подгруппа 1.1. Строительство сооружений системы сбора и утилизации ТКО | 2 680,131 | 1 692,615 | 687,516 | 300,000 | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 2 180,131 | 1 692,615 | 487,516 | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 500,000 | - | 200,000 | 300,000 | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа- Югры | 2 680,131 | 1 692,615 | 687,516 | 300,000 | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 2 180,131 | 1 692,615 | 487,516 |  |  |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 500,000 | - | 200,000 | 300,000 |  |  | - | - |
| 1.2. | Подгруппа 1.2. Реконструкция сооружений системы сбора и утилизации ТКО | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Подгруппа 1.3. Техническое перевооружение сооружений системы сбора и утилизации, иные мероприятия | - | - | - | - | - | - | - | - |

5.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях.

Реализация мероприятий в рамках исполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261 – ФЗ в части установки приборов учета расхода энергетических ресурсов в жилищном фонде и бюджетной сферы города Нижневартовска, а также обеспечения ежегодного снижения объема потребления энергетических ресурсов муниципальных учреждений города Нижневартовска в период до 31.12.2024 года была предусмотрена муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск».

Так как муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск», утвержденная  постановлением Администрации города Нижневартовска от 30.09.2010 № 1139, прекращает свое действие с 31.12.2024, в перечне мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности (включая установку приборов учета) отражены финансы только на 2024 год.

Общий объем финансирования по перечню Программы энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении города Нижневартовска по мероприятиям установки приборов учета составляет 0,1 млн. руб.

Перечень мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности (включая установку приборов учета) представлены в таблице ниже (Таблица 96).

5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.

Настоящий раздел содержит данные о перечне мероприятий и инвестиционных проектов в отношении Программы энергосберегающих мероприятий (включая установку приборов учета) в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении города Нижневартовска.

Статьей 8 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности отнесена разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На основании указанного требования. а также учитывая постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» в городе Нижневартовске до 31.12.2024 действовала муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск», утвержденная  постановлением Администрации города Нижневартовска от 30.09.2010 № 1139.

Так как муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск», утвержденная  постановлением Администрации города Нижневартовска от 30.09.2010 № 1139, прекращает свое действие с 31.12.2024, в перечне мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности (включая установку приборов учета) отражены финансы только на 2024 год.

С 01.01.2025 мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск будут реализовываться в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Нижневартовске», муниципальной программы «Развитие образования города Нижневартовска» и муниципальной программы «Развитие социальной сферы города Нижневартовска».

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Перечень мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности (включая уличное освещение, установку приборов учета) представлены ниже (Таблица 96).

Таблица 96. Перечень Программы энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении города Нижневартовска (включая установку приборов учета) на 2024 – 2035 годы.

| № ИП | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Общий объем финансирования, млн. руб. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 - 2033 год | 2034 - 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении | 13,763 | 13,763 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дополнительная эмиссия акций | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 13,763 | 13,763 | - | - | - | - | - | - |
|  | средства Федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 13,763 | 13,763 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы | 12,439 | 12,439 | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 12,439 | 12,439 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов образования (показатели 1 - 4, 11 - 15, 25) | 7,674 | 7,674 | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 7,674 | 7,674 |  |  |  |  | - | - |
| 1.1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов культуры (показатели 1 - 4, 11 - 15, 25) | 1,530 | 1,530 | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 1,530 | 1,530 |  |  |  |  | - | - |
| 1.1.3. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов физической культуры и спорта (показатели 1 - 4, 11 - 15, 25) | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 2,000 | 2,000 |  |  |  |  | - | - |
| 1.1.4. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов администрации города (показатели 1 - 4, 11 - 15, 25) | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  | - | - |
| 1.1.5. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов сферы молодежной политики (показатели 1 - 4, 11 - 15, 25) | 0,236 | 0,236 | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 0,236 | 0,236 |  |  |  |  | - | - |
| 2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде города | 0,100 | 0,100 | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 0,100 | 0,100 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов жилого фонда города, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации (показатели 5, 11 - 14, 16 - 21, 23) | 0,100 | 0,100 | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 0,100 | 0,100 |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.1. | Реализация энергосберегающих проектов в жилом фонде города(показатели 5, 16 - 21, 23) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | - | - |  |  |  |  | - | - |
| 3. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 1,224 | 1,224 | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 1,224 | 1,224 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды (показатели 9, 22) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче (показатели 9, 22) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований (показатели 6 - 9) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности (показатели 6 - 8) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5. | Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче (показатели 6 - 8) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6. | Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения (показатели 24, 25) | 1,224 | 1,224 | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 1,224 | 1,224 |  |  |  |  | - | - |
| 4. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на бесхозяйных инженерных сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | Повышение энергетической эффективности на бесхозяйных инженерных сетях (показатели 8, 9) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - |

5.9. Взаимосвязанность проектов

Перечень взаимосвязанных проектов Программы включает себя проекты по инженерному обеспечению сетями теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и электроснабжения микрорайонов перспективной застройки.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т.ч. цель проекта, технические параметры, необходимые капитальные затраты, срок реализации, ожидаемые эффекты, сроки окупаемости, взаимоувязанность приведены в разделе 6-11 Обосновывающих материалов настоящей Программы.

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

6.1. Источники и объемы инвестиций по проектам.

Необходимый объем финансовых потребностей для реализации Программы определен исходя их перечня мероприятий и инвестиционных проектов. Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету, технико-экономическому обоснованию при разработке ПСД и по результатам проведенных торгов в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Объемы инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий. Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств ресурсоснабжающих организаций, заемных средств и бюджетов всех уровней.

Источниками инвестиций по проектам Программы могут быть:

1.Бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- бюджет субъекта Российской Федерации;

- местный бюджет;

- Внебюджетные средства (собственные средства коммунальных организаций):

- средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.);

- плата за технологическое присоединение (подключение);

- дополнительная эмиссия акций;

- кредиты;

- средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений).

Для мероприятий, не имеющих утвержденных источников финансирования, источниками могут являться:

1) бюджетные средства, выделяемые в рамках муниципальных, региональных и (или) федеральных программам по развитию жилищно-коммунального сектора;

2) собственные средства организаций, в виде амортизационных отчислений, расходов на капитальные вложения, возмещаемых за счет прибыли;

3) средства абонентов, вносимые в качестве платы за подключение.

Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов систем коммунальной инфраструктуры с целью подключения (технологического присоединения) новых потребителей финансируются за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры.

Иные мероприятия по строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры могут финансироваться за счет расходов на реализацию инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, учтенных при установлении тарифов таких организаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Часть мероприятий рекомендуется производить с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, нормативных правовых актов Администрации города Нижневартовска, утверждающих бюджет.

В развитии и обновлении инфраструктуры государство в существенной степени ориентируется на частный капитал, обеспечение конкурентоспособных условий работы бизнеса в инфраструктурных проектах.

Важнейшими инструментами привлечения частных инвестиций в коммунальную инфраструктуру являются переход к установлению долгосрочных тарифов и стимулирование заключения концессионных соглашений.

Применение долгосрочных тарифов создает мотивацию для организаций коммунального комплекса к сокращению затрат, в том числе за счет снижения потерь ресурсов, а также снижает риски инвестирования, гарантирует инвесторам и кредиторам возвратность и рыночную доходность вложенных средств.

Развитие системы управления имущественным комплексом коммунальной сферы, переход от договоров аренды систем коммунальной инфраструктуры к концессионным соглашениям, иным механизмам государственно-частного партнерства, с одной стороны, позволяет в максимальной степени защитить вложения инвесторов, а с другой - сохранить в государственной и муниципальной собственности системы жизнеобеспечения.

На территории города Нижневартовска действуют концессионные соглашения в сфере ЖКХ:

- в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем;

- в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем;

- в отношении объектов, предназначенных для освещения территории города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации Программы инвестиционных проектов города Нижневартовска на период 2024 - 2035 годы составляет –  22 137,199 млн. руб., в том числе по источникам финансирования:

1. Внебюджетные средства –  21 365,147 млн. руб.;

в том числе:

- средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) –  1 414,539 млн. руб.;

- плата за подключение (присоединение), регулируемые тарифы	 - 10 800,912 млн. руб.;

- средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений)	 - 9 149,697 млн. руб.;

2. Бюджетные средства бюджетов всех уровней -	 772,052 млн. руб.

Источники инвестиций по годам и этапам реализации Программы, по системам коммунальной инфраструктуры представлены в таблице ниже (Таблица 97).

Подробное описание источников и объемов инвестиционных затрат приведено в разделе 14 «Организация реализации проектов» и разделе 15 «Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение)» Обосновывающих материалов настоящей Программы.

Таблица 97 - Источники инвестиций по годам и этапам реализации Программы.

| № п/п | Наименование сферы коммунальной инфраструктуры | Общий объем финансирования, млн. руб. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 12 106,786 | 1 769,180 | 1 915,395 | 1 838,800 | 1 245,248 | 660,813 | 660,813 | 689,197 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | 695,691 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 154,804 | 111,280 | 17,961 | 15,858 | 9,705 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 10 696,042 | 1 353,024 | 1 420,849 | 1 414,627 | 1 235,543 | 660,813 | 660,813 | 660,813 | 657,913 | 657,913 | 657,913 |  |  |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 1 173,000 | 304,876 | 463,399 | 404,726 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 82,939 | - | 13,187 | 3,589 | - | - | - | 28,384 | - | - | - | - | 37,779 |
| 2 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 2 044,652 | 349,340 | 364,409 | 350,797 | 369,937 | 381,356 | 228,813 | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 2 044,652 | 349,340 | 364,409 | 350,797 | 369,937 | 381,356 | 228,813 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | 1 364,604 | 526,499 | 451,200 | 52,841 | 37,082 | 283,495 | - | 13,487 | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 1 259,735 | 481,639 | 430,503 | 34,248 | 16,363 | 283,495 | - | 13,487 | - | - | - | - | - |
|  | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 104,869 | 44,860 | 20,697 | 18,593 | 20,720 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 1 056,570 | 126,748 | 131,483 | 130,100 | 112,785 | 76,453 | 59,496 | 59,496 | 59,496 | 80,834 | 100,019 | 69,399 | 50,264 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 1 016,187 | 86,365 | 131,483 | 130,100 | 112,785 | 76,453 | 59,496 | 59,496 | 59,496 | 80,834 | 100,019 | 69,399 | 50,264 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 37,405 | 37,405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 2,979 | 2,979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ВОДООТВЕДЕНИЕ | 2 870,694 | 258,731 | 205,760 | 94,950 | 581,759 | 266,256 | 377,442 | 242,476 | 204,712 | 204,712 | 204,712 | 114,593 | 114,593 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 2 735,728 | 258,731 | 205,760 | 94,950 | 581,759 | 266,256 | 242,476 | 242,476 | 204,712 | 204,712 | 204,712 | 114,593 | 114,593 |
|  | местный бюджет | 134,966 | - | - | - | - | - | 134,966 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ | 2 680,131 | 1 692,615 | 687,516 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 2 180,131 | 1 692,615 | 487,516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 500,000 | - | 200,000 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | РЕАЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В МКД, БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ГОРОДСКОМ ОСВЕЩЕНИИ (включая установку приборов учета в МКД, бюджетных организациях, городском освещении) | 13,763 | 13,763 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 13,763 | 13,763 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ВСЕГО ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, в том числе | 22 137,199 | 4 736,875 | 3 755,763 | 2 767,489 | 2 346,810 | 1 668,372 | 1 326,563 | 1 004,655 | 922,120 | 943,458 | 962,643 | 841,904 | 860,548 |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 21 365,147 | 4 682,728 | 3 542,576 | 2 463,899 | 2 346,810 | 1 668,372 | 1 191,597 | 976,270 | 922,120 | 943,458 | 962,643 | 183,992 | 164,857 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 1 414,539 | 592,919 | 448,464 | 50,106 | 26,067 | 283,495 | - | 13,487 | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение), регулируемые тарифы | 10 800,912 | 1 397,883 | 1 441,545 | 1 433,220 | 1 256,263 | 660,813 | 660,813 | 660,813 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | - | - |
|  | дополнительная эмиссия акций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. в рамках концессионных соглашений) | 9 149,697 | 2 691,926 | 1 652,567 | 980,573 | 1 064,481 | 724,065 | 530,784 | 301,971 | 264,207 | 285,546 | 304,730 | 183,992 | 164,857 |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 772,052 | 54,146 | 213,187 | 303,589 | - | - | 134,966 | 28,384 | - | - | - | - | 37,779 |
|  | федеральный бюджет | 82,939 | - | 13,187 | 3,589 | - | - | - | 28,384 | - | - | - | - | 37,779 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 537,405 | 37,405 | 200,000 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 151,708 | 16,742 | - | - | - | - | 134,966 | - | - | - | - | - | - |

6.2. Краткое описание форм организации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

– проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования организациями;

– проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе в рамках концессионных соглашений);

– проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

– проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Подробное описание форм организации проектов приведено в разделе 14.  «Организация реализации проектов» Обосновывающих материалов настоящей Программы.

6.3. Динамика уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, необходимые для реализации Программы.

В связи с внесением изменений в действующее законодательства в рамках Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается Программа, производится методом формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Расчет индексов по субъектам РФ и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов по субъектам РФ осуществляет федеральный орган исполнительной власти государственного регулирования тарифов.

В соответствии с п. 27 Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» предложения формируются высшим должностным лицом субъекта РФ с учетом:

а) инвестиционных программ регулируемых организаций;

б) установленных тарифов и надбавок к тарифам регулируемых организаций.

На основании полномочий, предусмотренных действующим законодательством, Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югра устанавливает тарифы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых (коммунальных) отходов, с учетом проверки доступности тарифов на коммунальные услуги для населения в рамках предельного (максимального) размера изменения вносимой платы гражданами за коммунальные услуги.

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также Ханты-Мансийского автономного округа - Югра в целом.

Изменение тарифов на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки), обусловленной реализацией проектов Программы, необходимо оценивать и учитывать организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, при формировании Тарифного дела на плановый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование в рамках действующего законодательства.

Для этого, в соответствии с требованиями действующего законодательства к заявлению об установлении тарифов прилагаются следующие обосновывающие материалы: «...е) расчет расходов на осуществление регулируемых видов деятельности и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных и предлагаемых значений долгосрочных параметров регулирования, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями; ж) расчет размера тарифов; и) копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (при наличии);…».

Расчет необходимой валовой выручки и тарифа на соответствующий период ежегодно корректируется при предоставлении в орган регулирования тарифов предложений об установлении тарифов на регулируемые виды деятельности.

Прогнозные значения тарифов по каждому коммунальному ресурсу на период до 2035 года представлен в таблице ниже (Таблица 98).

Оценка совокупных инвестиционных и эксплуатационных затрат по каждой организации коммунального комплекса, вовлеченной в реализацию инвестиционных проектов, отражена в разделе 5 настоящей Программы.

Таблица 98 - Прогнозная динамика тарифов на коммунальные услуги для населения на 2024 – 2033 годы.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории городского округа Нижневартовск ХМАО-Югры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тариф (с НДС) с индексацией на конец года | руб./Гкал | 2 213,66 | 2 339,84 | 2 408,20 | 2 326,39 | 2 419,49 | 2 515,18 | 2 614,56 | 2 717,96 | 2 825,70 | 2 937,88 | 3 054,87 | 3 176,85 |
|  | Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1 718,65 | 1 775,37 | 1 832,89 | 1 893,74 | 1 957,18 | 2 020,60 | 2 074,95 | 2 122,88 | 2 179,35 | 2 237,76 | 2 299,07 | 2 364,37 |
|  | для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории городского округа города Нижневартовска ХМАО-Югры от котельной по улице Героев Самотлора, д. 31, строение 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тариф (с НДС) с индексацией | руб./Гкал | 1 849,66 | 1 869,61 | 1 944,34 | 2 021,63 | 2 101,74 | 2 184,87 | 2 271,19 | 2 361,02 | 2 454,61 | 2 552,06 | 2 653,68 | 2 759,64 |
|  | Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1 849,66 | 1 869,61 | 1 944,34 | 1 951,11 | 1 956,48 | 1 961,27 | 1 966,06 | 1 970,87 | 1 975,68 | 1 980,51 | 1 985,35 | 1 990,21 |
| 1.2. | ООО "Нижневартовскгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории городского округа города Нижневартовск ХМАО-Югры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тариф (с НДС) с индексацией | руб./Гкал | 2 258,52 | 2 348,68 | 2 442,32 | 2 539,40 | 2 640,04 | 2 744,45 | 2 852,89 | 2 965,72 | 3 083,28 | 3 205,69 | 3 333,34 | 3 466,44 |
|  | Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 2 258,52 | 2 258,52 | 2 267,97 | 2 275,88 | 2 282,14 | 2 287,72 | 2 293,31 | 2 298,92 | 2 304,54 | 2 310,17 | 2 315,82 | 2 321,48 |
| 1.3. | ООО "КарьерАвтоСтрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории городского округа города Нижневартовск ХМАО-Югры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тариф (с НДС) с индексацией | руб./Гкал | 3 166,22 | 3 162,96 | 3 289,49 | 3 421,07 | 3 557,90 | 3 698,61 | 3 844,75 | 3 996,81 | 4 155,24 | 4 320,20 | 4 492,23 | 4 671,61 |
|  | Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 3 166,22 | 3 162,96 | 3 289,49 | 3 421,07 | 3 557,90 | 3 566,60 | 3 575,31 | 3 584,05 | 3 592,81 | 3 601,60 | 3 610,40 | 3 619,23 |
| 2. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ООО "Нижневартовские коммунальные системы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на холодную воду с индексацией | руб./м3 | 56,54 | 59,79 | 61,93 | 63,40 | 65,48 | 68,07 | 70,76 | 73,56 | 76,47 | 79,51 | 82,68 | 85,98 |
|  | Тариф на холодную воду с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 56,54 | 59,79 | 61,93 | 63,40 | 65,48 | 65,73 | 65,97 | 66,18 | 66,38 | 66,56 | 66,72 | 66,88 |
| 3. | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Акционерное общество "Городские электрические сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Нижневартовск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на горячую воду с индексацией | руб./м3 | 220,57 | 233,14 | 240,38 | 235,79 | 244,76 | 254,44 | 264,50 | 274,96 | 285,86 | 297,21 | 309,04 | 321,38 |
|  | Тариф на горячую воду с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 220,57 | 233,14 | 240,38 | 235,79 | 244,76 | 245,72 | 246,59 | 247,40 | 248,13 | 248,78 | 249,40 | 249,98 |
| 4. | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | ООО "Нижневартовские коммунальные системы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочные тарифы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на услуги водоотведения с индексацией | руб./м3 | 61,34 | 62,65 | 63,65 | 65,69 | 67,69 | 70,37 | 73,15 | 76,04 | 79,05 | 82,19 | 85,47 | 88,88 |
|  | Тариф на услуги водоотведения с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 61,34 | 62,65 | 63,65 | 65,69 | 67,69 | 67,95 | 68,17 | 68,38 | 68,57 | 68,74 | 68,91 | 69,07 |
| 5. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Тариф на электрическую энергию с электрическими плитами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на электрическую энергию с индексацией | руб./кВт∙ч | 3,75 | 3,90 | 4,06 | 4,22 | 4,38 | 4,56 | 4,74 | 4,92 | 5,12 | 5,32 | 5,53 | 5,76 |
|  | Тариф на электрическую энергию с инвестиционной составляющей | руб./кВт∙ч | 3,75 | 3,84 | 3,95 | 4,08 | 4,21 | 4,35 | 4,49 | 4,65 | 4,81 | 4,98 | 5,16 | 5,34 |
| 6. | Тариф на вывоз ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | АО «Югра-Экология» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на вывоз ТКО с индексацией | руб./м3 | 946,85 | 1 062,94 | 1 199,90 | 1 343,63 | 1 523,99 | 1 584,26 | 1 646,86 | 1 711,99 | 1 779,85 | 1 850,51 | 1 924,20 | 2 001,04 |
|  | Тариф на вывоз ТКО с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 946,85 | 1 062,94 | 1 199,90 | 1 343,63 | 1 523,99 | 1 600,19 | 1 680,20 | 1 764,21 | 1 852,42 | 1 945,04 | 2 042,29 | 2 144,41 |
|  | Тариф на вывоз ТКО с индексацией | руб./кг | 9,10 | 10,08 | 11,52 | 12,76 | 14,61 | 15,19 | 15,79 | 16,41 | 17,06 | 17,74 | 18,45 | 19,18 |
|  | Тариф на вывоз ТКО с инвестиционной составляющей | руб./кг | 9,10 | 10,08 | 11,52 | 12,76 | 14,61 | 15,34 | 16,11 | 16,91 | 17,76 | 18,65 | 19,58 | 20,56 |
| 7. | Тариф на Газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Нижневартовскгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Тариф на природный газ с индексацией | руб./м3 | 5,51 | 5,73 | 5,96 | 6,20 | 6,44 | 6,70 | 6,96 | 7,24 | 7,53 | 7,82 | 8,14 | 8,46 |
|  | Тариф на природный газ с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 5,51 | 5,79 | 6,08 | 6,38 | 6,70 | 7,04 | 7,39 | 7,76 | 8,14 | 8,55 | 8,98 | 9,43 |
| 7.2. | Тариф на сжиженный газ с индексацией | руб./кг | 68,93 | 71,68 | 74,54 | 77,50 | 80,57 | 83,76 | 87,07 | 90,51 | 94,10 | 97,84 | 101,73 | 105,80 |
|  | Тариф на сжиженный газ с инвестиционной составляющей | руб./кг | 68,93 | 72,38 | 76,00 | 79,80 | 83,78 | 87,97 | 92,37 | 96,99 | 101,84 | 106,93 | 112,28 | 117,89 |
| 8. | Индекс изменения платы за коммунальные услуги |  | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

Плата за подключение к системам коммунальной инфраструктуры - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе коммунальной инфраструктуры, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

Плата за подключение устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой нагрузки исходя из необходимости компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) сетей от существующих сетей или источников энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя (включая проектирование), а также налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.

Прогнозные значения платы за подключение по каждому коммунальному ресурсу, на период до 2035 года представлен (Таблица 99).

Таблица 99 - Прогнозная динамика тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры на период до 2033 года.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем (руб. за одно присоединение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | руб. за одно присоединение | 3 166,00 | 3 293,65 | 3 425,86 | 3 563,55 | 3 706,76 | 3 855,74 | 4 010,70 | 4 171,89 | 4 339,56 | 4 513,97 | 4 695,38 | 4 884,09 |
|  | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на выдачу уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | руб. за одно присоединение | 4 700,00 | 4 889,50 | 5 085,77 | 5 290,17 | 5 502,78 | 5 723,93 | 5 953,98 | 6 193,27 | 6 442,18 | 6 701,09 | 6 970,40 | 7 250,55 |
|  | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | руб. за одно присоединение | 5 718,00 | 5 948,55 | 6 187,32 | 6 435,99 | 6 694,66 | 6 963,71 | 7 243,59 | 7 534,71 | 7 837,53 | 8 152,52 | 8 480,16 | 8 820,98 |
| 1.2. | Льготные ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям энергопринимающих устройств заявителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), владеющих объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), .... | (с учетом НДС) за каждый кВт запрашиваемой максимальной мощности | 1 114,07 | 1 158,99 | 1 205,51 | 1 253,96 | 1 304,36 | 1 356,78 | 1 411,31 | 1 468,03 | 1 527,03 | 1 588,40 | 1 652,24 | 1 718,64 |
|  | Льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности при технологическом присоединении объектов микрогенерации (за исключением случаев подачи заявки заявителем юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях одновременного присоединения энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации), в том числе при одновременном технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации, а также энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), ... | (с учетом НДС) за каждый кВт запрашиваемой максимальной мощности | 5 570,34 | 5 794,94 | 6 027,54 | 6 269,79 | 6 521,77 | 6 783,88 | 7 056,53 | 7 340,13 | 7 635,13 | 7 941,99 | 8 261,18 | 8 593,19 |
| 2 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Нижневартовскгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителей, намеревающихся использовать газ для собственных нужд, а также собственных производственных или иных хозяйственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | физические лица домовладения которых находятся вне границ населенных пунктов | тыс. руб. с НДС | 83,690 | 87,064 | 90,559 | 94,199 | 97,985 | 101,923 | 106,019 | 110,280 | 114,712 | 119,322 | 124,118 | 129,106 |
|  | Прочие заявители | тыс. руб. без НДС | 75,871 | 78,930 | 82,098 | 85,398 | 88,830 | 92,400 | 96,114 | 99,976 | 103,995 | 108,174 | 112,522 | 117,044 |
|  |  | тыс. руб. с НДС | 91,045 | 94,716 | 98,518 | 102,477 | 106,596 | 110,880 | 115,336 | 119,972 | 124,793 | 129,809 | 135,026 | 140,452 |
| 2.2. | Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | физические лица домовладения которых находятся вне границ населенных пунктов | тыс. руб. с НДС | 83,690 | 87,064 | 90,559 | 94,199 | 97,985 | 101,923 | 106,019 | 110,280 | 114,712 | 119,322 | 124,118 | 129,106 |
|  | Прочие заявители | тыс. руб. без НДС | 75,871 | 78,930 | 82,098 | 85,398 | 88,830 | 92,400 | 96,114 | 99,976 | 103,995 | 108,174 | 112,522 | 117,044 |
|  |  | тыс. руб. с НДС | 91,045 | 94,716 | 98,518 | 102,477 | 106,596 | 110,880 | 115,336 | 119,972 | 124,793 | 129,809 | 135,026 | 140,452 |
| 2.3. | Размер экономически обоснованной платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и выпадающие доходы газораспределительных организаций от технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер экономически обоснованной платы за одно технологическое присоединение | тыс.руб., с НДС | 75,871 | 78,930 | 82,098 | 85,398 | 88,830 | 92,400 | 96,114 | 99,976 | 103,995 | 108,174 | 112,522 | 117,044 |
|  | Выпадающие доходы | тыс. руб. (без НДС) | 36,774 | 38,257 | 39,792 | 41,392 | 43,055 | 44,786 | 46,585 | 48,458 | 50,405 | 52,431 | 54,538 | 56,730 |

6.4. Прогноз доступности коммунальных услуг для населения.

Прогнозный совокупный платеж населения городского округа за коммунальные ресурсы определяется на основании прогнозных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг, действующих на территории города Нижневартовска.

В настоящее время в муниципальном образовании городской округ город Нижневартовск действуют следующие нормативы потребления коммунальных услуг:

- нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях многоквартирных (жилых) домов на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденные приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.12.2017 № 11-нп;

- нормативы потребления коммунальных услуг и нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденные приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.12.2017 № 12-нп;

- нормативы потребления коммунальных услуг и нормативы потребления коммунальных ресурсов по электроснабжению при отсутствии приборов учета в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденные постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.02.2018 № 24-п;

- нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению при отсутствии приборов учета в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденные постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.02.2018 № 23-п;

- нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории города Нижневартовска, утвержденные Постановление администрации города от 19.01.2018 №56.

Нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме определяются исходя из суммы нормативов потребления коммунальных ресурсов по холодному водоснабжению и горячему водоснабжению, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», утверждены следующие региональные стандарты:

- региональные стандарты максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в следующих размерах:

1) 0 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц менее 0,5 величины прожиточного минимума, установленной в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре;

2) 5 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц от 0,5 до 1,0 величины прожиточного минимума, установленной в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре;

3) 10 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц от 1,0 до 1,5 величины прожиточного минимума, установленной в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре;

4) 15 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц свыше 1,5 величины прожиточного минимума, установленной в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре;

- региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, составляет:

1) 40 квадратных метров общей площади жилого помещения - на одиноко проживающего человека;

2) 46 квадратных метров общей площади жилого помещения - на семью из двух человек;

3) 18 квадратных метров общей площади жилого помещения - на одного человека в семье, состоящей из трех и более человек;

4) 6 квадратных метров жилой площади - на одного человека, проживающего в общежитии.

Для предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан и в иных жилищных отношениях, не связанных с предоставлением субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, применяется норматив площади жилого помещения, который составляет:

1) 18 квадратных метров общей площади жилого помещения - на одного члена семьи из двух и более человек;

2) 33 квадратных метра общей площади жилого помещения - на одиноко проживающего гражданина.

На основании прогнозных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг, действующих на территории города Нижневартовска произведен расчет совокупного платежа населения муниципального образования на семью (1/2/3 человек), проживающую в квартире (нормативная площадь - 40 м2/ 46 м2/ 54 м2) в многоквартирных и жилых домах высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем, электроснабжением, с газовыми плитами, с полным благоустройством (Таблица 100, Таблица 101, Таблица 102):

Таблица 100.-- Расчет совокупного платежа населения города Нижневартовска за коммунальные услуги (1 чел., 40 м2 жилой площади).

| Вид услуги | Норматив потребления |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  |  |
|  | Индивид. потребление | ОДН | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление |  | ОДН | Итого по нормативу, руб. |
| Водоотведение | 7,391 | 0,052 | 61,34 | 61,34 | 580,95 | 62,65 | 62,65 | 593,36 | 63,65 |  | 63,65 | 602,83 |
|  | м3/чел. | м3/чел. | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  |
| Холодное водоснабжение | 3,93 | 0,026 | 56,54 | 56,54 | 281,00 | 59,79 | 59,79 | 297,16 | 61,93 |  | 61,93 | 307,79 |
|  | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  |
| Горячее водоснабжение | 3,461 | 0,026 | 220,57 | 220,57 | 992,80 | 233,14 | 233,14 | 1049,37 | 240,38 |  | 240,38 | 1081,94 |
|  | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  |
| Отопление | 0,0207 | --- | 2213,66 | --- | 1832,91 | 2339,84 | --- | 1937,39 | 2408,20 |  | --- | 1993,99 |
|  | Гкал/м2 |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |  |
| Электроснабжение | 97,3 | 0,37 | 3,75 | 3,75 | 420,38 | 3,90 | 3,90 | 437,16 | 4,06 |  | 4,06 | 454,59 |
|  | кВт ч/чел./мес. | кВт ч/м2 | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч |  |
| Газоснабжение (природный газ) | 10,1 | --- | 5,51 | --- | 55,68 | 5,73 | --- | 57,9 | 5,96 |  | --- | 60,21 |
|  | м3/чел./месяц |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |  |
| ТКО | 0,1613 | --- | 946,85 | --- | 152,68 | 1062,94 | --- | 171,4 | 1199,90 |  | --- | 193,48 |
|  | м3/чел. в мес. |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 4316,40 |  |  | 4543,74 |  |  |  | 4694,83 |

Продолжение Таблица 100. - Расчет совокупного платежа населения города Нижневартовска за коммунальные услуги (1 чел., 40 м2 жилой площади).

| Вид услуги | 2027 год |  |  | 2028 год |  |  | 2029 - 2033 год |  |  | 2034-2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тариф |  | Итого по нормативу, руб. | Тариф |  | Итого по нормативу, руб. | Тариф |  | Итого по нормативу, руб. | Тариф |  | Итого по нормативу, руб. |
|  | Индивид. потребление | ОДН |  | Индивид. потребление | ОДН |  | Индивид. потребление | ОДН |  | Индивид. потребление | ОДН |  |
| Водоотведение | 65,69 | 65,69 | 622,15 | 67,69 | 67,69 | 641,09 | 82,19 | 82,19 | 778,45 | 88,88 | 88,88 | 841,77 |
|  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Холодное водоснабжение | 63,40 | 63,40 | 315,10 | 65,48 | 65,48 | 325,44 | 79,51 | 79,51 | 395,16 | 85,98 | 85,98 | 427,30 |
|  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Горячее водоснабжение | 235,79 | 235,79 | 1061,27 | 244,76 | 244,76 | 1101,68 | 297,21 | 297,21 | 1337,73 | 321,38 | 321,38 | 1446,54 |
|  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Отопление | 2326,39 | --- | 1926,25 | 2419,49 | --- | 2003,34 | 2937,88 | --- | 2432,57 | 3176,85 | --- | 2630,43 |
|  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |
| Электроснабжение | 4,22 | 4,22 | 472,66 | 4,38 | 4,38 | 491,39 | 5,32 | 5,32 | 596,67 | 5,76 | 5,76 | 560,02 |
|  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  |
| Газоснабжение (природный газ) | 6,20 | --- | 62,6 | 6,44 | --- | 65,08 | 7,82 | --- | 79,03 | 8,46 | --- | 85,46 |
|  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| ТКО | 1343,63 | --- | 216,66 | 1523,99 | --- | 245,74 | 1850,51 | --- | 298,40 | 2001,04 | --- | 322,67 |
|  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| Итого |  |  | 4676,69 |  |  | 4873,76 |  |  | 5918,01 |  |  | 6314,19 |

Таблица 101. - Расчет совокупного платежа населения города Нижневартовска за коммунальные услуги (2 чел., 46 м2 жилой площади).

| Вид услуги | Норматив потребления |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тариф |  | Итого по нормативу, руб. | Тариф |  | Итого по нормативу, руб. | Тариф |  | Итого по нормативу, руб. |
|  | Индивид. потребление | ОДН | Индивид. потребление | ОДН |  | Индивид. потребление | ОДН |  | Индивид. потребление | ОДН |  |
| Водоотведение | 7,391 | 0,052 | 61,34 | 61,34 | 1053,45 | 62,65 | 62,65 | 1075,95 | 63,65 | 63,65 | 1093,13 |
|  | м3/чел. | м3/чел. | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Холодное водоснабжение | 3,93 | 0,026 | 56,54 | 56,54 | 512,03 | 59,79 | 59,79 | 541,46 | 61,93 | 61,93 | 560,84 |
|  | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Горячее водоснабжение | 3,461 | 0,026 | 220,57 | 220,57 | 1790,61 | 233,14 | 233,14 | 1892,65 | 240,38 | 240,38 | 1951,39 |
|  | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Отопление | 0,0207 | --- | 2213,66 | --- | 2107,85 | 2339,84 | --- | 2228 | 2408,20 | --- | 2293,09 |
|  | Гкал/м2 |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |
| Электроснабжение | 77,8 | 0,37 | 3,75 | 3,75 | 647,33 | 3,90 | 3,90 | 673,17 | 4,06 | 4,06 | 700,01 |
|  | кВт ч/чел./мес. | кВт ч/м2 | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  |
| Газоснабжение (природный газ) | 10,10 | --- | 5,51 | --- | 111,36 | 5,73 | --- | 115,8 | 5,96 | --- | 120,42 |
|  | м3/чел. |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| ТКО | 0,1613 | --- | 946,85 | --- | 305,36 | 1062,94 | --- | 342,8 | 1199,90 | --- | 386,97 |
|  | м3/чел. в мес. |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 6 527,99 |  |  | 6 869,83 |  |  | 7 105,85 |

Продолжение Таблица 101. - Расчет совокупного платежа населения города Нижневартовска за коммунальные услуги (2 чел., 46 м2 жилой площади).

| Вид услуги | 2027 год |  |  | 2028 год |  |  | 2029 - 2033 год |  |  | 2034-2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тариф |  | Итого по нормативу, руб. | Тариф |  | Итого по нормативу, руб. | Тариф |  | Итого по нормативу, руб. | Тариф |  | Итого по нормативу, руб. |
|  | Индивид. потребление | ОДН |  | Индивид. потребление | ОДН |  | Индивид. потребление | ОДН |  | Индивид. потребление | ОДН |  |
| Водоотведение | 65,69 | 65,69 | 1128,16 | 67,69 | 67,69 | 1162,51 | 82,19 | 82,19 | 1411,58 | 88,88 | 88,88 | 1526,40 |
|  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Холодное водоснабжение | 63,40 | 63,40 | 574,15 | 65,48 | 65,48 | 592,99 | 79,51 | 79,51 | 720,04 | 85,98 | 85,98 | 778,61 |
|  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Горячее водоснабжение | 235,79 | 235,79 | 1914,11 | 244,76 | 244,76 | 1987,00 | 297,21 | 297,21 | 2412,72 | 321,38 | 321,38 | 2608,97 |
|  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Отопление | 2326,39 | --- | 2215,19 | 2419,49 | --- | 2303,84 | 2937,88 | --- | 2797,45 | 3176,85 | --- | 3025,00 |
|  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |
| Электроснабжение | 4,22 | 4,22 | 727,83 | 4,38 | 4,38 | 756,67 | 5,32 | 5,32 | 918,80 | 5,76 | 5,76 | 895,57 |
|  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  |
| Газоснабжение (природный газ) | 6,20 | --- | 125,21 | 6,44 | --- | 130,17 | 7,82 | --- | 158,06 | 8,46 | --- | 170,91 |
|  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| ТКО | 1343,63 | --- | 433,32 | 1523,99 | --- | 491,49 | 1850,51 | --- | 596,79 | 2001,04 | --- | 645,33 |
|  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| Итого |  |  | 7 117,97 |  |  | 7 424,67 |  |  | 9015,44 |  |  | 9650,79 |

Таблица 102. - Расчет совокупного платежа населения города Нижневартовска за коммунальные услуги (3 чел., 54 м2 жилой площади).

| Вид услуги | Норматив потребления |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тариф |  | Итого по нормативу, руб. | Тариф |  |  | Итого по нормативу, руб. | Тариф |  |  | Итого по нормативу, руб. |
|  | Индивид. потребление | ОДН | Индивид. потребление | ОДН |  | Индивид. потребление |  | ОДН |  | Индивид. потребление |  | ОДН |  |
| Водоотведение | 7,391 | 0,052 | 61,34 | 61,34 | 1532,33 | 62,65 |  | 62,65 | 1565,06 | 63,65 |  | 63,65 | 1590,04 |
|  | м3/чел. | м3/чел. | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  |
| Холодное водоснабжение | 3,93 | 0,026 | 56,54 | 56,54 | 745,99 | 59,79 |  | 59,79 | 788,87 | 61,93 |  | 61,93 | 817,10 |
|  | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  |
| Горячее водоснабжение | 3,461 | 0,026 | 220,57 | 220,57 | 2599,88 | 233,14 |  | 233,14 | 2748,05 | 240,38 |  | 240,38 | 2833,33 |
|  | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  |
| Отопление | 0,0207 | --- | 2213,66 | --- | 2474,43 | 2339,84 |  | --- | 2615,47 | 2408,20 |  | --- | 2691,89 |
|  | Гкал/м2 |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |  | руб./Гкал |  |  |  |
| Электроснабжение | 60,3 | 0,37 | 3,75 | 3,75 | 753,3 | 3,90 |  | 3,90 | 783,37 | 4,06 |  | 4,06 | 814,6 |
|  | кВт ч/чел./мес. | кВт ч/м2 | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч |  |
| Газоснабжение (природный газ) | 10,10 | --- | 5,51 | --- | 167,04 | 5,73 |  | --- | 173,7 | 5,96 |  | --- | 180,63 |
|  | м3/чел. |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |  | руб./м3 |  |  |  |
| ТКО | 0,1613 | --- | 946,85 | --- | 458,04 | 1062,94 |  | --- | 514,2 | 1199,90 |  | --- | 580,45 |
|  | м3/чел. в мес. |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |  | руб./м3 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 8 731,01 |  |  |  | 9 188,72 |  |  |  | 9 508,04 |

Продолжение Таблица 102. - Расчет совокупного платежа населения города Нижневартовска за коммунальные услуги (3 чел., 54 м2 жилой площади).

| Вид услуги | 2027 год |  |  | 2028 год |  |  | 2029 - 2033 год |  |  | 2034-2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тариф |  | Итого по нормативу, руб. | Тариф |  | Итого по нормативу, руб. | Тариф |  | Итого по нормативу, руб. | Тариф |  | Итого по нормативу, руб . |
|  | Индивид. потребление | ОДН |  | Индивид. потребление | ОДН |  | Индивид. потребление | ОДН |  | Индивид. потребление | ОДН |  |
| Водоотведение | 65,69 | 65,69 | 1641,00 | 67,69 | 67,69 | 1690,96 | 82,19 | 82,19 | 2053,26 | 88,88 | 88,88 | 2220,28 |
|  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Холодное водоснабжение | 63,40 | 63,40 | 836,50 | 65,48 | 65,48 | 863,94 | 79,51 | 79,51 | 1049,05 | 85,98 | 85,98 | 1134,38 |
|  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Горячее водоснабжение | 235,79 | 235,79 | 2779,20 | 244,76 | 244,76 | 2885,04 | 297,21 | 297,21 | 3503,17 | 321,38 | 321,38 | 3788,12 |
|  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Отопление | 2326,39 | --- | 2600,44 | 2419,49 | --- | 2704,51 | 2937,88 | --- | 3283,96 | 3176,85 | --- | 3551,08 |
|  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |
| Электроснабжение | 4,22 | 4,22 | 846,99 | 4,38 | 4,38 | 880,55 | 5,32 | 5,32 | 1069,22 | 5,76 | 5,76 | 1041,19 |
|  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  |
| Газоснабжение (природный газ) | 6,20 | --- | 187,81 | 6,44 | --- | 195,25 | 7,82 | --- | 237,09 | 8,46 | --- | 256,37 |
|  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| ТКО | 1343,63 | --- | 649,98 | 1523,99 | --- | 737,23 | 1850,51 | --- | 895,19 | 2001,04 | --- | 968,00 |
|  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| Итого |  |  | 9 541,92 |  |  | 9 957,48 |  |  | 12090,94 |  |  | 12959,42 |

К основному критерию, позволяющему оценить доступность для потребителей товаров и услуг коммунального комплекса, относится доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи.

Средние значение критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги определены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» и приведены в таблице ниже (Таблица 103).

Таблица 103. Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги

| Критерий | Уровень доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высокий | доступный | недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 15%.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи к 2035 году составит:

- - для одного проживающего в однокомнатной квартире – 4,8%;

- - для двух человек, проживающих в двухкомнатной квартире – 3,7%;

- - для трех человек, проживающих в трехкомнатной квартире – 3,3%.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи к 2035 году соответствует нормативам, установленным Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» и Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».

Оценка доступности расходов на коммунальные услуги для населения и других потребителей ресурсы на период до 2035 г. представлена в таблице ниже (Таблица 104).

Таблица 104- Оценка доступности коммунальных услуг для населения и прочих потребителей, ресурсы на период до 2035 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 - 2033 годы | 2034 - 2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - однокомнатная квартира (1 чел.) | % | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 3,9% | 4,0% | 4,3% | 4,5% |
| 2. | - двухкомнатная квартира (2 чел., 2 работающих) | % | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 2,9% | 3,0% | 3,3% | 3,4% |
| 3. | - трехкомнатная квартира (3 чел., 3 работающих) | % | 2,8% | 2,8% | 2,7% | 2,6% | 2,7% | 3,0% | 3,1% |
| 4. | Стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи | % | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 5 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | высокий - от 6,3 до 7,2 | % | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий |
|  | доступный - от 7,2 до 8,6 | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | недоступный - свыше 8,6 | % | - | - | - | - | - | - | - |

Прогноз расходов населения города Нижневартовска на коммунальные ресурсы на период до 2035 г. представлен в таблице ниже (Таблица 105).

Прогнозная величина совокупных расходов населения города Нижневартовска за коммунальные ресурсы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 2024 года по 2035 год составит:

- в 2024 – 6 489,56 млн. руб.;

- в 2025 – 6 885,96 млн. руб.;

- в 2026 – 7 193,96 млн. руб.;

- в 2027 – 7 287,05 млн. руб.;

- в 2028 – 7 671,64 млн. руб.;

- в 2029 – 2033 (на конец периода) – 9 531,17 млн. руб.;

- в 2034 – 2035 (на конец периода) – 10 413,13 млн. руб.

В течение рассматриваемого периода произойдет увеличение расходов населения на коммунальные услуги:

в 1,18 раза к 2028 по сравнению с 2024 г.;

в 1,60 раза к 2035 по сравнению с 2024 г.

Увеличение расходов населения на коммунальные услуги в большей степени обусловлено ростом тарифов на коммунальные услуги, в т. ч. за счет инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки).

Таблица 105- Прогноз расходов населения города Нижневартовска на коммунальные ресурсы до 2035 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы (население в жилфонде) | тыс. Гкал | 1 490,570 | 1 495,828 | 1 499,522 | 1 502,385 | 1 504,436 | 1 505,974 | 1 507,513 | 1 509,051 | 1 511,102 | 1 513,153 | 1 515,204 | 1 517,768 |
|  | Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./Гкал | 2 213,66 | 2 339,84 | 2 408,20 | 2 326,39 | 2 419,49 | 2 515,18 | 2 614,56 | 2 717,96 | 2 825,70 | 2 937,88 | 3 054,87 | 3 176,85 |
|  | Расходы населения на теплоснабжение | Млн. руб. | 3 299,61 | 3 500,00 | 3 611,15 | 3 495,13 | 3 639,97 | 3 787,80 | 3 941,48 | 4 101,54 | 4 269,92 | 4 445,46 | 4 628,75 | 4 821,72 |
| 2 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прогноз спроса населения (в МКД и ИЖС) на холодную воду | Тыс. м3 | 9 000,8 | 9 032,6 | 9 054,9 | 9 072,2 | 9 084,5 | 9 093,8 | 9 148,3 | 9 199,6 | 9 258,4 | 9 317,3 | 9 395,1 | 9 454,1 |
|  | Прогнозируемый тариф на ХВС с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 56,54 | 59,79 | 61,93 | 63,40 | 65,48 | 68,07 | 70,76 | 73,56 | 76,47 | 79,51 | 82,68 | 85,98 |
|  | Расходы населения на холодное водоснабжение | Млн. руб. | 508,91 | 540,06 | 560,77 | 575,17 | 594,86 | 619,01 | 647,32 | 676,70 | 708,02 | 740,82 | 776,74 | 812,83 |
| 2.2. | Прогноз спроса населения (в МКД) на ГВС | Тыс. м3 | 74,5 | 74,9 | 75,8 | 76,1 | 76,5 | 76,9 | 77,3 | 77,7 | 78,1 | 78,5 | 78,9 | 79,3 |
|  | Прогнозируемый тариф на ГВС с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 220,57 | 233,14 | 240,38 | 235,79 | 244,76 | 254,44 | 264,50 | 274,96 | 285,86 | 297,21 | 309,04 | 321,38 |
|  | Расходы населения на горячее водоснабжение | Млн. руб. | 16,44 | 17,46 | 18,21 | 17,95 | 18,73 | 19,58 | 20,46 | 21,37 | 22,34 | 23,34 | 24,40 | 25,50 |
| 3. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | Тыс. м3 | 11 778,63 | 11 938,39 | 12 087,55 | 12 231,73 | 12 370,91 | 12 507,40 | 12 645,37 | 12 784,86 | 12 930,26 | 13 077,29 | 13 225,96 | 13 380,83 |
|  | Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 61,34 | 62,65 | 63,65 | 65,69 | 67,69 | 70,37 | 73,15 | 76,04 | 79,05 | 82,19 | 85,47 | 88,88 |
|  | Расходы населения на водоотведение | Млн. руб. | 722,50 | 747,94 | 769,37 | 803,50 | 837,39 | 880,11 | 924,98 | 972,16 | 1 022,20 | 1 074,86 | 1 130,37 | 1 189,27 |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | Млн. кВтч | 372,80 | 376,50 | 380,30 | 384,10 | 387,90 | 391,80 | 395,70 | 399,70 | 403,70 | 407,70 | 411,80 | 415,90 |
|  | Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) (средний Одноставочный тариф для разных типов населения) | руб./кВтч | 3,75 | 3,90 | 4,06 | 4,22 | 4,38 | 4,56 | 4,74 | 4,92 | 5,12 | 5,32 | 5,53 | 5,76 |
|  | Расходы населения на электроснабжение | Млн. руб. | 1 398,00 | 1 468,24 | 1 542,19 | 1 619,51 | 1 700,35 | 1 785,37 | 1 874,38 | 1 968,21 | 2 066,71 | 2 170,05 | 2 279,15 | 2 393,75 |
| 5. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | млн. м3 | 1,984 | 2,075 | 2,166 | 2,258 | 2,349 | 2,440 | 2,541 | 2,544 | 2,547 | 2,551 | 2,554 | 2,559 |
|  | Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 5,51 | 5,73 | 5,96 | 6,20 | 6,44 | 6,70 | 6,96 | 7,24 | 7,53 | 7,82 | 8,14 | 8,46 |
|  | Расходы населения на газоснабжение | Млн. руб. | 10,94 | 11,90 | 12,91 | 13,99 | 15,14 | 16,34 | 17,70 | 18,41 | 19,17 | 19,96 | 20,78 | 21,65 |
| 6. | ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | Тыс. м3 | 563,09 | 564,83 | 566,18 | 566,96 | 567,73 | 568,31 | 568,89 | 569,47 | 570,24 | 571,02 | 572,36 | 573,91 |
|  | Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 946,85 | 1 062,94 | 1 199,90 | 1 343,63 | 1 523,99 | 1 584,26 | 1 646,86 | 1 711,99 | 1 779,85 | 1 850,51 | 1 924,20 | 2 001,04 |
|  | Расходы населения на ТБО | Млн. руб. | 533,16 | 600,38 | 679,36 | 761,78 | 865,21 | 900,35 | 936,88 | 974,93 | 1 014,95 | 1 056,68 | 1 101,34 | 1 148,41 |
| 7. | ВСЕГО: | Млн. руб. | 6 489,56 | 6 885,96 | 7 193,96 | 7 287,05 | 7 671,64 | 8 008,56 | 8 363,19 | 8 733,33 | 9 123,31 | 9 531,17 | 9 961,53 | 10 413,13 |

Результаты анализа прогнозной оценки доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса являются положительными. Заданные темпы изменения основных показателей (среднедушевого дохода, тарифов на коммунальные услуги) не ухудшают текущую ситуацию по доступности товаров и услуг коммунального комплекса. Расчетные значения на протяжении всех периодов реализации программных мероприятий отклоняются в положительную сторону с существенным запасом, что позволяет сделать вывод о допустимости индексации тарифов на коммунальные услуги в соответствие с заданными темпами.

Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по каждому виду коммунальных ресурсов.

Основное направление деятельности Управления социальной защиты населения - формирование и реализация социальной политики, направленной на социальную поддержку пенсионеров, ветеранов, инвалидов, многодетных и неполных семей, граждан, нуждающихся в социальной защите.

Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются гражданам на основании ст. 159 Жилищного кодекса Российской Федерации и Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

В соответствии со ст. 159 Жилищного кодекса Российской Федерации субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – субсидии) предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, устанавливаемого по правилам, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Размеры региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи устанавливаются субъектом Российской Федерации. Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.

Применение Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг регламентируется Методическими рекомендациями, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.12.2016 № 1037/пр/857.

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», утверждены региональные стандарты максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на территории автономного округа и региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Для предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан и в иных жилищных отношениях, не связанных с предоставлением субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, применяется норматив площади жилого помещения, который составляет:

1) 18 квадратных метров общей площади жилого помещения - на одного члена семьи из двух и более человек;

2) 33 квадратных метра общей площади жилого помещения - на одиноко проживающего гражданина.

Оценка критерия доступности основана на сопоставлении предельной и фактической (ожидаемой) величины платежей граждан за услугу в расчете на 1м2 площади.

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.12.2012 №505-п «О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг», утверждены стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городских округах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Расчет потребности в социальной поддержке на оплату коммунальных услуг представлен в таблицах ниже (Таблица 106, Таблица 107).

Фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан за услугу в расчете на 1м2 площади и прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) по видам коммунальных услуг в городе Нижневартовске на период до 2035 г. не превышают ожидаемую величину платежей граждан (по установленному нормативу) и максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) соответственно.

Размер собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе соответствует размеру регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Реализация мероприятий Программы не повлечет дополнительных расходов бюджета всех уровней на оказание мер социальной поддержки и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для населения муниципального образования при условии соблюдения требования действующего законодательства в части роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в рамках установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Таблица 106-- Расчет соответствия уровня платежей за коммунальные услуги уровню регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг .

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 - 2033 годы | 2034 - 2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Размер прогнозной стоимости жилищно-коммунальных услуг для семей различной численности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | на одиноко проживающего гражданина | руб./мес. | 4 316,40 | 4 543,74 | 4 694,83 | 4 676,69 | 4 873,76 | 5 918,01 | 6 314,19 |
| 1.2. | на семью из 2-х человек | руб./мес. | 6 527,99 | 6 869,83 | 7 105,85 | 7 117,97 | 7 424,67 | 9 015,44 | 9 650,79 |
| 1.3. | на семью из 3-х человек | руб./мес. | 8 731,01 | 9 188,72 | 9 508,04 | 9 541,92 | 9 957,48 | 12 090,94 | 12 959,42 |
| 2 | Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для семей различной численности | руб./мес. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | на одиноко проживающего гражданина (40 м2) | руб./мес. | 5 900,68 | 6 136,24 | 6 380,89 | 6 634,53 | 6 898,25 | 8 382,69 | 9 062,36 |
| 2.2. | на семью из 2-х человек (46 м2) | руб./мес. | 8 288,98 | 8 619,88 | 8 963,55 | 9 319,85 | 9 690,32 | 11 775,59 | 12 730,35 |
| 2.3. | на семью из 3-х человек ( на 1 члена семьи, состоящей из 3-х и более чел. по 18 м2) (54 м2) | руб./мес. | 10 846,80 | 11 279,80 | 11 729,53 | 12 195,78 | 12 680,56 | 15 409,31 | 16 658,69 |
| 3 | Отношение фактического и предельного платежей граждан за ЖКУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | на одиноко проживающего гражданина | % | 73% | 74% | 74% | 70% | 71% | 71% | 70% |
| 3.2. | на семью из 2-х человек | % | 79% | 80% | 79% | 76% | 77% | 77% | 76% |
| 3.3. | на семью из 3-х человек | % | 80% | 81% | 81% | 78% | 79% | 78% | 78% |

Таблица 107-- Расчет прогнозной потребности в социальной поддержке и размера субсидий на оплату коммунальных услуг, сопоставление расходов населения на коммунальные услуги с доходами населения в городе Нижневартовске на 2024 – 2035 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 - 2033 годы | 2034 - 2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одиноко проживающего гражданина | Руб./чел. в месяц | 5 900,68 | 6 136,24 | 6 380,89 | 6 634,53 | 6 898,25 | 8 382,69 | 9 062,36 |
| 2 | Средний размер уровня оплаты труда | Руб./мес. | 104 276,37 | 110 393,66 | 115 749,49 | 120 852,06 | 123 269,10 | 136 099,05 | 141 597,45 |
| 3 | Фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан | Руб./м2 | 4 316,40 | 4 543,74 | 4 694,83 | 4 676,69 | 4 873,76 | 5 918,01 | 6 314,19 |
| 4 | Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - установленная по региону | % | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 5 | Общая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе | % | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 3,9% | 4,0% | 4,3% | 4,5% |
| 5.1. | Теплоснабжение | % | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| 5.2. | Горячее водоснабжение | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.3. | Холодное водоснабжение | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 5.4. | Водоотведение | % | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| 5.5. | Утилизация (захоронение) ТБО | % | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 5.6. | Электроснабжение | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 5.7. | Газоснабжение | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5.8. | Содержание и ремонт жилищного фонда | % | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |

- Управление Программой.

Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального законодательства.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Процесс реализации Программы включает в себя эффективное выполнение намеченных мероприятий, целевое использование бюджетных средств и других ресурсов, отчетность.

Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются Заказчиком. Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых Заказчиком с исполнителями программных мероприятий.

Механизм реализации Программы, включая систему и порядок финансирования, определяется нормативными правовыми актами Администрации города Нижневартовска. Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

  - Ответственный за реализацию программы.

Органом, ответственным за реализацию Программы, является Департамент строительства администрации города Нижневартовска.

Исполнителями Программы являются Департамент строительства администрации города Нижневартовска, Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска, предприятия и организации коммунального комплекса города Нижневартовска, структурные подразделения Администрации города Нижневартовска (по согласованию).

Основными функциями Департамента строительства администрации города Нижневартовска по реализации Программы являются:

- подготовка и уточнение перечня мероприятий Программы и финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- взаимодействие организаций, участвующих в реализации Программы, в т.ч. по заключению договоров (соглашений) на реализацию инвестиционных программ;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы, предложений о корректировке Программы, в том числе по изменениям целевых показателей Программы;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы, установленным требованиям;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы, в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств.

  - План-график реализации программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Срок реализации Программы установлен в пределах срока действия Генерального плана города Нижневартовска – до 2035 года

Реализация Программы осуществляется в три этапа:

- 2024 - 2028 год – первый этап с ежегодной разбивкой;

- 2029 – 2033 годы – второй этап;

- 2034-2035 годы – третий этап.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе в рамках концессионных соглашений, осуществляется в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

  - Порядок предоставления отчетности по выполнению программы.

Представление отчетности по выполнению Программы осуществляется исполнителями Программы в рамках мониторинга реализации Программы.

Основными задачами осуществления мониторинга на муниципальном уровне являются:

- создание эффективного механизма контроля за достижением целевых показателей при вложении средств бюджета в коммунальную инфраструктуру и программы комплексного развития, инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций;

- создание системы, ориентированной на результат в реализации программ комплексного развития, позволяющей решать вопросы на межмуниципальном уровне с учетом интересов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Основными принципами мониторинга являются:

- достоверность – использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации (информация, используемая в рамках мониторинга, должна быть качественной и характеризоваться высокой степенью достоверности);

- актуальность – информация, используемая в рамках мониторинга, должна отражать существующее положение по выполнению разработки, утверждения, реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на основе отчетных документов органов местного самоуправления (актов, ведомостей, отчетов и пр.);

- доступность – информация о результатах мониторинга должна быть доступной для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- постоянство – мониторинг должен проводиться регулярно в соответствии со сроками, установленными настоящим Порядком;

- единство – ведение мониторинга в единых формах и единицах измерения.

В ходе мониторинга реализации мероприятий и внесения изменений в Программу представляется информация о:

- сроках разработки инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования и их соответствие мероприятиям Программы;

- объемах планируемых ежегодных расходов бюджета органа местного самоуправления на изготовление проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ;

- объемах и порядке отбора приоритетных инвестиционных проектов и мероприятий, подлежащих включению в государственные программы для привлечения средств федерального бюджета и регионального бюджета;

- мероприятиях на текущий и последующие годы, учитываемых при установлении тарифов на услуги предприятий коммунального комплекса и на подключение к системам коммунальной инфраструктуры;

- объемах ежегодных расходов бюджета органа местного самоуправления на социальную поддержку, в части выплаты субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, по результатам проверки доступности тарифов на коммунальные услуги;

- сроках актуализации Программы и актуализации схем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами;

- достижении целевых показателей.

Организации, участвующие в реализации Программы представляют в Департамент строительства администрации города Нижневартовска отчет о реализации инвестиционных программ в течение 25 рабочих дней с момента окончания отчетного периода.

Отчетным периодом реализации инвестиционных программ является календарный год. В случае отклонения фактической реализации инвестиционных программ от их плановых значений исполнители Программы в рассматриваемый срок также представляют в Департамент строительства администрации города Нижневартовска пояснительную записку, обосновывающую причины данных отклонений, а также предложения по корректировке Программы.

Отчет представляется на бумажном и электронном носителях.

Департамент строительства администрации города Нижневартовска в течение 15 рабочих дней после получения информации от исполнителей Программы обобщает полученную информацию и формирует сводный отчет о реализации Программы. Отчет Департамента строительства администрации города Нижневартовска направляется на утверждение Главе города Нижневартовска.

На основе результатов мониторинга выполнения Программы Департамент строительства администрации города Нижневартовска формирует информационную аналитическую базу об изменении целевых показателей Программы, которая используется для оценки Программы, а также для принятия решений о корректировке Программы.

  - Порядок и сроки корректировки программы.

Внесение изменений в Программу (корректировка Программы) осуществляется по итогам анализа отчета исполнителей Программы путем внесения изменений в соответствующее решение Думы города Нижневартовска.

Корректировка Программы осуществляется в случаях:

- отклонений в выполнении мероприятий Программы в предшествующий период;

- приведения объемов финансирования Программы в соответствие с фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования;

- уточнения мероприятий Программы, сроков реализации, объемов финансирования мероприятий Программы;

- внесения изменений в Генеральный план города Нижневартовска, генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, федеральную программу газификации, схему теплоснабжения, схему водоснабжения и водоотведения и программу в области обращения с отходами.

Предложения по корректировке Программы должны содержать:

- описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

- анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой начала реализации программы);

- анализ эффективности реализации Программы;

- выводы и рекомендации.

Предложения по корректировке Программы согласовываются Главой города Нижневартовска.

II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Обосновывающие материалы к Программе сформированы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и содержатся в приложении к Программе.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСК

НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

(актуализация 2025 год)

ТОМ II

(обосновывающие материалы

к ПРОГРАММНому ДОКУМЕНТу)

Заказчик:

Департамент жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Нижневартовска»                                                               А.Н. Боков

подпись

Разработчик: 
Генеральный директор

ООО «ЯНЭНЕРГО»                                                                                            А.Ю.Никифоров

подпись

Санкт-Петербург

2024 г.

Содержание

Перечень таблиц	388

1.	Перспективные показатели развития и прогноз застройки  городского округа город Нижневартовск	399

1.1.	Характеристика городского округа.	399

1.1.1.	Территория.	402

1.1.2.	Климат.	406

1.1.3.	Население.	407

1.1.4.	Промышленность.	410

1.1.5.	Жилищный фонд.	414

1.1.6.	Социальная инфраструктура.	416

1.1.7.	Доходы населения.	419

1.2.	Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз).	426

1.3.	Прогноз развития промышленности.	435

1.4.	Прогноз развития застройки территорий городского округа.	449

1.5.	Прогноз изменения доходов населения.	466

1.6.	Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	479

1.7.	Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.	479

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы.	483

2.1.	Перспективные показатели спроса в системе теплоснабжения.	483

2.2.	Перспективные показатели спроса в системе водоснабжения.	490

Баланс водоснабжения	490

2.3	Перспективные показатели спроса в системе водоотведения.	493

2.4	Перспективные показатели спроса в системе электроснабжения.	495

2.5	Перспективные показатели спроса в системе газоснабжения.	497

2.6	Перспективные показатели спроса в системе обращения с ТКО.	499

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры.	502

3.1.	Характеристика состояния и проблем в системе теплоснабжения.	502

3.1.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями.	502

3.1.2.	Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения.	509

3.1.2.1. Анализ эффективности и надежности источников теплоснабжения.	509

3.1.2.2. Анализ эффективности и надежности сетей теплоснабжения имеющиеся проблемы и направления их решения.	550

3.1.2.3. Анализ зон действия источников теплоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения.	569

3.1.2.4. Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе теплоснабжения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса.	578

3.1.2.5. Анализ показателей готовности системы теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения.	600

3.1.2.6. Анализ воздействия на окружающую среду.	605

3.1.3. Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы.	607

3.2.	Характеристика состояния и проблем в системе водоснабжения.	613

3.2.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями.	613

3.2.2.	Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения.	615

3.2.2.1. Анализ эффективности и надежности источников водоснабжения.	615

3.2.2.2. Анализ эффективности и надежности сетей водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения.	625

3.2.2.3. Анализ зон действия источников водоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения.	628

3.2.2.4 Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоснабжения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса.	632

3.2.2.5 Анализ показателей готовности системы водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения.	635

3.2.2.6. Анализ воздействия на окружающую среду.	639

3.2.3.	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы.	640

3.3.	Характеристика состояния и проблем в системе водоотведения	645

3.3.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями.	645

3.3.2.	Анализ существующего технического состояния системы водоотведения.	646

3.3.2.1.	Анализ эффективности и надежности источников водоотведения.	646

3.3.2.2.	Анализ эффективности и надежности сетей водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения	652

3.3.2.3.	Анализ зон действия источников водоотведения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения.	655

3.3.2.4.	Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоотведения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса.	657

3.3.2.5.	Анализ показателей готовности системы водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения.	660

3.3.2.6.	Анализ воздействия на окружающую среду.	663

3.3.3.	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы	664

3.4.	Характеристика состояния и проблем в системе электроснабжения.	668

3.4.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями.	668

3.4.2.	Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения	669

3.4.2.1.	Анализ эффективности и надежности источников электроснабжения.	669

3.4.2.2.	Анализ эффективности и надежности сетей электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения	676

3.4.2.3.	Анализ зон действия источников электроснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения.	688

3.4.2.4.	Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе электроснабжения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса.	690

3.4.2.5.	Анализ показателей готовности системы электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения.	699

3.4.2.6.	Анализ воздействия на окружающую среду.	700

3.4.3.	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы	703

3.5.	Характеристика состояния и проблем в системе газоснабжения.	712

3.5.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями	712

3.5.2.	Анализ существующего технического состояния системы газоснабжения	717

3.5.2.1.	Анализ эффективности и надежности источников газоснабжения.	717

3.5.2.2.	Анализ эффективности и надежности сетей газоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения.	719

3.5.2.3.	Анализ зон действия источников газоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения.	721

3.5.2.4.	Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе газоснабжения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса.	724

3.5.2.5.	Анализ показателей готовности системы газоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения.	726

3.5.2.6.	Анализ воздействия на окружающую среду.	726

3.5.3.	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы	727

3.6.	Характеристика состояния и проблем в системе сбора и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).	734

3.6.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями	734

3.6.2.	Анализ существующего технического состояния объектов обращения с ТКО	736

3.6.2.1.	Анализ эффективности и надежности объектов обращения с ТКО.	736

3.6.2.2.	Анализ зон действия объектов обращения ТКО и их рациональности.	741

3.6.2.3.	Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности объектов, используемых для сбора и утилизации ТКО и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса.	743

3.6.2.4.	Анализ показателей готовности системы сбора и утилизации ТКО, имеющиеся проблемы и направления их решения.	745

3.6.2.5.	Анализ воздействия на окружающую среду.	745

3.6.3.	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы	746

4.	Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета, и сбора информации	750

4.1. Анализ состояния энергосбережения в городском округе	750

4.2. Анализ состояния учета потребления коммунальных ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов.	758

5. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры	761

6. Перспективная схема электроснабжения городского округа	785

6.1. Существующее положение в подсистемах системы электроснабжения	785

6.2. Технико-экономические показатели сетей	788

6.3. Перспективные электрические нагрузки с районированием их по центрам питания (ЦП) и источники их питания	789

6.4. Перспективные схемы электроснабжающих сетей районов города	793

6.5. Схемы распределительных сетей 10(6) кВ и их параметры	794

6.6. Режимные параметры электрических сетей от 1 до 35 кВ и компенсация токов замыкания на землю	794

6.7. Расчет токов короткого замыкания и реактивной мощности	796

6.8. Потребность в основном оборудовании и материалах	798

6.9. Проекты по развитию (модернизации) источников электроэнергии, электрических сетей, в том числе уличного освещения	799

6.10. Стоимость строительства и реконструкции системы электроснабжения по укрупненным показателям	862

7. Перспективная схема теплоснабжения городского округа.	888

8. Перспективная схема водоснабжения городского округа	963

9. Перспективная схема водоотведения городского округа.	1036

10. Перспективная схема газоснабжения городского округа	1101

10.1 Существующее положение в системе газоснабжения	1101

10.2. Технико-экономические показатели сетей газоснабжения	1137

10.3. Схемы распределительных сетей газоснабжения и их параметры с учетом категорий потребителей, перспективные схемы газоснабжения	1140

10.4. Проекты по развитию (модернизации) газовых сетей	1169

10.5. Стоимость строительства и реконструкции сетей по укрупненным показателям	1172

11. Перспективная схема обращения с твердыми бытовыми отходами.	1176

12. Общая программа проектов	1183

13. Финансовые потребности для реализации программы	1188

14. Организация реализации проектов	1193

15. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение)	1200

15.1. Программы инвестиционных проектов	1200

15.2. Группировка проектов	1210

15.3. Оценка уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры.	1211

16. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги	1221

16.1. Расчет прогнозного совокупного платежа населения городского округа за коммунальные ресурсы	1221

16.2. Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения по доходным группам	1229

16.3. Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения.	1233

16.4. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по каждому виду коммунальных ресурсов.	1237

17. Модель для расчета программы	1245

# Перечень таблиц

Таблица 1. Баланс территории населенного пункта, га.	402

Таблица 2.- Численность населения города Нижневартовска.	407

Таблица 3. Основные показатели развития промышленности города Нижневартовска.	411

Таблица 4. - Информация о состоянии жилищного фонда города Нижневартовска	414

Таблица 5. Динамика изменения объемов жилищного фонда города	415

Таблица 6. Показатели, характеризующие денежные доходы населения	420

Таблица 7. Доходы населения в разрезе отраслей за 2021 – 2023 годы.	424

Таблица 8 - Варианты развития демографической ситуации в городе Нижневартовске на период до 2040 года в соответствии с Генеральным планом города Нижневартовска	427

Таблица 9 – Перспективная численность населения Нижневартовской агломерации (сопряженное население) на конец 2040 года	428

Таблица 10 - Варианты развития демографической ситуации в городе Нижневартовске в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года	429

Таблица 11 - Прогнозные показатели численности населения города Нижневартовска на период до 2036 года по консервативному и базовому сценарию	432

Таблица 12. Прогноз численности населения города Нижневартовска	434

Таблица 13 - Варианты развития по показателям развития промышленности в городе Нижневартовске в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года	436

Таблица 14 - Прогнозные показатели развития промышленности города Нижневартовска на период до 2036 года по консервативному и базовому сценарию	440

Таблица 15. Прогноз развития промышленного сектора города Нижневартовска.	447

Таблица 16 – Основные показатели жилищного фонда г. Нижневартовска на конец 2040 года	452

Таблица 17 – Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться до 2024 года включительно	452

Таблица 18 - Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться в период 2021 – 2035 гг. включительно	453

Таблица 19 – Сводные показатели жилой застройки и населения проектируемой территории	454

Таблица 20 – Характеристики действующего жилищного фонда на территории озера Комсомольское	456

Таблица 21– Использование проектируемой территории Прибрежной зоны города Нижневартовска	457

Таблица 22 - Застройка территории Старого Вартовска I очередь (кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор)	459

Таблица 23 - Застройка территории Восточной коммунально-складской зоны города Нижневартовска	461

Таблица 24– Проектируемый баланс функционального зонирования территории микрорайона 16П	462

Таблица 25– Показатели развития территории в границах микрорайона 16П	462

Таблица 26 - График пообъектного ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории города Нижневартовска	464

Таблица 27 - Варианты развития доходов населения в городе Нижневартовске в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года	466

Таблица 28 - Прогнозные показатели доходов населения города Нижневартовска на период до 2036 года по консервативному и базовому сценарию	469

Таблица 29 - Прогноз изменения доходов населения города Нижневартовска	472

Таблица 30 - Доходы населения города Нижневартовска на прогнозный период 2024 – 2035 годов в разрезе отраслей.	475

Таблица 31 - Прогноз абсолютного прироста потребления тепловой энергии (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда), в зоне действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии (для инвестиционного планирования)	485

Таблица 32. Показатели спроса в системе централизованного теплоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	489

Таблица 33. Показатели спроса в системе холодного водоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	491

Таблица 34. Показатели спроса в системе горячего водоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	492

Таблица 35. Показатели спроса в системе водоотведения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	494

Таблица 36.  Показатели спроса в системе электроснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	496

Таблица 37. Показатели спроса в системе газоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	498

Таблица 38. Показатели спроса в системе обращения с ТКО на территории города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	500

Таблица 39 - Перечень теплоснабжающих компаний города Нижневартовска	502

Таблица 40 - Производственно-отопительные и отопительные ведомственные котельные, принимающие участие в теплоснабжении потребителей ЖКС города	505

Таблица 41 - Промышленные и ведомственные котельные, не принимающие участие в теплоснабжении потребителей ЖКС города	506

Таблица 42. Перечень и характеристика источников тепловой энергии, по состоянию на 01.01.2024 г.	510

Таблица 43 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельной №1	514

Таблица 44 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельной №2А	515

Таблица 45 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельной №3А	516

Таблица 46 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельной №5	517

Таблица 47 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельной №8	518

Таблица 48 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельной №8А	518

Таблица 49 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельной №8Б	519

Таблица 50– Характеристики и параметры котлового оборудования котельной №В-5	521

Таблица 51 – Котельное оборудование ООО «КарьерАСтрой»	521

Таблица 52 - Краткая характеристика котельного оборудования прочих ведомственных и промышленных котельных	521

Таблица 53. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения города Нижневартовска в зонах деятельности ЕТО	523

Таблица 54. Балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети	535

Таблица 55 - Срок службы оборудования котельных	538

Таблица 56 - Приборы учета отпуска тепла	541

Таблица 57. Расходы основного топлива на котельных.	543

Таблица 58 - Перечень бесхозяйных инженерных сетей и объектов теплоснабжения	551

Таблица 59 - Перечень бесхозяйных инженерных сетей и объектов горячего водоснабжения	552

Таблица 60 - Перечень централизованных тепловых пунктов и насосных станций АО «Горэлектросеть»	553

Таблица 61 - Сведения по протяженности и материальной характеристики тепловых сетей	559

Таблица 62 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей	563

Таблица 63 - Секционирующая арматура на тепловых сетях	565

Таблица 64. Статистика отказов тепловых сетей	567

Таблица 65. Сводный баланс в разрезе зон обслуживания теплоснабжающих организаций города Нижневартовска.	571

Таблица 66 - Величина потребления тепловой энергии, в разрезе источников тепловой энергии	573

Таблица 67. Потребление тепловой энергии в городе Нижневартовске за 2023 год.	574

Таблица 68. Эффективный радиус теплоснабжения основных источников г. Нижневартовска	576

Таблица 69. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности, прогнозной присоединённой тепловой нагрузки, резервной мощности источников теплоснабжения города Нижневартовска.	579

Таблица 70.  Финансовые результаты деятельности АО «Горэлектросеть».	608

Таблица 71. Финансовые результаты деятельности ООО «КарьерАСтрой».	608

Таблица 72. Утвержденные тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал.	610

Таблица 73 - Перечень лицензий и разрешительных документов ООО «Нижневартовские коммунальные системы» системы водоснабжения	614

Таблица 74 – Уровень износа объектов водоснабжения	620

Таблица 75. Резерв (дефицит) мощности централизованной системы водоснабжения города Нижневартовска.	620

Таблица 76. Сведения об объемах потребления электроэнергии источниками централизованного водоснабжения ООО «Нижневартовские коммунальные системы»	622

Таблица 77. Значение потерь воды при транспорте в городе Нижневартовске.	623

Таблица 78 - Характеристика сетей водоснабжения города Нижневартовска	626

Таблица 79. Показатель обеспеченности приборами учета по группам потребителей.	627

Таблица 80. Фактическая производительность источников централизованного холодного водоснабжения города Нижневартовска.	630

Таблица 81. Структурный баланс реализации холодной воды на территории города Нижневартовска.	630

Таблица 82. Структурный баланс реализации горячей воды в городе Нижневартовске.	631

Таблица 83.  Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем питьевого водоснабжения в зонах действия источников централизованной системы водоснабжения на территории города Нижневартовска за 2021 – 2023 годы.	632

Таблица 84.  Анализ резервов и дефицитов мощности в системе водоснабжения города Нижневартовска на период до 2035 года.	634

Таблица 85.  Фактические значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения.	637

Таблица 86. Финансовые результаты деятельности ООО «Нижневартовские коммунальные системы»	641

Таблица 87. Тарифы на питьевую, техническую воду для потребителей города Нижневартовска, подвоз воды, руб./куб.м.	642

Таблица 88. Тарифы на горячую воду для потребителей города Нижневартовска, руб./куб.м.	643

Таблица 89 - Перечень разрешительных документов ООО «Нижневартовские коммунальные системы» в системе водоотведения	646

Таблица 90 – Уровень износа объектов водоотведения	649

Таблица 91. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия очистных сооружений.	649

Таблица 92. Сведения об объемах потребления электроэнергии источниками централизованного водоотведения за 2021 – 2023 годы.	651

Таблица 93 - Характеристика сетей водоотведения города Нижневартовска	653

Таблица 94. Оснащенность абонентов приборами учета водоотведения.	654

Таблица 95. Оценка фактической производительности (мощности) КОС за 2021 – 2023 гг.	656

Таблица 96. Объем приема стоков от потребителей централизованными системами водоотведения города Нижневартовска.	656

Таблица 97. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения.	658

Таблица 98 - Показатели перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по городу Нижневартовску на период до 2035 г.	659

Таблица 99.  Фактические значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения.	661

Таблица 100. Расчет коэффициента надежности системы водоотведения.	663

Таблица 101. Отчет о качестве очищенных сточных вод.	664

Таблица 102. Тарифы на водоотведение для потребителей города Нижневартовска, руб./куб.м.	666

Таблица 103 - Технические характеристики основных подстанций напряжением 220 - 500 кВ	670

Таблица 104 - Технические характеристики основных подстанций напряжением 35 - 110 кВ  АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети	670

Таблица 105- Технические характеристики основных подстанций напряжением ниже 35 кВ АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети	671

Таблица 106 - Объем существующих источников электроснабжения АО «Горэлектросеть» на 31.12.2023	672

Таблица 107 - Технические характеристики основных подстанций напряжением 6/10-35 кВ	672

Таблица 108 - Технические характеристики распределительных пунктов	673

Таблица 109. Сведения о техническом состоянии (физическом износе) объектов системы электроснабжения.	674

Таблица 110 - Объем существующих сетей электроснабжения АО «Горэлектросеть» на 31.12.2023	678

Таблица 111 - Технические характеристики линий электропередач, находящихся в эксплуатации АО «Горэлектросеть»	678

Таблица 112 - Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, за 2021-2023 годы	685

Таблица 113 – Динамика показателей прекращения передачи электрической энергии до точки поставки за 2021-2023 годы	686

Таблица 114 - Обеспеченность приборами учета электроэнергии	687

Таблица 115. Баланс электрической энергии АО «Горэлектросеть» г. Нижневартовск.	689

Таблица 116 - Информация АО «Россети Тюмень» о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше	690

Таблица 117 - Информация АО «Россети Тюмень» о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ	692

Таблица 118 - Резервы и дефициты мощности источников электроснабжения города Нижневартовска по центрам питания АО «Горэлектросеть» по состоянию на 01.01.2024	693

Таблица 119 – Наличие свободной для технологического присоединения мощности с дифференциацией по уровням напряжения АО «Горэлектросеть» по состоянию на 01.01.2024 (центры питания 35кВ и ниже)	693

Таблица 120. Прогноз резерва (дефицита) мощности системы электроснабжения города Нижневартовска до 2035 года.	698

Таблица 121. Данные о показателе надежности и качества оказываемых услуг АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети за 2023 год	699

Таблица 122. Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, на 2024 год.	703

Таблица 123. Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу на 2024 год.	705

Таблица 124 – Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций энергопринимающих устройств заявителей на 2024 год	709

Таблица 125 – Действующие и строящиеся объекты трубопроводного транспорта газа федерального значения, расположенные на территории города Нижневартовска	713

Таблица 126 – Характеристика газового хозяйства города Нижневартовска	714

Таблица 127 – Пункты редуцирования газа	717

Таблица 128. Объемы потребления природного газа за 2021-2023 гг.	718

Таблица 129. Общая характеристика газораспределительных сетей в городе Нижневартовске.	719

Таблица 130. Баланс системы газоснабжения города Нижневартовска за 2021 - 2023 гг.	722

Таблица 131. Сведения о резервах/дефицитах ГРС на территории города Нижневартовска за 2021 – 2023 годы	724

Таблица 132. Сведения об ожидаемых резервах/дефицитах ГРС на территории города Нижневартовска.	725

Таблица 133. Финансовые результаты деятельности ООО «Нижневартовскгаз».	727

Таблица 134. Розничные цены на природный газ, реализуемый населению на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.	728

Таблица 135. Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств), для всех категорий систем франкирования на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.	728

Таблица 136. Тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям.	729

Таблица 137. Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям	731

Таблица 138. Размер экономически обоснованной платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и выпадающие доходы газораспределительных организаций от технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры	732

Таблица 139. Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «Нижневартовскгаз» на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года	732

Таблица 140 - Характеристика Мусоросортировочного комплекса в городе Нижневартовске	737

Таблица 141 - Схема потока твердых коммунальных отходов на территории г. Нижневартовска	739

Таблица 142.  Объемы образования ТКО на территории города Нижневартовска.	742

Таблица 143. Значения резервов и дефицитов мощности объектов, используемых для сбора и утилизации ТКО города Нижневартовска на перспективу до 2035 г.	744

Таблица 144. Финансовые результаты деятельности АО «Югра-Экология».	746

Таблица 145. Тариф на обращение с ТКО.	748

Таблица 146. Удельный расход ресурсов на снабжение потребителей энергетических ресурсов города Нижневартовска.	750

Таблица 147. Перечень мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	755

Таблица 148. Перечень целевых показателей перспективной обеспеченности и потребности застройки города Нижневартовска.	763

Таблица 149. Целевые показатели в сфере теплоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	766

Таблица 150. Целевые показатели в сфере водоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	770

Таблица 151. Целевые показатели развития системы водоотведения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	774

Таблица 152.  Целевые показатели развития системы электроснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	777

Таблица 153. Целевые показатели развития системы газоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	779

Таблица 154. Целевые показатели развития системы обращения с отходами города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	782

Таблица 155 – Фактические объемы электроэнергии и мощности АО «Горэлектросеть» города Нижневартовск за 2023 год	785

Таблица 156 – Наличие свободной для технологического присоединения мощности с дифференциацией по уровням напряжения АО «Горэлектросеть» по состоянию на 01.01.2024 (центры питания 35кВ и ниже)	788

Таблица 157.  Сведения о планируемых к размещению объектах местного значения системы электроснабжения.	790

Таблица 158 – Основные показатели электропотребления города Нижневартовска до 2035 года включительно (базовый сценарий)	791

Таблица 159 – Направления по новому строительству, реконструкции, модернизации системы электроснабжения	801

Таблица 160 – Характеристика мероприятий Перечня объектов строительства, реконструкции, модернизации и плана их финансирования АО «Горэлектросеть» г. Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г.	804

Таблица 161 – Характеристика мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры в рамках муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска»	819

Таблица 162 – Перечень мероприятий по новому строительству, реконструкции, модернизации системы электроснабжения в соответствии с Инвестиционной программой АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы	819

Таблица 163 - Перечень мероприятий по новому строительству, реконструкции, модернизации системы электроснабжения в соответствии с Инвестиционной программой АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы	821

Таблица 164 - Перечень мероприятий по новому строительству, реконструкции, модернизации системы уличного освещения в соответствии с Концессионным соглашением от 11.07.2024 № 5	823

Таблица 165. Основные характеристики инвестиционных проектов в сфере электроснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	825

Таблица 166. Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы электроснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	863

Таблица 167 - Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа системы теплоснабжения	890

Таблица 168 – Тепловые нагрузки кварталов №№ 25 и 26	899

Таблица 169– Тепловые нагрузки кварталах №№ 21, 27, 29, 30, 31, 32, 33	900

Таблица 170 - Мероприятия по реконструкции котельных	907

Таблица 171 – Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку	910

Таблица 172 - Мероприятия по реконструкции тепловых сетей АО «Горэлектросеть»	912

Таблица 173 - Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения АО «Горэлектросеть»	914

Таблица 174 - Перечень участков тепловых сетей, подлежащих демонтажу	924

Таблица 175 - Строительство и реконструкция насосных станций	935

Таблица 176 - Характеристика  мероприятий системы теплоснабжения, реализуемых в рамках дополнительного соглашения № 3 к Концессионному соглашению от 18.09.2019 № 3 на период 2024 – 2029 годов	937

Таблица 177 - Характеристика  мероприятий системы горячего водоснабжения на период 2024 – 2029 годов, реализуемых в рамках дополнительного соглашения № 3 к Концессионному соглашению от 18.09.2019 № 3	950

Таблица 178. - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы теплоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	956

Таблица 179. Сведения о планируемых к размещению объектах местного значения системы водоснабжения.	965

Таблица 180 - Укрупненный сетевой график выполнения мероприятий инвестиционной программы ООО «Нижневартовские коммунальные системы» по развитию централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на 2024-2028 годы	968

Таблица 181 - Основные технические характеристики мероприятий системы водоснабжения	978

Таблица 182 - Финансовый план ООО «Нижневартовские коммунальные системы» по развитию централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на 2024-2028 годы	1013

Таблица 183 - Основные технические характеристики мероприятий системы водоснабжения в рамках  Концессионного соглашения от 29.07.2020 №4 на период 2029-2035 годов	1014

Таблица 184 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы водоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	1019

Таблица 185. Сведения о планируемых к размещению объектах местного значения системы водоотведения бытовых стоков.	1038

Таблица 186 - Укрупненный сетевой график выполнения мероприятий инвестиционной программы ООО «Нижневартовские коммунальные системы» по развитию централизованной системы водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на 2024-2028 годы	1042

Таблица 187 - Основные технические характеристики мероприятий системы водоотведения	1049

Таблица 188 - Финансовый план ООО «Нижневартовские коммунальные системы» по развитию централизованной системы водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на 2024-2028 годы	1077

Таблица 189 - Основные технические характеристики мероприятий системы водоотведения в рамках  Концессионного соглашения от 29.07.2020 №4 на период 2029-2035 годов	1078

Таблица 190 – Характеристика мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры в рамках муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска»	1082

Таблица 191. Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы водоотведения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	1083

Таблица 192 – Характеристики газорегуляторных пунктов	1104

Таблица 193– Перечень газопроводов, принадлежащих ООО «Нижневартовскгаз»	1106

Таблица 194 – Сведения о протяженности внутридомовых газопроводах в многоквартирных домах	1120

Таблица 195 – Характеристики коммерческих узлов учета газа ООО «Нижневартовскгаз»	1121

Таблица 196 – Характеристики коммерческих узлов учета газа, принадлежащих смежным организациям	1129

Таблица 197 – Нормативы потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре коммунальной услуги по газоснабжению в жилых помещениях	1134

Таблица 198 – Основные показатели газопотребления в целях пищеприготовления города Нижневартовска на конец 2030 года	1138

Таблица 199 – Перспективная потребность в природном газе промышленных предприятий до 2030 года	1139

Таблица 200 – Основные показатели газопотребления в целях отопления города Нижневартовска на конец 2035 года	1139

Таблица 201 - Годовые расходы газа для каждой категории потребителей на конец 2035 года	1140

Таблица 202 - Характеристика мероприятий Региональной программы газификации ХМАО-Югры до 2030 года на территории города Нижневартовска	1142

Таблица 203 - Сводный график реализации догазификации домовладений на территории города Нижневартовска, за исключением расположенных в границах территории садоводства	1143

Таблица 204 - Сводный план-график догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд	1144

Таблица 205 - Пообъектный план-график догазификации домовладений на территории города Нижневартовска	1145

Таблица 206.  Сведения о планируемых к размещению объектах местного значения системы газоснабжения города Нижневартовска.	1163

Таблица 207– Перечень инвестиционных проектов в системе газоснабжения города Нижневартовска	1170

Таблица 208. Основные технические характеристики мероприятий системы газоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	1170

Таблица 209. Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы газоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	1173

Таблица 210 – Основные аспекты модернизации системы сбора и вывоза отходов на территории города Нижневартовска	1177

Таблица 211 - Характеристика Комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа -Югры	1178

Таблица 212 – Перечень мероприятий строительства в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Экологическая безопасность»	1179

Таблица 213. Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы обращения с ТКО города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы	1181

Таблица 214. Основные технические характеристики мероприятий системы обращения с ТКО города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	1182

Таблица 215. Общая программа инвестиционных проектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска.	1184

Таблица 216. Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации Программы инвестиционных проектов города Нижневартовска.	1189

Таблица 217. Влияние мероприятий нового строительства на размер амортизационных отчислений по каждой коммунальной системе.	1191

Таблица 218 – Характеристика концессионных соглашений в сфере ЖКХ	1199

Таблица 219. Источники инвестиций по годам и этапам реализации Программы.	1205

Таблица 220. Прогнозная динамика тарифов на коммунальные услуги для населения.	1213

Таблица 221. Прогнозная динамика тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры	1218

Таблица 222.  Расчет совокупного платежа населения города Нижневартовска за коммунальные услуги (1 чел., 40 м2 жилой площади)	1223

Таблица 223.  Расчет совокупного платежа населения города Нижневартовска за коммунальные услуги (2 чел., 46 м2 жилой площади)	1225

Таблица 224. - Расчет совокупного платежа населения города Нижневартовска за коммунальные услуги (3 чел., 54 м2 жилой площади)	1227

Таблица 225. Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения по доходным группам	1230

Таблица 226. Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги	1233

Таблица 227. Оценка доступности коммунальных услуг для населения и прочих потребителей ресурсы	1233

Таблица 228. Прогноз расходов населения города Нижневартовска на коммунальные ресурсы	1235

Таблица 229. Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городском округе город Нижневартовск с 01.07.2023.	1239

Таблица 230. Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городском округе город Нижневартовск с 01.07.2024.	1240

Таблица 231. Расчет соответствия уровня платежей за коммунальные услуги уровню регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг.	1243

Таблица 232.  Расчет прогнозной потребности в социальной поддержке и размера субсидий на оплату коммунальных услуг, сопоставление расходов населения на коммунальные услуги с доходами населения в городе Нижневартовск.	1244

Список рисунков

Рисунок 1– Схема размещения г. Нижневартовска в структуре ХМАО-Югры	399

Рисунок 2- Схема расположения существующих элементов планировочной инфраструктуры г. Нижневартовска	404

Рисунок 3. Численность населения города Нижневартовска на 1 января года, чел.	407

Рисунок 4. Структура населения города Нижневартовск по возрасту, тыс. человек.	409

Рисунок 5. Объем промышленного производства в 2019 - 2023 годах, млрд рублей.	410

Рисунок 6. Динамика ввода жилья, тыс. м2.	416

Рисунок 7. Структура занятости населения города Нижневартовска в 2023 году.	423

Рисунок 8 – Динамика численности населения г. Нижневартовска по базовому варианту на период до 2040 года, тыс. человек (на конец года)	427

Рисунок 9 - Территории города Нижневартовска, подлежащие градостроительному преобразованию с целью комплексного развития	449

Рисунок 10 - Застройка в кварталах 25, 26 г. Нижневартовск	455

Рисунок 11 - Застройка территории Прибрежной зоны города Нижневартовска	458

Рисунок 12 – Общий вид застройки территории Старого Вартовска	458

Рисунок 13 - Застройка территории микрорайонов 9А и 9Б	459

Рисунок 14– Застройка квартала 16-П в г. Нижневартовска	462

Рисунок 15 - Застройка территории квартала 10В города Нижневартовска	463

Рисунок 16 - Функциональная структура системы теплоснабжения	504

Рисунок 17 - Схема расположения теплоисточников на плане города и границы зон действия	505

Рисунок 18 - Зоны индивидуального теплоснабжения	507

Рисунок 19 - Зоны индивидуального теплоснабжения	507

Рисунок 20 - Зоны индивидуального теплоснабжения	508

Рисунок 21 - Зоны индивидуального теплоснабжения	508

Рисунок 22 - Перспективные зоны действия котельных	570

Рисунок 23 - Укрупненная технологическая схема водоснабжения города Нижневартовска	616

Рисунок 24 - Технологическая схема очистки воды на ВОС-2	618

Рисунок 25 - Динамика потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке	624

Рисунок 26 - Укрупненная технологическая схема водоотведения	647

Рисунок 27 - Схема перекачки сточных вод г. Нижневартовска	647

Рисунок 28. Схема расположения объектов газоснабжения Нижневартовского муниципального района автономного округа (включая город Нижневартовск).	713

Рисунок 29. Схема размещения объектов электроэнергетики (электростанций и электрических сетей 110 кВ и выше) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (включая город Нижневартовск).	793

Рисунок 30 - Проектируемые и реконструируемые котельные	897

Рисунок 31 - Теплоснабжение МКД 2, 2а по улице Осенней и 47 по улице Рабочей (3 дома) от тепловой камеры ТК Мкр.2П-14П (возле МКД 14 по улице Декабристов)	898

Рисунок 32 – Принципиальная схема ГРС	1103

Рисунок 33– Макет существующих сетей газоснабжения в микрорайонах 2 и 3	1116

Рисунок 34– Макет части существующего магистрального газопровода	1117

Рисунок 35– Макет части существующего магистрального газопровода	1118

Рисунок 36– Макет части существующего магистрального газопровода	1119

Рисунок 37– Объёмы потребления газа по данным ООО «Нижневартовскгаз» за 2020-2023 гг., млн. м3	1135

Рисунок 38 – Объемы потребления газа промышленными потребителями за 2020-2023 гг., млн. м3	1136

Рисунок 39 – Объемы потребления газа населением и бюджетными организациями за 2020-2023 гг., млн. м3	1136

Рисунок 40 – Доли расходов природного газа по направлениям потребления в общем объеме в 2023 году, (%)	1136

Рисунок 41 - Пример пьезометрического графика	1167

Рисунок 42. Структура финансирования Программы комплексного развития  по источникам.	1210

Приложение к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска»

- Перспективные показатели развития и прогноз застройки 
городского округа город Нижневартовск

  - Характеристика городского округа.

Нижневартовск – административный центр Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Расположен на правом берегу реки Обь, южнее озера Самотлор, в непосредственной близости от Самотлорского нефтяного месторождения и является одним из крупнейших центров российской нефтяной промышленности.

Годом основания города Нижневартовска принято считать 1909 год.

Законом Ханты-Мансийского автономного округа от 31.05.1996 № 19-оз «Об административно-территориальном устройстве Ханты-Мансийского автономного округа» определены административно-территориальные единицы Ханты-Мансийского автономного округа и образованы города окружного значения, в состав которых вошел г. Нижневартовск. На сегодняшний день г. Нижневартовск сохраняет свой статус города окружного значения согласно Закону Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.07.2004 № 43-оз «Об административно-территориальном устройстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и порядке его изменения».

Граница населенного пункта города Нижневартовска установлена Генеральным планом города Нижневартовска, утвержденным решением Думы города Нижневартовска от 23.05.2006 № 31. Общая площадь территорий в границе города Нижневартовска составляет 27057 га.

Граница муниципального образования город Нижневартовск установлена Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Площадь территории муниципального образования город Нижневартовск составляет 27132 га.

Схема размещения города Нижневартовска в структуре ХМАО-Югры отражена на рисунке ниже (Рисунок 1).

Рисунок 1– Схема размещения г. Нижневартовска в структуре ХМАО-Югры

Город окружного значения город Нижневартовск входит в состав важнейших промышленных центров Западной Сибири, связанных с добычей нефтяных и газовых ресурсов, а также является крупным образовательным и культурным центром Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области. В городе Нижневартовске концентрируются предприятия промышленности, поставщики оборудования, научно-исследовательские организации и иные структуры. Город расположен в 533 км к востоку от административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – г. Ханты-Мансийска, в 1015 км к северо-востоку от города Тюмени, в 30 км от границы с Томской областью. Интенсивные пространственные, экономические и социокультурные связи с городом Мегионом, городом Лангепасом, городом Радужным, городом Покачи, городским поселением Излучинск, городским поселением Новоаганск, сельским поселением Зайцева Речка, сельским поселением Вата, сельским поселением Покур, сельским поселением Аган, с населенными пунктами п. Ваховск, с. Охтеурье сельского поселения Ваховск, а также с городским округом Стрежевой Томской области, определили роль г. Нижневартовска как ядра - центра Нижневартовской агломерации.

Внешние транспортные связи осуществляются с помощью воздушного, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта. Город Нижневартовск расположен в пределах автомобильного транспортного коридора федерального значения «Северный широтный коридор» (Пермь – Серов - Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск - Томск). До г. Нижневартовска идет ответвление Свердловской железной дороги «Тюмень – Сургут – Новый Уренгой». Город Нижневартовск – один из основных речных портов Обь-Иртышского бассейна. Международный аэропорт «Нижневартовск» является одним из крупнейших в автономном округе и в России и имеет важное значение на авиатрассах Восток – Запад. По территории города Нижневартовска проходит большое количество магистральных трубопроводов, представленных магистральными нефтепроводами, магистральными газопроводами и продуктопроводами.

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - округе) вторым по численности населения является город Нижневартовск (после города Сургута). В Нижневартовске проживает около 16,5% населения округа. По состоянию на 01.01.2024 года в городе Нижневартовске проживает 290 535 человек.

Высокие демографические показатели определяют приоритеты жилищной политики. Город прирастает новыми современными микрорайонами.

Общая площадь жилищного фонда города Нижневартовска по состоянию на 01.01.2024 составляет 5747,56 тыс. кв. м.

В городе Нижневартовске сформирован жилищно-коммунальный комплекс с высокой степенью благоустройства. По состоянию на 01.01.2024 общая площадь жилых помещений, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или электрическими плитами составила 5457,98 тыс. кв. м. или 95% общей площади жилфонда.

Ежегодно город благоустраивается, пополняясь новыми объектами – детские площадки, рассчитанные на юных горожан различного возраста, появляются во дворах не только в центральной части города, но и на его окраинах, организуются парковки и возводятся пандусы, развивается дорожно-транспортная сеть, строятся дороги в новых микрорайонах. Все решения по развитию городского пространства принимаются только в диалоге власти и общественности.

Развитие города Нижневартовска осуществляется в соответствии с планами и программами развития территории, утвержденными следующими документами:

- Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.11.2023 № 1095;

- Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.10.2016 № 559-РП «О Территориальной схеме обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

- Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.12.2021 № 726-РП «О Региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года»;

- Решение Думы города Нижневартовска от 30.06.2023 № 296 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года»;

- Решение Думы города Нижневартовска от 27.03.2020 № 620 «О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска»;

- Решение Думы города Нижневартовска от 24.12.2019 № 563 «О генеральном плане города Нижневартовска»;

- Постановление Администрации города Нижневартовска от 07.10.2024 № 897 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Нижневартовска»;

- Постановление администрации города Нижневартовска от 01.12.2023 №1038 «Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск»;

- Постановление Администрации города Нижневартовска от 28.06.2018 № 907 «Об утверждении Генеральной схемы санитарной очистки территории города Нижневартовска»;

- Распоряжение Администрация города Нижневартовска от 31.10.2023 №707-р «О прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года»;

- Распоряжение Администрации города Нижневартовска от 29.10.2024 № 761-р «О прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- муниципальными программами города Нижневартовска, утвержденными постановлениями Администрации города Нижневартовска;

- иными нормативными правовыми актами и документами Российской Федерации, органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, города Нижневартовска.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года в рамках настоящего документа рассматривается три сценария развития социально-экономических показателей развития территории города Нижневартовска:

- оптимистический сценарий - высокий экспортный спрос на корневые продукты, макроэкономическая и курсовая стабильность, одновременная диверсификация промышленности и развитие новых креативных индустрий, повышение конкурентоспособности высшего образования, развитие науки и инноваций, развитие туризма;

- базовый сценарий - сохранение производственной специализации, фокусировка на повышении эффективности действующих производств;

- пессимистический сценарий - усиление трансграничного углеродного регулирования, сужение традиционных экспортных рынков и снижение цен на углеводороды, растущее технологическое отставание, сокращение социальных расходов.

Выбор целевого сценария развития города Нижневартовска учитывал результаты анализа сложившихся тенденций развития города за последние пять лет, SWOT - анализа, прогнозы долгосрочного развития города и региона.

В качестве целевого варианта развития города Нижневартовска выбран базовый сценарий. Его реализация должна привести к созданию условий для всестороннего развития человеческого капитала; повышению экономического потенциала города за счет инновационного развития реального сектора экономики, создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности, повышения инвестиционной привлекательности города, развития Нижневартовской агломерации; формированию безопасной и благоприятной городской среды, условий «экологического прорыва» в социально-экономическом развитии города; комплексному развитию инфраструктурного сектора.

    - Территория.

Город Нижневартовск расположен в восточной части территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в долине реки Оби.

Город Нижневартовск находится на географических координатах: 60°57′00″ с. ш. 76°36′00″ в. д.

Территория городского округа расположена в долине р. Оби. Русло реки меандрирует по пойме, разветвляется на рукава и протоки. Пойма ассиметрична, занимает значительную площадь в юго-западной и юго-восточной частях г. Нижневартовска. Застроенная часть города расположена на более высоком берегу. Рельеф проектируемой территории равнинно - слабоволнистый, уклоны поверхности большей части территории не превышают 5%, за исключением склонов долины р. Оби. Территория г. Нижневартовска, ввиду сложного геологического строения и развития физико-геологических процессов, относится к ограниченной для градостроительного освоения.

Граница муниципального образования город Нижневартовск установлена Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Общая площадь земель в границах городского округа составляет 27 131,9 га, в том числе территория в границах населенного пункта города Нижневартовска – 27 057 га (99,7% общей территории), 75 га – зона природных земель, расположенных за границей населенного пункта города Нижневартовска, в границах городского округа.

Параметры функциональных зон территории города Нижневартовска отражены в таблице ниже (Таблица 1).

Таблица 1. Баланс территории населенного пункта, га.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |
| 1. | Общая площадь территории муниципального образования, в том числе: | га | 27132 |
|  |  | % | 100 |
| 1.1. | Общая площадь территории населенного пункта | га | 27057 |
|  | г. Нижневартовска | % | 99,72 |
| 1.2. | Функциональные зоны вне границы населенного пункта, в том числе: | га | 75 |
|  |  | % | 0,28 |
| 1.2.1 | общественно-деловые зоны | га | - |
|  |  | % | - |
| 1.2.2 | многофункциональная общественно-деловая зона | га | - |
|  |  | % | - |
| 1.2.3. | производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | - |
|  |  | % | - |
| 1.2.4. | производственная зона | га | - |
|  |  | % | - |
| 1.2.5. | коммунально-складская зона | га | 10,2 |
|  |  | % | 0,04 |
| 1.2.6. | зона инженерной инфраструктуры | га | 0,2 |
|  |  | % | 0 |
| 1.2.7. | зона транспортной инфраструктуры | га | 0,1 |
|  |  | % | 0 |
| 1.2.8. | зоны сельскохозяйственного использования | га | - |
|  |  | % | - |
| 1.2.9. | зона садоводства, огородничества | га | 0,3 |
|  |  | % | 0 |
| 1.2.10. | производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | - |
|  |  | % | - |
| 1.2.11. | иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | - |
|  |  | % | - |
| 1.2.12. | зоны рекреационного назначения | га | - |
|  |  | % | - |
| 1.2.13. | зона отдыха | га | - |
|  |  | % | - |
| 1.2.14. | зона лесов | га | 1,8 |
|  |  | % | 0,01 |
| 1.2.15. | зона кладбищ | га | - |
|  |  | % | - |
| 1.2.16. | зона складирования и захоронения отходов | га | 27,5 |
|  |  | % | 0,1 |
| 1.2.17. | зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | - |
|  |  | % | - |
| 1.2.18. | зона озелененных территорий специального назначения | га | - |
|  |  | % | - |
| 1.2.19. | зона режимных территорий | га | - |
|  |  | % | - |
| 1.2.20. | зона акватории | га | - |
|  |  | % | - |
| 1.2.21 | иные зоны | га | 34,9 |
|  |  | % | 0,13 |
| II. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |
| 2. | Общая площадь территории населенного пункта | га | 27057 |
|  | г. Нижневартовска | % | 100 |
|  | Функциональные зоны в границе населенного пункта, в том числе: |  | 27057 |
|  |  | % | 100 |
| 2.1. | зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | га | 299,2 |
|  |  | % | 1,11 |
| 2.2. | зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га | 210,3 |
|  |  | % | 0,78 |
| 2.3. | зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 59,8 |
|  |  | % | 0,22 |
| 2.4. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 218,8 |
|  |  | % | 0,81 |
| 2.5. | зона смешанной и общественно-деловой застройки | га | - |
|  |  | % | - |
| 2.6. | общественно-деловые зоны | га | 17,5 |
|  |  | % | 0,06 |
| 2.7. | зона специализированной общественной застройки | га | 282,4 |
|  |  | % | 1,04 |
| 2.8. | многофункциональная общественно-деловая зона | га | 210 |
|  |  | % | 0,78 |
| 2.9. | производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | - |
|  |  | % | - |
| 2.10. | производственная зона | га | 814,6 |
|  |  | % | 3,01 |
| 2.11. | коммунально-складская зона | га | 1307,5 |
|  |  | % | 4,83 |
| 2.12. | научно-производственная зона | га | - |
|  |  | % | - |
| 2.13. | зона инженерной инфраструктуры | га | 161,9 |
|  |  | % | 0,6 |
| 2.14. | зона транспортной инфраструктуры | га | 2528,1 |
|  |  | % | 9,33 |
| 2.15. | зоны рекреационного назначения | га | - |
|  |  | % | - |
| 2.16. | зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 79,3 |
|  |  | % | 0,29 |
| 2.17. | зона отдыха | га | 24,5 |
|  |  | % | 0,09 |
| 2.18. | лесопарковая зона | га | - |
|  |  | % | - |
| 2.19. | зона лесов | га | 5846,7 |
|  |  | % | 21,61 |
| 2.20. | зона сельскохозяйственного использования | га | 77,4 |
|  |  | % | 0,29 |
| 2.21. | зона сельскохозяйственных угодий | га | 438,8 |
|  |  | % | 1,62 |
| 2.22. | зона садоводства, огородничества | га | 3240,6 |
|  |  | % | 11,98 |
| 2.23. | производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 12,4 |
|  |  | % | 0,05 |
| 2.24 | иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 157,2 |
|  |  | % | 0,58 |
| 2.25. | зона кладбищ | га | 104,5 |
|  |  | % | 0,39 |
| 2.26. | зоны озелененных территорий специального назначения | га | - |
|  |  | % | - |
| 2.27. | зона складирования и захоронения отходов | га | 33,5 |
|  |  | % | 0,12 |
| 2.28. | зона режимных территорий | га | 35,1 |
|  |  | % | 0,13 |
| 2.29 | иные зоны | га | 8281 |
|  |  | % | 30,61 |
| 2.30 | зона акватории | га | 2615,9 |
|  |  | % | 9,67 |

Город Нижневартовск состоит из множества планировочных районов.

Схема расположения существующих элементов планировочной структуры города Нижневартовска приведена на рисунке ниже (Рисунок 2).

Рисунок 2 - Схема расположения существующих элементов планировочной инфраструктуры г. Нижневартовска

Планировочная структура города Нижневартовска сформирована с учетом природных и планировочных особенностей территории, к которым относятся: реки, протоки, озера, городские леса, железнодорожные пути общего пользования, территория международного аэропорта, автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения, магистральный трубопроводный транспорт.

Планировочная структура города Нижневартовска линейная, сформирована вдоль берега реки Оби и развита в северном направлении до участка Свердловской железной дороги. Территория города имеет выраженное деление на селитебную и производственную зону.

Полукольцо производственных зон, объединенных в промышленные узлы (Юго-Западный промышленный узел, Западный промышленный узел, Северо-Западный промышленный узел, Северный промышленный узел) ограничивает развитие жилой застройки с западной и северной сторон.

Западный и Северный промышленные узлы – обширные территории, занятые зонами коммунально-складского назначения, производственными зонами, зонами транспортной инфраструктуры – объектов автомобильного, трубопроводного, железнодорожного и воздушного транспорта, включая территорию международного аэропорта и железнодорожного вокзала. Также на данной территории сформированы зона кладбищ, зона складирования и захоронения отходов, зона режимных территорий.

На территории Западного промышленного узла, между улицей Индустриальной и рекой Рязанский Ёган, имеются зоны индивидуальной жилой застройки.

Юго-западный промышленный узел включает территорию речного порта, а также территории ряда иных объектов, расположенных в зоне объектов водного транспорта и тяготеющие к ним производственные и коммунально-складские территории. В районе впадения реки Рязанский Еган в реку Обь расположены жилые поселки Дивный и Солнечный, на территориях которых сформированы зоны малоэтажной и индивидуальной жилой застройки.

Селитебную зону можно подразделить на три части: центральную часть города, восточную, Старый Вартовск.

Центральная часть города, в границах улиц Кузоваткина – Северная –  Ханты-Мансийская – Пикмана, сформирована микрорайонами многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки, с регулярной сетью перпендикулярных широких улиц. На территории находятся два линейных общественных центра городского значения. Общественный центр (I очередь застройки) расположен по улице Ленина, на пересечении с проспектом Победы, и связан системой бульваров и аллей с рекреационными пространствами города: набережной реки Оби, Парком Культуры и Отдыха им. 40 лет Победы и территорией озера Комсомольского. На пересечении улиц Чапаева и Мира расположен общественный центр (II очередь застройки).

Территория восточной части города, в границах улиц Интернациональная – Ханты-Мансийская – Ленина, сформирована кварталами многоэтажной жилой застройки высокой плотности.

Старый Вартовск – это старая часть г. Нижневартовска, расположенная юго-восточнее улицы Ханты-Мансийская, между рекой Обь и озером Эмтор. Территория Старого Вартовска представлена преимущественно кварталами индивидуальной жилой застройки, с рассредоточенными производственными и коммунально-складскими территориями.  Юго-восточнее реки Малый Еган формируются микрорайоны малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки.

Значительную часть территории города занимают городские леса, а также многочисленные озера и заболоченные территории. В западной и восточной частях городского округа расположены массивы садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, часть которых находится на подтапливаемых и затапливаемых территориях.

    - Климат.

Территория муниципального образования город Нижневартовск характеризуется континентальным климатом с суровой, продолжительной зимой, коротким холодным летом, короткими переходными сезонами, поздними весенними и ранними осенними заморозками. Самым холодным месяцем в году является январь со средней максимальной температурой воздуха минус 22оС, самым теплым месяцем является июль со средней максимальной температурой воздуха плюс 17оС. Среднемноголетняя годовая температура атмосферного воздуха составляет минус 3,4оС, абсолютный минимум температуры зафиксирован в декабре минус 57,5оС, абсолютный максимум температуры в июле составляет плюс 34оС.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет около 100 дней. Сумма температур периода вегетации растений не превышает 1400 оС. Характерное количество осадков составляет 450 - 550 мм в год. Большее количество осадков приходится на лето (июль, август) и осень (сентябрь, октябрь), нередко в виде ливней и гроз. Наименьшее количество осадков приходится на конец зимы – начало весны (февраль, март).

Относительная влажность воздуха составляет 76 %. Первое появление снежного покрова наблюдается в среднем 10 октября, а к 23 октября появляется устойчивый снежный покров. Наибольшей высоты снежный покров достигает во второй декаде марта. Устойчивый снежный покров держится в среднем 200 дней в году. Разрушение снежного покрова начинается 4 мая, а окончательный его сход происходит 28 мая. В течение всего года преобладают ветры западного (18 %) и юго-западного (16 %) направлений. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,6 м/с. Число дней с сильным ветром (>15 м/с) в среднем за год составляет 18 дней.

Из неблагоприятных метеорологических явлений на территории муниципального образования возможны туманы, грозы, метели, гололед. Туманы наблюдаются в течение всего года, при штиле и малых скоростях ветра. Образование туманов способствует скоплению опасных примесей в атмосфере и ухудшает видимость. Грозы наблюдаются в основном в период с апреля по сентябрь и сопровождаются шквалистыми ветрами, ливневыми осадками, нередко с выпадением града. Частые грозы являются отличительной особенностью летнего периода. Метели наблюдаются с октября по май. Направление ветра при метелях совпадает с преобладающим зимой юго-западным и южным потоком. При метелях с ветрами юго – западного направления наблюдается наибольший снегоперенос. Гололед и изморозь наблюдаются с октября по май, гололед отмечается от 2 до 5 дней в году, среднее годовое число дней с изморозью колеблется в пределах 40-60 дней.

Климатические условия муниципального образования город Нижневартовск относительно благоприятны для гражданского и промышленного строительства.

    - Население.

Численность постоянного населения города Нижневартовска составила:

- на 1 января 2020 года – 277 668 человек;

- на 1 января 2021 года – 278 725 человек;

- на 1 января 2022 года – 	283 215 человек;

- на 1 января 2023 года – 	287 095 человек;

- на 1 января 2024 года – 	290 535 человек.

Рисунок 3. Численность населения города Нижневартовска на 1 января года, чел.

За период с 2019 – 2023 годы наблюдается стабильная тенденция роста численности населения города Нижневартовска (Таблица 2).

Таблица 2.- Численность населения города Нижневартовска.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Оценка численности населения на 1 января текущего года | тыс. чел. | 276,5 | 277,7 | 278,7 | 283,2 | 287,1 | 290,5 |
|  | темп роста к предыдущему году | % | 0,1 | 100,4 | 100,4 | 101,6 | 101,4 | 101,2 |
|  |  | тыс. чел. | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 4,5 | 3,9 | 3,4 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | городское население | тыс. чел. | 276,5 | 277,7 | 278,7 | 283,2 | 287,1 | 290,5 |
|  |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | сельское население | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Распределение численности населения по полу (на 1 января года): |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | женщины | тыс. чел. | 143,5 | 144,2 | 144,6 | 145,7 | 145,8 | 147,8 |
|  |  | % | 51,9 | 51,9 | 51,9 | 51,4 | 50,8 | 50,9 |
| 2.2. | мужчины | тыс. чел. | 133,0 | 133,5 | 134,1 | 135,1 | 141,3 | 142,8 |
|  |  | % | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 47,7 | 49,2 | 49,1 |
| 3. | Распределение численности населения по возрасту (на 1 января года): |  | 276,5 | 277,7 | 278,7 | 283,2 | 287,1 | 290,5 |
| 3.1. | моложе трудоспособного возраста | тыс. чел. | 62,4 | 62,5 | 62,6 | 58,2 | 58,8 | 59,1 |
|  |  | % | 22,6% | 22,5% | 22,5% | 20,6% | 20,5% | 20,4% |
| 3.2. | трудоспособного возраста | тыс. чел. | 165,4 | 167,9 | 166,8 | 177,2 | 178,0 | 182,1 |
|  |  | % | 59,8% | 60,5% | 59,8% | 62,6% | 62,0% | 62,7% |
| 3.3. | старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 48,7 | 47,3 | 49,3 | 47,8 | 50,3 | 49,3 |
|  |  | % | 17,6% | 17,0% | 17,7% | 16,9% | 17,5% | 17,0% |
| 4. | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. чел. | 277,1 | 278,2 | 279,8 | 285,2 | 288,8 |  |
|  | темп роста к предыдущему году | % | 100,4 | 100,4 | 100,6 | 101,9 | 101,3 |  |
|  |  | тыс. чел. | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 5,4 | 3,7 |  |
| 5. | Число родившихся (за год) | тыс. чел. | 3,289 | 3,308 | 3,109 | 3,111 | 3,037 |  |
| 5.1 | темп роста к предыдущему году | % | 88,6 | 100,6 | 94,0 | 100,1 | 97,6 |  |
| 6. | Общий коэффициент рождаемости | чел./ 1000 чел. | 11,9 | 11,9 | 11,1 | 10,9 | 10,5 |  |
| 7. | Число умерших | тыс. чел. | 1,725 | 2,189 | 2,541 | 1,897 | 1,854 |  |
|  | темп роста к предыдущему году | % | 96,9 | 126,9 | 116,1 | 74,7 | 97,7 |  |
| 8. | Общий коэффициент смертности | чел./ 1000 чел. | 6,2 | 7,9 | 9,1 | 6,7 | 6,4 |  |
| 9. | Естественный прирост | тыс. чел. | 1,564 | 1,119 | 0,568 | 1,214 | 1,183 |  |
| 10. | Коэффициент естественного прироста населения | чел./ 1000 чел. | 5,7 | 4,0 | 2,0 | 4,3 | 4,1 |  |
| 11. | Прибыло | тыс. чел. | 11,159 | 10,236 | 11,474 | 12,887 | 12,091 |  |
|  | темп роста к предыдущему году | % | 93,4 | 91,7 | 112,1 | 112,3 | 93,8 |  |
| 12. | Выбыло | тыс. чел. | 11,558 | 10,252 | 9,933 | 10,221 | 9,808 |  |
|  | темп роста к предыдущему году | % | 90,3 | 88,7 | 96,9 | 102,9 | 96,0 |  |
| 13. | Сальдо миграции | тыс. чел. | -0,399 | -0,016 | 1,541 | 2,666 | 2,283 |  |

Особенностью демографического развития территории являются ее высокие показатели рождаемости, компенсирующие по сумме показатели смертности и миграционной убыли населения.

Уровень рождаемости в среднем за анализируемый период в 1,5 раза превышал уровень смертности, что обеспечивает ежегодный прирост населения города за счет естественного движения порядка 1,1 тыс. человек в год (в среднем за период 2019-2023 гг.).

Несмотря на высокие показатели рождаемости на протяжении анализируемого периода, наблюдается замедление темпов естественного прироста населения. Уровень рождаемости в городе Нижневартовске на протяжении 2019-2023 годов в среднем составляет 11,3 человек на тысячу населения, наблюдается динамика ежегодного снижения числа новорожденных с 3 289 чел. в 2019 году до 3 037 чел. в 2023 году, при этом коэффициент рождаемости за данный период снизился с 11,9 до 10,5 на 1000 человек населения.

Уровень смертности в городе Нижневартовске на протяжении 2019-2023 годов в среднем составляет 7,2 человек на тысячу населения. В городе Нижневартовске наблюдался значительный рост уровня смертности в связи со сложной эпидемиологической ситуацией на территории страны (COVID-19) в период с 2019 по 2021 годы с 1 725в 2019 году до 2 541 человек в 2021 году. В последние годы наблюдается снижение уровня смертности (в 2022 г.– 1 897 чел., в 2023 г. – 1854 чел.), коэффициент смертности снизился с 9,1 на 1000 человек населения в 2021 году до 6,4 на 1000 человек населения в 2023 году.

На изменение показателей численности населения города, кроме процессов естественного движения населения, оказывают влияние миграционные процессы. Ежегодно наблюдается положительная тенденция снижения уровня оттока миграционного движения населения. В 2023 году сальдо миграции составило 2 283 человек. Следует отметить, что в период 2019 - 2020 годов миграционные процессы характеризовались оттоком населения. Возникновение положительного миграционного прироста в 2021 - 2023 годах косвенно свидетельствует о формировании привлекательных условий для жизни людей в городе Нижневартовске.

В структуре населения города Нижневартовска удельный вес лиц трудоспособного возраста составляет 62,7% (Югра – 60,9%, Россия – 57,0%), что является ключевым показателем трудового потенциала. Доля граждан старше трудоспособного возраста – 17,0% (Югра – 16,5%, Россия – 24,5%). Доля лиц моложе трудоспособного возраста – 20,4% (Югра – 22,6%, Россия – 18,5%).

Структура населения города Нижневартовск по возрасту отражена на рисунке ниже (Рисунок 4).

Рисунок 4. Структура населения города Нижневартовск по возрасту, тыс. человек.

Структурные демографические процессы в период 2019 – 2023 годов характеризуются следующей динамикой показателей:

- снижением численности населения моложе трудоспособного возраста с 62 449 чел. на 1 января 2019 года до 59 128 чел. на 1 января 2024 года со снижением доли данной категории населения в общей численности с 22,6% до 20,4%;

- ростом численности населения трудоспособного возраста с 165 404 чел. на 1 января 2019 года до 182 145 чел. на 1 января 2024 года с ростом доли данной категории населения в общей численности с 59,8% до 62,7%;

- ростом числа населения старше трудоспособного возраста с 48 650 чел. на 1 января 2019 года до 49 262 чел. на 1 января 2024 года со снижением доли данной категории населения в общей численности с 17,6% до 17,0%.

    - Промышленность.

Город Нижневартовск является экономическим центром Нижневартовской агломерации.

Промышленное производство в городе представлено основными видами экономической деятельности:

- обрабатывающие производства (производство пищевых продуктов, обработка древесины и производство изделий из дерева, деятельность полиграфическая и копирование носителей информации, производство кокса и нефтепродуктов, производство готовых металлических изделий, производство машин и оборудования).

Основным производителем в нефтеперерабатывающей отрасли является ООО «Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение». Основным газоперерабатывающим предприятием города Нижневартовска является филиал АО «СибурТюменьГаз» – «Нижневартовский газоперерабатывающий завод».

Кроме нефтегазопереработки, обрабатывающая промышленность г. Нижневартовска представлена пищевой промышленностью, производством изделий из металла, а также ремонтом, монтажом и обслуживанием машин и оборудования.

- добыча полезных ископаемых (предоставление услуг по добыче нефти и газа нефтесервисными компаниями);

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.

Несмотря на сдерживающие факторы развития промышленного производства в целом, в 2023 году в промышленном комплексе города отмечается восстановительный рост по сравнению с 2022 годом.

Объем промышленного производства крупных и средних предприятий в 2023 году составил 105 387,4 млн. рублей, индекс производства - 100,7% (Рисунок 5).

Рисунок 5. Объем промышленного производства в 2019 - 2023 годах, млрд рублей.

Основные показатели развития промышленности города Нижневартовска отражены в таблице ниже (Таблица 3).

Таблица 3. Основные показатели развития промышленности города Нижневартовска.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек, по фактическим видам экономической деятельности | млн руб. | 130332,4 | 97 035,3 | 90 942,5 | 101081,7 | 105387,3 |
|  | Индексы промышленного производства | в % к предыдущему году | 97,5 | 90,1 | 87,8 | 98,6 | 97,0 |
| 1.1. | Раздел В Добыча полезных ископаемых | млн руб. | 86 399,3 | 57 116,8 | 46 298,6 | 53 089,4 | 56 450,4 |
|  | Индексы промышленного производства -добыча полезных ископаемых | в % к предыдущему году | 101,8 | 89,5 | 75,6 | 96,7 | 100,3 |
| 1.2. | Раздел C Обрабатывающие производства | млн руб. | 18 295,3 | 16 204,7 | 17 407,1 | 17 254,7 | 18 431,1 |
|  | Индексы промышленного производства - обрабатывающие производства | в % к предыдущему году | 97,3 | 97,2 | 86,0 | 99,7 | 105,0 |
| 1.3. | Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн руб. | 23 277,4 | 21 667,5 | 24 661,5 | 27 079,9 | 27 016,6 |
|  | Индексы промышленного производства - обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | в % к предыдущему году | 98,3 | 87,7 | 112,5 | 105,7 | 87,5 |
| 1.4. | Раздел Е Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн руб. | 2 360,4 | 2 046,3 | 2 575,3 | 3 657,7 | 3 489,2 |
|  | Индексы промышленного производства - водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | в % к предыдущему году | 35,8 | 79,2 | 112,2 | 139,4 | 80,9 |
|  | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Продукция сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах) | млн руб. | 995,2 | 1 044,8 | 761,6 | 982,4 | 1 103,3 |
|  | Индекс производства сельскохозяйственной продукции (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) | % | 85,8 | 96,5 | 84,2 | 96,7 | 105,4 |
| 2.1. | Продукция растениеводства (в фактически действовавших ценах) | млн руб. | 576,4 | 677,2 | 452,0 | 603,1 | 638,3 |
|  | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) | % | 91,5 | 111,1 | 81,1 | 93,4 | 100,1 |
| 2.2. | Продукция животноводства (в фактически действовавших ценах) | млн руб. | 418,8 | 367,6 | 309,6 | 379,3 | 465,1 |
|  | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) | % | 77,9 | 76,4 | 89,9 | 101,4 | 113,9 |
|  | РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Оборот розничной торговли | млн руб. | 105 295,80 | 104 520,80 | 113 609,80 | 117 790,90 | 129 246,10 |
|  | Темп роста оборота розничной торговли | % | 101,1 | 96,0 | 106,9 | 94,5 | 105,0 |
|  | ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем платных услуг населению (без субъектов малого предпринимательства) | млн руб. | 23 385,30 | 20 754,90 | 23 618,30 | 25 381,10 | 28 595,60 |
|  | Темп роста оборота платных услуг | % | 100,9 | 86,0 | 109,0 | 101,0 | 101,5 |
| 5 | Индекс потребительских цен в среднем за год | % к декабрю | 102,85 | 102,72 | 104,62 | 108,56 | 102,31 |

Объем отгруженной продукции крупными и средними предприятиями промышленного комплекса города в 2023 году составил 105,4 млрд. рублей, индекс промышленного производства 97,0% к уровню прошлого года.

Наибольшую долю в промышленности города по-прежнему формируют организации сферы добычи полезных ископаемых - 56% объема отгруженной продукции, при этом более 53% приходится на компании по предоставлению услуг в области добычи.

Удельный вес других видов экономической деятельности распределяется следующим образом:

- обрабатывающие производства - 17,5%;

- обеспечение электрической энергией, газом и паром - 23,4%;

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 3,1%.

Наибольший вклад в динамику производства отрасли вносят сервисные предприятия блока нефтедобычи, доля которых в отраслевой структуре занимает около 95%.

Наибольший объем в структуре сектора обрабатывающих производств приходится на нефтегазоперерабатывающую отрасль, которая занимает более 55%. Основными производителями являются ООО "Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение" и "Нижневартовский ГПЗ" - филиал АО "СибурТюменьГаз".

В структуре обрабатывающих производств 4,4% приходится на пищевую промышленность.

В городе функционируют предприятия местной пищевой промышленности, выпускающие широкий ассортимент продуктов питания. В основном это малые и средние предприятия, деятельность которых представлена мясоперерабатывающими производствами, выпуском продукции птицефабрики, изготовлением мясных и овощных полуфабрикатов, производством хлебобулочных и кондитерских изделий, питьевой воды и безалкогольных напитков, пива, переработкой рыбной продукции, выпуском молочной продукции, переработкой дикоросов и другими производствами.

Действуют производители непродовольственных товаров, выпускающие вентиляционное оборудование, мебель, изделия из ПВХ, пиломатериалы и столярные изделия, жалюзи, швейные изделия и другую продукцию.

Одно из крупнейших рыбоперерабатывающих предприятий округа ООО «НРКК «Санта-Мария» осуществляет поставки продукции по всей стране, а также в Сербию, Казахстан, Азербайджан, Беларусь, являясь ключевым пищевым предприятием-экспортером Югры.

В 2023 году ООО «ЗСПК - Снабжение», входящее в состав компаний группы                    ООО «НПО «Гидропромсервис», производит нефтепромысловое оборудование, мобильные буровые установки, агрегаты для освоения и ремонта скважин, запасные части               к подъемным агрегатам, которые реализуются на территории автономного округа, других регионов России и за рубежом.

Нижневартовский индивидуальный предприниматель А.Е. Виршке является разработчиком и производителем уникального типографского оборудования для тиснения фольгой. Производимые компанией цифровые фольгираторы предназначены для нанесения отпечатков на различные поверхности и материалы. Производитель осуществляет поставки оборудования в разные страны, в 2023 году заключил экспортный контракт с белорусской компанией.

Около 40 городских производителей работают под брендом «Сделано в Югре!».

Основной объем производства, передачи и распределения пара и горячей воды приходится на филиал АО "Горэлектросеть" Управление теплоснабжения города Нижневартовск.

Ведущими предприятиями отрасли «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» являются ООО "Нижневартовские коммунальные системы", предоставляющее услуги по холодному водоснабжению и водоотведению потребителей города, обособленное подразделение АО "Югра-Экология", осуществляющее сбор, обработку и утилизацию отходов, обработку вторичного сырья, а также  ООО "Сибпромсервис", производящее полный комплекс работ по обращению с отходами бурения и нефтешламов.

Потребительский рынок является одним из ключевых сегментов жизнеобеспечения города. Это важнейшая и наиболее развивающаяся отрасль городского хозяйства, которая участвует в формировании основ экономической стабильности.

Оборот розничной торговли в 2023 году составил 129,2 млрд. рублей или 105,0%                      к уровню 2022 года в сопоставимых ценах. В расчете на одного жителя реализовано потребительских товаров на сумму 447,5 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2023 в отраслевой инфраструктуре города представлено 1 843 объекта розничной торговли общей торговой площадью около 369,0 тыс. кв. м, в том числе 57 торговых комплексов площадью 260,8 тыс. кв. м; 2 розничных рынка; 287 предприятий общественного питания на 23,2 тыс. посадочных мест; 1 090 объектов бытового обслуживания; 95 предприятий оптовой торговли.

В целом за 2023 год на территории города открыт 41 объект розничной торговли общей площадью 7,2 тыс. кв.м.

По-прежнему востребован формат специализированных магазинов, представляющих товары местных производителей, расширяется сетевая торговля, растет количество продовольственных магазинов «шаговой доступности».

Продолжается расширение федеральных торговых сетей, таких как «Магнит», «Пятерочка», «Монетка», «Красное и Белое», «Бристоль». Востребован формат специализированных магазинов, в том числе представляющих товары местных производителей (ООО «НРКК Санта-Мария», кондитерский цех «Екатерина Сладкая», ООО «Гурман», ООО «Спика», ООО «Славтэкхлеб» и другие).

В 2023 году введены в эксплуатацию 3 торговых центра «North star sky» (ул. Северная, 15), «Долина» (ул. Профсоюзная, 8), «Дом» (ул. Интернациональная, 93а) общей площадью 10,3 тыс. кв.м.

Сфера общественного питания представлена предприятиями современных востребованных форматов с дифференцированной ценовой политикой, ориентированной на различные группы потребителей. В 2023 году введено 11 объектов общественного питания на 362 посадочных места.

Открылось 11 предприятий общественного питания (8 - на площадях ранее закрывшихся объектов, 3 - на новых площадях). Данная сфера предпринимательской деятельности представлена предприятиями современных востребованных форматов с дифференцированной ценовой политикой, ориентированной на различные группы потребителей.

Расширилась сеть предприятий бытового обслуживания. В отчетном году открылось 8 новых объектов бытового обслуживания населения. Самая востребованная ниша принадлежит салонам красоты, услугам по техническому обслуживанию транспортных средств, ремонту жилья, бытовой техники и фотоуслугам.

Деятельность сельскохозяйственных производителей в городе Нижневартовске направлена на обеспечение жителей города экологически чистой сельскохозяйственной продукцией собственного производства.

Оборот продукции сельского хозяйства ежегодно составляет порядка 1 млрд. рублей. На долю растениеводства приходится 61,4% общего объема продукции сельского хозяйства, на долю животноводства – 38,6%.

    - Жилищный фонд.

Общая площадь жилищного фонда города Нижневартовска на 01.01.2024 увеличилась на 1,0% и составила 5 718,0 тыс. кв. м (2022 год - 5 662,0 тыс. кв. м), что обусловлено вводом в эксплуатацию жилых помещений в многоквартирных домах и объектов индивидуального жилищного строительства.

В 2023 году введено в эксплуатацию 60,6 тыс. кв. м жилья, в том числе многоквартирные жилые дома общей площадью квартир 28,3 тыс. кв. м, индивидуальные жилые дома и жилые дома, построенные на садовых земельных участках, площадью 32,3 тыс. кв.м.

В основном жилые дома города Нижневартовска построены из панельных конструкций – 77,7 % от общей площади жилищного фонда. Доля деревянных жилых домов в общей площади жилых помещений г. Нижневартовска составляла 1,0 % (преимущественно индивидуальные жилые дома).

Преобладающая часть жилищного фонда (83,2%) имеет процент износа в интервале от 0 до 30%, 16,6% изношено на 31%-65%, менее 1% изношено на 66%-70%. Активное развитие жилищного строительства в г. Нижневартовске пришлось на 1971-1995 годы – в этот период было построено 67% жилищного фонда, действующего в настоящее время. Нормативный срок эксплуатации таких строений составляет в среднем 100-125 лет, что объясняет низкую техническую изношенность жилых зданий.

Информация о состоянии жилищного фонда города Нижневартовска отражена в таблице ниже (Таблица 4)

Таблица 4. - Информация о состоянии жилищного фонда города Нижневартовска

| Отчетный период | Общая площадь жилых помещений на начало года, всего | в том числе |  |  |  | Выбыло общей площади жилых помещений за год, всего | в том числе |  |  | Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь ветхого жилищного фонда | площадь аварийного жилищного фонда | площадь пригодного для проживания жилищного фонда | прочее |  | снесено по причине ветхости | снесено по причине аварийности | иные причины |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2020 год | 5492200 | 26400 | 38500 | 5427300 | - | 20300 | - | 18200 | 2100 | 92700 |
| 2021 год | 5564600 | 18600 | 26800 | 5 519 200 | - | 13000 | - | 12500 | 500 | 71000 |
| 2022 год | 5622600 | 16600 | 16100 | 5 589 900 | - | 12 200 | - | 10500 | 1 700 | 51 600 |
| 2023 год | 5662000 | 4400 | 24800 | 5 632 800 | - | 6 200 | - | 6 200 | - | 62 200 |

Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска», утвержденной постановлением администрации города Нижневартовска от 18.08.2016 № 1214, принятой в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 № 643-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы» и нормами Жилищного кодекса Российской Федерации.

Из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в 2023 году в благоустроенные жилые помещения переселено 74 семьи, 69 семьям предоставлена выкупная стоимость в соответствии с 32 статьей Жилищного кодекса Российской Федерации, а также предоставлена субсидия 1 семье участника специальной военной операции, состоящей на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Всего за отчетный период приобретено 55 квартир для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска, объем расселенного аварийного жилищного фонда составил 6,45 тыс. кв. м.

Осуществлен снос 11 домов, работы по обследованию и сносу расселенных многоквартирных домов будут продолжены в текущем году.

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда в 2023 году составляет 19,8 кв. м на человека.

Динамика изменения объемов жилищного фонда города Нижневартовска за 2020 – 2023 годы отражена в таблице ниже (Таблица 5).

Таблица 5. Динамика изменения объемов жилищного фонда города

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Общая площадь жилых помещений в городском округе на начало года, всего | тыс. м² | 5 492,20 | 5 564,60 | 5 622,60 | 5 662,00 |
|  | многоквартирные жилые дома | тыс. м² | 5 323,50 | 5 428,00 | 5 484,60 | 5 491,7 |
|  | индивидуальные жилые дома | тыс. м² | 134,00 | 136,60 | 138,00 | 170,27 |
| 2 | Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, всего, в том числе | тыс. м² | 114,10 | 101,40 | 69,10 | 60,60 |
|  | многоквартирные жилые дома | тыс. м² | 88,53 | 72,44 | 53,17 | 28,33 |
|  | индивидуальные жилые дома | тыс. м² | 25,57 | 28,96 | 15,93 | 32,27 |
| 3. | Удельный вес жилых домов, построенных населением | % | 22,4 | 28,6 | 23,1 | 53,2 |
| 4 | Выбыло общей площади за год - всего | тыс. м² | 20,3 | 13,0 | 12,2 | 6,2 |
| 5. | площадь аварийного жилищного фонда | тыс. м² | 38,5 | 26,8 | 16,10 | 24,80 |
| 6. | площадь ветхого жилищного фонда | тыс. м² | 26,4 | 18,6 | 16,60 | 4,40 |
| 7 | Общая площадь жилых помещений в городском округе на конец года | тыс. м² | 5 564,6 | 5 622,6 | 5 662,0 | 5 718,0 |
| 8 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – всего | м²/чел. | 20,1 | 20,1 | 19,8 | 19,8 |
| 9 | Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, приходящаяся в среднем на одного жителя | м²/чел. | 0,40 | 0,40 | 0,20 | 0,20 |

В течение 2020-2023 гг. на территории муниципального образования ведено в эксплуатацию 345,2 тыс. кв. м жилищного фонда (

Рисунок 6), в том числе:

Среднегодовой объем ввода жилья составил 86,3 тыс. кв. м.

Рисунок 6. Динамика ввода жилья, тыс. м2.

    - Социальная инфраструктура.

Социальная инфраструктура – группа обслуживающих отраслей и видов деятельности, призванных удовлетворять потребности населения, гарантировать необходимый уровень и качество жизни, обеспечивать воспроизводство человеческих ресурсов и профессионально подготовленных кадров для сфер национальной экономики.

Социальную инфраструктуру образуют: жилищное и коммунальное хозяйство, здравоохранение, физкультура и спорт, розничная торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, система образования, учреждения культуры, наука и т.д.

К минимально необходимым сферам общественного обслуживания относятся учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, физической культуры и спорта.

Здравоохранение.

Сеть государственных медицинских организаций города Нижневартовска включает в себя:

-	окружные медицинские организации: БУ «Нижневартовская окружная больница № 2»; БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница; БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница»; БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр»;

-	городские больницы: БУ «Нижневартовская городская больница»;

-	диспансеры - КУ «Нижневартовский противотуберкулёзный диспансер»; БУ «Нижневартовский онкологический диспансер»; БУ «Нижневартовский кожновенерологический диспансер»;

-	амбулаторно-поликлинические организации: БУ «Нижневартовская городская поликлиника»; БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника»; БУ «Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника»; БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника»;

-	станции скорой медицинской помощи: БУ «Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи»;

-	специализированные больницы: БУ «Нижневартовская психоневрологическая больница».

Коечный фонд лечебно-профилактических организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, составил 2,4 тыс. коек.

Плановая мощность лечебно-профилактических организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, рассчитана на более чем 5,5 тыс. посещений в смену.

Помимо государственных медицинских организаций, медицинскую помощь населению г. Нижневартовска оказывают порядка 40 частных медицинских центров.

Согласно государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение», утвержденной Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 № 558-п, в муниципальном образовании осуществляется строительство объекта «Центральная больница на 1100 коек», завершается строительство нового поликлинического отделения № 8 Нижневартовской детской поликлиники (помещение расположено на первом этаже в новом жилом доме № 15, по улице Льва Толстого, в старой части города).

Сфера социального обслуживания города Нижневартовска представлена БУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания населения», которое предоставляет социальные услуги гражданам в полустационарной форме социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому. А также БУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов», БУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовский пансионат круглосуточного ухода», БУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

Образование.

Профессиональное образование

На территории города Нижневартовска размещены и функционируют следующие образовательные организации высшего образования и филиалы образовательных организаций, подведомственные Минобрнауки России:

- 	ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»;

- 	Филиал ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет);

- 	Нефтяной институт (филиал) ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»;

- Филиал ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет».

Из государственных профессиональных образовательных организаций в городе размещены: БУ «Нижневартовский медицинский колледж», филиал БПОУ «Омский автотранспортный колледж», БУ «Нижневартовский политехнический колледж», БУ «Нижневартовский строительный колледж», БУ ПО ХМАО-Югры Нижневартовский социально-гуманитарный колледж, Нижневартовский филиал ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики».

Также среднее профессиональное образование предоставляется на базе Нефтяного института (филиал) ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет».

Дошкольное образование

Сеть муниципальных дошкольных образовательных организаций в г. Нижневартовске включает в себя 43 детских сада, в том числе один билдинг-сад на 140 мест. Также дошкольная группа функционирует при МБОУ «Средняя школа № 40».

На стадии строительства находится детский сад на 390 мест (элемент планировочной структуры - 18).

На территории города Нижневартовска функционирует 6 частных детских садов, из них 4 предпринимателя действуют на основании лицензии («SunSchool», «Happy Kids», детский центр «Непоседы», ООО «Кроха.РУ», Частный детский сад «ВЕТОЧКИ», детский центр «SUNNI-LAND»).

Общее образование

Общее образование детям в возрасте от 7 до 18 лет предоставляется на базе 35 муниципальных образовательных организаций.

Помимо муниципальных общеобразовательных организаций в г. Нижневартовске функционируют 3 государственные образовательные организации: КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа»; КОУ «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1»; КОУ «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2».

На стадии строительства находится общеобразовательная школа в квартале № 18 мощностью 1725 мест.

В рамках концессионного соглашения в 2023 году завершено строительство школы             на 1 125 мест в 25 квартале города. В течение 5 лет концессионер будет осуществлять техническое обслуживание здания, сооружений коммунального хозяйства школы и оказывать услуги по дополнительным образовательным программам.

Дополнительное образование

Муниципальные организации дополнительного образования г. Нижневартовска включают в себя:

-	организации дополнительного образования, реализующие технические и естественнонаучные программы: МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ», МАУДО г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот».

-	организации дополнительного образования, осуществляющие спортивную подготовку: МАУ г. Нижневартовска «СШОР «Самотлор», МАУ г. Нижневартовска «СШОР», МАУ г. Нижневартовска «СШ».

-	организации дополнительного образования, реализующие программы художественной направленности: МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1», МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ № 2», МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ № 3», МАУДО г. Нижневартовска «ДШМ им. Ю.Д. Кузнецова».

Культура.

Сеть учреждений культуры представлена 15 библиотеками, 3 клубными учреждениями (далее - КДУ), 3 детскими школами искусств (далее - ДШИ) и 1 музыкальной школой, театрами и 2 сетевыми музейными единицами (городской краеведческий музей и музей истории русского быта).

На территории г. Нижневартовска действуют следующие муниципальные организации в области культуры и искусства:

-	муниципальные бюджетные учреждения культуры клубного типа - МБУ «Дворец искусств», МБУ «ДК «Октябрь», МБУ «ЦНК»;

-	МБУ «НКМ им. Т. Д. Шуваева» (городской краеведческий музей, музей истории русского быта, художественная галерея, научная библиотека);

-	МБУ «БИС» (11 общедоступных библиотек, 4 детских библиотеки, 1 детскоюношеская библиотека);

-	МАУ г. Нижневартовска «Гордрамеатр».

Муниципальные бюджетные учреждения культуры клубного типа МБУ «Дворец искусств», МБУ «ДК «Октябрь», МБУ «ЦНК» являются одновременно и основными концертными площадками г. Нижневартовска.

Театральная сфера города представлена также региональным объектом АУ «Нижневартовский театр юного зрителя» на 339 мест, театром иного значения «Обыкновенное чудо», функционирующим на базе МБУ «Дворец искусств».

Физическая культура и спорт.

В городе Нижневартовске функционирует 315 спортивных сооружений ЕПС на 8332 человека, в том числе:

-	стадионы с трибунами – 1 объект ЕПС на 104 человека;

-	плоскостные спортивные сооружения – 121 объект ЕПС на 2285 человек;

-	спортивные залы – 84 объекта ЕПС на 3454 человек;

-	крытые спортивные объекты с искусственным льдом – 1 объект ЕПС на 55 человек;

-	плавательные бассейны – 20 объектов ЕПС на 423 человека;

-	лыжные базы –1 объект ЕПС на 70 человек;

-	сооружения для стрелковых видов спорта – 2 объекта ЕПС на 8 человек;

-	другие спортивные сооружения – 81 объект ЕПС на 1346 человек;

-	объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом – 4 объекта ЕПС на 587 человек.

    - Доходы населения.

Основная составляющая доходов населения по-прежнему приходится на заработную плату.

В 2023 году размер среднемесячных доходов в расчете на одного жителя увеличился на 8,1% и составил 51 047 рублей. Реальные располагаемые денежные доходы населения сложились на уровне 106,5%.

В 2023 году среднемесячная заработная плата всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) составила 101 517,8 рублей или 112,2% к 2022 году (90 497,1 рубля).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных учреждений (в т.ч. учителей), учреждений культуры и искусства, города сохраняет тенденции стабильного роста.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников составила: дошкольных образовательных учреждений – 75 983,2 руб. (116,1%); общеобразовательных учреждений – 85 290,5 руб. (106,5%); работников учреждений культуры и искусства – 86 977,4 руб. (107,6%); физической культуры и спорта – 67 856,9 руб. (110,4%).

Обязательства по исполнению указов Президента РФ в части повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений администрацией города выполнены в полном объеме. В соответствии с указами Президента РФ выполнение задачи по увеличению заработной платы бюджетникам будет продолжено и в перспективе.

Целевым ориентиром в области пенсионного обеспечения будет оставаться задача, определенная указами Президента Российской Федерации, предусматривающая рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции. Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы с 1 января 2023 года на 4,8%. В результате средний размер государственной пенсии возрос на 7,7% и составил 30 320,4 рублей. С учетом дополнительных выплат из окружного и городского бюджетов среднемесячный доход пенсионера увеличился на 7,5% или до 30 708,6 рублей, что в 1,8 раза превышает величину его прожиточного минимума.

Показатели, характеризующие денежные доходы населения  города Нижневартовска отражены в таблице ниже (Таблица 6).

Таблица 6. Показатели, характеризующие денежные доходы населения

города Нижневартовска.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Фонд начисленной заработной платы всех работников | млн. рублей | 86 879,4 | 93 796,8 | 103 778,3 |
|  | Темп роста фонда заработной платы | процент к предыдущему году | 103,2 | 108,0 | 110,6 |
| 1.1. | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 75 196,7 | 81 447,4 | 90 635,1 |
|  | Темп роста фонда заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | процент к предыдущему году | 103,5 | 108,3 | 111,3 |
| 1.2. | Фонд заработной платы организаций муниципальной формы собственности | млн. рублей | 11 682,7 | 12 349,4 | 13 143,2 |
|  | Темп роста фонда заработной платы организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 101,0 | 105,7 | 106,4 |
| 2. | Численность занятых в экономике (среднегодовая), всего | человек | 125 600 | 125 500 | 128 800 |
| 3 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | человек | 125 559 | 122 554 | 119 669 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | процент к предыдущему году | 100,0 | 97,6 | 97,6 |
| 3.1. | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 76 546 | 75 301 | 74 723 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | процент к предыдущему году | 97,9 | 98,4 | 99,2 |
| 3.2. | Среднесписочная численность работников организаций муниципальной формы собственности | человек | 14 193 | 13 556 | 13 161 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 93,1 | 95,5 | 97,1 |
| 3.3. | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | человек | 34 820 | 33 697 | 31 785 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | процент к предыдущему году | 99,3 | 96,8 | 94,3 |
| 4 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций) | руб. | 75 230,4 | 83 206,5 | 92 370,1 |
|  | темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (по полному кругу организаций) | процент к предыдущему году | 107,0 | 110,6 | 111,0 |
| 4.1. | Среднемесячная заработная плата всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | руб. | 81 864,9 | 90 497,1 | 101 517,8 |
|  | Темп роста заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | процент к предыдущему году | 105,8 | 110,5 | 112,2 |
| 4.2. | Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципальной формы собственности | рубль | 68 595,8 | 75 915,8 | 83 222,4 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 108,5 | 110,7 | 109,6 |
| 5. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: социальных организаций |  |  |  |  |
| 5.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | руб. | 59 718,3 | 65 457,4 | 75 983,2 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процент к предыдущему году | 109,4 | 109,6 | 116,1 |
| 5.2. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций | руб. | 69 684,9 | 80 093,5 | 85 290,5 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников общеобразовательных учреждений | процент к предыдущему году | 107,6 | 114,9 | 106,5 |
| 5.3. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | руб. | 71 145,0 | 80 807,8 | 86 977,4 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства | процент к предыдущему году | 102,6 | 113,6 | 107,6 |
| 5.4. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | 53 797,3 | 61 487,4 | 67 856,9 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | процент к предыдущему году | 101,9 | 114,3 | 110,4 |
| 6. | Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения) | руб. в месяц | 16 281 | 18 625 | 19 649 |
|  | темп роста к предыдущему году | % | 102,5 | 114,4 | 105,5 |
| 7 | Уровень безработицы | % | 0,17 | 0,15 | 0,11 |
| 8 | Реальный размер среднемесячной заработной платы* | % к предыдущему году | 101,1 | 101,8 | 109,6 |

Рост заработной платы отмечен по всем видам экономической деятельности.

Высокий уровень оплаты труда в 2023 году приходился на 1-го работающего в организациях по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых» - 131 373,2 рублей, «Деятельность профессиональная, научная и техническая» - 120 319,2 рублей, «Деятельность финансовая и страховая» - 118 064,5 рублей, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - 116 051,1 рублей, «Обрабатывающие производства» - 108 241,0 рублей, «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» - 108 258,4 рублей.

Самая низкая среднемесячная заработная плата остается в отрасли «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» - 50 327,7 рублей, «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» - 52 076,0 рублей, «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» - 67 976,9 рублей.

Секторами наибольшего притяжения занятости по-прежнему остаются «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение», «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», «Образование», «Добыча полезных ископаемых».

Численность безработных, зарегистрированных в центре занятости населения, составила 170 человек, что на 24,4% меньше, чем в 2022 году.

Потребность в работниках, заявленная организациями города, увеличилась на 27,9% и составила 6 433 рабочих места. В результате на 1 безработного приходилось 37 вакансий. Коэффициент напряженности снизился до 0,04 незанятых граждан на 1 вакансию.

За 2023 год трудоустроено 1 377 человек, что составляет 56,7% от численности граждан, обратившихся в центр занятости населения за содействием в поиске подходящей работы. Вновь создано 1 642 рабочих места, в том числе 56 постоянных и 1 586 временных.

Сохранению ситуации на рынке труда способствовала реализация государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Поддержка занятости населения».

Структура занятости населения города Нижневартовска в 2023 году отражена на рисунке ниже (Рисунок 7).

Рисунок 7. Структура занятости населения города Нижневартовска в 2023 году.

Анализ изменения численности работников отраслей, фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы за период 2021 – 2023 годы проведен методом «сверху вниз» по основному показателю убывания размера среднемесячной заработной платы по отраслям по сравнению с 2021 годом.

Информация по среднесписочной численности работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), фонду заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), среднемесячной заработной плате работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) указана с сайта https://rosstat.gov.ru.

Информация по среднесписочной численности работников организаций, фонду заработной платы всех работников организаций, среднемесячной заработной плате работников организаций города Нижневартовска за 2021 – 2023 годы в разрезе отраслей представлены в таблице ниже (Таблица 7).

Таблица 7. Доходы населения в разрезе отраслей за 2021 – 2023 годы.

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Всего по обследуемым видам экономической деятельности |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 76 546 | 75 301 | 74 723 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 75 196,7 | 81 447,4 | 90 635,1 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 81 864,9 | 90 497,1 | 101 517,8 |
| 1.1. | Раздел А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство |  |  |  |  |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 54 270,0 | 63 932,6 | 88 703,7 |
| 1.2. | Раздел В Добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 13 296 | 14 295 | 14 960 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 17 903,2 | 20 383,1 | 23 777,3 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 111 641,0 | 118 300,4 | 131 373,2 |
| 1.3. | Раздел H. Транспортировка и хранение |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 10 151 | 9 354 | 8 669 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 9 380,7 | 9 842,4 | 10 344,3 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 76 111,0 | 85 541,3 | 98 694,1 |
| 1.4. | Раздел С. Обрабатывающие производства |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 3 959 | 3 602 | 3 320 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 4 325,4 | 4 437,4 | 4 341,9 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 90 498,8 | 101 283,3 | 108 241,0 |
| 1.5. | Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 3 123 | 2 835 | 2 794 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 3 415,5 | 3 555,1 | 3 914,5 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 90 616,4 | 103 938,0 | 116 051,1 |
| 1.6. | Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 1 296 | 1 066 | 996 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 834,3 | 899,0 | 885,7 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 53 628,2 | 70 213,1 | 74 068,0 |
| 1.7. | Раздел F. Строительство |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 5 498 | 5 614 | 6 197 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 4 319,8 | 5 049,5 | 6 651,1 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 63 573,0 | 74 305,1 | 88 848,4 |
| 1.8. | Раздел G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 5 261 | 5 163 | 4 893 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 3 335,9 | 3 653,0 | 4 036,8 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 52 706,1 | 58 748,9 | 67 976,9 |
| 1.9. | Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 1 038 | 801 | 879 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 501,1 | 421,5 | 534,3 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 38 885,0 | 43 280,4 | 50 327,7 |
| 1.10. | Раздел J. Деятельность в области информации и связи |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 1 188 | 1 090 | 1 015 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 1 117,6 | 1 160,3 | 1 254,1 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 77 597,9 | 87 930,6 | 100 478,6 |
| 1.11. | Раздел K. Деятельность финансовая и страховая |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 1 195 | 1 055 | 1 008 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 1 423,2 | 1 332,2 | 1 496,8 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 93 617,8 | 100 081,6 | 118 064,5 |
| 1.12. | Раздел L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 1 114 | 968 | 709 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 655,5 | 628,1 | 473,7 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 48 359,0 | 52 737,0 | 52 076,0 |
| 1.13. | Раздел M. Деятельность профессиональная, научная и техническая |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 2 437 | 2 806 | 2 989 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 3 177,9 | 3 858,8 | 4 353,7 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 108 280,0 | 113 448,7 | 120 319,2 |
| 1.14. | Раздел N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 1 378 | 1 465 | 1 572 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 1 075,6 | 1 184,9 | 1 495,9 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 64 021,2 | 66 604,2 | 78 870,0 |
| 1.15. | Раздел O. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 5 291 | 5 184 | 4 900 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 5 804,5 | 5 949,8 | 6 384,5 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 89 486,5 | 93 846,4 | 108 258,4 |
| 1.16. | Раздел P. Образование |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 10 481 | 10 321 | 10 529 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 8 575,0 | 9 422,0 | 10 546,6 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 67 769,3 | 75 701,7 | 83 105,9 |
| 1.17. | Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 8 164 | 8 055 | 8 023 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 8 048,0 | 8 566,9 | 9 247,3 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 82 082,7 | 88 567,6 | 95 911,8 |
| 1.18. | Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 1 522 | 1 476 | 1 124 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 1 172,5 | 1 296,4 | 1 125,7 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 62 611,1 | 72 197,7 | 82 330,7 |
| 1.19. | Раздел S. Предоставление прочих видов услуг |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 92 | 92 | 91 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 90,65 | 89,56 | 102,45 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 79 218,00 | 77 603,40 | 90 829,90 |

  - Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз).

Перспективная численность и состав населения города Нижневартовска определены расчетным путем на основе отчетных данных о численности населения по половозрастной структуре, миграционному приросту, рождаемости и смертности. Прогноз численности населения сформирован на основе данных за 3 года, предшествующих разработке программы, по 32 половозрастным группам (в соответствии с установленной градацией населения Федеральной службой статистики Российской Федерации – далее Управление статистики) методом передвижки возрастов с использованием показателей среднегодовой рождаемости у женщин в детородном возрасте (с 15 – 49 лет) и среднегодовой смертности населения.

При формировании демографического прогноза учтены показатели, утвержденные решением Думы города Нижневартовска от 30.06.2023 № 296 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года», решением Думы города Нижневартовска от 24.12.2019 № 563 «О генеральном плане города Нижневартовска», распоряжением Администрации города Нижневартовска от 31.10.2023 № 707-р «О прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года»; распоряжением Администрации города Нижневартовска от 29.10.2024 № 761-р «О прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

В соответствии с Генеральным планом города Нижневартовска к 2040 году общая численность населения возрастет до 325 тыс. человек, к 2035 году до 312 тыс. человек.

Базовый вариант демографического развития спрогнозирован по методу передвижки возрастов, с сохранением модели распределения миграционного потока в разрезе возрастных групп за последние три года, с учетом восстановления показателей рождаемости до уровня 16,0-16,5‰ и стремления к достижению показателя ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году до 80 лет.

Альтернативный вариант 1 предполагает восстановление показателей миграции до уровня среднего значения миграционного прироста в период 2015-2018 гг.

Альтернативный вариант 2 – до уровня среднего значения миграционного прироста в период 2012-2018 гг.

Варианты развития демографической ситуации в г. Нижневартовске в соответствии с Генеральным планом города Нижневартовска представлены в таблице ниже (Таблица 8).

Таблица 8 - Варианты развития демографической ситуации в городе Нижневартовске на период до 2040 года в соответствии с Генеральным планом города Нижневартовска

| № п/п | Наименование показателя | Базовый вариант | Альтернативный вариант 1 | Альтернативный вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Численность постоянного населения, тыс. человек | 325 | 340 | 350 |
| 2 | Общий коэффициент рождаемости, ‰ | 16,5 | 16,6 | 17 |
| 3 | Общий коэффициент смертности, ‰ | 9,2 | 9 | 8,8 |
| 4 | Общий коэффициент миграционного прироста/убыли | -0,1 | 1,9 | 3,2 |

Генеральным планом города Нижневартовска для установления параметров развития муниципального образования город Нижневартовск выбран базовый вариант. Ожидаемая динамика численности населения города Нижневартовска по базовому варианту на период до 2040 года представлена ниже (Рисунок 8).

Рисунок 8 – Динамика численности населения г. Нижневартовска по базовому варианту на период до 2040 года, тыс. человек (на конец года)

Возрастная структура населения города Нижневартовска по базовому варианту с учетом пенсионной реформы Российской Федерации, начавшейся с 01.01.2019 согласно Федеральному закону от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты песий», к концу 2040 года примет следующий вид:

- доля населения младше трудоспособного возраста – 26%;

- доля населения трудоспособного возраста – 59%;

- доля населения старше трудоспособного возраста – 15%.

В течение расчетного срока Генерального плана ожидается стабилизация численности временного населения на уровне 10,0 тыс. чел. Перспективная численность населения 1, 2, 3 и 4 поясов Нижневартовской агломерации (сопряженное население) на конец 2040 года составит 235,2 тыс. человек.

Перспективная численность населения Нижневартовской агломерации (сопряженное население) на конец 2040 года представлена ниже (Таблица 9).

Таблица 9 – Перспективная численность населения Нижневартовской агломерации (сопряженное население) на конец 2040 года

| Наименование населенного пункта | Численность сопряжённого населения на конец 2040 года, тыс. чел. | Удаленность от г. Нижневартовска, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| г. Мегион | 50,5 | 35-40 км (1 пояс) |
| пгт. Излучинск | 21,9 | 35-40 км (1 пояс) |
| г. Стрежевой | 39,8 | 35-75 км (2 пояс) |
| пгт. Высокий | 8,0 | 35-75 км (2 пояс) |
| д. Вата | 0,5 | 35-75 км (2 пояс) |
| г. Лангепас | 49,0 | 75-100 км (3 пояс) |
| с. Большетархово | 0,5 | 75-100 км (3 пояс) |
| д. Пасол | 0,1 | 75-100 км (3 пояс) |
| д. Соснина | 0,1 | 75-100 км (3 пояс) |
| г. Радужный | 44,3 | 100-250 км (4 пояс) |
| г. Покачи | 20,1 | 100-250 км (4 пояс) |
| п. Аган | 0,5 | 100-250 км (4 пояс) |
| ИТОГО | 235,2 | - |

Таким образом, при формировании мероприятий по обеспечению города инфраструктурными объектами постоянного и периодического пользования необходимо учитывать суммарно численность постоянного и временного населения – 335,0 тыс. человек. Для объектов эпизодического пользования необходимо учитывать численность населения Нижневартовской агломерации и расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к объектам агломерационного (межмуниципального) значения, установленные в Местных нормативах градостроительного проектирования города Нижневартовска, утвержденных постановлением Администрации города Нижневартовска от 19.12.2022 № 895 (далее – МНГП города Нижневартовска).

При достижении более высоких темпов социально-экономического развития городского округа и создании благоприятных условий для демографического роста, общая численность населения, состоящая из постоянного и временного населения, может составить 350 тыс. человек (альтернативный вариант 2). Решениями Генерального плана предусмотрены резервные территории градостроительной емкостью 15,0 тыс. человек, освоение которых предполагается в период после 2040 года (за расчетный срок).

В городе Нижневартовске среднегодовая численность постоянного населения ежегодно растет; на данную тенденцию оказывает влияние положительный естественный прирост (при сохранении уровня рождаемости происходит снижение уровня смертности).

Целью демографического развития города Нижневартовска является стабильный прирост численности постоянного населения через повышение рождаемости, снижение уровня смертности, увеличение ожидаемой продолжительности жизни и участие в реализации концепции «Югра - центр притяжения населения».

В рамках демографического развития в городе Нижневартовске предусматривается:

- проведение информационных кампаний, направленных на популяризацию и продвижение традиционных семейных ценностей, а также на поддержку и защиту семьи, материнства, отцовства и детства;

- развитие «серебряного волонтерства» с целью вовлечения граждан пожилого возраста в общественную жизнь (физическую культуру и спорт, культуру и искусство, образование);

- повышение благополучия семей с детьми посредством реализации мероприятий национального проекта «Демография», регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

- реализация проектов активного долголетия и здорового старения через проекты по физической культуре и спорту, культурно-массовые мероприятия, образование лиц старшего возраста;

- проведение информационных кампаний с целью профилактики преждевременной смертности населения, обусловленных употреблением и воздействием никотиносодержащей, спиртосодержащей продукции, вейпинга;

- проведение коммуникационных кампаний по пропаганде спорта и здорового образа жизни с увеличением числа объектов для занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан.

Варианты развития демографической ситуации в городе Нижневартовске в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года представлены в таблице ниже (Таблица 10).

Таблица 10 - Варианты развития демографической ситуации в городе Нижневартовске в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года

| № п/п | Показатели | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031-2036 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Вариант 1 - оптимистический |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность населения (среднегодовая), тыс. человек | 286 | 286,1 | 286,9 | 286,9 | 287,9 | 288,9 | 289 | 293 |
| 1.2. | Общий коэффициент рождаемости (число родившихся живыми на 1000 человек населения), промилле | 11 | 11 | 11,1 | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,3 |
| 1.3. | Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения), промилле | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,0 |
| 2. | Вариант 2 - базовый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения (среднегодовая), тыс. человек | 286 | 286,1 | 286,9 | 286,9 | 287,9 | 288,9 | 289 | 293 |
| 2.2. | Общий коэффициент рождаемости (число родившихся живыми на 1000 человек населения), промилле | 10,8 | 10,9 | 10,9 | 11 | 11 | 11,1 | 11,1 | 11,2 |
| 2.3. | Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения), промилле | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,1 |
| 3. | Вариант 3 - пессимистический |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Численность населения (среднегодовая), тыс. человек | 285,5 | 285,9 | 286 | 286,2 | 286,9 | 286,3 | 287 | 291 |
| 3.2. | Общий коэффициент рождаемости (число родившихся живыми на 1000 человек населения), промилле | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,9 | 10,9 | 11 |
| 3.3. | Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения), промилле | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,3 |

В качестве целевого варианта развития города Нижневартовска выбран базовый сценарий.

Ключевыми показателями демографического развития, которые должны быть достигнуты в ходе реализации Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года, являются:

- увеличение среднегодовой численности населения до 293 тыс. человек в 2036 году;

- рост общего коэффициента рождаемости (число родившихся живыми на 1000 человек населения) до 11,2% в 2036 году;

- снижение общего коэффициента смертности (число умерших на 1000 человек населения) до 6,1% в 2036 году.

Основные показатели Прогноза социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года, утвержденного распоряжением Администрации города Нижневартовска от 31.10.2023 № 707-р «О прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года», и Прогноза социально-экономического развития города Нижневартовска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденного  распоряжением Администрации города Нижневартовска от 29.10.2024 № 761-р «О прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», разработаны в двух вариантах - консервативном (первом) и базовом (втором).

Консервативный вариант основан на предпосылках об ухудшении внешнеэкономических условий и более продолжительном восстановлении экономики на фоне сдерживающего эффекта санкционного давления.

Базовый вариант - наиболее вероятный сценарий социально-экономического развития города с учетом адаптации к новым условиям, предусматривает реализацию в полном объеме комплекса федеральных, региональных и городских мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики, социальной сферы, инфраструктуры, выполнение региональных составляющих национальных проектов.

Для разработки проекта бюджета города используется базовый вариант Прогноза социально-экономического развития города Нижневартовска.

Тенденция увеличения численности постоянного населения, обеспеченная положительным естественным приростом, продолжит характеризовать демографическую ситуацию города на протяжении прогнозируемого периода.

Благодаря реализации инициатив в области здоровье сбережения и поддержки рождаемости среднегодовая численность постоянного населения города ожидается на уровне 291,0 тыс. человек в 2024 году и возрастет до 296,5 тыс. человек к 2036 году.

Сдерживающим фактором роста рождаемости по-прежнему будет являться сокращение общего числа женщин репродуктивного возраста (15-49 лет). При этом ожидаются позитивные изменения в структуре данной возрастной группы в сторону увеличения доли женщин активных репродуктивных возрастов (20-34 лет) с 32,7% в 2024 году до 45,7% в 2036 году, их численность за этот период возрастет на 15,3%.

С учетом этих факторов количество рождений к 2036 году прогнозируется на уровне 3 108 человек, что на 2,7% превышает показатель 2024 года. Общий коэффициент рождаемости будет колебаться на уровне 10,4 - 10,5 промилле.

Ожидается, что к 2036 году число умерших относительно 2024 года сократится на 3,8% и составит 1 779 человек, коэффициент смертности снизится с 6,4 промилле до 6 промилле.

Естественный прирост населения составит 1 177 человек в 2024 году с последующим ростом до 1 329 человек в 2036 году. К концу прогнозного периода рождаемость превысит смертность в 1,7 раза.

В целях нивелирования существующих демографических рисков реализуются различные меры государственной поддержки, призванные обеспечить положительный эффект на показатели рождаемости в долгосрочной перспективе:

- внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей (продление программы материнского капитала, ежегодная индексация его размера; получение права на материнский капитал при рождении первого ребенка; введение ежемесячного пособия, назначаемого с применением комплексной оценки нуждаемости, без учета кратности рождения детей);

- содействие в улучшении жилищных условий и повышении доступности жилья семьям с детьми (программа льготного ипотечного кредитования; предоставление на безвозмездной основе земельных участков под строительство жилого дома при рождении третьего и последующих детей; полное или частичное погашение обязательств по ипотечному кредиту при рождении третьего и последующих детей);

- создание условий для осуществления трудовой деятельности родителями, имеющими малолетних детей;

- формирование дополнительных возможностей профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации родителей в период отпуска по уходу за ребенком.

Прогнозные показатели численности населения города Нижневартовска на период до 2036 года по консервативному и базовому сценарию отражены в таблице ниже (Таблица 11).

Таблица 11 - Прогнозные показатели численности населения города Нижневартовска на период до 2036 года по консервативному и базовому сценарию

| Показатели | Единица измерения | Оценка | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |
|  |  |  | консервативный вариант | базовый вариант | консервативный вариант | базовый вариант | консервативный вариант | базовый вариант | консервативный вариант | базовый вариант | консервативный вариант | базовый вариант | консервативный вариант | базовый вариант |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек | 291 | 291,7 | 291,9 | 292 | 292,6 | 292,1 | 293 | 292,1 | 293,4 | 292,1 | 293,7 | 292,2 | 294 |
|  | в % к предыдущему году | 100,8 | 100,2 | 100,3 | 100,1 | 100,2 | 100 | 100,1 | 100 | 100,1 | 100 | 100,1 | 100 | 100,1 |

Продолжение Таблица 11 - Прогнозные показатели численности населения города Нижневартовска на период до 2036 года по консервативному и базовому сценарию

| Показатели | Единица измерения | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  | 2036 |  |
|  |  | консервативный вариант | базовый вариант | консервативный вариант | базовый вариант | консервативный вариант | базовый вариант | консервативный вариант | базовый вариант | консервативный вариант | базовый вариант | консервативный вариант | базовый вариант |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек | 292,3 | 294,3 | 292,4 | 294,7 | 292,5 | 295,1 | 292,6 | 295,5 | 292,8 | 296 | 292,9 | 296,5 |
|  | в % к предыдущему году | 100 | 100,1 | 100 | 100,1 | 100 | 100,1 | 100 | 100,1 | 100 | 100,2 | 100 | 100,2 |

В рамках настоящей Программы приняты наиболее актуальные данные приоритетных вариантов развития (базовых) на ближайшую перспективу 2024 – 2027 годов в соответствии с распоряжением Администрации города Нижневартовска от 29.10.2024 № 761-р «О прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», на долгосрочную перспективу 2028 – 2035 годов в соответствии с распоряжением Администрации города Нижневартовска от 31.10.2023 № 707-р «О прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года».

Прогноз численности населения города Нижневартовска по базовому варианту представлен в таблице ниже (Таблица 12).

Таблица 12. Прогноз численности населения города Нижневартовска

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Численность постоянного населения (на 1 января года), в том числе | тыс. человек | 290,5 | 291,6 | 292,3 | 292,8 | 293,2 | 293,5 | 293,8 | 294,1 | 294,5 | 294,9 | 295,3 | 295,8 | 296,3 |
| 1.1. | городское население | тыс. человек | 290,5 | 291,6 | 292,3 | 292,8 | 293,2 | 293,5 | 293,8 | 294,1 | 294,5 | 294,9 | 295,3 | 295,8 | 296,3 |
| 1.2. | сельское население | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Число родившихся (без учета мертворожденных) (за год) | тыс. человек | 3,026 | 3,027 | 3,029 | 3,034 | 3,042 | 3,050 | 3,059 | 3,067 | 3,075 | 3,083 | 3,092 | 3,100 | 3,108 |
| 3. | Общий коэффициент рождаемости | на 1000 человек населения | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,50 |
| 4. | Число умерших (за год) | тыс. человек | 1,849 | 1,843 | 1,836 | 1,828 | 1,823 | 1,817 | 1,812 | 1,806 | 1,801 | 1,795 | 1,790 | 1,784 | 1,779 |
| 5. | Общий коэффициент смертности | на 1000 человек населения | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 |
| 6. | Естественный прирост (убыль) (за год) | тыс. человек | 1,177 | 1,184 | 1,193 | 1,206 | 1,220 | 1,233 | 1,247 | 1,261 | 1,274 | 1,288 | 1,302 | 1,315 | 1,329 |
| 7. | Коэффициент естественного прироста (убыли) населения | на 1000 человек населения | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
| 8. | Миграционный прирост (за год) | тыс. человек | -0,152 | -0,464 | -0,635 | -0,820 | -0,820 | -0,933 | -0,947 | -0,961 | -0,875 | -0,888 | -0,902 | -0,816 | -0,829 |
| 9 | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 291,0 | 291,9 | 292,6 | 293,0 | 293,4 | 293,7 | 294,0 | 294,3 | 294,7 | 295,1 | 295,5 | 296,0 | 296,5 |
| 10 | Распределение численности населения по возрасту (на 1 января года): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | численность постоянного населения моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | тыс. человек | 59,1 | 58,9 | 58,2 | 57,3 | 57,4 | 57,5 | 57,5 | 57,6 | 57,7 | 57,7 | 57,8 | 57,9 | 58,0 |
|  |  | % | 20,4 | 20,2 | 19,9 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| 10.2. | численность постоянного населения трудоспособного возраста | тыс. человек | 182,1 | 183,2 | 184,3 | 185,6 | 185,9 | 186,0 | 186,2 | 186,4 | 186,7 | 186,9 | 187,2 | 187,5 | 187,8 |
|  |  | % | 62,7 | 62,8 | 63,1 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 |
| 10.3. | численность постоянного населения старше трудоспособного возраста | тыс. человек | 49,3 | 49,5 | 49,8 | 49,9 | 50,0 | 50,0 | 50,1 | 50,1 | 50,2 | 50,3 | 50,3 | 50,4 | 50,5 |
|  |  | % | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |

  - Прогноз развития промышленности.

Одним из ключевых приоритетов социально-экономического развития на уровне муниципальных образований, согласно Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, является комплексное развитие существующих на территории округа 8 агломераций, в том числе 3 городских агломераций, в состав которых входит Нижневартовская агломерация.

Развитие агломераций является основой пространственной трансформации территорий округа.

В 2019 году разработана Концепция развития Нижневартовской агломерации (далее - Концепция), которая служит основой долгосрочной градостроительной политики муниципальных образований, образующих агломерацию.

В Концепции определен следующий основной вариант Нижневартовской агломерации - включение в границу агломерации населенных пунктов, имеющих наиболее интенсивные регулярные устойчивые функциональные связи с центром - ядром агломерации, без учета населенных пунктов, имеющих связи сезонного характера, в том числе: г. Нижневартовск (город окружного значения, центр - ядро агломерации); г. Мегион (город окружного значения) и пгт. Высокий; г. Лангепас (город окружного значения); пгт. Излучинск; с. Большетархово; д. Пасол; д. Соснина; д. Вата; г. Радужный (город окружного значения); п. Аган; г. Стрежевой (городской округ Стрежевой, Томская область, город окружного подчинения).

Социально-экономический потенциал Нижневартовской агломерации представляет собой совокупность потенциалов всех входящих в него субъектов с учетом эффекта оптимизации пространства, мультипликативного эффекта и других эффектов, позволяющих социально-экономическому потенциалу агломерации быть больше, чем сумма потенциалов, входящих в него субъектов.

Все субъекты Нижневартовской агломерации имеют схожую структуру экономики с преобладающей отраслью по добыче углеводородного сырья, что предопределено местоположением, а также наличием на территории крупных месторождений полезных ископаемых. Данные факторы исторически наделили территорию огромным потенциалом, предопределили основные направления экономики муниципальных образований и позволили стать одними из лидеров по добыче полезных ископаемых в стране. Исключением является город Лангепас, в котором показатель по обрабатывающим производствам преобладает над добычей полезных ископаемых. Последнее обусловлено наличием на территории городского округа крупного Локосовского газоперерабатывающего завода.

Главной стратегической целью экономической политики, проводимой на территории Нижневартовской агломерации, должно стать обеспечение устойчивого роста экономики субъектов агломерации с помощью формирования новых точек роста экономики, равномерного развития территорий и комплексного, более эффективного развития инфраструктуры.

В перспективе будет сформирован устойчивый экономический каркас территории Нижневартовской агломерации, сформированный за счет промышленных, сельскохозяйственных, логистических, трудовых и инфраструктурных связей.

Развитие реального сектора экономики предусматривает реализацию модернизационных процессов в экономике с целью нивелирования негативных последствий, обусловленных современными глобальными вызовами и санкционным давлением, обеспечивая технологический уровень, необходимый для повышения производительности труда и энергоэффективности производства и потребления, обновление основных производственных фондов, сохраняя заданный вектор научной трансформации экономики.

В сфере нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности большой интерес представляет сопровождающееся соответствующими научными разработками создание производств по глубокой переработке исходного сырья, строительство газохимических мини-заводов по переработке нефтяного попутного газа, производству метанола, поливинилхлорида (ПВХ), клеящих и пропиточных меламидно-карбомидно-формальдегидных смол, создание предприятий по производству высококачественного битума.

Перспективным направлением развития пищевой промышленности является расширение производственных мощностей местных товаропроизводителей, использование современного высокотехнологичного оборудования и новейших технологий, соответствующих мировым стандартам. Повышение конкурентоспособности продукции, произведенной местными товаропроизводителями, продвижение ее на региональные рынки позволит значительно снизить зависимость города от внешних поставок продовольствия и заложить основу для диверсификации экономики.

Исходя из направлений, закрепленных в Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, а также учитывая необходимость развития малого и среднего предпринимательства как условие устойчивого экономического роста, определена стратегическая цель развития потребительского рынка - всестороннее развитие сектора торговли, услуг и общественного питания как важнейшего фактора повышения качества комфортной жизни населения.

Варианты развития по показателям промышленности в городе Нижневартовске в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года представлены в таблице ниже (Таблица 13).

Таблица 13 - Варианты развития по показателям развития промышленности в городе Нижневартовске в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года

| № п/п | Показатели | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031-2036 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Вариант 1 - оптимистический |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем отгруженной продукции на душу населения*, тыс. рублей | 362,69 | 367,44 | 374,94 | 382,64 | 391,52 | 404,26 | 412,76 | 507,61 |
| 1.2. | Объем инвестиций в основной капитал на одного занятого в экономике*, тыс. рублей | 410,91 | 431,67 | 455,95 | 477,38 | 489,97 | 518,36 | 534,3 | 837,33 |
| 1.3. | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), единиц | 4 695 | 4 710 | 4732 | 4751 | 4769 | 4791 | 4812 | 4903 |
| 1.4. | Оборот розничной торговли, млн. рублей | 133 309,9 | 139 975,5 | 145 574,5 | 151 397,5 | 158 967,4 | 168 584,9 | 178 699,9 | 223 374,8 |
| 2. | Вариант 2 - базовый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отгруженной продукции на душу населения*, тыс. рублей | 357,07 | 361,24 | 369,11 | 377,99 | 385,53 | 394,78 | 406,39 | 498,82 |
| 2.2. | Объем инвестиций в основной капитал на одного занятого в экономике*, тыс. рублей | 405,8 | 420,23 | 442,93 | 467,55 | 487,17 | 499,64 | 504,61 | 682,4 |
| 2.3. | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), единиц | 4 652 | 4 660 | 4672 | 4681 | 4699 | 4708 | 4718 | 4760 |
| 2.4. | Оборот розничной торговли, млн. рублей | 131 371,7 | 136 626,6 | 143 457,9 | 150 630,9 | 158 162,4 | 166 070,5 | 174 374 | 214 659,7 |
| 3. | Вариант 3 - пессимистический |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем отгруженной продукции на душу населения*, тыс. рублей | 350,54 | 354,26 | 359,16 | 367,55 | 375,27 | 386,41 | 396,95 | 487,18 |
| 3.2. | Объем инвестиций в основной капитал на одного занятого в экономике*, тыс. рублей | 384,69 | 384,87 | 385,06 | 385,43 | 385,86 | 386,03 | 386,84 | 401,2 |
| 3.3. | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), единиц | 4640 | 4647 | 4655 | 4660 | 4667 | 4675 | 4683 | 4702 |
| 3.4. | Оборот розничной торговли, млн. рублей | 128 782,9 | 131 371,5 | 132 672,2 | 136 652,3 | 142 038,8 | 147 720,4 | 153 629,2 | 184 355,1 |

В качестве целевого варианта развития города Нижневартовска выбран базовый сценарий.

Ключевыми показателями развития промышленности, которые должны быть достигнуты в ходе реализации Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года, являются:

- увеличение объем отгруженной продукции на душу населения до 498,82 тыс. рублей в 2036 году;

- увеличение объема инвестиций в основной капитал на одного занятого в экономике до 682,4 тыс. рублей в 2036 году;

- увеличение количества малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) до 4 760 ед. в 2036 году;

-  увеличение оборота розничной торговли до 214,6 млрд. рублей в 2036 году;

- увеличение оборота общественного питания на душу до 45,8 тыс. рублей в 2036 году.

Основные показатели Прогноза социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года, утвержденного распоряжением Администрации города Нижневартовска от 31.10.2023 № 707-р «О прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года», и Прогноза социально-экономического развития города Нижневартовска  на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденного распоряжением Администрации города Нижневартовска от 29.10.2024 № 761-р «О прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» разработаны в двух вариантах - консервативном (первом) и базовом (втором).

Базовый вариант - наиболее вероятный сценарий социально-экономического развития города.

Промышленное производство

Достижение положительной динамики промышленного производства будет обеспечиваться за счет наращивания продукции импортозамещения, формирования новых экономических связей по поставкам и сбыту товаров, сырья, комплектующих, расширения ассортимента выпускаемых товаров, дальнейшего развития действующих производств, модернизации и реконструкции материально-технической базы предприятий, создания новых производственных мощностей.

В структуре промышленного производства в перспективе произойдут изменения, связанные с ростом несырьевых секторов промышленности. С учетом процессов диверсификации экономики доля добычи полезных ископаемых снизится с 56,7% (2024 год) до 52,2% в 2036 году на фоне увеличения удельного веса обрабатывающих производств до 18,6% (с 17,2%) и сектора энергетики до 25,8% (с 23%).

Несмотря на прогнозируемые структурные сдвиги, определяющая роль в развитии промышленного производства по-прежнему будет принадлежать сфере добычи полезных ископаемых (предоставлению услуг в области добычи), где рост темпов промышленного производства составит от 100,8% в 2025 году до 101,7% в 2036 году.

Позитивное влияние на динамику производства в добывающем секторе будет оказывать реализация производственных программ нефтесервисных компаний, доля которых в 2024 году составляет 53,6% объема отгруженной продукции.

Одной из ключевых задач развития промышленности является повышение конкурентоспособности продукции обрабатывающих организаций. Индекс производства в обрабатывающем секторе прогнозируется на уровне 101,1% - 101,65%.

В обрабатывающих отраслях промышленности положительные темпы роста прогнозируются практически по всем отраслям.

Реализация производственных программ ООО "Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение" и филиала "Нижневартовский газоперерабатывающий завод" АО "СибурТюменьГаз" обеспечит позитивную динамику в сфере нефтегазопереработки, при этом рост в 2025-2036 годах ожидается на уровне 101,2% - 102%.

В прогнозном периоде индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» прогнозируется на уровне 100,8% - 101,82%. Росту производства будут способствовать развитие существующих и ввод новых производственных, социальных, инфраструктурных объектов, объемы жилищного строительства, реализация производственных программ предприятий. Основной объем производства, передачи и распределения пара и горячей воды осуществляет филиал АО «Горэлектросеть» Управление теплоснабжения города Нижневартовск - концессионер, взявший в управление городской комплекс централизованной системы теплоснабжения.

По виду деятельности "Водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов" в прогнозируемом периоде ожидается ежегодный рост темпов производства от 100,4% в 2025 году до 101,12% в 2036 году, что обусловлено модернизацией и реконструкцией ключевых объектов городских систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных в рамках заключенного концессионного соглашения с ООО "Нижневартовские коммунальные системы". Влияние на объемы производства по виду деятельности "Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья" оказывают обособленное подразделение регионального оператора сферы обращения с твердыми коммунальными отходами АО "Югра-Экология" и ООО "Сибпромсервис", осуществляющие полный комплекс работ по обращению с отходами бурения и нефтешламов.

Развитие промышленного сектора экономики направлено на реализацию модернизационных процессов с целью нивелирования негативных внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономическое развитие города, и на обеспечение достижения стратегически приоритетного показателя - роста объема отгруженной продукции. Объем промышленного производства к концу прогнозного периода ожидается на уровне 200,4 млрд. рублей, что превысит уровень 2024 года на 19,2% в сопоставимых ценах.

Потребительский рынок

Развитие потребительского рынка товаров и услуг является важнейшим фактором обеспечения экономической стабильности города, улучшения условий и качества жизни горожан.

В сфере потребительских услуг розничная торговля занимает основное место, и в общем объеме потребительского рынка оборот розничной торговли составляет 78,4%.

В прогнозируемом периоде развитие сети предприятий торговли будет происходить в том числе за счет увеличения количества магазинов, входящих в состав розничных торговых сетей. В целом за период с 2025 года по 2027 год ожидается открытие 11 стационарных объектов розничной торговли, общая торговая площадь к 2027 году составит 371,4 тыс. кв.м.

В перспективе предполагается позитивная динамика предоставления платных услуг населению. По прогнозу в 2024-2027 годах средний темп роста объема платных услуг будет на уровне 104%, в 2036 году он составит 103,3%.

Прогнозные показатели развития промышленности города Нижневартовска на период до 2036 года по консервативному и базовому сценарию отражены в таблице ниже (Таблица 14).

Таблица 14 - Прогнозные показатели развития промышленности города Нижневартовска на период до 2036 года по консервативному и базовому сценарию

| Показатели | Единица измерения | Оценка | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |
|  |  |  | консервативный вариант | базовый вариант | консервативный вариант | базовый вариант | консервативный вариант | базовый вариант | консервативный вариант | базовый вариант | консервативный вариант | базовый вариант | консервативный вариант | базовый вариант |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| II. Промышленное производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (B+C+D+E)* | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 118 545,00 | 121 404,10 | 127 946,30 | 123 719,10 | 132 489,30 | 129 235,50 | 138 017,40 | 134 762,90 | 143 632,60 | 140 608,0 | 149 586,2 | 146 687,70 | 155 770,30 |  |
| Индекс промышленного производства (B+ C+D+E) | в % к предыдущему году | 97,8 | 100,1 | 100,8 | 100,6 | 101,2 | 101,0 | 101,6 | 100,85 | 101,48 | 100,92 | 101,55 | 100,91 | 101,53 |  |
| РАЗДЕЛ В. Добыча полезных ископаемых | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 67 173,50 | 66 928,10 | 72 738,50 | 67 280,00 | 74 708,30 | 70 152,20 | 77 339,50 | 73 107,70 | 80 018,90 | 7 6195,1 | 82 799,7 | 79 383,20 | 85 641,80 |  |
| Индекс производства | в % к предыдущему году | 98 | 100,1 | 100,8 | 100,9 | 101,3 | 101,5 | 101,8 | 101,46 | 101,73 | 101,47 | 101,74 | 101,44 | 101,7 |  |
| РАЗДЕЛ С. Обрабатывающие производства | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 20 446,60 | 21 461,10 | 21 973,80 | 22 126,30 | 22 972,90 | 23 351,60 | 24 113,70 | 24 478,00 | 25 217,40 | 25 697,1 | 26 409,5 | 26 950,40 | 27 631,20 |  |
| Индекс производства | в % к предыдущему году | 100,3 | 100,1 | 101,1 | 100,2 | 101,2 | 100,7 | 101,6 | 99,95 | 101,23 | 100,16 | 101,38 | 100,05 | 101,26 |  |
| РАЗДЕЛ D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 27 300,10 | 29 103,70 | 29 307,20 | 30 240,90 | 30 695,50 | 31 484,20 | 32 244,30 | 32 746,00 | 33 857,80 | 34 092,3 | 35 608,3 | 35 529,40 | 37 486,30 |  |
| Индекс производства | в % к предыдущему году | 95,6 | 100,1 | 100,8 | 100,2 | 101 | 100,3 | 101,2 | 100,2 | 101,16 | 100,3 | 101,32 | 100,4 | 101,42 |  |
| РАЗДЕЛ Е. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 3 624,80 | 3 911,20 | 3 926,80 | 4 071,90 | 4 112,60 | 4 247,50 | 4 319,90 | 4 431,20 | 4 538,50 | 4 623,5 | 4 768,7 | 4 824,70 | 5 011,00 |  |
| Индекс производства | в % к предыдущему году | 97 | 100 | 100,4 | 100,2 | 100,8 | 100,3 | 101 | 100,31 | 101,02 | 100,33 | 101,03 | 100,34 | 101,04 |  |
| III. Агропромышленный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем продукции сельского хозяйства всех категорий | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 1164,8 | 1192,1 | 1229,6 | 1217,1 | 1283,2 | 1 262,2 | 1334,0 | 1 311,5 | 1387,5 | 1364,0 | 1443,9 | 1 421,6 | 1503,3 |  |
| X. Потребительский рынок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на конец года | % к декабрю | 106,2 | 103,7 | 104 | 104,4 | 104 | 105,4 | 104 | 105,4 | 104 | 105,4 | 104 | 105,4 | 104 |  |
| Индекс потребительских цен в среднем за год | % к предыдущему году | 107 | 105,5 | 105,8 | 103,9 | 104,3 | 105,1 | 104 | 105,1 | 104 | 105,1 | 104 | 105,1 | 104 |  |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 145 603,90 | 154 301,90 | 157 028,20 | 162 884,80 | 168 533,80 | 171 602,40 | 180 359,90 | 180 733,10 | 192 959,50 | 190 293,1 | 206 379,2 | 200 299,50 | 220 667,80 |  |
|  | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 106,4 | 101,8 | 103,4 | 101,6 | 103,1 | 101,3 | 103 | 101,27 | 102,97 | 101,24 | 102,94 | 101,21 | 102,91 |  |
| Объем платных услуг населению | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 32 515,50 | 35 390,80 | 36 148,50 | 37 799,20 | 39 135,30 | 40 525,60 | 42 206,30 | 43 435,90 | 45 509,40 | 46 541,5 | 49 061,6 | 49 854,60 | 52 880,80 |  |
|  | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,8 | 102,2 | 103,9 | 102,5 | 103,7 | 102,4 | 103,5 | 102,37 | 103,48 | 102,34 | 103,46 | 102,31 | 103,44 |  |

Продолжение Таблица 14 - Прогнозные показатели развития промышленности города Нижневартовска на период до 2036 года по консервативному и базовому сценарию

| Показатели | Единица измерения | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  | 2036 |  |
|  |  | консервативный вариант | базовый вариант | консервативный вариант | базовый вариант | консервативный вариант | базовый вариант | консервативный вариант | базовый вариант | консервативный вариант | базовый вариант | консервативный вариант | базовый вариант |
| 1 | 2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| II. Промышленное производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (B+C+D+E)* | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 153 053,50 | 162 304,10 | 159 746,60 | 169 081,20 | 166 828,70 | 176 266,80 | 174 161,80 | 183 843,90 | 181 940,10 | 191 900,00 | 190 116,40 | 200 382,60 |
| Индекс промышленного производства (B+ C+D+E) | в % к предыдущему году | 100,93 | 101,59 | 100,96 | 101,56 | 101,02 | 101,58 | 100,98 | 101,62 | 101,05 | 101,67 | 101,08 | 101,7 |
| РАЗДЕЛ В. Добыча полезных ископаемых | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 82 633,90 | 88 596,50 | 86 029,40 | 91 571,70 | 89 575,70 | 94 664,20 | 93 279,40 | 97 874,80 | 97 147,80 | 101 218,00 | 101 188,80 | 104 694,80 |
| Индекс производства | в % к предыдущему году | 101,35 | 101,71 | 101,36 | 101,62 | 101,38 | 101,64 | 101,39 | 101,66 | 101,4 | 101,68 | 101,41 | 101,7 |
| РАЗДЕЛ С. Обрабатывающие производства | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 28 320,30 | 28 958,50 | 29 738,90 | 30 360,00 | 31 291,00 | 31 893,00 | 32 825,40 | 33 527,60 | 34 522,10 | 35 324,00 | 36 318,50 | 37 214,10 |
| Индекс производства | в % к предыдущему году | 100,27 | 101,44 | 100,19 | 101,47 | 100,41 | 101,45 | 100,08 | 101,53 | 100,36 | 101,6 | 100,39 | 101,65 |
| РАЗДЕЛ D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 37 063,90 | 39 482,80 | 38 722,40 | 41 614,30 | 40 475,20 | 43 891,10 | 42 328,40 | 46 324,40 | 44 288,40 | 48 926,20 | 46 362,10 | 51 709,70 |
| Индекс производства | в % к предыдущему году | 100,5 | 101,47 | 100,65 | 101,54 | 100,7 | 101,61 | 100,75 | 101,68 | 100,8 | 101,75 | 100,85 | 101,82 |
| РАЗДЕЛ Е. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 5 035,40 | 5 266,30 | 5 255,90 | 5 535,20 | 5 486,80 | 5 818,50 | 5 728,60 | 6 117,10 | 5 981,80 | 6 431,80 | 6 247,00 | 6 764,00 |
| Индекс производства | в % к предыдущему году | 100,35 | 101,05 | 100,37 | 101,06 | 100,38 | 101,08 | 100,39 | 101,09 | 100,4 | 101,1 | 100,42 | 101,12 |
| III. Агропромышленный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем продукции сельского хозяйства всех категорий | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 1 484,7 | 1566,7 | 1 554,6 | 1634,5 | 1 629,8 | 1705,2 | 1712,1 | 1780,7 | 1 801,4 | 1860,3 | 1 897,8 | 1945,5 |
| X. Потребительский рынок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на конец года | % к декабрю | 105,4 | 104 | 105,4 | 104 | 105,4 | 104 | 105,4 | 104 | 105,4 | 104 | 105,4 | 104 |
| Индекс потребительских цен в среднем за год | % к предыдущему году | 105,1 | 104 | 105,1 | 104 | 105,1 | 104 | 105,1 | 104 | 105,1 | 104 | 105,1 | 104 |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 210 769,50 | 235 877,00 | 221 721,10 | 252 060,80 | 233 172,60 | 269 276,50 | 245 142,70 | 287 584,10 | 257 650,90 | 307 046,80 | 270 716,90 | 327 730,90 |
|  | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,18 | 102,88 | 101,15 | 102,85 | 101,12 | 102,82 | 101,09 | 102,79 | 101,06 | 102,76 | 101,03 | 102,73 |
| Объем платных услуг населению | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 53 387,90 | 56 986,20 | 57 154,80 | 61 398,60 | 61 169,60 | 66 139,70 | 65 447,10 | 71 233,20 | 70 003,20 | 76 704,10 | 74 854,50 | 82 579,30 |
|  | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,28 | 103,42 | 102,25 | 103,4 | 102,22 | 103,38 | 102,19 | 103,36 | 102,16 | 103,34 | 102,13 | 103,32 |

Обеспечение устойчивого экономического роста и конкурентоспособности территории во многом зависит от объема привлеченных инвестиций во все сферы экономики города Нижневартовска. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года усиление инвестиционной привлекательности муниципальных образований – это одно из приоритетных направлений государственной региональной политики в долгосрочной перспективе и приоритетное направление деятельности органов местного самоуправления. Успешная реализация инвестиционной политики позволит улучшить инфраструктуру жизнеобеспечения, получить новые рабочие места, повысить уровень доходов населения и создать условия развития комфортной городской среды для горожан.

В настоящее время в городе Нижневартовске деятельность по улучшению инвестиционного климата реализуется по нескольким направлениям: актуализация нормативной базы, совершенствование инфраструктуры поддержки инвестиционной деятельности, муниципальная поддержка инвесторов.

В 2023 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 48 483,1 млн. рублей, индекс физического объема - 91,9% к уровню 2022 года.

В структуре инвестиций по видам экономической деятельности преобладали вложения в добычу полезных ископаемых (35%), деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (13%), а также в сфере обрабатывающих производств (11%) и транспортировки и хранения (11%).

Основными источниками финансирования по-прежнему были собственные средства организаций, обеспечивающие 74% всех капиталовложений. На долю привлеченных средств приходилось 26%. Аналогичное соотношение сохранится и в прогнозируемом периоде.

В среднесрочной перспективе по мере стабилизации экономической ситуации с учетом доступных инструментов поддержки ожидается постепенное восстановление инвестиционной активности, в результате к 2027 году рост инвестиций составит 100,6% в сопоставимых ценах к предыдущему году (60 540,2 млн. рублей).

В отраслевом разрезе драйверами экономического роста станут отрасли, обеспечивающие инвестиционную модель развития: отрасли обрабатывающей промышленности, строительный и транспортный комплексы, отрасли социальной сферы.

Основными приоритетными направлениями развития инвестиционной деятельности в городе являются создание социально значимых объектов, развитие городской общественной среды, создание новых рабочих мест.

В числе наиболее крупных инвестиционных проектов, реализуемых на территории города за счет средств инвесторов и планируемых к завершению в 2024-2026 годах:

- строительство офисного центра с апартаментами;

- строительство торгового комплекса "Станция";

- создание комплекса по переработке автомобильных покрышек;

- строительство торгового центра на пересечении улиц Чапаева и Таежной;

- создание линии по производству фасадных кассет и панелей.

За счет средств инвесторов осуществляется комплексное развитие территории в квартале К2.

С привлечением внебюджетных источников реализуются следующие инвестиционные проекты на условиях концессионных соглашений:

- в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения (период реализации - 2019-2044 годы);

- в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем (период реализации -  2020-2049 годы).

В перспективе на условиях концессионного соглашения за счет средств инвестора планируется к реализации инвестиционный проект «Создание и реконструкция объектов уличного освещения города». Объем инвестиций ориентировочно составит 1 млрд. рублей, период реализации проекта - 2024-2049 годы. Кроме того, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по благоустройству общественных пространств города.

Стратегией социально-экономического развития округа определены приоритетные направления инвестиционного развития отраслей экономики муниципального образования.

Нефтегазодобывающая отрасль:

- создание выгодных условий для привлечения в нефтегазовый сектор экономики отечественных нефтесервисных компаний, имеющих в арсенале собственные инновационные разработки;

- тиражирование проектов импортозамещения в нефтедобыче, внедрение технологий бережливого производства для повышения коэффициента извлечения нефти и снижения антропогенной нагрузки;

- внедрение компаниями высокотехнологичных методов увеличения нефтеотдачи, для выработки трудно извлекаемых запасов и разработки новых месторождений.

Нефтегазоперерабатывающая отрасль:

- формирование технологической культуры, направленной на модернизацию нефтепереработки и освоение инновационных технологий переработки углеводородов;

- активная интеграция нефтегазоперерабатывающего комплекса Нижневартовска в окружной нефтегазоперерабатывающей кластер, целью которого является формирование технологического, инновационного и институционального пространства, а также создание максимально благоприятных условий для инвестиций в переработку углеводородов.

Обрабатывающие и перерабатывающие отрасли:

- создание условий для реализации инвестиционных проектов в сферах переработки вторичного сырья, пищевой продукции;

- развитие инновационных производств нефтесервисных компаний.

Агропромышленный комплекс:

- развитие растениеводства в условиях закрытого грунта;

- развитие рыбоперерабатывающих предприятий как поставщиков пищевой продукции, сырья и полуфабрикатов;

- реализация экспортного потенциала продукции перерабатывающих производств;

- модернизация и создание новых перерабатывающих мощностей, ориентированных на выпуск новой разнообразной продукции;

- содействие в развитии внутреннего спроса («Покупай наше!») за счет производства высококачественной продукции по доступной цене, а также создания эффективных логистических цепочек по её реализации.

Экологическая безопасность:

- поддержка инвестиционных проектов в сфере обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО);

- формирование условий для создания муниципального объекта обращения с ТКО, в том числе в рамках реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»;

- продолжение внедрения и создания условий раздельного (двухконтейнерного) накопления ТКО с использованием пилотных контейнерных площадок города Нижневартовска;

- совершенствование и развитие системы обращения с отходами, системы использования вторичных ресурсов, утилизации отходов.

Электроэнергетика:

- строительство и реконструкция объектов уличного освещения города;

- масштабирование практики энергосервисных контрактов, направленных на энергосбережение.

Транспортный комплекс:

- опережающее развитие транспортных систем городской агломерации Нижневартовск - Мегион в рамках создания «коридора опережающего развития» на основе соответствующих точек роста с прилегающими городами, в том числе с г. Стрежевой Томской области;

- создание условий для реализации инвестиционного проекта по проектированию, строительству и (или) реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города.

Жилищно-коммунальная сфера:

- модернизация и развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, включая благоустройство дворовых и общественных территорий;

- формирование современной комфортной городской среды.

Социальная сфера:

- строительство и реконструкция общеобразовательных объектов, а также объектов для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- строительство спортивных, культурно-досуговых центров;

- модернизация существующих и создание новых общественных и рекреационных пространств.

Ключевым показателем в сфере инвестиционной деятельности, который должен быть достигнут в ходе реализации Стратегии - 2036, является:

- увеличение объема инвестиций в основной капитал на одного занятого в экономике (по крупным и средним предприятиям) до 682,40 тыс. рублей в 2036 году.

В рамках настоящей Программы приняты наиболее актуальные данные приоритетных вариантов развития (базовых) на ближайшую перспективу 2024 – 2027 годов в соответствии с распоряжением Администрации города Нижневартовска от 29.10.2024 № 761-р «О прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», на долгосрочную перспективу 2028 – 2035 годов в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года, Генерального плана города Нижневартовска и распоряжения Администрации города Нижневартовска от 31.10.2023 № 707-р «О прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года».

Прогноз развития промышленного сектора города Нижневартовска по приоритетному (базовому) варианту представлен в таблице ниже (Таблица 15).

Таблица 15. Прогноз развития промышленного сектора города Нижневартовска.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 - 2033 год | 2034 - 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек, по фактическим видам экономической деятельности | млн руб. | 118 545,0 | 127 946,3 | 132 489,3 | 138 017,4 | 143 632,6 | 176 266,8 | 191 900,0 |
|  | Индексы промышленного производства | в % к предыдущему году | 97,8 | 100,8 | 101,2 | 101,6 | 101,5 | 101,6 | 101,7 |
| 1.1. | Раздел В Добыча полезных ископаемых | млн руб. | 67 173,5 | 72 738,5 | 74 708,3 | 77 339,5 | 80 018,9 | 94 664,2 | 101 218,0 |
|  | Индексы промышленного производства -добыча полезных ископаемых | в % к предыдущему году | 98,0 | 100,8 | 101,3 | 101,8 | 101,7 | 101,6 | 101,7 |
| 1.2. | Раздел C Обрабатывающие производства | млн руб. | 20 446,6 | 21 973,8 | 22 972,9 | 24 113,7 | 25 217,4 | 31 893,0 | 35 324,0 |
|  | Индексы промышленного производства - обрабатывающие производства | в % к предыдущему году | 100,3 | 101,1 | 101,2 | 101,6 | 101,2 | 101,5 | 101,6 |
| 1.3. | Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн руб. | 27 300,1 | 29 307,2 | 30 695,5 | 32 244,3 | 33 857,8 | 43 891,1 | 48 926,2 |
|  | Индексы промышленного производства - обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | в % к предыдущему году | 95,6 | 100,8 | 101,0 | 101,2 | 101,2 | 101,6 | 101,8 |
| 1.4. | Раздел Е Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн руб. | 3 624,8 | 3 926,8 | 4 112,6 | 4 319,9 | 4 538,5 | 5 818,5 | 6 431,8 |
|  | Индексы промышленного производства - водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | в % к предыдущему году | 97,0 | 100,4 | 100,8 | 101,0 | 101,0 | 101,1 | 101,1 |
|  | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Продукция сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах) | млн руб. | 1 164,8 | 1 229,6 | 1 283,2 | 1 334,0 | 1 387,5 | 1 705,2 | 1 860,3 |
|  | Индекс производства сельскохозяйственной продукции (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) | % | 98,2 | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,8 | 101,0 |
| 2.1. | Продукция растениеводства (в фактически действовавших ценах) | млн руб. | 653,8 | 695,7 | 728,5 | 759,9 | 790,4 | 971,4 | 1 059,7 |
|  | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) | % | 97,1 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,4 | 100,9 | 101,1 |
| 2.2. | Продукция животноводства (в фактически действовавших ценах) | млн руб. | 511,0 | 533,9 | 554,70 | 574,10 | 597,12 | 733,85 | 800,60 |
|  | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) | % | 99,7 | 99,8 | 99,9 | 100,0 | 100,1 | 100,6 | 100,8 |
|  | РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Оборот розничной торговли | млн руб. | 145 603,9 | 157 028,2 | 168 533,8 | 180 359,9 | 192 959,5 | 269 276,5 | 307 046,8 |
|  | Темп роста оборота розничной торговли | % | 106,4 | 103,4 | 103,1 | 103,0 | 103,0 | 102,8 | 102,8 |
|  | ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем платных услуг населению (без субъектов малого предпринимательства) | млн руб. | 32 515,5 | 36 148,5 | 39 135,3 | 42 206,3 | 45 509,4 | 66 139,7 | 76 704,1 |
|  | Темп роста оборота платных услуг | % | 104,8 | 103,9 | 103,7 | 103,5 | 103,5 | 103,4 | 103,3 |
| 5 | Индекс потребительских цен в среднем за год | % к декабрю | 107,0 | 105,8 | 104,3 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

  - Прогноз развития застройки территорий городского округа.

Строительство жилья − является локомотивом экономики города, так как оказывает непосредственное и существенное влияние на развитие сопряжённых с ним производственных отраслей (строительство объектов инженерной инфраструктуры, производство строительных материалов и т.п.), обеспечивающих кратное увеличение промышленного производства по мере роста объемов жилищного строительства.

Стратегическим направлением градостроительного развития города Нижневартовска является комплексное развитие его территорий, представляющее собой совокупность мероприятий, направленных на качественное улучшение территории путем ее застройки новыми объектами с одновременным развитием и устройством необходимой и полезной инфраструктуры для создаваемых объектов, исходя из интересов населения.

Цель комплексного развития территорий - создание удобной и привлекательной городской среды, пространственных условий для высокого качества жизни горожан с разными предпочтениями относительно организации повседневной жизни.

На рисунке ниже изображена схема территорий города Нижневартовска, подлежащих градостроительному преобразованию с целью комплексного развития (Рисунок 9)

Рисунок 9 - Территории города Нижневартовска, подлежащие градостроительному преобразованию с целью комплексного развития

Пространственное развитие города, основанное на комплексном развитии его территорий, является стратегическим направлением не только при освоении новых территорий, но и территорий старой застройки. Градостроительное преобразование территорий старой застройки с целью их комплексного развития предполагает создание востребованных со стороны населения объектов современной инфраструктуры. Генеральным планом города Нижневартовска предусмотрено выравнивание обеспеченности социальной инфраструктурой жителей всех районов города, в частности Старого Вартовска и центральной части города. Разработана дорожная карта комплексного развития территорий в отношении части микрорайона 1, 2, 1П, 9П города Нижневартовска.

В соответствии с Концепцией пространственного развития города Нижневартовска, к приоритетным направлениям развития города отнесены:

-	формирование новых общественных подцентров в восточной части города и в районе Старого Вартовска;

-	градостроительное преобразование застроенных территорий;

-	развитие жилой застройки в направлении Старого Вартовска и северо-восточном направлении;

-	развитие многофункциональной общественно-деловой застройки в направлении Западной и Юго-западной производственных зон;

-	внедрение наукоемких производств и креативных площадок в западной части города;

-	освоение рекреационного потенциала озера Эмтор и острова Вампугол, территории в районе реки Малый Еган;

-	резервирование территорий под вынос садоводческих или огороднических некоммерческих объединений граждан (СОНТ) из зоны затопления.

На сегодняшний день все основные функции сосредоточены в центральной части города. Существующие общественные центры предложено связать, за счет создания единого пешеходного пространства, размещения нового сквера и общественных объектов в районе пересечения улиц Ленина и Чапаева. Также проектом Генерального плана предложено сформировать второстепенные центры: в восточной части в районе пересечения улицы Мира и перспективного Восточного объезда; Старом Вартовске на территориях, прилегающих к перспективному продлению улицы Ленина. Помимо обеспечения территории социальными функциями, подцентры свяжут существующую и планируемую жилую застройку с рекреационным пространством озера Эмтор, а также на данных территориях будут размещены объекты регионального значения и объекты местного значения городского округа, относящиеся к объектам агломерационного (межмуниципального) значения.

В границе города Нижневартовска выделены территории для дальнейшего преобразования. К таким территориям отнесены площадки, на данный момент занятые аварийным жилым фондом, в том числе микрорайоны 1П и 9П, поселок Дивный (Панель 25) и поселок ВМК (Панель 11, Панель 12), территории в границах кварталов 33, В-5, Б и П-3.1, П-10.1 и В-14.3. Также, проектом Генерального плана, в связи с окончанием нормативного периода эксплуатации ряда жилых домов центральной части города на расчетный срок, предложено преобразование территорий микрорайонов с сохранением либо уменьшением плотности населения: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15. Основным приоритетом градостроительного преобразования данных территорий является создание качественной городской среды.

С учетом анализа ранее разработанной градостроительной документации, градостроительной емкости территории, а также спрогнозированного вывода жилищного фонда из эксплуатации и предложенного преобразования застройки был определен объем территорий, необходимых для дальнейшего развития населенного пункта. В качестве приоритетного направления развития жилой застройки определена территория Старого Вартовска и восточной части города. Освоение территорий новых кварталов по перспективной улице Нововартовская, позволит включить территорию сложившейся индивидуальной жилой застройки в районную структуру общественных пространств, объединив активными пешеходными связями с новыми общественными объектами по улице Нововартовская. В соответствии с Концепцией пространственного развития города Нижневартовска, предлагается формировать кварталы жилой застройки с постепенным понижением этажности в направлении от центральной части города к реке Малый Еган и к реке Обь, при этом максимально сохраняются существующие озелененные территории, которые в дальнейшем могут быть преобразованы в бульвары и скверы. Проектными решениями предложено сохранение сложившейся индивидуальной жилой застройки, с дифференциацией улиц и проездов. Территории коммунально-складского назначения вдоль набережной реки Оби и в квартале К-6 предусмотрены к преобразованию и перепрофилированию, насыщению объектами общественно-делового назначения.

Одновременно с формированием нового общественного подцентра в восточной части города целесообразно развитие жилой застройки на территории прилегающих кварталов. Развитие многоэтажной жилой застройки планируется в планировочных элементах 40, 41, 42.

Территории западнее улицы Кузоваткина до улицы Индустриальная, включая территорию, прилегающую к речному порту, приближены к центральной части города и проектом Генерального плана предложены к развитию в качестве многофункциональной общественно-деловой зоны с возможностью размещения как крупных торговых объектов общегородского значения, так и других объектов, не нарушающих экологический баланс территории в будущем. На данной территории и на территории западнее улицы Индустриальная, предлагается развивать креативные площадки и площадки сферы научно-инновационной деятельности.

Предложено развитие рекреационного потенциала территории озера Эмтор, территории в районе реки Малый Еган и острова Вампугол, соединив остров с застроенной частью города водными видами общественного транспорта. Проектом Генерального плана предлагается насыщение территории квартала Озеро Эмтор объектами рекреационного назначения с обеспечением круглогодичного использования территории, и размещением туристических и спортивных объектов в южной части. В районе реки Малый Еган предложено сформировать рекреационно-спортивный парк культуры и отдыха круглогодичного использования. На территории острова Вампугол возможно размещение объектов околоводного отдыха, видовой площадки, системы пешеходных дорожек в среде сохраняемого естественного ландшафта.

Зарезервированные территории под развитие садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ в северо-восточной части городского округа могут стать площадкой для выноса СОНТ из зон затопления и подтопления.

Прогноз прироста перспективной застройки города Нижневартовска на период до 2035 г. определялся по данным

1.	Действующих и нереализованных в настоящее время заявок на техническое присоединение к тепловым сетям (фактически реализованные ТУ исключены из реестра перспективных потребителей);

2.	Действующих разрешений на строительство новых потребителей;

3.	Действующие проекты планировок и межевания территории (далее по тексту – ППТ);

4.	Объекты, представленные в действующей версии Генерального плана;

5. Схемы теплоснабжения города Нижневартовска.

В Генеральном плане города Нижневартовска наблюдаются интенсивные темпы ввода строительных фондов. Планирование объемов жилищного строительства основывается на темпах прироста численности населения, потребности населения в улучшении жилищных условий, необходимости регенерации непригодного для проживания жилья.

Основные показатели жилищного фонда города Нижневартовска на конец 2040 года приведены ниже (Таблица 16).

Таблица 16 – Основные показатели жилищного фонда г. Нижневартовска на конец 2040 года

| № п/п | Наименование показателя | 2040 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Площадь жилищного фонда, тыс. кв. м площади жилых помещений, в том числе: | 7600,0 |
|  | сохраняемого | 4894,6 |
|  | проектируемого | 2705,4 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность, кв. м общей площади жилых помещений на человека, в том числе: | 23,4 |
|  | в сохраняемом жилищном фонде | 20,0 |
|  | в проектируемом жилищном фонде | 30,0 |
| 3 | Площадь ликвидируемого жилищного фонда, тыс. кв. м общей площади жилых помещений, в том числе: | 670,0 |
|  | аварийного жилищного фонда | 8,56 |
|  | в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации зданий | 661,44 |
| 4 | Среднегодовой темп строительства, кв. м на человека | 0,5 |
| 5 | Среднегодовой темп строительства, тыс. кв. м в год | 135 |
| 6 | Среднегодовой темп сноса, тыс. кв. м в год | 33,5 |

С учетом прогнозной численности постоянного населения городского округа (325 тыс. человек) и реализации планов по освоению территорий, предложенных в рамках Генерального плана к освоению в целях развития жилищного строительства, средняя жилищная обеспеченность в городском округе достигнет к 2040 году порядка 23,4 кв. м общей площади жилых помещений на человека.

Вектор развития городской жилой застройки ориентирован на многоэтажное жилищное строительство в виду природно-планировочных ограничений и отсутствия возможности активного развития малоэтажной застройки и отсутствия спроса на малоэтажные и среднеэтажные многоквартирные дома. Распределение планируемых зон для размещения жилой застройки по видам к концу 2040 года:

-	многоэтажная жилая застройка (9 этажей и более) – 25-30 % в структуре планируемых зон, предполагающих размещение жилищного фонда;

-	индивидуальная жилая застройка – 20-25 %;

-	смешанная и общественно-деловая застройка – 20-25 %;

-	среднеэтажная жилая застройка (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) – 10-15%;

- малоэтажная жилая застройка (до 4 этажей, включая мансардный) – 5 %.

На ближайшую перспективу до 2025 года предусматривается освоение следующих инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства перечень которых представлен в таблице ниже (Таблица 17).

Таблица 17 – Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться до 2024 года включительно

| № п/п | Местоположение | Вид инвестиционной площадки | Площадь территории, га | Объем жилищного строительства, тыс. кв.м площади жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | квартал В-7 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 5,2 | 39,0 |
| 2 | квартал 25 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 12,4 | 71,4 |
| 3 | квартал 26 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 11,8 | 97,4 |
| 4 | квартал 31 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13,6 | 116,5 |
| 5 | квартал 32 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 5,9 | 52,9 |
| 6 | квартал 29 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 8,4 | 62,9 |
| 7 | квартал 30 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 10,0 | 75,4 |
| 8 | квартал 40 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13,7 | 107,8 |
| 9 | квартал 41 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства: | 19,0 | 133,6 |
| 10 | квартал 42 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 15,8 | 108,3 |
| Итого по кварталам: |  |  | 115,8 | 865,2 |

Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться в период 2021 – 2035 гг. включительно представлено в таблице ниже (Таблица 18).

Таблица 18 - Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться в период 2021 – 2035 гг. включительно

| № п/п | Местоположение | Вид инвестиционной площадки | Площадь территории, га | Объем жилищного строительства, тыс. кв.м площади жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | квартал В-5 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 2,9 | 21,5 |
| 2 | квартал В-5.2 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 3,2 | 24,3 |
| 3 | квартал 33 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 17,9 | 148,0 |
| 4 | квартал 43 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 32,8 | 270,2 |
| 5 | квартал 44 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 15,5 | 127,3 |
| 6 | квартал 46 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 11,3 | 93,3 |
| 7 | квартал 47 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13,6 | 112,3 |
| 8 | квартал 48 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 16 | 131,8 |
| 9 | квартал 49 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 12,2 | 100,2 |
| 10 | квартал 50 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13,5 | 111,4 |
| 11 | квартал 5Г | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13 | 107,7 |
| 12 | квартал 52 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 11,7 | 96,7 |
| 13 | квартал 53 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 10,4 | 85,6 |
| 14 | микрорайон 9Б | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства по завершении сноса ветхого и аварийного жилья | 4,8 | н/д |
| Итого по кварталам: |  |  | 178,8 | 1430,3 |

В соответствии с Генеральным планом запланирована многоэтажная жилая застройка в кварталах 21, 29-32, 40-42 в районе ул. Ханты-Мансийская (порядка 575 тыс. кв. м жилых помещений), а также малоэтажная (порядка 50 тыс. кв. м жилых помещений) и индивидуальная жилая застройка (порядка 120 тыс. кв. м жилых помещений) в Старом Вартовске.

Кварталы №25, 26 Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска

Согласно положениям Генерального плана города Нижневартовска (с изменениями от 21.12.2015 №953), проектируемые кварталы №25 и №26 относится к территориям перспективного развития. Здесь предусмотрено размещение многоэтажной жилой застройки с объектами капитального строительства местного значения, а также зоны объектов мест отдыха общего пользования.

Проектируемая территория кварталов №25, №26 ограничена: с северо-запада – строящейся улицей Героев Самотлора районного значения, с северо-востока – строящейся улицей Мира районного значения, с юго-востока – перспективной улицей Первопоселенцев районного значения и с юго-запада – перспективным продолжением улицы Ленина общегородского значения.

Проектируемые кварталы №25, №26 составляют общественно-жилой микрорайон I с общим составом объектов обслуживания населения местного значения. На его территории размещена зона многоэтажной жилой застройки, а также предусмотрены зоны для размещения объектов школьного и дошкольного образования, подземных автостоянок, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. Кроме того, в квартале 25 предусмотрены земельные участки общегородского значения для размещения музейно-технического парка «Освоение Самотлора» и озелененного сквера.

В таблице ниже представлены сводные показатели жилой застройки и населения проектируемой застройки (Таблица 19).

Таблица 19 – Сводные показатели жилой застройки и населения проектируемой территории

| № п/п | Наименование | Площадь в красных линиях, га | Население, чел | Плотность населения, чел/га | Жилищный фонд, кв. м | Количество квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общественно-жилой квартал №25 | 9,98 | 3380 | 337 | 89010 | 1612 |
| 2 | Общественно-жилой квартал №26 | 11,81 | 3710 | 314 | 97520 | 1548 |
| 3 | Итого (Микрорайон I) | 21,79 | 7090 | 325 | 186530 | 3160 |

По проекту планировки территория кварталов №25, 26 застраивается многоэтажными многоквартирными жилыми домами и общественными зданиями.

На рисунке ниже изображена застройка Восточного района кварталов №25 и №26 (Рисунок 10).

Рисунок 10 - Застройка в кварталах 25, 26 г. Нижневартовск

Кварталы 21, 27, 29, 30, 31, 32, 33 Восточного планировочного района города Нижневартовска

Планировочная организация микрорайонов принята в виде замкнутых или полузамкнутых кварталов среднеэтажной жилой застройки. Здесь планировочная структура образована часто расположенными улицами местного значения и пешеходными бульварами.

Высотное общественно-жилищное строительство предусматривается вдоль ул. Ленина. Основная часть территории района предназначается для размещения кварталов жилой застройки средней этажности (6-8 этажей). Первый этаж всех жилых зданий, выходящих на улицы и бульвары, предусматривается для размещения помещений, используемых для выполнения общественных функций и обслуживание населения. Это позволит создать в районе комфортные условия для проживания и пребывания пешеходов. При этом создаются (при необходимости) условия для ограничения доступа на дворовые территории посторонних лиц, становится возможным размещение значительного количества учреждений обслуживания – объектов торговли, предоставления услуг населению, офисных помещений и т.п. – в непосредственной близости от мест проживания.

Застройка территории озера Комсомольское города Нижневартовска

В границах проекта планировки сформирована территория многоэтажной жилой застройки площадью 8,1 га, что составляет порядка 7% от всей территории.

Жилищный фонд представлен многоквартирными жилыми домами, общая площадь которых составляет 98,3 тыс. кв. м.

В соответствии с предоставленными исходными данными о количестве зарегистрированного населения в жилых домах была установлена расчетная численность населения в границах проекта планировки в количестве 4,3 тыс. человек.

Средняя обеспеченность населения жильем составила 23 кв. м на человека.

Плотность населения на территории жилой застройки составила 530 чел./га, а в границах проекта планировки – 39 чел./га.

В таблице ниже представлена характеристика действующего жилищного фонда (Таблица 20).

Таблица 20 – Характеристики действующего жилищного фонда на территории озера Комсомольское

| Вид жилой застройки | Общая площадь, тыс. кв. м | Кол-во домов | Кол-во квартир | Численность проживающих, тыс. человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Многоквартирные жилые дома, 9 эт. | 20,7 | 3 | 393 | 0,8 |
| Многоквартирные жилые дома, 16 эт. | 77,6 | 8 | 1398 | 3,5 |
| Итого | 98,3 | 11 | 1791 | 4,3 |

На территории планируется строительство объектов коммунальной инфраструктуры для строящихся объектов - Культурно-развлекательный центр на 	ул. Нефтяников, гостиница	 на ул. Мира, Административно-гостиничный комплекс на 	ул. Маршала Жукова, Церковь на 	ул. Северная, Манеж на 	ул. Нефтяников, Клуб	 на ул. Мира, Тир на 	ул. Мира, База отдыха	 на ул. Мира, Кафе	 на ул. Мира, Магазин смешанных товаров на 	ул. Мира, Дом приюта 	на ул. Маршала Жукова.

Застройка территории Прибрежной зоны города Нижневартовска

На прибрежной полосе, между берегоукреплением и ул. Набережной предусмотрено формирование озелененного бульвара с тремя функциональными зонами.

На территории между гостиницей «Жемчужина Сибири и улицей М. Джалиля предусмотрена молодежно-развлекательная зона с размещением площадок для детского и молодежного отдыха, летней эстрады, площади со стеллой на замыкании проспекта Победы и площадок для летних торговых павильонов и палаток. Все эти планировочные элементы объединяются аллеей, проходящей вдоль берега реки Оби.

На участке от улицы М. Джалиля до улицы Чапаева запроектирована площадь для массовых городских гуляний, размещения детского «Луна-парка», площадки для летней торговли в сочетании с комплексом речного вокзала с центром досуга круглогодичного функционирования.

На участке от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской предусмотрена зона тихого отдыха с прогулочными дорожками, площадками отдыха, видовыми площадками с размещением малых архитектурных форм и скульптурных композиций.

На всей территории бульвара площадки для игр детей и отдыха взрослых огорожены от улицы Набережной озелененной полосой и сориентированы входами и визуальными створами на акваторию реки.

Жилая застройка «Прибрежной зоны» сформирована на основе существующих трех жилых кварталов «П-I», «П-II» и «П-III» по принципу завершения архитектурно-пространственных композиций жилых кварталов в границах, соответствующих Генеральному плану города с учетом сноса ветхого жилого и общественного фонда и временных предприятий обслуживания.

Жилой квартал «П-1» сформирован на основе существующего квартала «П-I» из 4-х 16-этажных жилых домов. На его территории в проекте предусмотрено размещение 7-14 этажного жилого дома №4 со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания микрорайонного и районного значения со стороны улиц 60 лет Октября и проспекта Победы. Со стороны набережной с целью создания человеческого масштаба застройки предусмотрено размещение 2-этажных блокированных жилых домов с гаражами и земельными участками по 150 м2. На пересечении улицы Набережной с проспектом Победы запроектировано 2 эт. административное здание.

Жилой квартал «П-2» сформирован двухэтажными кирпичными зданиями физкультурно-оздоровительного комплекса с баней-сауной на 30 мест и детского клуба.

В западной и восточной части квартала расположился ресторан на 200 посадочных мест и торгово-выставочного павильона.

Недостроенный квартал «П-III», расположенный в центральной части «Прибрежной зоны» напротив речного вокзала, предлагается сформировать из двух частей - «П-3.1» и «П-3.3».

На территории квартала «П-3.1» расположен комплекс капитальных административных зданий и 13 2 эт. деревянных жилых дома.

По проекту капитальные здания сохраняются, а вся существующая деревянная застройка предназначена под снос. На освободившейся территории жилого квартала «П-3.1» размещены 3 7-9-12-этажные жилое дома с предприятиями обслуживания в первом этаже.

В центральной части квартала размещен детский сад на 280 мест.

Со стороны ул. Набережной на территории квартала «П-3.1» предусмотрен озелененный участок шириной 20 метров для прокладки запроектированной теплотрассы.

Жилой квартал «П-3.3» сформирован на основе 2-х 16-этажных жилых домов, 2 эт. административного здания ООО «РГСН» и жилого дома с пристроенным магазином «Форд».

На оставшейся свободной от застройки территории квартала запроектирован 7-8 эт. жилой дом с соцкультбытом на первом этаже и детским садом на 280 мест во дворе.

Со стороны ул. Набережной запроектированы дополнительные здания автокомплекса «Форд» и строятся блокированные жилые дома с приквартирными земельными участками.

В результате предлагаемого планировочного решения проектируемая территория Прибрежной зоны города Нижневартовска будет использована следующим образом (Таблица 21).

Таблица 21– Использование проектируемой территории Прибрежной зоны города Нижневартовска

| № п/п | Наименование территории | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Территория, занятая жилой застройкой и учреждениями культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения | 33,5 | 35,3 |
| 2. | Участки учреждений обслуживания вне микрорайонного значения | 16,9 | 17,8 |
| 3. | Зеленые насаждения общего пользования | 19,6 | 20,6 |
| 4. | Спортивные сооружения | 7,2 | 7,6 |
| 5. | Магистральные и жилые улицы, площадки | 12,7 | 13,4 |
| 6. | Участки автостоянок | 3,5 |  |
| 7. | Прочие территории | 1,1 |  |
| 8. | Территория в границах проекта | 94,5 | 100 |

Застройка территории Прибрежной зоны города Нижневартовска изображена на рисунке ниже (Рисунок 11).

Рисунок 11 - Застройка территории Прибрежной зоны города Нижневартовска

Застройка территории Старого Вартовска (III очередь)

Проектом ПДП Старого Вартовска III очереди строительства предусматривается снос малоэтажных жилых домов, со строительством на освободившейся территории 2, 3, 4 этажных жилых домов и объектов соцкультбыта.

На свободных территориях размещаются новые микрорайоны с малоэтажной застройкой.

Общий вид застройки территории Старого Вартовска отражен на рисунке ниже (Рисунок 12)

Рисунок 12 – Общий вид застройки территории Старого Вартовска

Застройка территории микрорайонов 9А, 9Б и квартала «Центральный»

Согласно положений Генерального плана города Нижневартовска, проектируемая территория относится к застроенной территории города. Здесь предусмотрено размещение двух школ и объектов общественного назначения.

На рисунке ниже изображена застройка территории микрорайонов 9А и 9Б и квартала «Центральный» (Рисунок 13).

Рисунок 13 - Застройка территории микрорайонов 9А и 9Б

Застройка территории Старого Вартовска I очередь (кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор)

Проектом предусматривается: строительство административно-общественных зданий и многоквартирных жилых домов (Таблица 22).

Таблица 22 - Застройка территории Старого Вартовска I очередь (кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор)

| № | Наименование здания | Этаж. | Площадь общая здания, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Административное здание | 1 | 76,94 |
| 2 | Высшее учебное заведение | 4 | 11420,9 |
| 3 | Столовая на 50 мест | 1 | 1280 |
| 4 | Школа на 600 учащихся | 3 | 11419,2 |
| 5 | Детский сад на 120 мест | 2 | 1689,98 |
| 6 | Высшее учебное заведение | 4 | 2734,46 |
| 7 | Административное здание (РОВД) | 2 | 1320,03 |
| 8 | Административное здание (РОВД) | 2 | 985,2 |
| 9 | Культурно-оздоровительный комплекс с баней-сауной на 25 мест | 2 | 1216,91 |
| 10 | Пожарное депо на 4 автомобиля | 2 | 1920,21 |
| 11 | Поликлиника на 400 посещений в сутки. Аптека. Станция скорой помощи на 2 автомобиля | 3 | 2146,34 |
| 12 | Торгово-сервисный комплекс | 1 | 79,34 |
| 13 | Административное здание | 2 | 640 |
| 14 | Торговый комплекс | 2 | 1258,48 |
| 15 | Административное здание с комплексом бытовых услуг | 2 | 864 |
| 16 | Магазин. Молочная кухня | 1 | 270,05 |
| 17 | Административное здание с комплексом бытовых услуг | 2 | 662,42 |
| 18 | Административное здание | 2 | 662,42 |
| 19 | Высшее учебное заведение | 4 | 4540,61 |
| 20 | Административное здание (пожарное депо) | 2 | 2007,92 |
| 21 | Тренировочная башня (пожарное депо) | 4 | 457,79 |
| 22 | Высшее учебное заведение | 3 | 2592 |
| 23 | Административное здание (отделение связи, отделение банка, ЖЭО). Кафе на 20 мест | 3 | 1296 |
| 24 | Высшее учебное заведение | 3 | 3789,6 |
| 25 | Высшее учебное заведение | 4 | 9302,56 |
| 26 | Торгово-офисные помещения | 1 | 211,13 |
| 27 | Торгово-офисные помещения | 1 | 283,95 |
| 28 | Кинотеатр на 300 мест | 2 | 1243,58 |
| 29 | Административное здание | 2 | 316,99 |
| 30 | Торгово-офисные помещения | 1 | 458,1 |
| 31 | Торгово-офисные помещения | 1 | 459,11 |
| 32 | Торгово-офисные помещения. Участковый пункт полиции | 1 | 527,19 |
| 33 | Магазин | 1 | 297,11 |
| 34 | Контрольно-пропускной пункт | 1 | 31,39 |
| 35 | Магазин | 1 | 168,59 |
| 36 | Контрольно-пропускной пункт | 1 | 49,62 |
| 37 | Торговый комплекс | 1 | 1160,38 |
| 38 | Магазин | 1 | 141,69 |
| 39 | Магазин | 1 | 182,7 |
| 40 | Административное здание | 1 | 166,58 |
| 41 | Рынок «Старовартовский» | 2 | 3219,97 |
| 42 | Административное здание | 2 | 1641,31 |
| 43 | Кафе | 1 | 118,98 |
| 44 | Административное здание | 1 | 118,98 |
| 45 | Административное здание | 1 | 109,02 |
| 46 | Административное здание | 3 | 1334,98 |
| 47 | Детский сад №79 «Голосистое горлышко» | 2 | 1251,86 |
| 48 | Магазин | 1 | 474,42 |
| 49 | Торговый павильон | 1 | 30,00 |
| 50 | Участковый пункт полиции | 1 | 186,26 |
| 51 | Магазин | 1 | 102,32 |
| 52 | Административное здание | 1 | 193,74 |
| 53 | Административное здание | 1 | 28,64 |
| 54 | Административное здание | 1 | 68,72 |
| 55 | Административное здание | 2 | 184,35 |
| 56 | Административное здание | 3 | 1847,62 |
| 57 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями |  | 7760,19 |
| 58 | Многоквартирный жилой дом |  | 2735,78 |
| 59 | Многоквартирный жилой дом |  | 10471,03 |
| 60 | Многоквартирный жилой дом |  | 10191,24 |
| 61 | Многоквартирный жилой дом |  | 6670,8 |
| 62 | Многоквартирный жилой дом |  | 3801,02 |
| 63 | Многоквартирный жилой дом |  | 6981,46 |
| 64 | Многоквартирный жилой дом |  | 4288,85 |
| 65 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями |  | 15241,39 |
| 66 | Многоквартирный жилой дом |  | 10471,25 |
| 67 | Многоквартирный жилой дом |  | 5714,21 |
| 68 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями |  | 13341,31 |
| 69 | Многоквартирный жилой дом |  | 8570,81 |
| 70 | Многоквартирный жилой дом |  | 8571,1 |
| 71 | Многоквартирный жилой дом |  | 8571,31 |
| 72 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями |  | 13340,95 |
| 73 | Одноквартирный жилой дом (206 шт) |  | 16448 |
| 74 | Одноквартирный жилой дом (228 шт) |  | 22666 |
| 75 | Блокированный жилой дом (81 шт) |  | 20413 |

Застройка территории Восточной коммунально-складской зоны города Нижневартовска

Рассматриваемая территория проекта планировки большей частью застроена.

Для планируемых объектов планируется строительство объектов коммунальной инфраструктуры. (Таблица 23).

Таблица 23 - Застройка территории Восточной коммунально-складской зоны города Нижневартовска

| Наименование здания | Этажность зданий | Площадь общая зданий, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Торгово-развлекательный центр | 2 | 13900 |
| Административно-бытовой корпус | 2 | 979 |
| Административно-бытовой корпус | 2 | 1104 |
| Объект торговли | 2 | 700 |
| Автосалон, СТО | 3 | 4309 |
| Административное здание транспортно-логистического комплекса | 3 | 13327 |
| Логистический центр | 2 | 22 230 |
| Торговый центр | 2 | 2333 |
| Административно-бытовой корпус | 3 | 2138 |
| СТО, АЗС | 2 | 1520 |
| Административное здание транспортно-логистического комплекса | 4 | 7 248 |
| Логистический центр | 2 | 3840 |
| Логистический центр | 2 | 16285 |
| Логистический центр | 2 | 13235 |
| Логистический центр | 2 | 9805 |

Застройка микрорайона 16П города Нижневартовска

На территории микрорайона 16П предусмотрено размещение среднеэтажной жилой застройки, дошкольных образовательных организаций, объектов общественно-делового назначения и озеленённой территории общего пользования на месте существующего лесного массива.

Средняя жилищная обеспеченность по микрорайону принята равной минимальному значению — 30 м2/чел.

Численность населения микрорайона 16П при этом составит: 109760:30 = 3660 человек.

На рисунке ниже изображена планировка территории мкр. 16П (Рисунок 14).

Рисунок 14– Застройка квартала 16-П в г. Нижневартовска

На прилегающих территориях размещаются следующие объекты, которые оказывают влияние на развитие рассматриваемой территории: с северо-запада (за улицей Заводской) – перспективная застройка общественного центра планировочного района (III очереди строительства Старого Вартовска); с северо-востока (за улицей Луговой) – существующая индивидуальная жилая застройка микрорайонов 10П и 14П; с юго-востока (за улицей Осенней) — существующая индивидуальная жилая застройка микрорайонов 3П и 4П; с юго-запада (за улицей №6) — существующий автодром «Нижневартовская автомобильная школа» и территория перспективной общеобразовательной школы квартала 17П.

В 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию 9-этажного многоквартирного жилого дома № 13 общей площадью 10350 м2.

Проектируемый баланс функционального зонирования территории микрорайона 16П отражен в таблице ниже (Таблица 24).

Таблица 24– Проектируемый баланс функционального зонирования территории микрорайона 16П

| № п/п | Наименование показателя | Площадь (га) | Процент к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (ЖЗ 102) | 15,06 | 73 |
| 2 | Зона размещения объектов образования и просвещения | 2,62 | 12,7 |
| 3 | Зона размещения объектов торгового назначения и общественного питания | 0,17 | 0,8 |
| 4 | Зона размещения культовых объектов | 1,34 | 6,5 |
| 5 | Зона озеленённых территорий общего пользования | 1,44 | 7,00 |
| 6 | ВСЕГО: | 20,62 | 100 |

Показатели развития территории в границах микрорайона 16П представлены в таблице ниже (Таблица 25).

Таблица 25– Показатели развития территории в границах микрорайона 16П

| Обозначение участка | Виды использования территории | Территория (га) | Население (чел.) | Жилой фонд недвижимости |  | Общественная недвижимость Всего (кв.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Площадь (кв.м) | Квартир шт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16П | Микрорайон 16П | 3,196 | 677 | 21260 | 450 | 14930 |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (ЖЗ 102) | 3,196 | 677 | 21260 | 450 | 14930 |
| 13 | Проектируемый жилой дома №13 с нежилыми помещениями | 1,808 | 281 | 9380 | 198 | 440 |
| 14А | Проектируемый жилой дом №14А | 0,328 | 88 | 2640 | 56 | - |
| 14Б | Проектируемый жилой дом №14Б | 0,479 | 132 | 3960 | 84 | - |
| 14В | Проектируемый жилой дом №14В | 0,581 | 176 | 5280 | 112 | - |

Застройка квартала 10В

В 2022 году выданы разрешения на ввод в эксплуатацию МКД №№ 1 и 4.

Планировка территории квартала 10В отражена на рисунке ниже (Рисунок 15).

Рисунок 15 - Застройка территории квартала 10В города Нижневартовска

График пообъектного ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории города Нижневартовска по данным Администрации города Нижневартовска отражен в таблице ниже (Таблица 26).

Таблица 26 - График пообъектного ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории города Нижневартовска

| Населённый пункт | Наименования объекта | Адрес | Год ввода | Этажность дома | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Планируемые к возведению (с разрешениями на строительство) |  |  |  |  |  |
| Нижневартовск | Квартал №21.1 в г. Нижневартовск. Многоэтажный жилой дом №1 с помещениями общественного назначения и подземной парковкой на придомовой территории. Секции 1,2,3, подземная парковка – III этап строительства. Секции №4,5,6 – V этап строительства | г. Нижневартовск, квартал №21.1 | 2026 | 14-18 | 18 541,22 м2 |
| Нижневартовск | Квартал №21.1 в г. Нижневартовск. Многоэтажный жилой дом №3 с помещениями общественного назначения и подземной парковкой на придомовой территории. II этап строительства | г. Нижневартовск, квартал №21.1 | 2026 | 14-20 | 12 800,22 м2 |
| Нижневартовск | Жилой дом №13 в микрорайоне 16П г. Нижневартовска. 1 этап строительства – Наружные инженерные сети, 2 этап строительства – Блок-секции БС1, БС2, БС3 | г. Нижневартовск, микрорайон 16П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | 2024 | 9 | 5 689,5 м2 |
| Нижневартовск | Жилой дом №13 в микрорайоне 16П г. Нижневартовска. 3 этап строительства – Блок-секции БС4, БС5, БС6 | г. Нижневартовск, микрорайон 16П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | 2024 | 9 | 4 642,8 м2 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №3 в 40 квартале города Нижневартовска. 1 этап строительства – Внутриквартальные инженерные сети, 2 этап строительства – Блок - секции БС1, БС2, БС3 в т.ч встроенно-пристроенные нежилые помещения в блок-секции БС3 | г. Нижневартовск, квартал №40 | 2024 | 11 | 5 674,20 м2 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №3 в 40 квартале города Нижневартовска. 3 этап строительства – Блок-секции БС4, БС5, БС6 | г. Нижневартовск, квартал №40 | 2025 | 11 | 5327,70 м2 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №3 в 40 квартале города Нижневартовска. 4 этап строительства – Блок-секции БС7, БС8 | г. Нижневартовск, квартал №40 | 2024 | 11 | 4 693,70 м2 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №5 в 40 квартале города Нижневартовска. 1 этап строительства – Внутриквартальные инженерные сети, 2 этап строительства – Блок-секции БС1, БС2 в т.ч встроенно-пристроенные нежилые помещения в блок-секции БС2 | г. Нижневартовск, квартал №40 | 2025 | 11 | 4 518,00 м2 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №5 в 40 квартале города Нижневартовска. 3 этап строительства – Блок - секции БС3 – БС6 | г. Нижневартовск, квартал №40 | 2025 | 11 | 6 779,30 м2 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №5 в 40 квартале города Нижневартовска. 4 этап строительства – Блок-секции БС7, БС8 | г. Нижневартовск, квартал №40 | 2024 | 11 | 4 694,1 м2 |
| Нижневартовск | Комплексная застройка жилого квартала №22 в Восточном планировочном районе 3 очередь строительства в городе Нижневартовск. II пусковой комплекс. Жилой дом №3 | г. Нижневартовск, планировочный район 13, квартал 22 | 2025 | 18 | 7 309,60 м2 |
| Нижневартовск | Жилой комплекс «Импульс» Секция 1. 1 этап строительства | г. Нижневартовск, ул. Мира | 2025 | 15 | 7 322,25 м2 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Ханты-Мансийская в г. Нижневартовске | г. Нижневартовск, квартал «К-2» | 2026 | 15 | 14 316,68 м2 |
| Нижневартовск | Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. №6) г. Нижневартовск | 21 квартал | 2024 | 3 | 7 478,20 |
| Нижневартовск | Спортивный комплекс «Центр боевых искусств» | 11 мкр., ул. Спортивная | 2025 | 3 | 7777,0 |
| Нижневартовск | Многофункциональный спортивный комплекс в 27 квартале города Нижневартовска | 27 квартал | 2026 | 3 | 15 890,6 |
|  | Планируемые к возведению (без разрешений на строительство) |  |  |  |  |  |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №1 | Квартал «Прибрежный П3-1» | 2024 | 17 | 14 700,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №2 | Квартал «Прибрежный П3-1» | 2025 | 17 | 15 060,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №3 | Квартал «Прибрежный П3-1» | 2034 | 17 | 14 770,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом № 14А | Квартал 16П | 2034 | 9 | 2 400,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом № 14Б | Квартал 16П | 2034 | 9 | 3 960,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом № 14В | Квартал 16П | 2034 | 9 | 5 280,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №4 | Квартал 22 | 2034 | 16 | 7 310,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №4 | Квартал 40 | 2034 | 17 | 12 150,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №4а | Квартал 40 | 2034 | 17 | 9 100,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №6 | Квартал 40 | 2034 | 11 | 15 900,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №7 | Квартал 40 | 2034 | 17 | 8 400,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №8 | Квартал 40 | 2034 | 11 | 14 800,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №1 | Квартал 41 | 2034 | 17 | 12 700,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №2 | Квартал 41 | 2034 | 17 | 12 700,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №3 | Квартал 41 | 2034 | 17 | 16 700,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №4 | Квартал 41 | 2034 | 11 | 15 600,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №5 | Квартал 41 | 2034 | 11 | 15 000,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №6 | Квартал 41 | 2034 | 11 | 15 000,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №7 | Квартал 41 | 2034 | 11 | 15 600,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №8 | Квартал 41 | 2034 | 11 | 13 600,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №9 | Квартал 41 | 2034 | 11 | 15 260,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №1 | Квартал 42 | 2034 | 11 | 10 250,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №2 | Квартал 42 | 2034 | 11 | 10 250,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №3 | Квартал 42 | 2034 | 11 | 15 400,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №4 | Квартал 42 | 2034 | 11 | 15 400,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №5 | Квартал 42 | 2034 | 11 | 12 160,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №6 | Квартал 42 | 2034 | 11 | 15 600,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №7 | Квартал 42 | 2034 | 17 | 12 700,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №8 | Квартал 42 | 2034 | 17 | 12 700,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №2 | Квартал 31а | 2034 | 14 | 30 130,00 |

  - Прогноз изменения доходов населения.

Прогнозные показатели сформированы на основании анализа данных за отчетный период с детализацией по доходным группам на основе отчетных данных по фонду заработной платы, средней заработной плате, среднему доходу, величине прожиточного минимума, структуре доходов и расходов населения, индексу потребительских цен и других показателей.

При формировании прогноза развития доходов населения учтены показатели, утвержденные решением Думы города Нижневартовска от 30.06.2023 № 296 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года», решением Думы города Нижневартовска от 24.12.2019 № 563 «О генеральном плане города Нижневартовска», распоряжением Администрации города Нижневартовска от 31.10.2023 № 707-р «О прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года»; распоряжением Администрации города Нижневартовска от 29.10.2024 № 761-р «О прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

В рамках Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года рассмотрено три варианта развития доходов населения – оптимистический, базовый и пессимистический.

Варианты развития доходов населения в городе Нижневартовске в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года представлены в таблице ниже (Таблица 27).

Таблица 27 - Варианты развития доходов населения в городе Нижневартовске в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года

| № п/п | Показатели | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031-2036 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Вариант 1 - оптимистический |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек | 129 | 130,8 | 132,2 | 132,6 | 133,2 | 133,6 | 133,9 | 135,6 |
| 1.2. | Уровень зарегистрированной безработицы, процент | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,08 |
| 1.3. | Реальная заработная плата работников организаций*, процент | 101,24 | 101,74 | 101,13 | 101,35 | 101,71 | 101,8 | 101,23 | 101,83 |
| 1.4. | Реальные располагаемые денежные доходы населения, процент | 100,95 | 101,21 | 100,98 | 100,99 | 100,89 | 100,92 | 101,1 | 101,81 |
| 1.5. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, тыс. человек | 56,8 | 57,6 | 58,4 | 59,1 | 59,8 | 60,6 | 61,4 | 62,5 |
| 2. | Вариант 2 - базовый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек | 126,4 | 127,4 | 128,1 | 128,5 | 129 | 129,4 | 129,4 | 131,1 |
| 2.2. | Уровень зарегистрированной безработицы, процент | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,09 |
| 2.3. | Реальная заработная плата работников организаций*, процент | 100,61 | 100,9 | 100,95 | 100,95 | 100,81 | 100,86 | 100,91 | 100,99 |
| 2.4. | Реальные располагаемые денежные доходы населения, процент | 100,67 | 100,73 | 100,93 | 100,83 | 100,74 | 100,82 | 100,87 | 100,94 |
| 2.5. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, тыс. человек | 56,6 | 57,4 | 58,3 | 59,4 | 59,5 | 59,6 | 59,8 | 60,3 |
| 3. | Вариант 3 - пессимистический |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек | 125,9 | 126,9 | 127,3 | 127,7 | 128,2 | 128,5 | 128,7 | 130,3 |
| 3.2. | Уровень зарегистрированной безработицы, процент | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,1 |
| 3.3. | Реальная заработная плата работников организаций*, процент | 100,57 | 100,58 | 100,53 | 100,43 | 100,66 | 100,62 | 100,64 | 100,71 |
| 3.4. | Реальные располагаемые денежные доходы населения, процент | 100,37 | 100,22 | 100,49 | 100,36 | 100,24 | 100,29 | 100,22 | 100,48 |
| 3.5. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, тыс. человек | 56,2 | 56,6 | 56,9 | 57,1 | 57,5 | 57,9 | 58,4 | 59,2 |

В качестве целевого варианта развития города Нижневартовска выбран базовый сценарий.

Ключевыми показателями доходов населения, которые должны быть достигнуты в ходе реализации Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года, являются:

- увеличение среднегодовой численности занятых в экономике до 131,1 тыс. человек в 2036 году;

- увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 60,3 тыс. человек в 2036 году;

- снижение уровня зарегистрированной безработицы до 0,09% в 2036 году;

- ежегодный рост реальной заработной платы работников организаций) до 100,99% к 2036 году;

- рост реальных располагаемых денежных доходов населения до 100,94 % в 2036 году.

Основные показатели Прогноза социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года, утвержденного распоряжением Администрации города Нижневартовска от 31.10.2023 № 707-р «О прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года», и Прогноза социально-экономического развития города Нижневартовска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденного распоряжением Администрации города Нижневартовска от 29.10.2024 № 761-р «О прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» разработаны в двух вариантах - консервативном (первом) и базовом (втором).

Базовый вариант - наиболее вероятный сценарий социально-экономического развития города.

Устойчивому росту оплаты труда в прогнозный период будет способствовать ежегодное повышение минимального размера оплаты труда, поддержание достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации, проведение ежегодной индексации заработной платы.

По оценке общий объем денежных доходов населения в 2024 году составит 196,8 млрд. рублей, что на 11,3% выше уровня предыдущего года. Среднедушевые денежные доходы возрастут на 10,4% или до 56 364 рублей в месяц, реальные располагаемые денежные доходы оцениваются на уровне 102,9% к предыдущему году.

Оплата труда по-прежнему остается основным источником доходов населения. В 2024 году среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям по оценке составит 118 090 рублей, превысив уровень предыдущего года на 16,3%, реальная заработная плата оценивается в размере 108,7%. Устойчивому росту оплаты труда в прогнозный период будет способствовать ежегодное повышение минимального размера оплаты труда, поддержание достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации, проведение ежегодной индексации заработной платы.

В среднесрочной перспективе к 2027 году реальная заработная плата составит 102%, реальные располагаемые доходы населения - 101,5%.

Целевым ориентиром в области пенсионного обеспечения будет оставаться задача, определенная указами Президента Российской Федерации, предусматривающая рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции. По оценке средний размер государственной пенсии в 2024 году составит 32 564 рубля или 107,4% к уровню 2023 года. В целом за 2025-2027 годы средний размер пенсии увеличится и к 2027 году составит 38 529 рублей.

Ожидается, что в 2024 году расходы населения увеличатся на 12,8% и составят 241,5 млрд. рублей. В 2025-2027 годах предусмотрен рост денежных расходов населения темпом около 107,3% ежегодно. Основным направлением использования денежных средств по-прежнему остаются потребительские расходы - затраты на покупку товаров и оплату услуг.

За счет устойчивого роста наиболее весомых доходных компонентов (оплата труда, пенсионное обеспечение, социальные выплаты) реальные располагаемые доходы населения продолжат расти на протяжении всего прогнозного периода и к 2036 году достигнут 101,36%.

Прогнозные показатели доходов населения города Нижневартовска на период до 2036 года по консервативному и базовому сценарию отражены в таблице ниже (Таблица 28).

Таблица 28 - Прогнозные показатели доходов населения города Нижневартовска на период до 2036 года по консервативному и базовому сценарию

| Показатели | Единица измерения | Оценка | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |
|  |  |  | консервативный вариант | базовый вариант | консервативный. вариант |  | базовый вариант | консервативный вариант |  | базовый вариант | консервативный вариант |  | базовый вариант | консервативный вариант |  | базовый вариант | консервативный вариант |  | базовый вариант |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |
| VIII. Труд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность занятых в экономике (среднегодовая), всего | тыс. человек | 131,2 | 130,8 | 131,1 | 130,8 |  | 131,2 | 130,9 |  | 131,3 | 131 |  | 131,4 | 131,1 |  | 131,5 | 131,2 |  | 131,6 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 0,07 | 0,15 | 0,11 | 0,15 |  | 0,11 | 0,15 |  | 0,11 | 0,15 |  | 0,11 | 0,15 |  | 0,11 | 0,15 |  | 0,11 |
| IX. Денежные доходы и расходы населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения | % к предыдущему году | 102,9 | 100,6 | 101,7 | 100,4 |  | 101,6 | 100,2 |  | 101,5 | 100,17 |  | 101,49 | 100,15 |  | 101,48 | 100,13 |  | 101,47 |
| Реальный размер среднемесячной заработной платы* | % к предыдущему году | 108,7 | 101,3 | 102,5 | 101,1 |  | 102,3 | 100,9 |  | 102 | 100,9 |  | 102 | 100,9 |  | 102 | 100,9 |  | 102 |
| Реальный среднемесячный доход пенсионера | % к предыдущему году | 100,2 | 100 | 100,1 | 101,3 |  | 101,3 | 100 |  | 101,4 | 100 |  | 101,4 | 100 |  | 101,5 | 100 |  | 101,5 |

Продолжение Таблица 28 - Прогнозные показатели доходов населения города Нижневартовска на период до 2036 года по консервативному и базовому сценарию

| Показатели | Единица измерения | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2031 |  |  | 2032 |  |  | 2033 |  |  | 2034 |  |  | 2035 |  |  | 2036 |  |
|  |  | консервативный вариант | базовый вариант | консервативный вариант |  | базовый вариант | консервативный вариант |  | базовый вариант | консервативный вариант |  | базовый вариант | консервативный вариант |  | базовый вариант | консервативный вариант |  | базовый вариант |
| 1 | 2 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 | 26 |  | 27 |
| VIII. Труд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность занятых в экономике (среднегодовая), всего | тыс. человек | 131,3 | 131,7 | 131,3 |  | 131,8 | 131,4 |  | 132 | 131,5 |  | 132,1 | 131,6 |  | 132,5 | 131,7 |  | 132,8 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 0,15 | 0,11 | 0,15 |  | 0,11 | 0,15 |  | 0,11 | 0,15 |  | 0,11 | 0,15 |  | 0,11 | 0,15 |  | 0,11 |
| IX. Денежные доходы и расходы населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения | % к предыдущему году | 100,11 | 101,46 | 100,1 |  | 101,44 | 100,09 |  | 101,42 | 100,08 |  | 101,4 | 100,07 |  | 101,38 | 100,06 |  | 101,36 |
| Реальный размер среднемесячной заработной платы* | % к предыдущему году | 100,9 | 102 | 100,9 |  | 102 | 100,9 |  | 102 | 100,9 |  | 102 | 100,9 |  | 102 | 100,9 |  | 102 |
| Реальный среднемесячный доход пенсионера | % к предыдущему году | 100 | 101,5 | 100 |  | 101,5 | 100 |  | 101,5 | 100 |  | 101,5 | 100 |  | 101,5 | 100 |  | 101,5 |

В рамках настоящей Программы приняты наиболее актуальные данные приоритетных вариантов развития (базовых) на ближайшую перспективу 2024 – 2027 годов в соответствии с распоряжением Администрации города Нижневартовска от 29.10.2024 № 761-р «О прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», на долгосрочную перспективу 2028 – 2035 годов в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года, Генерального плана города Нижневартовска и распоряжения Администрации города Нижневартовска от 31.10.2023 № 707-р «О прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года», Доклада Главы о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска за 2023 год и их планируемых значениях на 3-летний период.

В прогнозном периоде темпы увеличения заработной платы будут определяться динамикой восстановления экономического роста с учетом динамики изменения размера прожиточного минимума.

Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) прогнозируется в размере 169 832,0 рублей к 2035 году.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных учреждений (в т.ч. учителей), учреждений культуры и искусства, города сохраняет тенденции стабильного роста.

В соответствии с указами Президента РФ выполнение задачи по увеличению заработной платы бюджетникам будет продолжено и в перспективе.

В прогнозируемом периоде при увеличении спроса на труд ожидается рост численности занятых в экономике города до 132,5 тыс. человек.

Секторами наибольшего притяжения занятости по-прежнему останутся «Обрабатывающие производства», «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение», «Образование» и «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг».

Прогноз изменения доходов населения города Нижневартовска представлен в таблице ниже (Таблица 29).

Информация по среднесписочной численности работников организаций, фонду заработной платы всех работников организаций, среднемесячной заработной плате работников организаций города Нижневартовска на прогнозный период 2024 – 2035 годов в разрезе отраслей представлены в таблице ниже (Таблица 30).

Таблица 29 - Прогноз изменения доходов населения города Нижневартовска

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 | 2029 - 2033 год | 2034 - 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Фонд начисленной заработной платы всех работников | млн. рублей | 116 883,5 | 125 904,8 | 133 695,0 | 141 386,4 | 144 214,1 | 159 224,0 | 165 656,7 |
|  | Темп роста фонда заработной платы | процент к предыдущему году | 112,6 | 107,7 | 106,2 | 105,8 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| 1.1. | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 102 596,8 | 111 261,0 | 118 714,3 | 126 106,1 | 128 628,2 | 142 016,0 | 147 753,4 |
|  | Темп роста фонда заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | процент к предыдущему году | 113,2 | 108,4 | 106,7 | 106,2 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| 1.2. | Фонд заработной платы организаций муниципальной формы собственности | млн. рублей | 14 286,7 | 14 643,8 | 14 980,7 | 15 280,3 | 15 585,9 | 17 208,1 | 17 903,3 |
|  | Темп роста фонда заработной платы организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 108,7 | 102,5 | 102,3 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| 2. | Численность занятых в экономике (среднегодовая), всего | человек | 131 200 | 131 100 | 131 200 | 131 300 | 131 400 | 132000 | 132500 |
| 3 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | человек | 116 767 | 117 070 | 117 411 | 117 907 | 118 248 | 119 954 | 120 759 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | процент к предыдущему году | 97,6 | 100,3 | 100,3 | 100,4 | 100,3 | 100,3 | 100,3 |
| 3.1. | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 72 400 | 72 400 | 72 400 | 72 500 | 72 599 | 73 020 | 73 242 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | процент к предыдущему году | 96,9 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,2 |
| 3.2. | Среднесписочная численность работников организаций муниципальной формы собственности | человек | 13 467 | 13 545 | 13 626 | 13 722 | 13 741 | 13 821 | 13 863 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 102,3 | 100,6 | 100,6 | 100,7 | 100,1 | 100,1 | 100,2 |
| 3.3. | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | человек | 30 900 | 31 125 | 31 385 | 31 685 | 31 908 | 33 114 | 33 654 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | процент к предыдущему году | 97,2 | 100,7 | 100,8 | 101,0 | 100,7 | 100,8 | 100,8 |
| 4 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций) | руб. | 104 276,4 | 110 393,7 | 115 749,5 | 120 852,1 | 123 269,1 | 136 099,0 | 141 597,4 |
|  | темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (по полному кругу организаций) | процент к предыдущему году | 112,9 | 105,9 | 104,9 | 104,4 | 102,00 | 102,0 | 102,0 |
| 4.1. | Среднемесячная заработная плата всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | руб. | 118 090,0 | 128 063,0 | 136 642,0 | 144 950,0 | 147 849,0 | 163 237,2 | 169 832,0 |
|  | Темп роста заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | процент к предыдущему году | 116,3 | 108,4 | 106,7 | 106,1 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| 4.2. | Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципальной формы собственности | рубль | 90 462,7 | 92 724,3 | 94 857,0 | 96 754,1 | 98 689,2 | 108 960,8 | 113 362,9 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 108,7 | 102,5 | 102,3 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| 5. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: социальных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | руб. | 76 000,0 | 76 050,0 | 76 100,0 | 77 622,0 | 79 174,4 | 87 415,0 | 90 946,5 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процент к предыдущему году | 100,02 | 100,07 | 100,07 | 102,00 | 102,00 | 102,0 | 102,0 |
| 5.2. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций | руб. | 85 300,0 | 85 350,0 | 85 400,0 | 87 108,0 | 88 850,2 | 98 097,8 | 102 060,9 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников общеобразовательных учреждений | процент к предыдущему году | 100,01 | 100,06 | 100,06 | 102,00 | 102,00 | 102,0 | 102,0 |
| 5.3. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | руб. | 91 297,0 | 91 297,0 | 91 297,0 | 93 122,9 | 94 985,4 | 104 871,6 | 109 108,4 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства | процент к предыдущему году | 104,97 | 100,00 | 100,00 | 102,00 | 102,00 | 102,0 | 102,0 |
| 5.4. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | 67 856,9 | 67 856,9 | 67 856,9 | 69 214,0 | 70 598,3 | 77 946,2 | 81 095,3 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | процент к предыдущему году | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 102,00 | 102,00 | 102,0 | 102,0 |
| 6. | Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения) | руб. в месяц | 20 435 | 20 966 | 21 511 | 22 071 | 22 645 | 25 745 | 27 102 |
|  | темп роста к предыдущему году | % | 104,0 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| 7 | Уровень безработицы | % | 0,07 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 8 | Реальный размер среднемесячной заработной платы* | % к предыдущему году | 108,70 | 102,50 | 102,30 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 |

Таблица 30 - Доходы населения города Нижневартовска на прогнозный период 2024 – 2035 годов в разрезе отраслей.

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 | 2029 - 2033 год | 2034 - 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Всего по обследуемым видам экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 72 400 | 72 400 | 72 400 | 72 500 | 72 599 | 73 020 | 73 242 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 102 596,8 | 111 261,0 | 118 714,3 | 126 106,1 | 128 628,2 | 142 016,0 | 147 753,4 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 118 090,0 | 128 063,0 | 136 642,0 | 144 950,0 | 147 849,0 | 163 237,2 | 169 832,0 |
| 1.1. | Раздел А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 91 034,1 | 93 401,0 | 95 829,4 | 98 321,0 | 100 877,3 | 114 691,3 | 120 732,8 |
| 1.2. | Раздел В Добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 14 495 | 14 495 | 14 495 | 14 515 | 14 535 | 14 619 | 14 664 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 26 915,4 | 29 188,4 | 31 143,7 | 33 082,9 | 33 744,5 | 37 256,7 | 38 761,8 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 134 824,6 | 138 330,1 | 141 926,6 | 145 616,7 | 149 402,8 | 169 861,7 | 178 809,3 |
| 1.3. | Раздел H. Транспортировка и хранение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 8 399 | 8 399 | 8 399 | 8 411 | 8 423 | 8 471 | 8 497 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 11 709,5 | 12 698,4 | 13 549,0 | 14 392,7 | 14 680,5 | 16 208,5 | 16 863,3 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 101 287,0 | 103 920,4 | 106 622,4 | 109 394,6 | 112 238,8 | 127 608,6 | 134 330,5 |
| 1.4. | Раздел С. Обрабатывающие производства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 3 217 | 3 217 | 3 217 | 3 221 | 3 226 | 3 244 | 3 254 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 4 914,9 | 5 330,0 | 5 687,0 | 6 041,1 | 6 162,0 | 6 803,3 | 7 078,2 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 111 084,7 | 113 972,9 | 116 936,2 | 119 976,5 | 123 095,9 | 139 952,4 | 147 324,6 |
| 1.5. | Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 2 707 | 2 707 | 2 707 | 2 711 | 2 715 | 2 730 | 2 739 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 4 431,1 | 4 805,3 | 5 127,2 | 5 446,5 | 5 555,4 | 6 133,6 | 6 381,4 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 119 100,0 | 122 196,6 | 125 373,7 | 128 633,4 | 131 977,9 | 150 050,7 | 157 954,7 |
| 1.6. | Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 965 | 965 | 965 | 966 | 968 | 973 | 976 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 1 002,6 | 1 087,3 | 1 160,2 | 1 232,4 | 1 257,0 | 1 387,9 | 1 443,9 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 76 013,9 | 77 990,3 | 80 018,0 | 82 098,5 | 84 233,0 | 95 767,8 | 100 812,4 |
| 1.7. | Раздел F. Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 6 004 | 6 004 | 6 004 | 6 013 | 6 021 | 6 056 | 6 074 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 7 528,9 | 8 164,7 | 8 711,7 | 9 254,1 | 9 439,2 | 10 421,7 | 10 842,7 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 91 182,6 | 93 553,4 | 95 985,7 | 98 481,4 | 101 041,9 | 114 878,4 | 120 929,7 |
| 1.8. | Раздел G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 4 741 | 4 741 | 4 741 | 4 747 | 4 754 | 4 781 | 4 796 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 4 569,5 | 4 955,4 | 5 287,4 | 5 616,6 | 5 728,9 | 6 325,2 | 6 580,8 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 69 762,8 | 71 576,6 | 73 437,6 | 75 347,0 | 77 306,0 | 87 892,1 | 92 521,9 |
| 1.9. | Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 852 | 852 | 852 | 853 | 854 | 859 | 862 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 604,9 | 655,9 | 699,9 | 743,4 | 758,3 | 837,2 | 871,1 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 51 649,9 | 52 992,8 | 54 370,6 | 55 784,2 | 57 234,6 | 65 072,2 | 68 500,0 |
| 1.10. | Раздел J. Деятельность в области информации и связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 983 | 983 | 983 | 985 | 986 | 992 | 995 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 1 419,6 | 1 539,4 | 1 642,6 | 1 744,8 | 1 779,7 | 1 965,0 | 2 044,4 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 103 118,4 | 105 799,4 | 108 550,2 | 111 372,5 | 114 268,2 | 129 915,9 | 136 759,3 |
| 1.11. | Раздел K. Деятельность финансовая и страховая |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 977 | 977 | 977 | 978 | 979 | 985 | 988 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 1 694,4 | 1 837,5 | 1 960,5 | 2 082,6 | 2 124,3 | 2 345,4 | 2 440,1 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 121 166,3 | 124 316,6 | 127 548,8 | 130 865,1 | 134 267,6 | 152 653,9 | 160 695,1 |
| 1.12. | Раздел L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 687 | 687 | 687 | 688 | 689 | 693 | 695 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 536,2 | 581,4 | 620,4 | 659,0 | 672,2 | 742,2 | 772,1 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 53 444,1 | 54 833,7 | 56 259,4 | 57 722,1 | 59 222,9 | 67 332,7 | 70 879,6 |
| 1.13. | Раздел M. Деятельность профессиональная, научная и техническая |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 900 | 2 904 | 2 921 | 2 930 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 4 928,2 | 5 344,4 | 5 702,4 | 6 057,5 | 6 178,7 | 6 821,7 | 7 097,3 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 123 480,2 | 126 690,7 | 129 984,7 | 133 364,3 | 136 831,7 | 155 569,2 | 163 764,0 |
| 1.14. | Раздел N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 1 523 | 1 523 | 1 523 | 1 525 | 1 527 | 1 536 | 1 541 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 1 693,3 | 1 836,3 | 1 959,3 | 2 081,3 | 2 123,0 | 2 343,9 | 2 438,6 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 80 942,1 | 83 046,6 | 85 205,8 | 87 421,1 | 89 694,1 | 101 976,6 | 107 348,3 |
| 1.15. | Раздел O. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 4 748 | 4 748 | 4 748 | 4 754 | 4 761 | 4 788 | 4 803 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 7 227,0 | 7 837,4 | 8 362,4 | 8 883,1 | 9 060,7 | 10 003,8 | 10 407,9 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 111 102,5 | 113 991,2 | 116 955,0 | 119 995,8 | 123 115,7 | 139 974,9 | 147 348,3 |
| 1.16. | Раздел P. Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 10 202 | 10 202 | 10 202 | 10 216 | 10 230 | 10 289 | 10 320 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 11 938,5 | 12 946,6 | 13 813,9 | 14 674,1 | 14 967,5 | 16 525,4 | 17 193,0 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 85 289,2 | 87 506,8 | 89 781,9 | 92 116,3 | 94 511,3 | 107 453,5 | 113 113,7 |
| 1.17. | Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 7 774 | 7 774 | 7 774 | 7 784 | 7 795 | 7 840 | 7 864 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 10 467,7 | 11 351,7 | 12 112,1 | 12 866,3 | 13 123,6 | 14 489,5 | 15 074,9 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 98 431,6 | 100 990,8 | 103 616,6 | 106 310,6 | 109 074,7 | 124 011,1 | 130 543,6 |
| 1.18. | Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 091 | 1 092 | 1 098 | 1 102 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 1 274,2 | 1 381,8 | 1 474,4 | 1 566,2 | 1 597,5 | 1 763,8 | 1 835,0 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 84 493,7 | 86 690,5 | 88 944,5 | 91 257,0 | 93 629,7 | 106 451,2 | 112 058,6 |
| 1.19. | Раздел S. Предоставление прочих видов услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 116,0 | 125,8 | 134,2 | 142,5 | 145,4 | 160,5 | 167,0 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 93 216,2 | 95 639,8 | 98 126,4 | 100 677,7 | 103 295,3 | 117 440,4 | 123 626,7 |

  - Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования).

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ, каждое бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объемов, потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых коммунальных ресурсов: воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии, что обеспечит в свою очередь оплату потребителями энергетических ресурсов по показаниям приборов учета.

Анализ реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий в городе Нижневартовске и анализ состояния учета потребления коммунальных ресурсов, используемых приборов учета, отражен в разделе 4 Обосновывающих материалов.

  - Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», к которым относятся:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

Все целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и ежегодно корректируются.

Показатели физической доступности коммунальных услуг разработаны с условием, что:

- каждый перспективный потребитель на всем периоде планирования и прогнозирования (на 2024-2035 годы) будет обеспечен полным набором коммунальных ресурсов и коммунальных услуг;

- число существующих потребителей, не обеспеченных каким-либо коммунальным ресурсом (услугой), будет сокращаться.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих теплоснабжение:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, построенных и реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели учитываются:

- при расчете тарифов в сфере водоснабжения;

- при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке производственных программ регулируемых организаций.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение, относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

- улучшение качества воды.

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Плановые показатели рассчитываются исходя из:

- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

- результатов технического обследования централизованных систем водоотведения;

- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к показателям развития относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения; – показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Территориальная схема обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, утверждённая распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 21.10.2016 № 559-рп «О Территориальной схеме обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – Территориальная схема обращения с отходами), разработана в целях организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Территориальная схема обращения с отходами направлена на обеспечение достижения целей государственной политики в области обращения с отходами в порядке их приоритетности:

- максимальное использование исходных сырья и материалов, предотвращение образования отходов, снижение класса опасности отходов в источниках их образования;

- обработка, утилизация и обезвреживание отходов;

- безопасное захоронение отходов.

Территориальная схема обращения с отходами предусматривает комплексную переработку отходов, обеспечивающую минимальный объем их захоронения, использование наилучших доступных технологий обращения с отходами и применение методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами, направленных на уменьшение количества образующихся отходов и вовлечение их в хозяйственных оборот.

Целевые показатели рассчитываются исходя из фактических показателей деятельности организации за истекший период.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих электроснабжение и газоснабжение, сформированы в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и состоят из следующих показателей:

- критерии доступности для населения коммунальных услуг;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки (по каждому виду коммунального ресурса);

- величины новых нагрузок (по каждому виду коммунального ресурса), присоединяемых в перспективе;

- показатели качества поставляемого коммунального ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций);

- показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения (удельные расходы топлива и энергии, проценты собственных нужд, проценты потерь в сетях);

- показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м2, на 1 чел.);

- показатели воздействия на окружающую среду.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки и отражены в разделе 5 Обосновывающих материалов.

# 2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы.

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов произведен на основании прогнозной численности населения, прогноза удельных показателей расходов каждого коммунального ресурса и перспективных показателей развития города Нижневартовска.

Прогноз спроса разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и показателях присоединенной нагрузки.

Прогноз спроса на коммунальные услуги сформирован с учетом характеристик развития систем инженерно-технического обеспечения территорий перспективной застройки.

Прогноз спроса населением и бюджетными организациями в системах коммунальной инфраструктуры рассчитан в соответствии с темпом роста численности населения, принятым в разделе 1.2 «Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)».

Прогноз спроса прочими потребителями, включая промышленные предприятия, в системах коммунальной инфраструктуры принят в соответствии темпами роста, принятыми в разделе 1.3 «Прогноз развития промышленности».

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы сформирован по группам основных потребителей (население, бюджетные, промышленные и прочие потребители). по тепловой энергии выделены объемы потребления ресурса на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.

  - Перспективные показатели спроса в системе теплоснабжения.

Перспективные показатели спроса на 2024 – 2035 годы в системе централизованного теплоснабжения города Нижневартовска определены с учетом Генерального плана города Нижневартовска, Схемы теплоснабжения города Нижневартовска (актуализация на 2025 год) и статистических данных ресурсоснабжающих организаций сферы теплоснабжения.

На протяжении длительного периода отсутствует динамика увеличения прироста теплопотребления в зоне действия крупных теплоисточников. Основные причины:

-	снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в связи с реконструкцией тепловых сетей;

-	повышение энергоэффективности существующих потребителей (как реконструкция теплопотребляющих установок, так и реконструкция ограждающих конструкций);

-	выбытие существующих потребителей (как правило, малоэтажная жилая застройка, не отвечающая современным требованиям энергоэффективности и безопасности, предъявляемым к жилому фонду);

-	новые здания при вводе в эксплуатацию не потребляют тепловую энергию в заявленном договором теплоснабжения объеме, достаточно значимым является потребление ГВС.

Данные факторы оказывают существенное влияние на значения как полезного отпуска потребителям, так и отпуска с коллекторов теплоисточников.

Учитывая факт не увеличения полезного отпуска, прогнозные темпы сноса строительных фондов, предполагается, что фактическая нагрузка существующих потребителей снизится.

В соответствии с Генеральным планом и прочими планами развития города на период до 2040 года планируются изменения и перепрофилирования производственных зон.

Теплоснабжение объектов, расположенных в производственных зонах города Нижневартовска, осуществляется от двух групп теплоисточников:

-	котельные АО «Горэлектросеть»;

-	собственные котельные промышленных предприятий.

Общая площадь застройки производственной и коммунально-складской зон составит порядка 2517,0 га (в т.ч. коммунально- складская зона – 402,2 га).

В таблицах ниже представлен прогноз потребления тепловой энергии в разрезе источников теплоснабжения и в разрезе расчетных элементов территориального деления. Следует отметить, что указанные приросты рассчитаны пропорционально приростам тепловой нагрузки присоединяемых потребителей.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии отражены в разделе 3.1.2.4. настоящего документа.

Прогноз абсолютного прироста потребления тепловой энергии (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда), в зоне действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии (для инвестиционного планирования) представлен в таблице ниже (Таблица 31).

Таблица 31 - Прогноз абсолютного прироста потребления тепловой энергии (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда), в зоне действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии (для инвестиционного планирования)

| № п/п | Наименование теплоисточника | Ежегодное увеличение абсолютного теплопотребления, Гкал |  |  |  |  |  |  | Абсолютный прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022-2024 | 2025-2029 | 2030-2035 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Существующие котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 0 | 1383 | 0 | 880 | 2264 | 0 | 0 | 0 | 1383 | 1383 | 2264 | 2264 | 2264 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 1378 | 0 | 811 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 1378 | 1378 | 2190 | 2190 | 2190 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 5 | 0 | 69 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 74 | 74 | 74 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №2А | 0 | 1795 | 1517 | 1276 | 4588 | 0 | 0 | 0 | 1795 | 3312 | 4588 | 4588 | 4588 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 1746 | 1507 | 1264 | 4517 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 3253 | 4517 | 4517 | 4517 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 50 | 9 | 12 | 72 | 0 | 0 | 0 | 50 | 59 | 72 | 72 | 72 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная №3А | 0 | 12950 | 27877 | 11048 | 51875 | 36291 | 6931 | 0 | 12950 | 40827 | 51875 | 88166 | 95097 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 9958 | 25306 | 9612 | 44876 | 28662 | 6476 | 0 | 9958 | 35265 | 44876 | 73538 | 80014 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 2992 | 2571 | 1437 | 6999 | 7629 | 455 | 0 | 2992 | 5562 | 6999 | 14628 | 15083 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная №5 | 0 | 11648 | 18626 | 57613 | 87888 | 23505 | 36685 | 0 | 11648 | 30274 | 87888 | 111393 | 148078 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 7803 | 15382 | 55106 | 78292 | 16967 | 34206 | 0 | 7803 | 23185 | 78292 | 95259 | 129465 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 3845 | 3244 | 2507 | 9596 | 6538 | 2479 | 0 | 3845 | 7089 | 9596 | 16134 | 18613 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная №8 | 0 | 314 | 2925 | 1240 | 4480 | 9750 | 0 | 0 | 314 | 3239 | 4480 | 14230 | 14230 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 70 | 2200 | 788 | 3058 | 7163 | 0 | 0 | 70 | 2269 | 3058 | 10221 | 10221 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 245 | 725 | 452 | 1422 | 2587 | 0 | 0 | 245 | 970 | 1422 | 4009 | 4009 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная №8А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная №8Б | 0 | 1930 | 1036 | 3612 | 6578 | 50481 | 0 | 0 | 1930 | 2966 | 6578 | 57058 | 57058 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 1350 | 968 | 2903 | 5220 | 41434 | 0 | 0 | 1350 | 2317 | 5220 | 46654 | 46654 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 580 | 69 | 709 | 1358 | 9046 | 0 | 0 | 580 | 649 | 1358 | 10404 | 10404 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Блочная котельная №1 (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») | 0 | 1174 | 4144 | 1174 | 0 | 6492,71 | 0 | 0 | 1174,36 | 5318,35 | 6492,71 | 6492,71 | 6492,71 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 1018 | 3855 | 1018 | 0 | 5891,52 | 0 | 0 | 1018,02 | 4873,5 | 5891,52 | 5891,52 | 5891,52 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 156 | 289 | 156 | 0 | 601,19 | 0 | 0 | 156,34 | 444,85 | 601,19 | 601,19 | 601,19 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных АО «Горэлектросеть» |  | 0 | 31194,4 | 56125 | 76843,4 | 157673 | 126519,7 | 43616 | 0 | 31194,4 | 87319,4 | 164165,7 | 284191,7 | 327807,7 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 23323 | 49218,5 | 71502 | 138153 | 100117,5 | 40682 | 0 | 23323 | 72540,5 | 144044,5 | 238270,5 | 278952,5 |
| ГВС |  | 0 | 7873,3 | 6906,5 | 5342,3 | 19521 | 26401,2 | 2934 | 0 | 7873,3 | 14778,9 | 20122,2 | 45922,2 | 48856,2 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Новая котельная В-5 | 1704 | 21929 | 1383 | 6703 | 41319 | 2935 | 0 | 11304 | 33233 | 34616 | 41319 | 44254 | 44254 |
| отопление и вентиляция |  | 1442 | 21237 | 0 | 5320 | 37599 | 2298 | 0 | 11042 | 32279 | 32279 | 37599 | 39897 | 39897 |
| ГВС (средняя) |  | 262 | 692 | 1383 | 1383 | 3720 | 637 | 0 | 262 | 954 | 2337 | 3720 | 4357 | 4357 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Новая котельная ПС-1С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38675 | 32502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38675 | 71176 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35828 | 28423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35828 | 64250 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2847 | 4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2847 | 6926 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Новая котельная Восточная | 0 | 4369 | 2815 | 2921 | 10105 | 663 | 0 | 0 | 4369 | 7184 | 10105 | 10768 | 10768 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 3894 | 2374 | 2821 | 9090 | 562 | 0 | 0 | 3894 | 6268 | 9090 | 9652 | 9652 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 475 | 440 | 100 | 1015 | 101 | 0 | 0 | 475 | 915 | 1015 | 1116 | 1116 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Новая котельная на территории озера Комсомольское | 0 | 0 | 0 | 876 | 876 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 1041 | 1041 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 663 | 663 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 787 | 787 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 254 | 254 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  | 1704 | 25823 | 3757 | 10401 | 51285 | 39489 | 28423 | 11304 | 37127 | 40884 | 51285 | 90775 | 119197 |
| отопление и вентиляция |  | 1442 | 25131 | 2374 | 8804 | 47352 | 38813 | 28423 | 11042 | 36173 | 38547 | 47352 | 86164 | 114587 |
| ГВС |  | 262 | 692 | 1383 | 1597 | 3934 | 677 | 0 | 262 | 954 | 2337 | 3934 | 4611 | 4611 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  | 1704 | 55844 | 55738 | 86357 | 209244 | 159517 | 72039 | 11304 | 67148 | 122886 | 209244 | 368760 | 440799 |
| отопление и вентиляция |  | 1442 | 47436 | 47737 | 79574 | 185789 | 133039 | 69105 | 11042 | 58478 | 106215 | 185789 | 318828 | 387933 |
| ГВС |  | 262 | 8408 | 8001 | 6783 | 23454 | 26477 | 2934 | 262 | 8670 | 16671 | 23454 | 49932 | 52865 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 5734 | 9416 | 1959 | 3002 | 25735 | 0 | 11261 | 11358 | 20774 | 22733 | 25735 | 25735 | 36996 |
| отопление и вентиляция |  | 3788 | 6668 | 498 | 1535 | 17220 | 0 | 5649 | 8519 | 15187 | 15685 | 17220 | 17220 | 22869 |
| ГВС (средняя) |  | 1945 | 2748 | 1461 | 1466 | 8515 | 0 | 5613 | 2839 | 5587 | 7048 | 8515 | 8515 | 14127 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 7438 | 65260 | 57697 | 89359 | 234978 | 159517 | 83300 | 22662 | 87922 | 145620 | 234978 | 394495 | 477795 |
| отопление и вентиляция |  | 5230 | 54104 | 48235 | 81109 | 203009 | 133039 | 74754 | 19561 | 73665 | 121900 | 203009 | 336048 | 410802 |
| ГВС |  | 2208 | 11156 | 9462 | 8250 | 31969 | 26477 | 8546 | 3101 | 14257 | 23720 | 31969 | 58447 | 66993 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Так как Схемой теплоснабжения города Нижневартовска показатели полезного отпуска на перспективу в разрезе категорий потребителей не определены, расчет перспективных объемов определен в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» методом количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, тепловой нагрузки, на основании статистических данных, в том числе среднегодового фактического потребления за три предыдущих года и планов регионального развития, в том числе с учетом фактического отключения (подключения) потребителей, объемов потерь, динамики изменения численности населения и общих площадей, и других параметров, используемых при расчете объемов.

Показатели спроса в системе централизованного теплоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы представлены в таблице ниже (Таблица 32).

Таблица 32. Показатели спроса в системе централизованного теплоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Выработка тепла | тыс. Гкал | 2 597,24 | 2 598,17 | 2 598,17 | 2 598,17 | 2 611,91 | 2 625,65 | 2 639,39 | 2 648,57 | 2 657,75 | 2 666,93 | 2 676,11 | 2 685,29 |
| 2 | Собственные нужды | тыс. Гкал | 33,531 | 33,540 | 33,540 | 33,540 | 33,717 | 33,895 | 33,958 | 34,076 | 34,194 | 34,312 | 34,430 | 34,42 |
|  |  | % | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% |
| 3 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 325,420 | 325,464 | 325,464 | 325,464 | 326,074 | 326,684 | 327,408 | 327,815 | 328,223 | 328,630 | 329,038 | 329,571 |
|  |  | % | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,4% | 12,4% | 12,4% | 12,3% | 12,3% | 12,3% | 12,3% |
| 4 | Отпуск тепла | тыс. Гкал | 2 563,71 | 2 564,63 | 2 564,63 | 2 564,63 | 2 578,23 | 2 591,83 | 2 605,43 | 2 614,52 | 2 623,61 | 2 632,69 | 2 641,78 | 2 650,87 |
| 5 | Реализация тепла, всего, в т.ч. | тыс. Гкал | 2 238,29 | 2 239,16 | 2 239,16 | 2 239,16 | 2 252,12 | 2 265,07 | 2 278,02 | 2 286,68 | 2 295,33 | 2 303,99 | 2 312,64 | 2 321,30 |
| 6 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 2 238,29 | 2 239,16 | 2 239,16 | 2 239,16 | 2 252,12 | 2 265,07 | 2 278,02 | 2 286,68 | 2 295,33 | 2 303,99 | 2 312,64 | 2 321,30 |
|  | населению | тыс. Гкал | 1 490,57 | 1 495,83 | 1 499,52 | 1 502,39 | 1 504,44 | 1 505,97 | 1 507,51 | 1 509,05 | 1 511,10 | 1 513,15 | 1 515,20 | 1 517,77 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | тыс. Гкал | 227,37 | 228,01 | 229,05 | 231,73 | 232,92 | 234,12 | 235,33 | 236,56 | 237,79 | 239,02 | 240,25 | 241,47 |
|  | предприятиям на производственные нужды | тыс. Гкал | 491,44 | 486,41 | 481,68 | 476,14 | 485,68 | 495,73 | 505,77 | 511,54 | 516,81 | 522,07 | 527,34 | 532,09 |
|  | прочим организациям | тыс. Гкал | 28,90 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 29,08 | 29,24 | 29,41 | 29,52 | 29,63 | 29,75 | 29,86 | 29,97 |

  - Перспективные показатели спроса в системе водоснабжения.

Перспективные показатели спроса в системе централизованного водоснабжения города Нижневартовска сформированы в соответствии с:

- Генеральным планом города Нижневартовска;

- постановлением Администрации города Нижневартовска от 01.12.2023 №1038 «Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск»,

- Концессионным соглашением; в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования город Нижневартовск, заключенного между муниципальным образованием город Нижневартовск, Обществом с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» и Ханты-Мансийским автономным округом-Югрой от 29.07.2020 №4 (далее – Концессионное соглашение от 29.07.2020 №4) и дополнительного соглашения к нему от 25.07.2024 №3;

- данными ООО «Нижневартовские коммунальные системы».

Перспективный водный баланс потребления воды составлен с учетом динамики численности населения, планов строительства, а также необходимости замены выработавших свой срок сетей водоснабжения.

Баланс водоснабжения на 2024 – 2028 годы сформирован с учетом планового полезного отпуска в рамках параметров Концессионного соглашения от 29.07.2020 №4 по уровню потерь.

Показатели спроса в системе холодного водоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы представлены в таблице ниже (Таблица 33).

Показатели спроса в системе горячего водоснабжения определены расчетным путем с сохранением уровня фактических показателей удельного расхода горячей воды в многоквартирных домах и муниципальными бюджетными учреждениями за 2021 – 2023 годы и с учетом динамики изменения численности населения города Нижневартовска.

Показатели спроса в системе горячего водоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы представлены в таблице ниже (Таблица 34).

Таблица 33. Показатели спроса в системе холодного водоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Забор воды с Вах всего | тыс.м³/год | 19 834,452 | 19 810,287 | 19 805,516 | 19 757,290 | 19 738,289 | 19 812,709 | 19 886,177 | 19 996,854 | 20 122,644 | 20 247,480 | 20 409,526 | 20 535,455 |
| 2 | Отпущено технической воды | тыс.м³/год | 1 847,674 | 1 856,085 | 1 877,795 | 1 887,462 | 1 897,161 | 1 906,989 | 1 916,946 | 1 926,903 | 1 936,860 | 1 946,817 | 1 956,774 | 1 966,634 |
| 3 | Потери в тех. Трубопровод | тыс.м³/год | 883,658 | 892,658 | 892,658 | 892,658 | 891,658 | 895,658 | 898,658 | 903,658 | 909,658 | 914,658 | 921,658 | 927,658 |
|  |  | % | 4,46 | 4,51 | 4,51 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
| 4 | Приход воды на ВОС | тыс.м³/год | 17 103,120 | 17 061,544 | 17 035,063 | 16 977,170 | 16 949,470 | 17 010,062 | 17 070,573 | 17 166,293 | 17 276,126 | 17 386,005 | 17 531,094 | 17 641,163 |
| 5 | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс.м³/год | 17 103,120 | 17 061,544 | 17 035,063 | 16 977,170 | 16 949,470 | 17 010,062 | 17 070,573 | 17 166,293 | 17 276,126 | 17 386,005 | 17 531,094 | 17 641,163 |
| 6 | Собственные нужды ВОС | тыс.м³/год | 959,004 | 953,963 | 933,416 | 927,504 | 925,964 | 929,274 | 932,580 | 937,809 | 943,810 | 949,813 | 957,739 | 963,752 |
|  |  | % | 5,61% | 5,59% | 5,48% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% |
| 7 | Подано воды на город с ВОС | тыс.м³/год | 16 144,12 | 16 107,58 | 16 101,65 | 16 049,67 | 16 023,51 | 16 080,79 | 16 137,99 | 16 228,48 | 16 332,32 | 16 436,19 | 16 573,36 | 16 677,41 |
| 8 | Собственные нужды на промывку сетей | тыс.м³/год | 153,42 | 153,08 | 153,02 | 151,00 | 150,75 | 151,29 | 151,83 | 152,68 | 153,66 | 154,64 | 155,93 | 156,91 |
| 9 | Собственные нужды городских объектов | тыс.м³/год | 60,10 | 59,97 | 59,95 | 58,56 | 58,46 | 58,67 | 58,88 | 59,21 | 59,59 | 59,97 | 60,47 | 60,85 |
| 10 | Подача питьевой воды в водопроводные сети | тыс.м³/год | 15 930,590 | 15 894,538 | 15 888,683 | 15 840,109 | 15 814,290 | 15 870,824 | 15 927,282 | 16 016,592 | 16 119,069 | 16 221,589 | 16 356,961 | 16 459,657 |
| 11 | Потери питьевой воды при транспортировке по водопроводным сетям годовые, | тыс.м³/год | 893,342 | 883,372 | 879,872 | 870,842 | 866,262 | 869,362 | 872,452 | 877,342 | 882,952 | 888,562 | 895,972 | 901,582 |
|  | Потери питьевой воды при транспортировке по водопроводным сетям среднесуточные, | м³/сут | 2 447,512 | 2420,197 | 2410,608 | 2385,868 | 2373,321 | 2381,814 | 2390,279 | 2403,677 | 2419,047 | 2434,416 | 2454,718 | 2470,088 |
|  | Потери питьевой воды при транспортировке по водопроводным сетям | % | 5,88% | 5,83% | 5,81% | 5,77% | 5,75% | 5,48% | 5,48% | 5,48% | 5,48% | 5,48% | 5,48% | 5,48% |
|  | Потери воды-всего | тыс.м³/год | 1 777,00 | 1 776,03 | 1 772,53 | 1 763,50 | 1 757,92 | 1 765,02 | 1 771,11 | 1 781,00 | 1 792,61 | 1 803,22 | 1 817,63 | 1 829,24 |
|  |  | % | 8,96 | 8,97 | 8,95 | 8,93 | 8,91 | 8,91 | 8,91 | 8,91 | 8,91 | 8,91 | 8,91 | 8,91 |
|  | норматив потерь | % | 8,96% | 8,81% | 8,68% | 8,54% | 8,41% | 8,28% | 8,15% | 8,02% | 7,90% | 7,79% | 7,68% | 7,58% |
| 12 | Реализация воды, в т.ч.: | тыс.м³/год | 15 037,248 | 15 011,166 | 15 008,811 | 14 969,267 | 14 948,028 | 15 001,462 | 15 054,830 | 15 139,250 | 15 236,117 | 15 333,027 | 15 460,989 | 15 558,075 |
|  | физические лица (население) | тыс.м³/год | 9 000,813 | 9 032,568 | 9 054,874 | 9 072,161 | 9 084,546 | 9 093,835 | 9 148,267 | 9 199,566 | 9 258,428 | 9 317,317 | 9 395,075 | 9 454,071 |
|  | юридические лица, в т.ч.: | тыс.м³/год | 6 036,434 | 5 978,598 | 5 953,937 | 5 897,107 | 5 863,482 | 5 885,625 | 5 906,563 | 5 939,684 | 5 977,688 | 6 015,710 | 6 065,914 | 6 104,005 |
|  | бюджетные организации | тыс.м³/год | 717,200 | 720,464 | 728,891 | 732,644 | 736,409 | 740,223 | 742,857 | 747,022 | 751,802 | 756,584 | 762,898 | 767,689 |
|  | прочие организации | тыс.м³/год | 5 319,235 | 5 258,134 | 5 225,045 | 5 164,463 | 5 127,074 | 5 145,401 | 5 163,706 | 5 192,661 | 5 225,886 | 5 259,126 | 5 303,016 | 5 336,316 |

Таблица 34. Показатели спроса в системе горячего водоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п.п. | Наименование показателя | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Реализация горячей воды, в т.ч.: | тыс.м³/год | 1 847,67 | 1 856,08 | 1 877,80 | 1 887,46 | 1 897,16 | 1 906,99 | 1 916,95 | 1 926,90 | 1 936,86 | 1 946,82 | 1 956,77 | 1 966,63 |
| 1.1. | физические лица (население) | тыс.м³/год | 74,54 | 74,88 | 75,76 | 76,15 | 76,54 | 76,93 | 77,34 | 77,74 | 78,14 | 78,54 | 78,94 | 79,34 |
| 1.2. | юридические лица, в т.ч.: | тыс.м³/год | 1 773,13 | 1 781,20 | 1 802,04 | 1 811,31 | 1 820,62 | 1 830,05 | 1 839,61 | 1 849,16 | 1 858,72 | 1 868,28 | 1 877,83 | 1 887,29 |
| 1.2.1. | бюджетные организации | тыс.м³/год | 290,54 | 291,56 | 292,28 | 292,84 | 293,24 | 293,54 | 293,84 | 294,14 | 294,54 | 294,94 | 295,34 | 295,84 |
| 1.2.2. | прочие организации | тыс.м³/год | 1 482,60 | 1 489,64 | 1 509,76 | 1 518,48 | 1 527,39 | 1 536,52 | 1 545,77 | 1 555,03 | 1 564,18 | 1 573,34 | 1 582,49 | 1 591,46 |
| 2. | Среднесуточное потребление горячей воды, м³/сут | м³/сут | 5 062,12 | 5 085,16 | 5 144,64 | 5 171,13 | 5 197,70 | 5 224,63 | 5 251,91 | 5 279,19 | 5 306,47 | 5 333,75 | 5 361,02 | 5 388,04 |
| 3. | Максимальное суточное потребление горячей воды, м³/сут | м³/сут | 6 580,76 | 6 610,71 | 6 688,04 | 6 722,47 | 6 757,01 | 6 792,02 | 6 827,48 | 6 862,94 | 6 898,41 | 6 933,87 | 6 969,33 | 7 004,45 |
| 4 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | куб. метров на 1 проживающего | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 5 | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями | куб. метров на 1 человека населения | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

  - Перспективные показатели спроса в системе водоотведения.

Перспективные показатели спроса в системе централизованного водоотведения города Нижневартовска сформированы в соответствии с:

- Генеральным планом города Нижневартовска;

- постановлением Администрации города Нижневартовска от 01.12.2023 №1038 «Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск»,

- Концессионным соглашением; в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования город Нижневартовск, заключенного между муниципальным образованием город Нижневартовск, Обществом с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» и Ханты-Мансийским автономным округом-Югрой от 29.07.2020 №4 (далее – Концессионное соглашение от 29.07.2020 №4) и дополнительного соглашения к нему от 25.07.2024 №3;

- данными ООО «Нижневартовские коммунальные системы».

Перспективный баланс реализации услуг водоотведения составлен с учетом динамики численности населения, планов строительства, а также необходимости замены выработавших свой срок сетей водоотведения.

Перспективные объемы реализации на период 2024 – 2035 годов определены с учетом динамики численности населения и планов строительства.

Перспективные показатели спроса в системе водоотведения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы представлены в таблице ниже (Таблица 35).

Таблица 35. Показатели спроса в системе водоотведения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п.п. | Наименование показателя | ед.изм | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Пропущено сточных вод через очистные сооружения, всего, в том числе | тыс.м3 | 16 067,86 | 16 067,86 | 16 067,86 | 16 030,47 | 16 067,86 | 16 767,86 | 16 917,99 | 17 069,73 | 17 228,93 | 17 389,86 | 17 552,54 | 17 722,98 |
| 2 | Принято хозяйственно-бытовых сточных вод всего | тыс.м3 | 16 067,86 | 16 067,86 | 16 067,86 | 16 030,47 | 16 067,86 | 16 767,86 | 16 917,99 | 17 069,73 | 17 228,93 | 17 389,86 | 17 552,54 | 17 722,98 |
| 3 | Собственные нужды | тыс.м3 | 942,62 | 942,62 | 942,62 | 940,42 | 942,62 | 983,68 | 992,49 | 1 001,39 | 1 010,73 | 1 020,17 | 1 029,72 | 1 039,72 |
|  |  | % | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 |
| 4 | Объем реализации услуг по водоотведению, всего, в т.ч, по группам потребителей | тыс.м3 | 15 125,24 | 15 125,24 | 15 125,24 | 15 090,05 | 15 125,24 | 15 784,17 | 15 925,50 | 16 068,33 | 16 218,19 | 16 369,69 | 16 522,82 | 16 683,27 |
|  | населению | тыс.м3 | 11 778,63 | 11 938,39 | 12 087,55 | 12 231,73 | 12 370,91 | 12 507,40 | 12 645,37 | 12 784,86 | 12 930,26 | 13 077,29 | 13 225,96 | 13 380,83 |
|  | бюджетным организациям | тыс.м3 | 1 895,99 | 1 902,68 | 1 907,38 | 1 911,02 | 1 913,63 | 1 915,59 | 1 917,54 | 1 919,50 | 1 922,11 | 1 924,72 | 1 927,33 | 1 930,59 |
|  | прочим потребителям | тыс.м3 | 1 347,27 | 1 352,02 | 1 355,36 | 1 357,95 | 1 359,80 | 1 361,19 | 1 362,58 | 1 363,97 | 1 365,83 | 1 367,68 | 1 369,54 | 1 371,85 |

  - Перспективные показатели спроса в системе электроснабжения.

Перспективные показатели спроса на 2024 – 2035 годы в системе централизованного электроснабжения города Нижневартовска определены с учетом:

- Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.11.2023 № 1095;

- Генерального плана города Нижневартовска;

- постановления Администрации города Нижневартовска от 25.09.2024 №852 «Об утверждении топливно-энергетического баланса муниципального образования город Нижневартовск»;

- статистических данных ресурсоснабжающих организаций сферы электроснабжения.

Основной задачей для системы электроснабжения городского округа является обеспечение надежности работы системы и нормативного качества электроэнергии, подаваемого конечным потребителям. В этих целях необходимо планомерно осуществлять мероприятия по реконструкции сетей и трансформаторных подстанций, имеющих значительный износ и технические характеристики, не соответствующие присоединенным нагрузкам.

Генеральным планом города Нижневартовска предусматривается освоение новых территорий под размещение жилой и общественной застройки и дальнейшее развитие сложившихся жилых микрорайонов.

Основными потребителями электроэнергии города Нижневартовска являются промышленные и коммунально-складские предприятия, предприятия соцкультбыта, жилая застройка и уличное освещение.

Электрические нагрузки по жилищно-коммунальному сектору определены по удельным показателям электропотребления на 1 человека при пище-приготовлении на природном газе, в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, с изменениями и дополнениями за № 213 от 29.06.1999, табл.2.4.3*.

Показатели спроса по категориям потребителей за все периоды определены расчетным путем в зависимости от динамики изменения численности населения города Нижневартовска и с учетом установленных показателей удельного потребления электроэнергии по данным Федеральной службы государственной статистики.

Показатели спроса в системе электроснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы отражены в таблице ниже (Таблица 36).

Таблица 36.  Показатели спроса в системе электроснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Поступление в сеть | тыс. кВт∙ч | 903 095 | 912 137 | 921 285 | 930 433 | 939 794 | 949 154 | 958 621 | 968 195 | 977 875 | 987 661 | 993 974 | 1 003 937 |
| 2 | Отпущено на собственные и технологические нужды | тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Потери электрической энергии | тыс. кВт∙ч | 54 095 | 54 637 | 55 185 | 55 733 | 56 294 | 56 854 | 57 421 | 57 995 | 58 575 | 59 161 | 56 174 | 56 737 |
|  |  | % | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 3.1. | норматив потерь | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Отпуск - всего , в т.ч.: | тыс. кВт∙ч | 849 000 | 857 500 | 866 100 | 874 700 | 883 500 | 892 300 | 901 200 | 910 200 | 919 300 | 928 500 | 937 800 | 947 200 |
| 4.1. | смежным сетевым организациям | тыс. кВт∙ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | полезный отпуск конечным потребителям, всего, в т.ч. | тыс. кВт∙ч | 849 000 | 857 500 | 866 100 | 874 700 | 883 500 | 892 300 | 901 200 | 910 200 | 919 300 | 928 500 | 937 800 | 947 200 |
| 4.2.1. | население; потребители, приравненные к населению | тыс. кВт∙ч | 372 800 | 376 500 | 380 300 | 384 100 | 387 900 | 391 800 | 395 700 | 399 700 | 403 700 | 407 700 | 411 800 | 415 900 |
| 4.2.2. | бюджетные организации | тыс. кВт∙ч | 25 268 | 25 346 | 25 407 | 25 441 | 25 476 | 25 502 | 25 528 | 25 554 | 25 589 | 25 624 | 25 658 | 25 702 |
| 4.2.3. | Юридические лица, включая промышленность и прочее потребление | тыс. кВт∙ч | 450 932 | 455 654 | 460 393 | 465 159 | 470 124 | 474 998 | 479 972 | 484 946 | 490 011 | 495 176 | 500 342 | 505 598 |

  - Перспективные показатели спроса в системе газоснабжения.

Расчет перспективных показателей спроса на 2024 – 2035 годы в системе централизованного газоснабжения города Нижневартовска отражен в разделе 10.2 настоящего документа.

При расчете перспективного потребления природного газа учтено:

- увеличение численности населения города Нижневартовска;

- подключение домовладений к системе централизованного газоснабжения в рамках программы догазификации;

- газификация города Нижневартовска;

- подключение к сетям газоснабжения перспективной застройки на основании информации Генерального плана города Нижневартовска;

- увеличение потребления природного газа на существующих источниках теплоснабжения в связи с ростом объемов строительства;

- развитие промышленного сектора на территории города Нижневартовска;

- снижение объемов потребления сжиженного газа в баллонах.

Показатели спроса в системе газоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы представлены в таблице ниже (Таблица 37).

Таблица 37. Показатели спроса в системе газоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п/п | Статья баланса | ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Получено газа в сети всего | млн. м3 | 370,768 | 371,568 | 371,790 | 372,011 | 374,056 | 376,100 | 378,154 | 379,505 | 380,856 | 382,208 | 383,559 | 384,911 |
| 2 | Отпущено на собственные и технологические нужды | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | потери | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Объем реализуемого природного газа - всего | млн. м3 | 370,768 | 371,568 | 371,790 | 372,011 | 374,056 | 376,100 | 378,154 | 379,505 | 380,856 | 382,208 | 383,559 | 384,911 |
|  | прирост относительный | % | -0,23 | 0,22 | 0,06 | 0,06 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | -0,84 | 0,80 | 0,22 | 0,22 | 2,04 | 2,04 | 2,05 | 2,05 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | население | млн. м3 | 1,984 | 2,075 | 2,166 | 2,258 | 2,349 | 2,440 | 2,541 | 2,544 | 2,547 | 2,551 | 2,554 | 2,559 |
|  | прирост относительный | % | 29,77 | 4,60 | 4,39 | 4,21 | 4,04 | 3,88 | 4,15 | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,17 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 0,46 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | юридические лица, из них: | млн. м3 | 368,784 | 369,493 | 369,623 | 369,754 | 371,707 | 373,660 | 375,613 | 376,961 | 378,309 | 379,657 | 381,005 | 382,353 |
|  | прирост относительный | % | -0,35 | 0,19 | 0,04 | 0,04 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,35 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | -1,30 | 0,71 | 0,13 | 0,13 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | промышленным предприятиям | млн. м3 | 30,098 | 30,228 | 30,358 | 30,489 | 30,619 | 30,750 | 30,880 | 31,010 | 31,141 | 31,271 | 31,402 | 31,532 |
|  | прирост относительный | % | -2,53 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | -0,78 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 4.2.2. | коммунально-бытовым предприятиям | млн. м3 | 339,142 | 339,265 | 339,265 | 339,265 | 341,088 | 342,910 | 344,733 | 345,951 | 347,168 | 348,386 | 349,603 | 350,821 |
|  | прирост относительный | млн. м3 | -0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | -0,06 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 4.2.3. | Транзит | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Объем реализации сжиженного газа (СУГ) в год, всего, в т.ч. | тонн | 1,187 | 1,175 | 1,163 | 1,152 | 1,140 | 1,129 | 1,118 | 1,106 | 1,095 | 1,084 | 1,074 | 1,063 |
| 5.1. | Населению для бытовых нужд | тонн | 1,187 | 1,175 | 1,163 | 1,152 | 1,140 | 1,129 | 1,118 | 1,106 | 1,095 | 1,084 | 1,074 | 1,063 |
| 5.2. | Коммунально-бытовым потребителям | тонн | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3. | промышленным предприятиям | тонн | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

  - Перспективные показатели спроса в системе обращения с ТКО.

Объемы твердых коммунальных отходов, образующихся на территории города Нижневартовска приведены по данным Территориальной схемой обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 октября 2016 г. №559-рп.

Перспективные показатели спроса в системе обращения с ТКО сформированы на основании утвержденных нормативов образования (накопления) ТКО с учетом прогноза изменения численности населения на перспективу.

Показатели спроса в системе обращения с ТКО на территории города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы представлены в таблице ниже (Таблица 38).

Таблица 38. Показатели спроса в системе обращения с ТКО на территории города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Объем вывезенных ТКО - всего | тыс. тонн/ год | 70,588 | 70,809 | 71,012 | 71,243 | 71,384 | 71,505 | 71,627 | 71,750 | 71,894 | 72,037 | 72,180 | 72,344 |
|  | население | тыс. тонн/ год | 56,725 | 56,900 | 57,037 | 57,114 | 57,192 | 57,251 | 57,309 | 57,368 | 57,446 | 57,524 | 57,602 | 57,699 |
|  | бюджетные организации | тыс. тонн/ год | 2,408 | 2,422 | 2,437 | 2,454 | 2,457 | 2,460 | 2,462 | 2,465 | 2,468 | 2,472 | 2,475 | 2,479 |
|  | прочие организации | тыс. тонн/ год | 11,455 | 11,487 | 11,539 | 11,674 | 11,734 | 11,795 | 11,856 | 11,918 | 11,980 | 12,041 | 12,103 | 12,165 |
| 2 | прирост относительный | % | 0,85 | 0,31 | 0,29 | 0,32 | 0,20 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,23 |
| 3 | прирост абсолютный | тыс. тонн/ год | 0,59 | 0,22 | 0,20 | 0,23 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 |
| 4 | Объем отходов, направляемый на объекты обработки отходов | тыс. тонн/ год | 70,588 | 70,809 | 71,012 | 71,243 | 71,384 | 71,505 | 71,627 | 71,750 | 71,894 | 72,037 | 72,180 | 72,344 |
|  |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Объем отходов, направленных на вторичную переработку | тыс. тонн/ год | 5,423 | 5,489 | 7,954 | 10,438 | 12,921 | 15,410 | 17,907 | 20,413 | 22,934 | 25,465 | 28,005 | 30,564 |
|  |  | % | 7,7 | 7,8 | 11,2 | 14,7 | 18,1 | 21,6 | 25,0 | 28,4 | 31,9 | 35,3 | 38,8 | 42,2 |
| 6 | Объем отходов, направленных на захоронение | тыс. тонн/ год | 67,602 | 67,217 | 61,030 | 54,826 | 48,520 | 42,178 | 35,814 | 35,911 | 36,019 | 36,127 | 36,235 | 36,353 |
|  |  | % | 95,8 | 94,9 | 85,9 | 77,0 | 68,0 | 59,0 | 50,00 | 50,1 | 50,1 | 50,2 | 50,2 | 50,3 |
| 7 | Удельная величина образования ТКО от населения | кг/ на 1 чел. населения в год | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 |
| 8 | Удельная величина образования ТКО от бюджетных организаций | кг/на 1 сотрудника | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 |
| 9 | Объем вывезенных ТКО - всего | тыс.м3/ год | 621,972 | 623,967 | 625,634 | 626,965 | 627,934 | 628,699 | 629,467 | 630,237 | 631,210 | 632,184 | 633,760 | 635,542 |
|  | население | тыс.м3/ год | 563,085 | 564,827 | 566,181 | 566,955 | 567,729 | 568,310 | 568,890 | 569,471 | 570,245 | 571,019 | 572,364 | 573,906 |
|  | бюджетные организации | тыс.м3/ год | 29,573 | 29,744 | 29,923 | 30,134 | 30,175 | 30,206 | 30,237 | 30,268 | 30,309 | 30,350 | 30,421 | 30,503 |
|  | прочие организации | тыс.м3/ год | 29,315 | 29,397 | 29,530 | 29,876 | 30,030 | 30,184 | 30,340 | 30,499 | 30,657 | 30,815 | 30,974 | 31,132 |
| 10 | прирост относительный | % | 0,84 | 0,32 | 0,27 | 0,21 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,28 |
| 11 | прирост абсолютный | тыс.м3/ год | 5,19 | 1,99 | 1,67 | 1,33 | 0,97 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,97 | 0,97 | 1,58 | 1,78 |
| 12 | Объем отходов, направляемый на объекты обработки отходов | тыс.м3/ год | 621,972 | 623,967 | 625,634 | 626,965 | 627,934 | 628,699 | 629,467 | 630,237 | 631,210 | 632,184 | 633,760 | 635,542 |
|  |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 13 | Объем отходов, направленных на захоронение | тыс.м3/ год | 595,66 | 592,32 | 537,68 | 482,49 | 426,81 | 370,84 | 314,73 | 315,43 | 316,24 | 317,04 | 318,15 | 319,36 |
|  |  | % | 95,8 | 94,9 | 85,9 | 77,0 | 68,0 | 59,0 | 50,0 | 50,1 | 50,1 | 50,2 | 50,2 | 50,3 |
| 14 | Удельная величина образования ТКО от населения | м3/ на 1 чел. населения в год | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| 15 | Удельная величина образования ТКО от бюджетных организаций | м3/на 1 сотрудника | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |

# 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры.

  - Характеристика состояния и проблем в системе теплоснабжения.

Раздел сформирован в соответствии с Схемой теплоснабжения муниципального образования город Нижневартовск (актуализация на 2025 год), утвержденной постановлением Администрации города Нижневартовска от 07.10.2024 № 897 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Нижневартовска».

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями.

Система теплоснабжения города Нижневартовска представляет собой зону централизованного теплоснабжения и зоны действия индивидуального теплоснабжения.

В административных границах города Нижневартовска регулируемые виды деятельности по производству, передаче и сбыту тепловой энергии осуществляют 4 теплоснабжающие организации, наделенные статусом единых теплоснабжающих организаций (далее - ЕТО).

Перечень организаций города Нижневартовска, владеющих объектами теплоснабжения, представлен в таблице ниже (Таблица 39).

Таблица 39 - Перечень теплоснабжающих компаний города Нижневартовска

| № п/п | Наименование организации | Адрес | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АО «Горэлектросеть» | 628615, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, 54А, строение 1 | ЕТО в зоне деятельности 001 |
| 2 | ООО «КарьерАСтрой» | 628614, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица 2П-2, д 36а | ЕТО в зоне деятельности 002 |
| 3 | ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» | 628609, Тюменская область, ХМАО-Югра, ул. Индустриальная, д.36, стр. 16 | Организация лишена статуса ЕТО в зоне деятельности 003 |
| 4 | ООО «Нижневартовскгаз» | 628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, Индустриальная ул. , д.10 | ЕТО в зоне деятельности 003 |
| 5 | ООО «Сибирский пивоваренный завод» | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная 9П | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 6 | БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, 30 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 7 | ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | 628606, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, поселок Северный | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 8 | ОАО «СУ-909» | 628611, Ханты-Мансийский автономный округ-ЮГРА, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д.46А | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 9 | ООО «Нижневартовское НПО» | 628616, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 6А/П | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 10 | Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск» | 628616, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная,53 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 11 | ООО «Автогигант» | 628609, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Индустриальная улица, панель 20 западный промышленный узел дом 14 строение 11, помещение 1007 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 12 | АО «Завод Строительных Материалов» | 628606, г. Нижневартовск, Промзона, 2-й участок | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 13 | АО «Нижневартовскспецстрой» | 628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Менделеева, дом 19 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 14 | ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | 628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Панель 19 20, улица Индустриальная, 14 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 15 | ООО «Птицефабрика Нижневартовская» | Тюменская обл.., Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Зырянова, 4 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 16 | ООО ПТК «Югра» ООО Агрофирма «Нижневартовская» | 628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Ленина, дом 14 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 17 | ЗАО «Агрофирма Нижневартовская» | 628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Ленина, 14 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 18 | ООО «Сибсеверстроймонтаж» | 628600, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Авиаторов, 14, панель 6 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 19 | АО «Нижневартовскавиа» - городская котельная №2 | 628613, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Авиаторов, 2 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |

В городе Нижневартовске преобладает централизованное теплоснабжение, которое осуществляется от крупных городских, производственно-отопительных и ведомственных котельных.

Функциональная структура централизованного теплоснабжения города представляет собой разделенное между разными юридическими лицами производство тепловой энергии и передача ее до потребителя. Функциональная структура системы теплоснабжения представлена на рисунке ниже (Рисунок 16).

Рисунок 16 - Функциональная структура системы теплоснабжения

Котельные города можно разделить на четыре группы:

Первая группа – группа из восьми городских котельных АО «Горэлектросеть», обеспечивающих теплом потребителей ЖКС и промышленного сектора города. Котельные № 1, № 2А, № 3А, № 5, № 3Б, № В-5 снабжают тепловой энергией жилую и общественно-деловую зоны города. Котельные № 8, № 8А, № 8Б обслуживают старую часть и также часть промышленной зоны города.

Вторая группа – группа из производственно-отопительных и отопительных ведомственных котельных. Организации котельных второй группы:

-	ООО «КарьерАСтрой» (принимает участие в теплоснабжении потребителей ЖКС города);

-	ООО «Нижневартовскгаз» (владеет блочно-модульной водогрейной котельной для теплоснабжения объектов капитального строительства в квартале 5П);

-	БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» (принимает участие в теплоснабжении потребителей общественно-деловой зоны города);

-	ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (принимает участие в теплоснабжении потребителей зон режимных территорий города).

Третья группа – группа из тринадцати промышленных котельных (прочие промышленные котельные), обеспечивающих теплоснабжение только соответствующих промышленных предприятий:

-	ООО «Сибирский пивоваренный завод» (производит отпуск тепла сторонним промышленным потребителям);

-	ОАО «СУ-909»;

-	ООО «Нижневартовское НПО»;

-	ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск»);

-	ООО «Автогигант»;

-	АО «Завод Строительных Материалов»;

-	АО «Нижневартовскспецстрой»;

-	ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей»;

-	ООО «Птицефабрика Нижневартовская»;

-	ООО ПТК «Югра» ООО Агрофирма «Нижневартовская»;

-	ЗАО «Агрофирма Нижневартовская»;

-	ООО «Сибсеверстроймонтаж»;

-	АО «Нижневартовскавиа» - городская котельная №2.

Передача тепловой энергии до потребителей осуществляется по тепловым сетям, принадлежащим соответствующим организациям.

Тепловые сети котельных составляют семь секционированных зон действия теплоисточников (котельные).

Котельные № 1, № 2А, № 3А, № 5, № 3Б, № В-5 АО «Горэлектросеть» и котельная ООО «КарьерАСтрой» снабжают тепловой энергией жилую застройку и промышленную зону. Котельные № 8, № 8А, № 8Б АО «Горэлектросеть» обслуживают старую часть города (котельная № 8А работает на обеспечение собственных нужд котельных №№ 8, 8А и 8Б).

Зоны действия котельных АО «Горэлектросеть» охватывают почти всю территории города и представлены на рисунке ниже (Рисунок 17).

Рисунок 17 - Схема расположения теплоисточников на плане города и границы зон действия

Кроме котельных АО «Горэлектросеть» в черте города функционируют ведомственные отопительные и производственно-отопительные котельные, которые участвуют в теплоснабжении абонентов жилищно-коммунального сектора города: ООО «КарьерАСтрой», ООО «Нижневартовскгаз», БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» и ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Таблица 40).

Таблица 40 - Производственно-отопительные и отопительные ведомственные котельные, принимающие участие в теплоснабжении потребителей ЖКС города

| № п/п | Организация балансодержатель котельной | Прочее |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ООО «КарьерАСтрой» | Имеет утверждённые тарифы на производство и передачу тепла |
| 2 | БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница |  |
| 3 | ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре |  |
| 4 | ООО «Нижневартовскгаз» | Имеет утверждённые тарифы на производство и передачу тепла |

На территории города функционируют котельные, которые обеспечивают теплом только нужды предприятий, на балансе которых находятся.

Данные по этим котельным представлены в следующей таблице (Таблица 41).

Таблица 41 - Промышленные и ведомственные котельные, не принимающие участие в теплоснабжении потребителей ЖКС города

| № п/п | Организация балансодержатель котельной |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | ООО «Сибирский пивоваренный завод» (производит отпуск тепла сторонним промышленным потребителям); |
| 2 | ОАО «СУ-909»; |
| 3 | ООО «Нижневартовское НПО»; |
| 4 | ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск»); |
| 5 | ООО «Автогигант»; |
| 6 | АО «Завод Строительных Материалов»; |
| 7 | АО «Нижневартовскспецстрой»; |
| 8 | ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей»; |
| 9 | ООО «Птицефабрика Нижневартовская»; |
| 10 | ООО ПТК «Югра» ООО Агрофирма «Нижневартовская»; |
| 11 | ЗАО «Агрофирма Нижневартовская»; |
| 12 | ООО «Сибсеверстроймонтаж» |
| 13 | АО «Нижневартовскавиа» - городская котельная №2 |

Ведомственные (промышленные) энергоисточники, в большинстве своем, составляют единое целое с предприятием и расположены на одной промплощадке. Отдельные промышленные предприятия, не имеющие своих источников тепла, и расположенные в зонах действия ближайших котельных заключают напрямую с ними договор на теплопотребление.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городе Нижневартовске сформированы в исторически сложившихся на территории города микрорайонах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одно-, двухэтажные, в большей части – деревянные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление.

Зоны индивидуального теплоснабжения представлены на рисунках ниже (Рисунок 18 - Рисунок 21).

Рисунок 18 - Зоны индивидуального теплоснабжения

Рисунок 19 - Зоны индивидуального теплоснабжения

Рисунок 20 - Зоны индивидуального теплоснабжения

Рисунок 21 - Зоны индивидуального теплоснабжения

Теплоснабжающие организации города Нижневартовска осуществляют реализацию тепловой энергии напрямую с абонентами, то есть, имеют прямые договорные отношения с потребителями и не имеют договорных отношений между собой.

    - Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения.

### 3.1.2.1. Анализ эффективности и надежности источников теплоснабжения.

Технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.

#### Технические параметры.

Всего на территории города расположено 25 котельных, восемь из которых находятся в собственности города и переданы АО «Горэлектросеть» по концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем между муниципальным образованием город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, акционерным обществом «Городские электрические сети» и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой от 18.09.2019 №3 (далее – Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3).

В теплоснабжении потребителей жилищно-коммунального сектора (ЖКС) города принимают участие девять городских котельных АО «Горэлектросеть», пять отопительных и производственно-отопительных ведомственных котельных. Городскими котельными обеспечивается около 97% суммарной нагрузки потребителей ЖКС города, около 96 % из которых обеспечиваются теплом от крупных котельных (установленная тепловая мощность которых более 100 Гкал/ч).

Тепло от котельных передаётся к теплоносителю первого контура. Другая (незначительная) часть теплоты в виде водяного пара передается по паровым сетям к потребителям на технологические нужды. В первом контуре теплоноситель по присоединенным магистральным тепловым сетям переходит к тепловым пунктам, где происходит трансформация теплоты с расчетных параметров котельных до расчётных параметров потребителей и осуществляется подогрев холодной воды питьевого качества (производство ГВС).

Эксплуатацию магистральных тепловых сетей, ЦТП, внутриквартальных тепловых сетей и части ИТП осуществляет АО «Горэлектросеть».

Около 0,8% потребителей ЖКС города обеспечиваются теплом от производственно-отопительных и отопительных ведомственных котельных: ООО «КарьерАСтрой», ООО «Нижневартовскгаз», БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» и ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Кроме вышеперечисленных котельных, тринадцать промышленных котельных, расположенных на территории города, обеспечивают отопление и расходы тепла на технологические нужды собственных предприятий, две из которых продают тепло другим промышленным потребителям по нерегулируемым ценам.

Основным топливом для котельных в большинстве случаев является попутный нефтяной отбензиненный газ, поступающий из магистральных газопроводов «Парабель-Кузбасс», «Уренгой-Челябинск», а также с Нижневартовского газоперерабатывающего завода (НВГПЗ).

Перечень и характеристика источников тепловой энергии, по состоянию на 01.01.2024 г. отражен в таблице ниже (Таблица 42).

Таблица 42. Перечень и характеристика источников тепловой энергии, по состоянию на 01.01.2024 г.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Техническое обслуживание теплоисточника |  | Техническое обслуживание тепловых сетей |  | Осуществление регулируемой деятельности | Установленная мощность на 01.01.2024 | Общая подключенная нагрузка (с учетом средней ГВС), Гкал/ч на 01.01.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Собственник | Техническое обслуживание теплоисточника | Собственник | Техническое обслуживание тепловых сетей |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельные АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | ЗПУ, панель №21, ул. Кузоваткина, 1а | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | да | 300,00 | 184,80 |
| 2 | Котельная № 2А | ЗПУ, панель №7, ул. Индустриальная, 79б | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | да | 273,60 | 117,11 |
| 3 | Котельная № 3А | Коммунальная зона, 2-й очереди застройки, ул. Интернациональная, 71В | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | да | 622,72 | 365,61 |
| 4 | Котельная № 5 | ЗПУ, панель №21, ул. Кузоваткина, 1а | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | да | 642,60 | 262,49 |
| 5 | Котельная № 8 | ул. Заводская, 19 | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | да | 35,00 | 14,54 |
| 6 | Котельная № 8А | ул. Заводская, 19 | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | да | 17,04 | 0,00 |
| 7 | Котельная № 8Б | ул. Заводская, 19 | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | да | 56,80 | 12,38 |
| 8 | Котельная № 3Б | ул. Героев Самотлора,31, стр. 1 | АО «Горэлектросеть» | АО «Горэлектросеть» | АО «Горэлектросеть» | АО «Горэлектросеть» | да | 27,95 | 22,40 |
| 9 | Котельная № В-5 | ул. Нововартовская, здание 18 | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | да | 45,00 | 18,00 |
| Итого по АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |  | 2 020,71 | 997,33 |
| Прочие ведомственные отопительные и производственно-отопительные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 628614, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица 2П-2, д 36а | ООО «КарьерАСтрой» | ООО «КарьерАСтрой» | ООО «КарьерАСтрой» | ООО «КарьерАСтрой» | да | 20,60 | 9,03 |
| 11 | Котельная БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, 30 | БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | нет | 17,00 | - |
| 12 | Котельная ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | 628606, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, поселок Северный | ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | нет | 0,50 | - |
| 13 | Блочно-модульная котельная БКУ-1,8 (в квартале 5П) | ул. Осенняя, 2, 2а, Рабочая, 47 | ООО «Нижневартовскгаз» | ООО «Нижневартовскгаз» | ООО «Нижневартовскгаз» | ООО «Нижневартовскгаз» | да | 1,54 | 1,45 |
| Прочие производственные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная ООО «Сибирский пивоваренный завод» | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная 9П | ООО «Сибирский пивоваренный завод» | ООО «Сибирский пивоваренный завод» | ООО «Сибирский пивоваренный завод» | ООО «Сибирский пивоваренный завод» | нет | 5,10 | - |
| 15 | Котельная ОАО «СУ-909» | 628611, Ханты-Мансийский автономный округ-ЮГРА, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д.46А | ОАО «СУ-909» | ОАО «СУ-909» | ОАО «СУ-909» | ОАО «СУ-909» | нет | 2,50 | - |
| 16 | Котельная ООО «Нижневартовское НПО» | 628616, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 6А/П | ООО «Нижневартовское НПО» | ООО «Нижневартовское НПО» | ООО «Нижневартовское НПО» | ООО «Нижневартовское НПО» | нет | 7,30 | - |
| 17 | Котельная ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск») | 628616, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная,53 | ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск») | ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск») | ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск») | ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск») | нет | 0,90 | - |
| 18 | Котельная ООО «Автогигант» | 628609, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Индустриальная улица, панель 20 западный промышленный узел дом 14 строение 11, помещение 1007 | ООО «Автогигант» | ООО «Автогигант» | ООО «Автогигант» | ООО «Автогигант» | нет | 0,20 | - |
| 19 | Котельная АО «Завод Строительных Материалов» | 628606, г. Нижневартовск, Промзона, 2-й участок | АО «Завод Строительных Материалов» | АО «Завод Строительных Материалов» | АО «Завод Строительных Материалов» | АО «Завод Строительных Материалов» | нет | 2,80 | - |
| 20 | Котельная АО «Нижневартовскспецстрой» | 628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Менделеева, дом 19 | АО «Нижневартовскспецстрой» | АО «Нижневартовскспецстрой» | АО «Нижневартовскспецстрой» | АО «Нижневартовскспецстрой» | нет | 1,80 | - |
| 21 | Котельная ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | 628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Панель 19 20, улица Индустриальная, 14 | ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | нет | 2,60 | - |
| 22 | Котельная ООО «Птицефабрика Нижневартовская» | Тюменская обл, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Зырянова, 4 | ООО «Птицефабрика Нижневартовская» | ООО «Птицефабрика Нижневартовская» | ООО «Птицефабрика Нижневартовская» | ООО «Птицефабрика Нижневартовская» | нет | 1,00 | - |
| 23 | Котельная ООО ПТК «Югра» | 628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Ленина, дом 14 | ООО ПТК «Югра» | ООО ПТК «Югра» | ООО ПТК «Югра» | ООО ПТК «Югра» | нет | 1,80 | - |
| 24 | Котельная ООО Агрофирма «Нижневартовская» | 628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Ленина, 14 | ООО Агрофирма «Нижневартовская» | ООО Агрофирма «Нижневартовская» | ООО Агрофирма «Нижневартовская» | ООО Агрофирма «Нижневартовская» | нет | 0,60 | - |
| 25 | Котельная ООО «Сибсеверстроймонтаж» | 628600, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Авиаторов, 14, панель 6 | ООО «Сибсеверстроймонтаж» | ООО «Сибсеверстроймонтаж» | ООО «Сибсеверстроймонтаж» | ООО «Сибсеверстроймонтаж» | нет | 0,20 | - |
| 26 | Котельная АО «Нижневартовскавиа» | 628613, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Авиаторов, 2 | АО «Нижневартовскавиа» | АО «Нижневартовскавиа» | АО «Нижневартовскавиа» | АО «Нижневартовскавиа» | нет | 6,90 | - |

Отпуск тепловой энергии от крупных районных котельных осуществляется по принятым проектным графикам 130/70, 125/70 °С, с нижней температурной срезкой на 70°С для обеспечения нужд ГВС. На прочих котельных установлены следующие температурные графики: 105/70, 95/70 °С.

Система теплоснабжения закрытая, без разбора теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС

Централизованное теплоснабжение города Нижневартовска осуществляется от основных котельных №1, №2А, №3А, №5, №8, №8А, №8Б, №3Б, №В-5, находящихся в эксплуатации у АО «Горэлектросеть».

Котельная №1

Котельная вырабатывает тепловую энергию в водогрейных котлах типа ПТВМ-50 (6 шт.), общей установленной мощностью 300 Гкал/ч.

В состав котельного оборудования входят дутьевые вентиляторы, газоходы, регулирующая арматура, контрольные и измерительные приборы.

Тягу в водогрейных котлах создают кирпичная и три металлические трубы высотой 102 м и 53 м соответственно, диаметром устья 3500 мм и 2500 мм, Vдым. газов = 4,5/3,2 м3/с.

Основной вид топлива попутный нефтяной отбензиненный газ, аварийный – нефть (хранится в совместных нефтяных ёмкостях с аварийным топливом котельной №5).

Выработанная тепловая энергия используется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также на собственные нужды.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии принят 130/70 °С при расчетной температуре наружного воздуха – 43 °С. Качественное регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется путем подмеса теплоносителя из обратного трубопровода, по линии перепуска, в подающий коллектор. Деаэрация химочищенной воды, идущей на подпитку, осуществляется в атмосферном деаэраторе типа ДА-200 производительностью 200 т/ч и в деаэраторе ДА-50 производительностью 50 т/ч. (деаэраторы находятся на консервации).

Обеспечение котельной водой осуществляется от городского водопровода питьевой воды. Для доведения поступающей в котельную воды до требуемых нормами показателей качества по жесткости и содержанию растворенных газов используется блок оборудования химводоподготовки. Восполнение утечек сетевой воды из системы теплоснабжения производится подготовленной в блоке ХВП водой подпиточными насосами в обратный трубопровод сетевой воды. Подпитка автоматизирована. На данный момент подпитка производится из емкостей запаса воды котельной № 5 (Оборудование по химводоочистке находится на консервации).

Циркуляция теплоносителя по контуру системы теплоснабжения осуществляется сетевыми насосами. С целью обеспечения расчетных расходов теплоносителя в системе теплоснабжения и соблюдения при этом температурных режимов отпуска тепловой энергии, с коллекторов котельной имеется возможность пропуска части сетевой воды, минуя котлы.

Характеристики и параметры котлового оборудования котельной №1 отражены в таблице ниже (Таблица 43).

Таблица 43 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельной №1

| № котла | Тип котла | Марка котла | Производительность (паспорт) |  | Бухгалтерский износ, % | Завод изготовитель | Средний КПД (паспорт), % | Средний КПД (факт брутто), % | Дата ввода в эксплуатацию | Год последнего капремонта | Наличие химводоподготовки | Результаты режимно-наладочных испытаний |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | т/ч |  |  |  |  |  |  |  | Основное топливо |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Располагаемая мощность, Гкал/час | Удельный расход топлива, кг у.т. /Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | водогрейный | ПТВМ-50 | 50,00 |  | 100,00 | Дорогобужский | 89,60 | 92,22 | 01.03.1973 | 1997 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,4 | 154,90 |
| 2 | водогрейный | ПТВМ-50 | 50,00 |  | 100,00 | Дорогобужский | 89,60 | 90,79 | 01.03.1973 | 2001 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,05 | 157,40 |
| 3 | водогрейный | ПТВМ-50 | 50,00 |  | 100,00 | Дорогобужский | 89,60 | 90,92 | 01.03.1973 | 2004 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,75 | 157,10 |
| 4 | водогрейный | ПТВМ-50 | 50,00 |  | 100,00 | Дорогобужский | 89,60 | 91,34 | 01.03.1973 | 2002 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,14 | 156,40 |
| 5 | водогрейный | ПТВМ-50 | 50,00 |  | 100,00 | Дорогобужский | 89,60 | 91,86 | 01.03.1973 | 2001 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 155,50 |
| 6 | водогрейный | ПТВМ-50 | 50,00 |  | 100,00 | Дорогобужский | 89,60 | 89,94 | 01.03.1973 | 2001 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,040 | 155,00 |

Котельная №2А

Котельная №2А вырабатывает тепловую энергию в водогрейных котлах типа ПТВМ-30М (4шт), общей установленной производительностью – 160 Гкал/ч, и в паровых котлах типа ГМ-50-14 (4шт), общей установленной мощностью – 113,6 Гкал/ч и паропроизводительностью – 200 т/ч.

Котел ПТВМ-30М оборудован шестью комбинированными газо-мазутными горелками производительностью 660 нм3/ч или 620 кг/ч мазута.

Котел ГМ-50-14 предназначен для работы на природном газе и мазуте, оборудован 4 горелками БКЗ-ГМ. Паропроизводительность котельного агрегата 50 т/ч, температура насыщенного пара - 194 оС.

В состав котельного оборудования входят дутьевые вентиляторы, газоходы, регулирующая арматура, контрольные и измерительные приборы.

Подача в топочную камеру необходимого для горения воздуха осуществляется двумя дутьевыми вентиляторами ВД-12 (Q = 35 000 м3/ч, H = 390 мм. вод. ст.).

Вентиляторы один левого и один правого вращения подают воздух к горелкам через общий короб. Для предотвращения обледенения лопаток перед вентиляторами установлены калориферы для подогрева воздуха до +5-10 оС. Для преодоления сопротивления газового тракта и выброса продуктов сгорания в атмосферу на котле установлен дымосос двухстороннего всасывания типа Д-15,5 * 2 (Q= 105 000 м3/ч, H=240 мм. вод. ст.)

Основной вид топлива попутный нефтяной отбензиненный газ, аварийный − нефть. Нефтепродукты хранятся в емкости РВС-700 объемом 700 м3.

Выработанная энергия используется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Пар используется на промышленных предприятиях, а также на покрытие собственных нужд котельной.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии принят 125/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -43 оС. Качественное регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется путем подмеса теплоносителя из обратного трубопровода, по линии перепуска, в подающий коллектор. Деаэрация подпиточной воды, идущей на подпитку, осуществляется в двух атмосферных деаэраторах типа ДА-200 и ДА-100 производительностью 200 т/ч и 100 т/ч соответственно. Деаэрация питательной воды осуществляется в питательном деаэраторе ДА-100 производительностью 100 т/ч.

Химочищенная вода хранится в баке запаса объемом 700 м3.

Характеристики и параметры котлового оборудования котельной №2А отражены в таблице ниже (Таблица 44).

Таблица 44 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельной №2А

| № котла | Тип котла | Марка котла | Производительность (паспорт) |  | Бухгалтерский износ, % | Завод изготовитель | Средний КПД (паспорт), % | Средний КПД (факт брутто), % | Дата ввода в эксплуатацию | Год последнего капремонта | Наличие химводоподготовки | Результаты режимно-наладочных испытаний |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | т/ч |  |  |  |  |  |  |  | Основное топливо |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Располагаемая мощность, Гкал/час | Удельный расход топлива, кг у.т. /Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | водогрейный | ПТВМ-30М | 40 |  | 100 | Дорогобужский | 90,6 | 90,73 | 01.12.1979 | 2017 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,045 | 157,50 |
| 2 | водогрейный | ПТВМ-30М | 40 |  | 100 | Дорогобужский | 90,6 | 84,43 | 01.12.1979 | 1999 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,7 | 169,20 |
| 3 | водогрейный | ПТВМ-30М | 40 |  | 100 | Дорогобужский | 90,6 | 89,01 | 01.12.1979 | 2000 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,6 | 160,50 |
| 4 | водогрейный | ПТВМ-30М | 40 |  | 100 | Дорогобужский | 90,6 | 88,65 | 01.12.1979 | 2000 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,00 | 161,20 |
| 5 | паровой | ГМ 50/14 | 28,684 | 50,50 | 100 | Белгородский | 93 | 93,72 | 01.12.1979 | 1989 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,072 | 151,70 |
| 6 | паровой | ГМ 50/14 | 29,763 | 52,40 | 100 | Белгородский | 93 | 94,38 | 01.01.1980 | 1993 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,842 | 151,40 |
| 7 | паровой (консервация) | ГМ 50/14 | 21,584 | 38 | 100 | Белгородский | 93 | 91,64 | 01.01.1980 | 1982 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,321 | 155,90 |
| 8 | паровой (консервация) | ГМ 50/14 | 30,672 | 54 | 100 | Белгородский | 93 | 93,64 | 01.01.1980 | 1991 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,672 | 152,60 |

Котельная №3А

Котельная №3А вырабатывает тепловую энергию в водогрейных котлах типа КВГМ-100 (6 шт.), общей производительностью – 600 Гкал/ч, и в паровых котлах типа ДКВР-20/13 (2шт), общей мощностью 22,72 Гкал/ч и паропроизводительностью – 40 т/ч.

Котел КВГМ-100 оборудован тремя газомазутными горелками типа РГМГ-30.

Расход газа 3 925 м3/ч, мазута – 3 540 кг/ч.

Горелки устанавливаются на воздушном коробе котла, который крепится на фронтальном экране к горизонтальным коллекторам. Три котла оборудованы одним дымососом Д-12*2 правого вращения и двумя дутьевыми вентиляторами ВД-15,5 правого и левого вращения, три котла оборудованы одним дымососом Д-12*2 правого вращения и одним дутьевым вентилятором ВД-18 правого вращения.

Котел ДКВР-20/13 комплектуется тремя газомазутными горелками ГМГБ-5,6, одним дымососом ДН 15 левого вращения, одним вентилятором ВДН-11,2 левого вращения, одним экономайзером ЭП 1-808.

Основной вид топлива попутный нефтяной отбензиненный газ, аварийный − нефть. Нефтепродукты хранятся в двух емкостях РВС 2000 объемом 2000м3 каждая.

водоснабжения. Пар используется на покрытие собственных нужд котельной.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии принят 130/70 оС при расчетной температуре наружного - 43 оС. Качественное регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется путем подмеса теплоносителя из обратного трубопровода, по линии перепуска, в подающий коллектор. Деаэрация сетевой воды, идущей на подпитку, осуществляется в атмосферном деаэраторе типа ДА-300 производительностью 300 т/ч. Деаэрация питательной воды осуществляется в питательном деаэраторе ДСА-100 производительностью 100т/ч.

Химочищенная вода хранится в двух баках запаса объемом 1000 м3 каждый.

Характеристики и параметры котлового оборудования котельной №3А отражены в таблице ниже (Таблица 45).

Таблица 45 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельной №3А

| № котла | Тип котла | Марка котла | Производительность (паспорт) |  | Бухгалтерский износ, % | Завод изготовитель | Средний КПД (паспорт), % | Средний КПД (факт брутто), % | Дата ввода в эксплуатацию | Год последнего капремонта | Наличие химводоподготовки | Результаты режимно-наладочных испытаний |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | т/ч |  |  |  |  |  |  |  | Основное топливо |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Располагаемая мощность, Гкал/час | Удельный расход топлива, кг у.т. /Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | водогрейный | КВГМ-100 | 100 |  | 17,1 | Барнаульский | 93,2 | 92,37 | 2017 | 2001 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,440 | 154,70 |
| 2 | водогрейный | КВГМ-100 | 100 |  | 81.2 | Барнаульский | 93,2 | 93,35 | 01.12.1983 | 2002 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,59 | 153 |
| 3 | водогрейный | КВГМ-100 | 100 |  | 75,0 | Барнаульский | 93,2 | 90,91 | 01.06.1985 | 2003 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,750 | 157,10 |
| 4 | водогрейный | КВГМ-100 | 100 |  | 20,7 | Барнаульский | 93,2 | 92,92 | 01.12.2016 |  | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,720 | 153,80 |
| 5 | водогрейный | КВГМ-100 | 100 |  | 100,00 | Дорогобужский | 93,2 | 92,3 | 01.04.1987 | 1999 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,500 | 154,80 |
| 6 | водогрейный | КВГМ-100 | 100 |  | 100,00 | Дорогобужский | 93,2 | 93,37 | 01.12.1987 | 2000 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,760 | 153,00 |
| 7 | паровой | ДКВР 20/13 | 11,36 | 20 | 100,00 | Бийский | 92,1 | 91,88 | 01.06.1985 | 1985 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,542 | 155,50 |
| 8 | паровой | ДКВР 20/13 | 11,36 | 20 | 100,00 | Бийский | 92,1 | 93,12 | 01.06.1985 | 1999 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,371 | 153,40 |

Котельная №5

Котельная №5 вырабатывает тепловую энергию в водогрейных котлах типа КВГМ-100 (6 шт.), общей производительностью – 600 Гкал/ч, и в паровых котлах типа ДЕ-25-14М (3 шт.), общей мощностью 42,6 Гкал/ч и паропроизводительностью – 75 т/ч.

Котел КВГМ-100 оборудован тремя газомазутными горелками типа РГМГ – 30. Горелки устанавливаются на воздушном коробе котла, который крепится на фронтальном экране к горизонтальным коллекторам. Каждый котлоагрегат оборудован одним дымососом ДН-22*2 правого вращения и дутьевым вентилятором ВДН-18 левого вращения.

Каждый паровой котлоагрегат ДЕ-25-14М оборудован горелкой ГМП-16, одним дымососом ДН-12,5 правого вращения, дутьевым вентилятором ВДН-11,2 и экономайзером ЭБ I - 808И.

Деаэрация химочищенной воды после первой ступени очистки, идущей на подпитку, осуществляется в атмосферном деаэраторе типа ДА-200 производительностью 200 т/ч, химочищенной воды после второй ступени очистки, идущей на питание паровых котлов, осуществляется в двух атмосферных деаэраторах типа ДА-50 производительностью 50 т/ч.

Обеспечение котельной водой осуществляется от городского водопровода питьевой воды. Для доведения поступающей в котельную воды до требуемых нормами показателей качества по жесткости и содержанию растворенных газов используется блок оборудования (ХВО). Восполнение утечек сетевой воды из системы теплоснабжения производится подготовленной в блоке ХВО деаэрированной водой подпиточными насосами в обратный трубопровод сетевой воды. Подпитка автоматизирована.

Основной вид топлива попутный нефтяной отбензиненный газ, аварийный − нефть. Нефтепродукты хранятся в двух емкостях РВС-2000 и РВС-3000 общим объемом 5000 м3.

Выработанная энергия используется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Пар используется на промышленных предприятиях, а также на покрытие собственных нужд котельной.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии принят 130/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха – 43 оС. Качественное регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется путем подмеса теплоносителя из обратного трубопровода, по линии перепуска, в подающий коллектор.

Химочищенная деаэрированная вода хранится в двух баках запаса объемом 1000 м3 каждый.

Характеристики и параметры котлового оборудования котельной №5 отражены в таблице ниже (Таблица 46)

Таблица 46 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельной №5

| № котла | Тип котла | Марка котла | Производительность (паспорт) |  | Бухгалтерский износ, % | Завод изготовитель | Средний КПД (паспорт), % | Средний КПД (факт брутто), % | Дата ввода в эксплуатацию | Год последнего капремонта | Наличие химводоподготовки | Результаты режимно-наладочных испытаний |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | т/ч |  |  |  |  |  |  |  | Основное топливо |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Располагаемая мощность, Гкал/час | Удельный расход топлива, кг у.т. /Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | водогрейный | КВГМ-100 | 100 |  | 66,5 | Дорогобужский | 93,2 | 93,24 | 01.01.1993 | 1992 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,300 | 153,20 |
| 2 | водогрейный | КВГМ-100 | 100 |  | 93,7 | Дорогобужский | 93,2 | 91,73 | 01.01.1993 | 1992 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,200 | 155,70 |
| 3 | водогрейный | КВГМ-100 | 100 |  | 65,8 | Дорогобужский | 93,2 | 92,59 | 01.01.1993 | 2003 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,200 | 154,30 |
| 4 | паровой | ДЕ-25-14 | 14,2 | 25 | 95,9 | Бийский | 91,6 | 93,22 | 01.01.1993 | 1992 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,081 | 153,30 |
| 5 | паровой | ДЕ-25-14 | 14,2 | 25 | 95,8 | Бийский | 91,6 | 94,66 | 01.01.1993 | 1992 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,512 | 150,90 |
| 6 | паровой | ДЕ-25-14 | 14,2 | 25 | 95,8 | Бийский | 91,6 | 92,58 | 01.01.1993 | 1991 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,541 | 154,30 |
| 7 | водогрейный | КВГМ-100-150М | 100 |  | 100,0 | Дорогобужский | 93,2 | 91,65 | 01.10.2003 | 2003 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,910 | 155,90 |
| 8 | водогрейный | КВГМ-100-150М | 100 |  | 100,0 | Дорогобужский | 93,2 | 91,81 | 01.10.2003 | 2003 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,632 | 155,60 |
| 9 | водогрейный | КВГМ-100-150М | 100 |  | 100,0 | Дорогобужский | 93,2 | 92,36 | 01.10.2003 | 2003 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,840 | 154,70 |

Котельная №8

Котельная №8 вырабатывает тепловую энергию в водогрейных котлах типа КВГМ-4 (5 шт.) и ВКГМ-7,5 (2 шт.), общей производительностью – 35 Гкал/ч. Каждый котлоагрегат КВГМ-4 оборудован горелкой RGMS 60/2-A ZM-NR DN 80, котлоагрегат ВКГМ-7,5 оборудован горелкой RGMS 70/2-A ZM-NR DN 100.

Основной вид топлива попутный нефтяной отбензиненный газ, аварийный − нефть.

Выработанная энергия используется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения и собственные нужды котельной.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии принят 105/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха - 43 оС. Качественное регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется путем подмеса теплоносителя из обратного трубопровода, по линии перепуска, в подающий коллектор. Деаэрация сетевой воды, идущей на подпитку, осуществляется в атмосферном деаэраторе типа ДА-50 производительностью 50 т/ч.

Химочищенная вода хранится в двух баках запаса объемом 1000 м3 и 400 м3.

Характеристики и параметры котлового оборудования котельной №8 отражены в таблице ниже (Таблица 47).

Таблица 47 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельной №8

| № котла | Тип котла | Марка котла | Производительность (паспорт) |  | Бухгалтерский износ, % | Завод изготовитель | Средний КПД (паспорт), % | Средний КПД (факт брутто), % | Дата ввода в эксплуатацию | Год последнего капремонта | Наличие химводоподготовки | Результаты режимно-наладочных испытаний |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | т/ч |  |  |  |  |  |  |  | Основное топливо |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Располагаемая мощность, Гкал/час | Удельный расход топлива, кг у.т. /Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | водогрейный | КВГМ-4 | 4 |  | 39,3 | Котлострой АД - София Болгария | 89,21 | 95,74 | 01.04.1996 | 1996 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,731 | 149,20 |
| 2 | водогрейный | КВГМ-4 | 4 |  | 39,3 | Котлострой АД - София | 89,21 | 95,47 | 01.04.1996 | 1996 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,772 | 149,60 |
| 3 | водогрейный | КВГМ-4 | 4 |  | 39,3 | Котлострой АД - София | 89,21 | 94,87 | 01.04.1996 | 1996 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,876 | 150,60 |
| 4 | водогрейный | КВГМ-4 | 4 |  | 39,3 | Котлострой АД - София | 89,21 | 95,01 | 01.04.1996 | 1996 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,960 | 150,40 |
| 5 | водогрейный | КВГМ-4 | 4 |  | 65,4 | Котлострой АД - София | 89,21 | 94,80 | 01.09.2006 | 2006 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,850 | 150,70 |
| 6 | водогрейный | ВКГМ-7,5 | 7,5 |  | 60,7 | Котлострой АД - София | 90,1 | 95,47 | 01.11.2007 | 2007 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,308 | 149,60 |
| 7 | водогрейный | ВКГМ-7,5 | 7,5 |  | 60,7 | Котлострой АД - София | 90,1 | 95,48 | 01.11.2007 | 2007 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,880 | 149,60 |

Котельная №8А

Котельная №8А вырабатывает тепловую энергию в котлах типа ДКВР-10/13 (3 шт.) общей мощностью 17,04 Гкал/ч и паропроизводительностью – 30 т/ч.

Паровые котлоагрегаты комплектуются двумя газомазутными горелками ГМГМ-5,5/7, одним дымососом ДН-12,5 левого вращения, одним дутьевым вентилятором ВДН-10 правого вращения, одним экономайзером ЭП I-808.

На сегодняшний день котельная не работает на отопление. Выработанная энергия используется на собственные нужды котельных №№ 8, 8А, 8Б.

Основной вид топлива попутный нефтяной отбензиненный газ, аварийный − нефть.

Нефтепродукты хранятся в четырех емкостях объемом 50 м3, 50м3, 100м3, 200 м3.

Характеристики и параметры котлового оборудования котельной №8А отражены в таблице ниже (Таблица 48).

Таблица 48 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельной №8А

| № котла | Тип котла | Марка котла | Производительность (паспорт) |  | Бухгалтерский износ, % | Завод изготовитель | Средний КПД (паспорт), % | Средний КПД (факт брутто), % | Дата ввода в эксплуатацию | Год последнего капремонта | Наличие химводоподготовки | Результаты режимно-наладочных испытаний |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | т/ч |  |  |  |  |  |  |  | Основное топливо |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Располагаемая мощность, Гкал/час | Удельный расход топлива, кг у.т. /Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | паровой (консервация) | ДКВР 10/13 | 5,68 | 10 | 100,0 | Бийский | 91,3 | 90,92 | 01.12.1985 | 1994 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,186 | 157,10 |
| 2 | паровой | ДКВР 10/13 | 5,68 | 10 | 100,0 | Бийский | 91,3 | 93,02 | 01.12.1985 | 2007 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,737 | 153,60 |
| 3 | паровой | ДКВР 10/13 | 5,68 | 10 | 79,4 | Бийский | 91,3 | 91,07 | 01.12.1985 | 2007 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,146 | 159,90 |

Котельная №8Б

Котельная №8Б вырабатывает тепловую энергию в водогрейных котлах типа ДЕв-25-4ГМ (4 шт.) общей производительностью – 56,8 Гкал/ч. Каждый котлоагрегат оборудован горелкой ГМП-16, одним дымососом ДН-12,5 левого вращения и дутьевым вентилятором ДН-11,2 правого вращения.

Основной вид топлива попутный нефтяной отбензиненный газ, аварийный − нефть.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии принят 105/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха - 43 оС. Качественное регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется путем подмеса теплоносителя из обратного трубопровода, по линии перепуска, в подающий коллектор. Деаэрация сетевой воды, идущей на подпитку, осуществляется в атмосферном деаэраторе типа ДА-100 производительностью 100 т/ч. Деаэрация питательной воды осуществляется в питательном деаэраторе ДСА-50 производительностью 50 т/ч.

Выработанная энергия используется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также на собственные нужды.

Характеристики и параметры котлового оборудования котельной №8Б отражена в таблице ниже (Таблица 49).

Таблица 49 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельной №8Б

| № котла | Тип котла | Марка котла | Производительность (паспорт) |  | Бухгалтерский износ, % | Завод изготовитель | Средний КПД (паспорт), % | Средний КПД (факт брутто), % | Дата ввода в эксплуатацию | Год последнего капремонта | Наличие химводоподготовки | Результаты режимно-наладочных испытаний |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | т/ч |  |  |  |  |  |  |  | Основное топливо |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Располагаемая мощность, Гкал/час | Удельный расход топлива, кг у.т. /Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | водогрейный | ДЕ 25/14 | 14,2 |  | 100,0 | Бийский | 91,63 | 93,67 | 01.12.1987 | 2004 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,13 | 152,50 |
| 2 | водогрейный | ДЕ 25/14 | 14,2 |  | 100,0 | Бийский | 91,63 | 93,88 | 01.12.1987 | 1999 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,31 | 152,20 |
| 3 | водогрейный | ДЕ 25/14 | 14,2 |  | 100,0 | Бийский | 91,63 | 93,99 | 01.12.1982 | 2005 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,63 | 152,00 |
| 4 | водогрейный | ДЕ 25/14 | 14,2 |  | 100,0 | Бийский | 91,63 | 94,2 | 01.12.1987 | 2000 | Да | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,88 | 151,70 |

Котельная №3Б

Блочно-модульная газовая котельная (МВКУ-30,0 Г), установленной мощностью 27,95 Гкал/ч, введена в эксплуатацию в 2012 году для теплоснабжения объектов капитального строительства Восточного планировочного района г. Нижневартовска.

Категория котельной по надежности теплоснабжения потребителей и отпуску тепла - II. Тепловая мощность, вырабатываемая котельной, расходуется на отопление и горячее водоснабжение.

Котельная водогрейная, работает в автоматическом режиме, степень автоматизации позволяет обеспечить работу котельной без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Распределение нагрузок по потребителям (согласно паспорту котельной):

-	на отопление 16,999 МВт (14,61914 Гкал/ч)

-	на ГВС 8,177 МВт (7,0322 Гкал/ч).

Основное топливо - природный газ по ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность топлива 8656 ккал/нм3. Резервное и аварийное топлива не предусматривается.

В котельной установлены пять водогрейных жаротрубных котлов ТТ100-01 6500 мощностью по 6,5 МВт каждый.

Схема теплоснабжения - зависимая, закрытая. Теплосеть двухтрубная.

Температура теплоносителя в наружных теплосетях принята 115-70 °С.

Циркуляцию теплоносителя в тепловой сети обеспечивают четыре (три - рабочих, один - резервный) насоса IL 100/190-30/2, «Wilo», (Германия) производительностью 191,0 м3/ч при напоре 42,0 м вод. ст.

Заполнение и подпитка теплосети и внутреннего контура котельной осуществляется в автоматическом режиме из производственного водопровода.

Для повышения давления исходной воды установлены два насоса MHIL 904 3 фирмы «Wilo» (Германия) производительностью 11,7 м3/ч при напоре 25,0 м.вод.ст. Один из установленных насосов рабочий, второй - резервный. Подпиточные оснащаются частотным преобразователем для поддержания заданного давления перед установкой ХВО.

Сетевой и котловой контуры заполняется и подпитывается химически подготовленной водой. Для подготовки воды в котельной устанавливаются автоматическая установка умягчения воды непрерывного действия и установки дозирования реагента для связывания кислорода и корректировки Ph.

Для компенсации температурного расширения теплоносителя сетевого и котлового контуров в котельном зале предусматривается установка одного мембранного расширительного бака объемом 1000 л. на каждый контур.

Узлы учета тепловой энергии установлены.

Котельная №В-5

Газовая котельная, установленной мощностью 45,00 Гкал/ч, введена в эксплуатацию в 2024 году для теплоснабжения объектов капитального строительства г. Нижневартовска.

Категория котельной по надежности теплоснабжения потребителей и отпуску тепла - II. Тепловая мощность, вырабатываемая котельной, расходуется на отопление и горячее водоснабжение.

Котельная водогрейная, работает в автоматическом режиме, степень автоматизации позволяет обеспечить работу котельной без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Основное топливо - природный газ по ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность топлива 8656 ккал/нм3. Резервное и аварийное топлива не предусматривается.

В котельной установлены три водогрейных котла Eurotherm-17 мощностью по 15,0 Гкал/ч каждый.

Схема теплоснабжения - зависимая, закрытая. Теплосеть двухтрубная.

Температура теплоносителя в наружных теплосетях принята 115-70 °С.

Узлы учета тепловой энергии установлены.

В таблице ниже представлена краткая характеристика котельной №В-5 (Таблица 50).

Таблица 50– Характеристики и параметры котлового оборудования котельной №В-5

| Наименование котельной | Адрес | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Мощность, нетто Гкал/ч | Количество котлов, ед. | Марки котлов | Основной вид топлива котельной | КПД котельной, % | Схема работы котельной | Температурный график | Наличие аварийного источника электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Котельная В-5 | ул. Нововартовская, здание 18 | 45,00 | 46,29 | 46,29 | 3 | Eurotherm-17 | газ | 94,75 | закрытая | 115/70 | MGS-EU 1700-C -1400 кВт |  |

Котельная ООО «КарьерАСтрой»

Котельная ООО «КарьерАСтрой» построена в 1987 году и предназначена для теплоснабжения производственной инфраструктуры, социальных объектов и жилого сектора площадки ООО «КарьерАСтрой».

Основным топливом в котельной служит нефть, резервное и аварийное топливо не предусмотрено.

В котельной установлено 4 водогрейных котла: Termotechnik ТТ100-800 – 2 ед., КВГ-4,0-115 – 2 ед. Установленная мощность котельной составляет 20,64 Гкал/ч. Схема работы котельной – двухконтурная, установлены два пластинчатых теплообменника.

Краткая характеристика котельного оборудования котельной ООО «КарьерАСтрой» отражено в таблице ниже (Таблица 51).

Таблица 51 – Котельное оборудование ООО «КарьерАСтрой»

| Котельная, марка котла | Тип котла | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Termotechnik ТТ100-80 | Водогрейный | 6,88 | 2013 |
| Termotechnik ТТ100-80 | Водогрейный | 6,88 | 2013 |
| КВГ-4,0-115Н | Водогрейный | 3,44 | 2002 |
| КВГ-4,0-115Н | Водогрейный | 3,44 | 2002 |

Прочие ведомственные и промышленные котельные

Источник теплоснабжения БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» котельная, оборудованная в хозяйственно-энергетическом блоке.

Краткая характеристика котельного оборудования прочих ведомственных и промышленных котельных отражено в таблице ниже (Таблица 52).

Таблица 52 - Краткая характеристика котельного оборудования прочих ведомственных и промышленных котельных

| Марка котла |  | Тип котла |  | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тепловая, Гкал/ч |  |  | в паре, т/ч |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| котельная БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viessmann |  | Водогрейный |  | 5,68 |  |  |  |  | 2004 |
| Viessmann |  | Водогрейный |  | 5,68 |  |  |  |  | 2004 |
| Viessmann |  | Водогрейный |  | 5,68 |  |  |  |  | 2004 |
| Водогрейные котлы |  |  |  | 17,03 |  |  |  |  |  |
| Паровые котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по котельной |  |  |  | 17,03 |  |  |  |  |  |
| котельная ОАО «СУ-909» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-1,0-0,9Г |  | Паровой |  | 0,63 |  | 1,00 |  | 2010 |  |
| Е-1,0-0,9Г |  | Паровой |  | 0,63 |  | 1,00 |  | 2010 |  |
| Е-1,0-0,9Г |  | Паровой |  | 0,63 |  | 1,00 |  | 2010 |  |
| Е-1,0-0,9Г |  | Паровой |  | 0,63 |  | 1,00 |  | 2010 |  |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паровые котлы |  |  |  | 2,50 |  | 4,00 |  |  |  |
| Всего по котельной |  |  |  | 2,50 |  | 4,00 |  |  |  |
| котельная ООО «ННПО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КП-4,0-0,6 Г |  | Водогрейный |  | 2,65 |  |  |  | 2000 |  |
| КП-4,0-0,6 Г |  | Водогрейный |  | 2,65 |  |  |  | 2000 |  |
| АХ-300 |  | Водогрейный |  | 1,98 |  |  |  | 2006 |  |
| Водогрейные котлы |  |  |  | 7,28 |  |  |  |  |  |
| Паровые котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по котельной |  |  |  | 7,28 |  |  |  |  |  |
| котельная ОАО «Нижневартовский пивоваренный завод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| super RAC 2910 | Водогрейный |  | 2,58 |  |  |  |  | 2012 |  |
| super RAC 2911 | Водогрейный |  | 2,58 |  |  |  |  | 2012 |  |
| Водогрейные котлы |  |  | 5,16 |  |  |  |  |  |  |
| Паровые котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по котельной |  |  | 5,16 |  |  |  |  |  |  |

Источник теплоснабжения АО «Нижневартовскавиа» - городская котельная №2.

Котельная АО «Нижневартовскавиа» предназначена для работы при ЧС.

Основное оборудование котельной:

-	Котлы марки КВСА-4 – 2шт;

-	Горелки «UNIGAS» PH 515 – 2шт.

Основным видом топлива является нефть, резервного топлива нет.

Степень износа оборудования:

-	Котельное оборудование – 10%;

-	Сети отопления – 50%.

Суммарная установленная тепловая мощность котельных города Нижневартовска в зонах деятельности ЕТО составляет 2042,89 Гкал/ч.

Общая располагаемая тепловая мощность котельных города Нижневартовска составляет в зонах деятельности ЕТО 1911,915 Гкал/ч.

«Собственные нужды котельной» — это количество тепловой энергии, расходуемое в котельной: на отопление здания котельной, на продувку котлов, на ХВО, на хозяйственно-бытовые нужды, для нужд мазутного хозяйства и на прочие технологические нужды.

Общий расход теплоты на собственные нужды котельной определяется как сумма расходов теплоты (пара) на отдельные элементы затрат:

- потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой;

- расход теплоты на технологические процессы подготовки воды;

- расход теплоты на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий;

- расход теплоты на бытовые нужды персонала;

- прочие.

Затраты тепловой мощности на собственные нужды котельных города Нижневартовска в зонах деятельности ЕТО составляют 37,714 Гкал/ч.

«Тепловая мощность нетто теплоисточника» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Размер тепловой мощности (нетто) котельных в зонах деятельности ЕТО составляет 1873,742 Гкал/час.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения города Нижневартовска в зонах деятельности ЕТО приведены в таблице ниже (Таблица 53).

Таблица 53. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения города Нижневартовска в зонах деятельности ЕТО

| Показатель | Ед. изм. | 2023 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельные АО «Горэлектросеть» |  |  |
| Котельная №1 – АО «Горэлектросеть» |  |  |
| Общий баланс |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 300 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 274,59 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 8,47% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 2,45 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 272,14 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 8,85 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 7,68 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 1,17 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 19,56 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 184,77 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 175,14 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 78,52 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 28,85% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 97 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 35,64% |
| Баланс в горячей воде |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 300 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 274,59 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 8,47% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 2,45 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 272,14 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 8,85 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 7,68 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 1,17 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 19,56 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 184,77 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 147,91 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 36,86 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 175,14 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 133,12 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 33,17 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 8,85 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 78,52 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 28,85% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 97 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 35,64% |
| Баланс в паре |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,00% |
| Котельная №2А – АО «Горэлектросеть» |  |  |
| Общий баланс |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 273,6 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 269,067 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 1,66% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 1,876 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 267,191 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 15,57 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 13,51 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 2,06 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 37,57 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 117,92 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 121,7 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 133,7 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 50,04% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 145,49 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 54,45% |
| Баланс в горячей воде |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 160 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 156,16 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 2,40% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 1,1 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 155,06 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 9,87 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 8,56 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 1,31 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 23,8 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 117,92 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 116,12 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,8 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,81 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,81 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 116 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 104,51 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,62 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 9,87 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 27,27 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 17,59% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 39,06 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 25,19% |
| Баланс в паре |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 113,6 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 112,91 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 0,61% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,78 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 112,13 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 5,7 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 4,95 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,75 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 13,77 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 5,7 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 5,7 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 106,43 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 94,92% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 106,43 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 94,92% |
| Котельная №3А – АО «Горэлектросеть» |  |  |
| Общий баланс |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 622,72 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 563,933 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 9,44% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 6,4 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 557,533 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 13,66 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 11,85 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 1,81 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 30,18 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 379,03 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 354,78 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 164,85 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 29,57% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 202,75 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 36,37% |
| Баланс в горячей воде |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 600 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 542,02 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 9,66% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 6,17 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 535,85 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 13,66 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 11,85 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 1,81 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 30,18 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 379,03 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 304,26 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 74,77 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 13,35 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 12,19 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,16 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 354,78 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 273,83 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 67,29 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 13,66 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 143,16 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 26,72% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 181,07 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 33,79% |
| Баланс в паре |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 22,72 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 21,91 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 3,55% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,23 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 21,68 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 21,68 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 21,68 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100,00% |
| Котельная №5 – АО «Горэлектросеть» |  |  |
| Общий баланс |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 642,6 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 620,126 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 3,50% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 16,368 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 603,758 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 24,75 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 21,47 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 3,28 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 54,77 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 269,13 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 266,96 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 309,89 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 51,33% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 336,8 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 55,78% |
| Баланс в горячей воде |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 600 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 578,99 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 3,50% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 15,3 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 563,69 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 21,54 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 18,69 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 2,86 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 47,61 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 269,13 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 227,14 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 41,99 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 6,67 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 6,05 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,62 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 263,76 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 204,43 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 37,79 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 21,54 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 273,02 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 48,43% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 299,93 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 53,21% |
| Баланс в паре |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 42,6 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 41,13 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 3,44% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 1,07 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 40,07 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 3,2 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 2,78 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,42 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 7,16 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 3,2 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 3,2 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 36,87 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 92,01% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 36,87 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 92,01% |
| Котельная №8 – АО «Горэлектросеть» |  |  |
| Общий баланс |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 35 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 34,11 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 2,54% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | -0,1 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 34,21 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1,93 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 1,67 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,26 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 7,31 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 14,07 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 14,59 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 18,21 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 53,22% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 19,62 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 57,35% |
| Баланс в горячей воде |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 35 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 34,11 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 2,54% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | -0,1 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 34,21 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 1,93 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 1,67 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,26 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 7,31 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 14,07 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 10,56 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 3,51 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,1 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,95 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,15 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,56 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,56 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 14,59 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 9,5 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 3,16 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 1,93 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 18,21 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 53,22% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 19,62 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 57,35% |
| Баланс в паре |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,00% |
| Котельная №8А – АО «Горэлектросеть» |  |  |
| Общий баланс |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 17,04 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 17,069 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | -0,17% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 16,61 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,45 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,45 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,45 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,00% |
| Баланс в горячей воде |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0,00% |
| Баланс в паре |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 17,04 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 17,07 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | -0,17% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 16,61 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,45 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,45 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 2,67% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,45 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 2,67% |
| Котельная №8Б – АО «Горэлектросеть» |  |  |
| Общий баланс |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 56,8 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 41,95 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 26,14% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | -7,1 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 49,05 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 3,09 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 2,68 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,41 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 11,68 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 12,75 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 14,56 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 33,22 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 67,73% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 34,49 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 70,32% |
| Баланс в горячей воде |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 56,8 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 41,95 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 26,14% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | -7,1 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 49,05 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 3,08 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 2,68 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,41 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 11,68 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 12,75 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 12,22 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,53 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,37 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,36 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,01 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 14,56 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 11 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,48 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 3,08 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 33,22 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 67,73% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 34,49 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 70,32% |
| Баланс в паре |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,00% |
| Котельная №3Б – АО «Горэлектросеть» |  |  |
| Общий баланс |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 27,95 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 22,87 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 18,18% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,14 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 22,73 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,15 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,13 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,02 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,44 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 22,4 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 20,3 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,18 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,79% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 2,43 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 10,69% |
| Баланс в горячей воде |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 27,95 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 22,87 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 18,18% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,14 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 22,73 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,15 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,13 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,02 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,44 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 22,4 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 22,4 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 20,3 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 20,15 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,15 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,18 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0,79% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 2,43 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 10,69% |
| Баланс в паре |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,00% |
| Котельная №В-5 – АО «Горэлектросеть» |  |  |
| Общий баланс |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 45 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 46,29 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 2,87% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,9 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 45,39 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1,08 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,94 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,14 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,18 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 18 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 15,5 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 26,31 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 58,47% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 28,83 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 64,07% |
| Баланс в горячей воде |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 45 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 46,29 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 2,87% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,9 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 45,39 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 1,08 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,94 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,14 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,18 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 18 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 16,14 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,86 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 18 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 16,14 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,86 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 15,5 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 13,9 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,6 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,1 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 26,31 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 58,47% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 28,83 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 64,07% |
| Баланс в паре |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,00% |
| Прочие ведомственные и производственные котельные |  |  |
| Блочно-модульная котельная БКУ-1,8 (в квартале 5П) |  |  |
| Общий баланс |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1,54 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1,54 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,03 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 1,51 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,392 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,16 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,118 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 7,81% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,35 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 23% |
| Баланс в горячей воде |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,54 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,54 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,00% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,03 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 1,51 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 1,392 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,35 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,042 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 1,16 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,126 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,034 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,118 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 7,81% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,35 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 23% |
| Баланс в паре |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % |  |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,00% |
| Котельная ООО «КарьерАСтрой» |  |  |
| Общий баланс |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 20,64 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 20,37 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 1,31% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,14 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 20,23 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,84 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,73 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,11 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 4,45 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 9,03 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 8,99 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 10,36 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 51,21% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 11,24 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 56% |
| Баланс в горячей воде |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 20,64 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 20,37 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 1,31% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,14 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 20,23 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,84 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,73 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,11 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 4,45 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 9,03 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 9,03 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 8,99 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 8,15 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,84 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 10,36 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 51,21% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 11,24 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 56% |
| Баланс в паре |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % |  |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,00% |

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированной редакцией СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети») утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения имеют требуемый резерв, который составляет более 50%. Таким образом производительность водоподготовительных установок в системе централизованного теплоснабжения позволяет обеспечить теплоносителем тепловые сети и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения. Также предусмотрена аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей отражены в таблице ниже (Таблица 54).

Таблица 54. Балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 200 | 200 | 200 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 23 | 24 | 25 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 200 | 200 | 200 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 1,4 | 1,4 | 0,9 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплоносителя | м³ | 38159,2 | 38159,2 | 39560,3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 13,2 | 13,7 | 8,5 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 13,21 | 13,7 | 8,5 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 26,4 | 27,4 | 17 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 250,5 | 250,8 | 251 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва | % | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 2А |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 150 | 150 | 150 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 23 | 24 | 25 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 150 | 150 | 150 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 1 | 1 | 1 |
| Прирост объемов теплоносителя | м³ | 17461,5 | 17461,5 | 17461,5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 14,5 | 14,5 | 14,9 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 14,5 | 14,5 | 14,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 29,1 | 29,1 | 29,7 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 150,6 | 150,9 | 151,2 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 133,7 | 133,7 | 133,3 |
| Доля резерва | % | 89,1 | 89,1 | 88,8 |
| Котельная № 3А |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 200 | 200 | 200 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 23 | 24 | 25 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 200 | 200 | 200 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплоносителя | м³ | 3221,7 | 3221,7 | 3221,7 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 52,1 | 52,1 | 51,9 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 52,1 | 52,1 | 51,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 104,2 | 104,2 | 103,8 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 252,1 | 253,1 | 254,2 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 145,7 | 145,7 | 145,9 |
| Доля резерва | % | 72,8 | 72,8 | 73 |
| Котельная № 5 |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 23 | 24 | 25 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплоносителя | м³ | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 57,2 | 57,2 | 57,2 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 57,2 | 57,2 | 57,2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 114,4 | 114,4 | 114,4 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 262,3 | 263,4 | 264,6 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва | % | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 8 |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 23 | 24 | 25 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплоносителя | м³ | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 25,1 | 25,1 | 25,1 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва | % | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 8А |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплоносителя | м³ | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва | % | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 8Б |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 150 | 150 | 150 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 23 | 24 | 25 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 150 | 150 | 150 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплоносителя | м³ | 58,6 | 58,6 | 58,6 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 30,1 | 30,1 | 30,2 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 147,1 | 147,1 | 147,1 |
| Доля резерва | % | 98 | 98 | 98 |
| Котельная № 3Б |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 8 | 9 | 10 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплоносителя | м³ | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 11,83 | 11,83 | 11,83 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 9,38 | 9,38 | 9,38 |
| Доля резерва | % | 87 | 87 | 87 |

#### Остаточный ресурс.

В соответствии с градацией по установленной мощности котельных активными периодами ввода основного котельного оборудования были:

- более 50 Гкал/ч:

-	котлы типа ГМв 1980 году;

-	котлы типа ДЕ с 1982 по 1992 годы;

-	котлы типа ДКВР в 1985 году;

-	котлы типа КВГМ-100 с 1983 по 2003 годы;

-	котлы типа ПТВМ с 1973 по 1979 годы.

- 10 - 50 Гкал/ч

-	котлы типа КВГМ-4, 7,5 с 1996 по 2007 года;

-	котлы типа ВА-3000 с 2005 года;

-	котлы типа ДКВР в 1985 году;

-	котлы типа ВКГВ в 2007 году.

Данные по паспортному значению назначенного срока службы котлов отсутствуют.

Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке (Таблица 55).

Необходимо отметить, что на данный момент котельное оборудование с выработанным парковым ресурсом, но прошедшее техническое освидетельствование и диагностирование, эксплуатируется в рабочем режиме.

При этом в ближайшее время может возникнуть необходимость в капитальном ремонте части котельного оборудования со сроком службы выше нормативного.

Для возможности дальнейшей эксплуатации в установленные нормативами сроки проводятся экспертизы промышленной безопасности.

Таблица 55 - Срок службы оборудования котельных

| № п/п | Наименование теплоисточника | Характеристики основного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № | режим | марка котлов | год ввода в эксплуатацию | год последнего капремонта | срок службы, лет | средневзвешенный срок службы, по состоянию на 01.01.2024 г. | срок проведения последней ЭПБ | срок продления эксплуатации на (лет) | № заключения ЭПБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Котельные АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 1 2 3 4 5 6 | водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный | ПТВМ-50 ПТВМ-50 ПТВМ-50 ПТВМ-50 ПТВМ-50 ПТВМ-50 | 1972 1972 1973 1976 1976 1976 | 1997 2001 2004 2002 2001 2001 | 51 51 50 47 47 47 | 48,8 | 08.2022 08.2022 08.2022 02.2019 04.2019 08.2022 | 4 4 4 4 4 4 | 51289.20-001/22 51289.20-002/22 51289.20-003/22 58-ТУ-23214-2019 58-ТУ-32681-2019 51289.20-004/22 |
| 2 | Котельная №2А | 1 2 3 4 1 2 3 4 | водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный паровой паровой паровой паровой | ПТВМ-30М ПТВМ-30М ПТВМ-30М ПТВМ-30М ГМ-50/14 ГМ-50/14 ГМ-50/14 ГМ-50/14 | 1981 1980 1979 1979 1980 1981 1982 1982 | 2017 1999 2000 2000 1989 1993 1982 1991 | 42 43 44 44 43 42 41 41 | 42,5 | 11.2021 07.2020 06.2021 06.2021 05.2021 05.2021 консервация консервация | 4 4 4 4 4 4 консервация консервация | 58-ТУ-45328-2021 58-ТУ-27268-2020 58-ТУ-30243-2021 58-ТУ-33907-2021 58-ТУ-30179-2021 58-ТУ-30235-2021 консервация консервация |
| 3 | Котельная №3А | 1 2 3 4 5 6 1 2 | водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный паровой паровой | КВГМ -100 КВГМ -100 КВГМ -100 КВГМ -100 КВГМ -100 КВГМ -100 ДКВР - 20/13 ДКВР - 20/13 | 2017 1983 1985 2016 1987 1987 1985 1986 | не требуется 2002 2003 не требуется 1999 2000 1985 1999 | 6 40 38 7 36 36 38 37 | 29,8 | не требуется 05.2022 08.2022 не требуется 08.2022 08.2022 05.2021 08.2022 | 8 4 4 8 4 4 не известен 4 | не требуется 51289.20-014/22 51289.20-015/22 не требуется 51289.20-017/22 51289.20-018/22 заключения пока нет 51289.20-019/22 |
| 4 | Котельная №5 | 1 2 3 4 5 6 1 2 3 | водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный паровой паровой паровой | КВГМ -100 КВГМ -100 КВГМ -100 КВГМ -100 КВГМ -100 КВГМ -100 ДЕ-25/14 ДЕ-25/14 ДЕ-25/14 | 1992 1992 1992 2003 2003 2003 1992 1992 1991 | 1992 1992 2003 1992 1992 1991 2003 2003 2003 | 31 31 31 20 20 20 31 31 32 | 27,4 | 06.2020 05.2019 05.2019 - - - 02.2019 03.2019 04.2019 | 4 4 4 - - - 4 4 4 | №57-ТУ-31392-2020 №58-ТУ-32677-2019 №58-ТУ-30845-2019 - - - №58-ТУ-23210-2019 №58-ТУ-23215-2019 №58-ТУ-23209-2019 |
| 5 | Котельная №8 | 1 2 3 4 5 1 2 | водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный | КВГМ-4 КВГМ-4 КВГМ-4 КВГМ-4 КВГМ-4 КВГМ-7,5 КВГМ-7,5 | 1995 1995 1995 1995 2007 2007 2007 | 1996 1996 1996 1996 2007 2007 2007 | 27 27 27 27 15 15 15 | 22,9 | 03.2019 04.2019 04.2019 04.2019 - 08.2022 08.2022 | 4 4 4 4 - 4 4 | Заключения пока не предоставлены - 51289.20-050/22 51289.20-051/22 |
| 6 | Котельная №8А | 1 2 3 | паровой паровой паровой | ДКВР - 10/13 ДКВР - 10/13 ДКВР - 10/13 | 1983 1983 1984 | 1994 2007 2007 | 40 40 39 | 38,7 | консервация 03.2019 03.2019 | консервация 4 4 | консервация Заключения пока не предоставлены |
| 7 | Котельная №8Б | 1 2 3 4 | водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный | ДЕв 25/14 ДЕв 25/14 ДЕв 25/14 ДЕв 25/14 | 1988 1988 1988 1988 | 2004 1999 2005 2000 | 35 35 35 35 | 35,0 | 06.2021 05.2021 05.2021 06.2021 | 4 4 4 4 | 58-ТУ-30257-2021 58-ТУ-30173-2021 58-ТУ-30238-2021 58-ТУ-30239-2021 |
| 8 | Котельная №3Б | 1 2 3 4 | водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный | ТТ100-01 6500 ТТ100-01 6500 ТТ100-01 6500 ТТ100-01 6500 ТТ100-01 6500 | - | - | 35 35 35 35 | - | - | 4 4 4 4 | - |
| 9 | Котельная №В-5 | 1 2 3 4 | водогрейный водогрейный водогрейный | Eturotherm-17 №1 Eturotherm-17 №2 Eturotherm-17 №3 | 2023 2023 2023 | - | 35 35 35 35 | 1,0 | - | 4 4 4 4 | - |

Исходя из назначенного СО 153-34.17.469-2003 срока службы котлов (паровые водотрубные – 24 года, водогрейные всех типов – 16 лет), срок службы котлов суммарной мощностью 1 557 Гкал/ч (77 % всей установленной мощности) превышает нормативные значения. Степень износа котельного оборудования составляет 72%.

Оборудование центральных тепловых пунктов частично выработало свой ресурс. Кожухотрубные теплообменники отработали более 20 лет (введены в эксплуатацию в 1987-1996 гг.), происходит постоянное повреждение трубок. Степень износа оборудования ЦТП – 68%.

Срок службы трубопроводов тепловых сетей – 25 лет. Доля тепловых сетей со сроком службы более 25 лет составляет 47%. Степень износа сетей теплоснабжения составляет – 56 %, сетей ГВС – 34 %.

#### Ограничения использования мощностей.

Ограничение использования установленной тепловой мощности котлов происходит вследствие снижения КПД котлов в процессе длительной эксплуатации.

Оптимальный режим эксплуатации котлов определяется в процессе режимно-наладочных тепловых испытаний, по результатам которых составляются режимные карты для каждого котлоагрегата.

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения при изменяющемся в течение суток расходе.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 при отпуске тепла от источников тепловой энергии системы теплоснабжения города Нижневартовска применяется качественное регулирование (по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения) согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Регулировка температуры теплоносителя осуществляется по температурному графику, в зависимости от усредненной температуры наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 часов.

В период резкого изменения температуры наружного воздуха (±3°^час и более) корректировка суточного графика отпуска тепла осуществляется в ручном режиме в любое время суток по фактической температуре наружного воздуха.

Информация о технических ограничениях на использование установленной тепловой мощности теплоисточников отражены в таблице выше (Таблица 53).

#### Системы учета расхода ресурсов.

Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Все котельные оборудованы техническими приборами учета тепловой энергии.

Большинство котельных города оснащено приборами учета, фиксирующими значения расхода, давления и температуры теплоносителя в прямом и обратом трубопроводе, а также в линии подпитки.

Для учета тепловой энергии на котельных АО «Горэлектросеть» отпускаемой потребителям производится приборный учет количества холодной воды, тепловой энергии, пара, температуры, давления, суммарного расхода прямой, обратной сетевой и подпиточной воды на отопление и ГВС отпускаемой потребителю, осуществляется поверенными расходомерами UFM-005; US-800 в комплекте с первичными преобразователями СПТ-961.

Для каждого котла измеряются следующие величины: давление и расход пара. Уровень воды в барабане котла регистрируются щитовым вторичным приборами, прошедшими поверку. Учет расхода воды через котлы осуществляется КСД-2, ДМ, РП-160, Сапфир.

Реестр узлов учета тепловой энергии на котельных представлен в таблице ниже  (Таблица 56).

Таблица 56 - Приборы учета отпуска тепла

| Наименование | Срок службы, лет | Дата установки | Дата последней поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная № 1 |  |  |  |  |
| СПТ-961 | 12 | 16.03.2012 | 01.09.2021 | 31.08.2026 |
| СПТ-961.2 | 12 | 12.05.2009 | 29.07.2019 | 28.07.2024 |
| котельная № 2А |  |  |  |  |
| СПТ-961.2 | 12 | 05.07.2012 | 14.07.2020 | 13.07.2024 |
| СПТ-961.2 | 12 | 20.07.2012 | 28.07.2022 | 27.07.2026 |
| котельная № 3А |  |  |  |  |
| СПТ-961 | 12 | 30.05.2005 | 09.07.2020 | 08.07.2024 |
| СПТ-961 | 12 | 30.05.2005 | 01.09.2021 | 31.08.2025 |
| СПТ-961 | 12 | 30.05.2005 | 28.07.2022 | 27.07.2026 |
| котельная № 8 |  |  |  |  |
| СПТ-961.1 | 4 | 05.03.2008 | 08.10.2021 | 07.10.2025 |
| котельная № 8Б |  |  |  |  |
| СПТ 961 | 12 | 07.06.2004 | 17.08.2022 | 16.08.2026 |

Коммерческая информация снимается с тепловычислителей серии СПТ и корректоров газа серии СПГ продукция научно-производственной фирмы «Логика» (г. Санкт-Петербург). Тепловычислители четвертого поколения это СПТ 961, СПТ 961М; корректоры природного газа СПГ-761. Приборы этой серии обладают развитыми коммуникационными возможностями и позволяют организовать комплексный учет энергии и энергоносителей на уровне АО «Горэлектросеть».

Тепловычислители формируют месячные и суточные отчеты, где в табличной форме представлены все необходимые сведения о потреблении тепловой энергии и теплоносителя по каждому выводу. Месячные отчеты выдаются к назначаемому расчетному дню.

Все средства измерения проходят регулярную поверку. В составе цеха ремонта оборудования КИПиА АО «Горэлектросеть» имеется служба метрологического контроля, которая обеспечивает своевременную поверку оборудования (согласно графику поверки средств измерения, поверяемых в НОМ ТЦСМиС с заполнением свидетельств о поверке).

Установленное оборудование удовлетворяет условиям эксплуатации, значения пределов допускаемой относительной погрешности измерения приборов в пределах нормы.

#### Система автоматизации источников теплоснабжения.

Структура систем автоматического управления обеспечивает реализацию многоступенчатого регулирования отпуска тепловой энергии, необходимость которого определяется особенностями системы, а также автоматическое обнаружение мест отказов тепловых сетей и их локализацию, переход от нормального режима к послеаварийному и затем опять к нормальному, защиту от повышения давления и гидравлического удара. Выполнение этих функций возможно лишь при ликвидации характерного для современных систем теплоснабжения недостатка в средствах автоматического регулирования, который становится особенно ощутимым с ростом единичных мощностей источников теплоты и систем. Наибольшая эффективность может быть достигнута в условиях комплексной автоматизации в рамках АСУ ТП и реализации АСДУ.

Основной задачей автоматизации регулирования отпуска теплоты на отопление и горячее водоснабжение в тепловых пунктах зданий (ЦТП, ИТП) является обеспечение комфортных условий в отапливаемых помещениях при существенной экономии теплоты и, соответственно, топлива. Одновременно с решением главной задачи автоматизация тепловых пунктов повышает надежность систем теплоснабжения и позволяет:

- улучшить состояние изоляции трубопроводов и снизить коррозионную повреждаемость тепловых сетей;

- обеспечить подачу теплоты потребителям в требуемом количестве (соответствующем температуре наружного воздуха) при ликвидации аварий в сетях с резервированием;

- обеспечить устойчивость гидравлических режимов работы систем отопления зданий при снижении температуры сетевой воды, относительно требуемой по графику;

- обеспечить автономную циркуляцию в местных системах отопления при аварийном падении давления в тепловых сетях, позволяющую снизить вероятность повреждений систем отопления потребителей.

Улучшение состояния изоляции трубопроводов и улучшение условий работы компенсаторных устройств обеспечивается осуществлением центрального регулирования отпуска теплоты на источнике теплоты по ступенчатому температурному графику регулирования при постоянной температуре.

Наличие автоматизации отпуска теплоты в тепловых пунктах тепловых сетей с резервированием (путем устройства перемычек между тепловыми сетями смежных районов) позволяет осуществить широкое маневрирование температурой сетевой воды.

В 2001 году на котельных АО «Горэлектросеть» была внедрена автоматизированная система оперативного диспетчерского управления и учета потребления энергоресурсов «Омега-2000» (АСКУЭ котельных города), что дало возможность правильно планировать заявленный суммарный максимум котельных и для автоматизации задач коммерческого учета в сфере обращения энергоресурсов при их производстве. Данная система, кроме передачи данных по электроэнергии, позволяет вести учет газа, электрической энергии, тепла, пара и воды с передачей информации в единый диспетчерский центр.

С 2008 г. по настоящее время системно, в соответствии с согласованной концепцией поэтапной автоматизации производятся работы по автоматизации технологических процессов и оборудования на производственных участках (объектах) предприятия АО «Горэлектросеть». Работы проводятся предприятием ООО «СП «Гражданская защита». В соответствии с согласованной концепцией поэтапной автоматизации предусмотрено для автоматического контроля и управления технологическими процессами и оборудованием в 20 центральных тепловых пунктах (ЦТП), разработана и внедряется система контроля и управления пунктами ЦТП (система АСК ЦТП).

Система АСК ЦТП предназначена для контроля технологических параметров и управления оборудованием каждого из 20-ти ЦТП, оборудованных пунктами контроля, с целью поддержания требуемых параметров в квартальной сети отопления и горячего водоснабжения (ГВС) на выходе ЦТП, а также в обратном трубопроводе магистральной сети на вводе в ЦТП. Система АСК ЦТП обеспечивает учет потребляемой тепловой энергии внутриквартальными сетями отопления и горячего водоснабжения.

По состоянию на 2023 год автоматизированной системой контроля технологического процесса и параметров оснащены ЦТП: № 2/1, 2/2, 3/1, 6/1, 6/3, 8А/1, 8А/2, 9/1, 9/2, 1/1, 1/2, 1/4, 16/2, 16А/1, 16А/2, 2П/2, «ЛПХ», «Магистральный», 7/2, 10Б/2, 10Б/4, 5/1, 5/2); с передачей данных в ПДС (АСК ЦТП, АСК ТС).

#### Расход ресурсов.

В подавляющем большинстве систем теплоснабжения используется природный газ. Доля нефти в топливном балансе не превышает 1%.

Основным видом для котельных №№ 1, 2А, 3А, 5, 8 ,8А и 8Б АО «Горэлектросеть» является попутный нефтяной отбензиненный газ.

Расход топлива котельными города Нижневартовска приведен в таблице ниже. (Таблица 57).

Таблица 57. Расходы основного топлива на котельных.

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельные АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 1 | Котельная №1 - АО «Горэлектросеть» |  |  |
| Топливный баланс |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 460125 | 326251 | 407582 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 457495 | 323914 | 404965 |
| Полезный отпуск | Гкал | 422370 | 364436 | 368787 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 70,782 | 51,14 | 62,69 |
| а) природный газ | тыс. ту.т | 70,782 | 51,14 | 62,69 |
| б) нефть | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |
| а) природный газ | млн. м³ | 61,019 | 44,26 | 54,14 |
| б) нефть | т | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку | кгу.т/Гкал | 156,26 | 156,74 | 153,82 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 155,48 | 157,87 | 154,81 |
| УРУТ на полезный отпуск | кгу.т/Гкал | 171,37 | 140,32 | 170 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 25,46 | 25,46 | 25,54 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 2,44 | 2,44 | 2,45 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 6,91 | 6,91 | 6,93 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 63,7 | 46 | 56,4 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 6,7 | 4,8 | 5,9 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 1,7 | 1,2 | 1,5 |
| Теплоисточник № | 2 | Котельная №2А - АО «Горэлектросеть» |  |  |
| Топливный баланс |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 219608 | 216962 | 229369 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 215158 | 216401 | 224378 |
| Полезный отпуск | Гкал | 174977 | 185906 | 203329 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 43,926 | 34,03 | 35,33 |
| а) природный газ | тыс. ту.т | 43,926 | 34,03 | 35,33 |
| б) нефть | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |
| а) природный газ | млн. м³ | 37,867 | 29,46 | 30,51 |
| б) нефть | т | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку | кгу.т/Гкал | 156,55 | 156,86 | 154,02 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 156,18 | 157,27 | 157,45 |
| УРУТ на полезный отпуск | кгу.т/Гкал | 175,54 | 183,06 | 173,75 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 15,62 | 15,62 | 15,76 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,51 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 4,24 | 4,24 | 4,28 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 39,1 | 30,3 | 135,3 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 4,1 | 3,2 | 14,2 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 1 | 0,8 | 3,5 |
| Теплоисточник № | 3 | Котельная №3А - АО «Горэлектросеть» |  |  |
| Топливный баланс |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 971927 | 1004553 | 1009110 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 959027 | 992321 | 995845 |
| Полезный отпуск | Гкал | 848411 | 841480 | 860970 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 149,181 | 152,95 | 152,01 |
| а) природный газ | тыс. ту.т | 149,181 | 152,95 | 152,01 |
| б) нефть | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |
| а) природный газ | млн. м³ | 128,604 | 132,39 | 131,27 |
| б) нефть | т | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку | кгу.т/Гкал | 152,8 | 152,25 | 150,63 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 155,48 | 154,13 | 152,64 |
| УРУТ на полезный отпуск | кгу.т/Гкал | 179,09 | 181,76 | 176,55 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 49,4 | 49,4 | 50,11 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 4,74 | 4,74 | 4,81 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 13,41 | 13,41 | 13,6 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 123,6 | 126,7 | 98,3 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 13,1 | 13,4 | 10,4 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 3,2 | 3,3 | 2,5 |
| Теплоисточник № | 4 | Котельная №5 - АО «Горэлектросеть» |  |  |
| Топливный баланс |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 761966 | 842580 | 786980 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 751666 | 829627 | 777056 |
| Полезный отпуск | Гкал | 642491 | 693211 | 668553 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 110,976 | 130,01 | 118,6 |
| а) природный газ | тыс. ту.т | 110,976 | 130,01 | 118,6 |
| б) нефть | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |
| а) природный газ | млн. м³ | 95,669 | 112,53 | 102,42 |
| б) нефть | т | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку | кгу.т/Гкал | 152,83 | 154,3 | 150,7 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 155,48 | 156,71 | 152,63 |
| УРУТ на полезный отпуск | кгу.т/Гкал | 181,81 | 187,55 | 177,4 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 44,25 | 44,25 | 44,99 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 4,25 | 4,25 | 4,32 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 12,01 | 12,01 | 12,21 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 110,7 | 129,7 | 35,2 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 11,7 | 13,7 | 3,7 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 2,9 | 3,4 | 0,9 |
| Теплоисточник № | 5 | Котельная №8 - АО «Горэлектросеть» |  |  |
| Топливный баланс |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 56169 | 64925 | 53491 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 55229 | 64647 | 52755 |
| Полезный отпуск | Гкал | 41580 | 50611 | 45653 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 5,487 | 9,81 | 7,95 |
| а) природный газ | тыс. ту.т | 5,487 | 9,81 | 7,95 |
| б) нефть | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |
| а) природный газ | млн. м³ | 4,73 | 8,49 | 6,86 |
| б) нефть | т | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку | кгу.т/Гкал | 148,49 | 151,06 | 148,61 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 153,2 | 151,71 | 150,69 |
| УРУТ на полезный отпуск | кгу.т/Гкал | 172,56 | 193,78 | 174,13 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 2,7 | 2,7 | 2,61 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,26 | 0,26 | 0,25 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,71 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 6,8 | 12,2 | 9,9 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,7 | 1,3 | 1 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
| Теплоисточник № | 6 | Котельная №8А - АО «Горэлектросеть» |  |  |
| Топливный баланс |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 |
| а) природный газ | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 |
| б) нефть | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |
| а) природный газ | млн. м³ | 0 | 0 | 0 |
| б) нефть | т | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку | кгу.т/Гкал | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на полезный отпуск | кгу.т/Гкал | 0 | 0 | 0 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 7 | Котельная №8Б - АО «Горэлектросеть» |  |  |
| Топливный баланс |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 53055 | 47302 | 44920 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 51595 | 45826 | 43449 |
| Полезный отпуск | Гкал | 40945 | 20370 | 29958 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 7,084 | 7,42 | 6,75 |
| а) природный газ | тыс. ту.т | 7,084 | 7,41 | 6,75 |
| б) нефть | тыс. ту.т | 0 | 0,0024 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |
| а) природный газ | млн. м³ | 6,107 | 6,42 | 5,83 |
| б) нефть | т | 0 | 1,67 | 0 |
| УРУТ на выработку | кгу.т/Гкал | 153,41 | 156,78 | 150,31 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 156,18 | 161,83 | 155,39 |
| УРУТ на полезный отпуск | кгу.т/Гкал | 224,18 | 364,07 | 225,37 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 2,26 | 2,26 | 2,32 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,61 | 0,61 | 0,63 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 5,7 | 6 | 5,4 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Теплоисточник № | 8 | Котельная В-5 - АО «Горэлектросеть» |  |  |
| Топливный баланс |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 5908 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 5831 |
| Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 5080 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0,89 |
| а) природный газ | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0,89 |
| б) нефть | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |
| а) природный газ | млн. м³ |  |  | 0,77 |
| б) нефть | т | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку | кгу.т/Гкал | 0 | 0 | 151,45 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 0 | 0 | 153,45 |
| УРУТ на полезный отпуск | кгу.т/Гкал | 0 | 0 | 176,14 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0 | 0 | 0,1 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0 | 0 | 0,01 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0 | 0 | 0,03 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0,2 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 9 | Котельная №3Б - АО «Горэлектросеть» |  |  |
| Топливный баланс |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 51340 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 51045 |
| Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 48523 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0 | 0 | 8,69 |
| а) природный газ | тыс. ту.т | 0 | 0 | 8,69 |
| б) нефть | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  | 0 | 0 |  |
| а) природный газ | млн. м³ | 0 | 0 | 7,52 |
| б) нефть | т | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку | кгу.т/Гкал | 0 | 0 | 169,24 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 0 | 0 | 170,22 |
| УРУТ на полезный отпуск | кгу.т/Гкал | 0 | 0 | 179,07 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0 | 0 | 2,68 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0 | 0 | 0,26 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0 | 0 | 0,73 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 7,7 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0,8 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0,2 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |
| Топливный баланс |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2537039 | 2502574 | 2588509 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 2504010 | 2472735 | 2555053 |
| Полезный отпуск | Гкал | 2181530 | 2156014 | 2230050 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 389,231 | 385,349 | 392,914 |
| а) природный газ | тыс. ту.т | 387,435 | 385,347 | 392,914 |
| б) нефть | тыс. ту.т | 1,796 | 0,002 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |
| а) природный газ | млн. м³ | 333,996 | 333,551 | 339,32 |
| б) нефть | т | 1,548 | 1,669 | 13,64 |
| УРУТ на выработку | кгу.т/Гкал | 153,75 | 153,98 | 151,8 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 156,18 | 155,84 | 153,79 |
| УРУТ на полезный отпуск | кгу.т/Гкал | 178,76 | 178,73 | 176,2 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 141,31 | 140,44 | 144,86 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 13,57 | 13,48 | 13,9 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 38,36 | 38,11 | 39,32 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 353,7 | 352,7 | 350,3 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 37,4 | 37,2 | 36,9 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 9,2 | 9,1 | 9 |
| Прочие ведомственные и производственные котельные |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 10 | Котельная ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» |  |  |
| Топливный баланс |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 50005 | 51340 | 0 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 48900 | 51045 | 0 |
| Полезный отпуск | Гкал | 47790 | 48523 | 0 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 7,59 | 8,69 | 0 |
| а) природный газ | тыс. ту.т | 7,59 | 8,69 | 0 |
| б) нефть | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  | 0 |
| а) природный газ | млн. м³ | 6,535 | 7,52 | 0 |
| б) нефть | т | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку | кгу.т/Гкал | 151,78 | 169,24 | 0 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 155,21 | 170,22 | 0 |
| УРУТ на полезный отпуск | кгу.т/Гкал | 158,82 | 179,07 | 0 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 2,68 | 2,68 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,26 | 0,26 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,73 | 0,73 | 0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 6,7 | 7,7 | 0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,7 | 0,8 | 0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,2 | 0,2 | 0 |
| Теплоисточник № | 11 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» |  |  |
| Топливный баланс |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 12403 | 12403 | 12403 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 12328 | 12328 | 12328 |
| Полезный отпуск | Гкал | 11712 | 11712 | 11712 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| а) природный газ | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 |
| б) нефть | тыс. ту.т | 1,909 | 1,909 | 1,909 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |
| а) природный газ | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 |
| б) нефть | т | 1328 | 1328 | 1328 |
| УРУТ на выработку | кгу.т/Гкал | 153,95 | 153,95 | 153,95 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 154,89 | 154,89 | 154,89 |
| УРУТ на полезный отпуск | кгу.т/Гкал | 163,03 | 163,03 | 163,03 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Теплоисточник № | 12 | Блочно-модульная котельная БКУ-1,8 (в квартале 5П) |  |  |
| Топливный баланс |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 309,25 | 309,25 | 309,25 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 309,25 | 309,25 | 309,25 |
| Полезный отпуск | Гкал | 309,25 | 309,25 | 309,25 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| а) природный газ | тыс. ту.т | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| б) нефть | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |
| а) природный газ | млн. м³ | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| б) нефть | т | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку | кгу.т/Гкал | 270,47 | 270,49 | 270,49 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 270,47 | 270,49 | 270,49 |
| УРУТ на полезный отпуск | кгу.т/Гкал | 270,47 | 270,49 | 270,49 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| ИТОГО по прочим котельным, от которых осуществляется регулируемая деятельность в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |
| Топливный баланс |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 67225 | 60069 | 8729 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 65990 | 59699 | 8654 |
| Полезный отпуск | Гкал | 64880 | 56760 | 8237 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 10,208 | 10,617 | 1,928 |
| а) природный газ | тыс. ту.т | 7,59 | 8,77 | 0,08 |
| б) нефть | тыс. ту.т | 2,618 | 1,844 | 1,844 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |
| а) природный газ | млн. м³ | 6,535 | 7,592 | 0,073 |
| б) нефть | т | 1831 | 1290 | 1290 |
| УРУТ на выработку | кгу.т/Гкал | 151,84 | 176,75 | 220,87 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 154,68 | 177,84 | 222,78 |
| УРУТ на полезный отпуск | кгу.т/Гкал | 157,33 | 187,05 | 234,06 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 3,6 | 3,6 | 0,9 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,35 | 0,26 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,98 | 0,97 | 0,24 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 9 | 10 | 2 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 1 | 1 | 0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,2 | 0,3 | 0,1 |

Ежеквартально Министерством энергетики Российской Федерации в соответствии с 4.5.3. «Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации», утвержденного Правительством Российской Федерации от 28.05.2008 № 400 а также пунктом 5 «Административного регламента Министерства энергетики Российской Федерации по исполнению государственной функции по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электрических станциях и котельных», утвержденного приказом Минэнерго России от 06.05.2009 № 136, утверждаются нормативы создания запасов топлива на тепловых электрических станциях и котельных электроэнергетики (неснижаемый - ННЗТ, Общий – ОНЗТ и в том числе Эксплуатационный - НЭЗТ), которые неуклонно выдерживаются.

Резервное топливо на котельных АО «Горэлектросеть» не предусмотрено, аварийным топливом является сырая нефть, доставляемая на котельные автотранспортом.

Объём емкостей для хранения нефти на котельных АО «Горэлектросеть» составляет более 1,2 тыс. м³. Утвержденный норматив общего запаса топлива (ОНЗТ) составляет 5,504 тыс. т, в том числе неснижаемый запас топлива (ННЗТ) – 5,504 тыс. т.

Уголь на действующих котельных не используется.

#### Качество эксплуатации, наладки и ремонтов систем теплоснабжения, оценка надежности систем теплоснабжения.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения. О показателе надежности сетей теплоснабжения свидетельствуют также показатели отсутствия аварийных ситуаций, предписаний надзорных органов, проведение мероприятий по подготовке объектов тепловых сетей к отопительному сезону и т.д.

Наладка и ремонты котельного оборудования производятся в соответствии с установленным графиком.

В 2023 г. выполнены работы по подготовке котельных, обеспечивающих теплом объекты жилищного фонда, социально-культурного и бытового назначения, к работе в осенне-зимний период.

Отказов и аварий на основном оборудовании котельных города Нижневартовска за последние три года не происходило. Проводились только плановые и текущие ремонты.

Технологические нарушения на источниках тепловой энергии, приводящие к прекращению подачи тепловой энергии, теплоносителя отсутствуют.

Основное оборудование, установленное на источниках тепловой энергии в городе Нижневартовске, не выработало свой ресурс, находится в удовлетворительном состоянии.

Предписания по запрещению дальнейшей эксплуатации котельных в городе Нижневартовске отсутствуют.

Источники тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.

### 3.1.2.2. Анализ эффективности и надежности сетей теплоснабжения имеющиеся проблемы и направления их решения.

Схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета.

#### Схема и структура сетей теплоснабжения.

Электронные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии приведены в Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения города Нижневартовска на период до 2035 года, а также в электронной модели схемы теплоснабжения. Электронная схема систем теплоснабжения города Нижневартовска разработана в ГИС Zulu с использованием расширения ZuluThermo.

Большинство тепловых сетей, к которым подключены потребители, относящиеся к жилищно-коммунальному сектору (ЖКХ) города, находятся на балансе АО «Горэлектросеть» (99,2% по протяжённости) и только 0,8% тепловых сетей на балансе ООО «КарьерАСтрой».

Общая протяженность тепловых сетей АО «Горэлектросеть» на 01.01.2024 г. в двухтрубном исчислении составляет 334,379 км.

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

В соответствии с пунктом 4 статьи 8 указанного закона в случае, если организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, осуществляют эксплуатацию тепловых сетей, собственник или иной владелец которых не установлен (бесхозяйные тепловые сети), затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются при установлении тарифов в отношении указанных организаций в порядке установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

На территории города Нижневартовска существуют бесхозяйные сети теплоснабжения и горячего водоснабжения общей протяженностью 4,7 км, в том числе тепловых сетей -  4,4 км, сетей горячего водоснабжения -  0,3 км.

Ранее выявленные бесхозные сети учитываются Администрацией города и передаются в обслуживание АО «Горэлектросеть».

Согласно Распоряжению администрации города от 08.11.2017 №1731-р «Об утверждении перечней бесхозяйных инженерных сетей и объектов коммунального назначения (электро-, тепло-, водоснабжения (холодного и горячего), водоотведения и уличного освещения)», перечни бесхозяйных тепловых сетей приведен в таблицах ниже (Таблица 58 - Таблица 59).

Таблица 58 - Перечень бесхозяйных инженерных сетей и объектов теплоснабжения

| №п/п | Наименование объекта | Адрес | L в 2-х трубном исчислении, м. | L в 1-х трубном исчислении, м. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | От точки врезки в магистральные тепловые сети по ул. Индустриальной с переходом через автодорогу до КОС (от УТ 5П-9 до УТ 5П-9А (ближайшая камера)) | Западный промышленный узел, панель 1 | 73,00 | 146,00 | Распоряжение Администрации города Нижневартовска от 30.03.2023 N 166-р |
| 2 | От точки врезки в техническом подполье жилого дома 23 по ул. Ленина до наружной стены жилого дома 25 по ул. Дружбы Народов | ул. Дружбы Народов, 25 | 25,00 | 50,00 | Распоряжение Администрации города Нижневартовска от 30.03.2023 N 166-р |
| 3 | От УТ-60А (сущ.) до точки А к дому 1 по проезду Куропаткина | проезд Куропаткина, 1 | 53,50 | 107,00 | Распоряжение Администрации города Нижневартовска от 30.03.2023 N 166-р |
| 4 | От точки врезки в сети АО «Горэлектросеть» до наружной стены здания 2/1 по ул. Мусы Джалиля | ул. Мусы Джалиля, 2/1 | 154,00 | 308,00 | Распоряжение Администрации города Нижневартовска от 30.03.2023 N 166-р |
| 5 | Участок сети теплоснабжения от запорной арматуры в техническом подполье многоквартирного дома 25 по улице Ханты-Мансийской до многоквартирного дома 23 по улице Ханты-Мансийской | ул. Ханты-Мансийская, 25 | 120,00 | 240,00 | Распоряжение Администрации города Нижневартовска от 30.03.2023 N 166-р |
| 6 | От ТК-10 до ТК-11 к зданию ТЦ «Форт» | ул. Чапаева, 3 | 70,00 | 140,00 | Распоряжение Администрации города Нижневартовска от 30.03.2023 N 166-р |
| 7 | Участок тепловой сети от УЗ-22-1 до УЗ-21 по улице 2П-2 | ул. 2П-2 ЗПУ, здание 2б | 80,00 | 160,00 | Распоряжение Администрации города Нижневартовска от 30.03.2023 N 166-р |
| 8 | От точки врезки в сети АО «Горэлектросеть» до наружной стены жилого дома 18а по улице Лопарева | ул. Лопарева, 18а | 54,50 | 109,00 | Распоряжение Администрации города Нижневартовска от 30.03.2023 N 166-р |
| 9 | От ТК-2 до наружной стены жилого дома 19 по улице 60 лет Октября | ул. 60 лет Октября, 19 | 18,50 | 37,00 | Распоряжение Администрации города Нижневартовска от 30.03.2023 N 166-р |
| 10 | От точки врезки в сети АО «Горэлектросеть» до наружной стены здания, расположенного по адресу: ул. Северная, д. 5П, стр. 26 | ул. Северная, 5п, строение 26 | 17,00 | 34,00 | Распоряжение Администрации города Нижневартовска от 30.03.2023 N 166-р |
| 11 | Участки тепловой сети от УЗ-21 вдоль улицы 2П-2 к зданиям, расположенным по адресам: ул. 2П-2 ЗПУ, панель 23, д. 1; д. 1, строение 1, д. 7; д. 7, строение 5, влд. 9, пом. 14 | ул. Менделеева, 3 | 610,00 | 1 220,00 | Распоряжение Администрации города Нижневартовска от 30.03.2023 N 166-р |
| 12 | От ТК-30 до точки А (в районе жилого дома 15в по улице Рабочей) | ул. Рабочая, 15в | 144,00 | 288,00 | Распоряжение Администрации города Нижневартовска от 30.03.2023 N 166-р |
| 13 | Участок сети теплоснабжения, проходящей по техническому подполью многоквартирного дома 9 по улице Мусы Джалиля и многоквартирного дома 19а по улице 60 лет Октября | ул. Мусы Джалиля, 9 | 63,00 | 126,00 | Распоряжение Администрации города Нижневартовска от 30.03.2023 N 166-р |
| 14 | От Уз.-348 до АБК (БПО) | панель 16, ул. Северная, 5/П | 214,80 | 429,60 | Распоряжение Администрации города Нижневартовска от 30.03.2023 N 166-р |
| 15 | От стены здания БПО (ГПК) к зданию кладовщиков, до складов N 1, N 3 | панель 16, ул. Северная, 5/П | 154,75 | 309,50 | Распоряжение Администрации города Нижневартовска от 30.03.2023 N 166-р |
| 16 | Участок сети теплоснабжения от камеры УТ-2-51-2 до ТК-1 возле здания 2и по улице 60 лет Октября | ул. 60 лет Октября, 2и | 222,00 | 444,00 | Распоряжение Администрации города Нижневартовска от 30.03.2023 N 166-р |
| 17 | Участок сети теплоснабжения от камеры ТК-1 в районе здания 2г, строение 1 по улице 60 лет Октября до ТК возле здания 2д по улице 60 лет Октября | ул. 60 лет Октября, 2д | 95,00 | 190,00 | Распоряжение Администрации города Нижневартовска от 30.03.2023 N 166-р |
| 18 | Участок сети теплоснабжения от тепловой камеры ТК-59 до здания 22а по ул. 60 лет Октября | ул. 60 лет Октября, 22а | 40,00 | 80,00 | Распоряжение Администрации города Нижневартовска от 30.03.2023 N 166-р |
|  | ИТОГО ТС: |  | 2 209,05 | 4 418,10 |  |

Таблица 59 - Перечень бесхозяйных инженерных сетей и объектов горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | L в 2-х трубном исчислении, м. | L в 1-х трубном исчислении, м. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Участок сети горячего водоснабжения от запорной арматуры в техническом подполье многоквартирного дома 25 по улице Ханты-Мансийской до многоквартирного дома 23 по улице Ханты-Мансийской ул. Ханты-Мансийская, | ул. Ханты-Мансийская, 25 | 120,00 | 240,00 | Распоряжение Администрации города Нижневартовска от 30.03.2023 N 166-р |
| 2 | От ТК-25 до здания общежития 52 по ул. Северной | ул. Северная, 52 | 12,80 | 25,60 | Распоряжение Администрации города Нижневартовска от 30.03.2023 N 166-р |
| 3 | От ТК-2 до наружной стены жилого дома 19 по улице 60 лет Октября | ул. 60 лет Октября, 19 | 16,00 | 32,00 | Распоряжение Администрации города Нижневартовска от 30.03.2023 N 166-р |
|  | ИТОГО ГВС: |  | 148,80 | 297,60 |  |

#### Характеристика технических параметров и состояния сетей теплоснабжения.

Теплоснабжение города Нижневартовска осуществляется от 8 котельных АО «Горэлектросеть» (котельная № 8А выдаёт по необходимости тепло в сети котельных № 8 и № 8Б). Для распределения тепловой энергии от наиболее крупных котельных до конечных потребителей используются 71 центральный тепловой пункт (ЦТП) и 10 подмешивающих станций (ПС).

Отпуск тепловой энергии от котельной БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» осуществляется по графику 110-70 0С. Приготовление теплоносителя на нужды отопления температурой 95-70 0С осуществляется в водоподогревателях, расположенных в корпусах больницы. Приготовление воды на нужды ГВС температурой 65 0С осуществляется в хозяйственно-энергетическом блоке.

Система теплоснабжения до ЦТП двухтрубная, после ЦТП двухтрубная и четырехтрубная, часть трубопроводов от ЦТП до потребителя находится на балансе управляющих компаний (МУП ПРЭТ №1, МУП ПРЭТ №2, МУП ПРЭТ №3, МУП ЖТ-1, МУП ЖТ-2, ЗАО «Ренако», ООО «Коммунальник»).

После ЦТП и подмешивающих станций отпуск тепловой энергии в системы отопления зданий осуществляется по температурным графикам 105-70 оС и 95-70 оС. В системы горячего водоснабжения теплоноситель подается с ЦТП с температурой не менее 60 оС.

По своему назначению водяные тепловые сети делятся на магистральные, квартальные и тепловые сети ГВС. Кроме этого, в котельных № 2А и № 5 имеются паровые сети, включающие в себя паропроводы и конденсатопроводы.

Тепловые сети до ЦТП двухтрубные, после ЦТП двухтрубные и четырехтрубные, часть циркуляционных трубопроводов ГВС от ЦТП до потребителя находится на балансе абонентов.

Тепловая энергия от котельных АО «Горэлектросеть» подается по тепловым сетям в 71 ЦТП, в том числе ЦТП Новосибирского проекта (36 шт.) идет, подогрев холодной воды для обеспечения нужд горячего водоснабжения. ЦТП Московского проекта (35 шт.) предназначены для обеспечения теплом и горячей водой 16-этажных жилых домов по независимой схеме. Нагрев воды ГВС и теплоносителя вторичного контура на ЦТП производится в кожухотрубных и пластинчатых теплообменниках.

Кроме ЦТП на тепловых сетях города установлены 10 подмешивающих насосных станций.

В следующей таблице представлен перечень ЦТП и ПС АО «Горэлектросеть» (Таблица 60).

Таблица 60 - Перечень централизованных тепловых пунктов и насосных станций АО «Горэлектросеть»

| № п/п | Наименование объекта | Микрорайон | Адрес | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ЦТП-49 (1/1) | 1 | Менделеева, 2 строение 1 | янв.1980 |
| 2 | ЦТП-51 (1/2) | 1 | 60 лет Октября, 5а строение 1 | дек.1973 |
| 3 | ЦТП-50 (1/3) | 1 | Омская, 4а строение 1 | янв.1971 |
| 4 | ЦТП-57и-5 (1/4) | 1 | 60 лет Октября, 9б | янв.1985 |
| 5 | ЦТП-12 (1/5) | квартал Прибрежный 1 | 60 лет Октября, 2а, строение 1 | дек.1986 |
| 6 | ЦТП-1 (2/1) | 2 | Пионерская, 13 строение 1 | ноя.1973 |
| 7 | ЦТП-2 (2/2) | 2 | Пионерская, 5 строение 1 | ноя.1973 |
| 8 | ЦТП-4А (3/1) | 3 (жилые дома 2а, 3а) | проспект Победы, 19а | дек.1983 |
| 9 | ЦТП-72 (5/1) | 5 восточный | Комсомольский бульвар, 8 строение 1 | дек.1983 |
| 10 | ЦТП- мкр.5»з»(5/2) | 5 западный | Ленина, 11а | янв.1987 |
| 11 | ЦТП-5 (5А/1) | жилой комплекс по ул. Мира | Мира, 27 строение 1 | янв.1994 |
| 12 | ЦТП-57 (6/1) | 6 | Мира, 13 | дек.1983 |
| 13 | ЦТП-86 (6/2) | 6 | М. Жукова, 40б строение 1 | дек.1996 |
| 14 | ЦТП-58 (6/3) | 6 | Мира, 23 строение 1 | дек.1996 |
| 15 | ЦТП-8 (7/1) | квартал по ул. Мира | Мира, 31, строение 1 | ноя.1987 |
| 16 | ЦТП-71 (7/2) | 7 | Интернациональная, 12 строение 1 | дек.1988 |
| 17 | ЦТП-72 (7/3) | 7 | Спортивная, 5 строение 1 | дек.1989 |
| 18 | ЦТП-7 (7А/1) | квартал 7А, 7 | Спортивная, 13Б | ноя.1987 |
| 19 | ЦТП-7 (7А/2) | квартал 7А, 7 | Чапаева, 36 строение 2 | дек.1989 |
| 20 | ЦТП-2 (8/1) | 8 | Мира, 54 | июл.1983 |
| 21 | ЦТП-8 (8/2) | 8 | Ленина, 15 строение 2 | фев.2006 |
| 22 | ЦТП-46 (8А/1) | 8А | Мира, 60е строение 1 | дек.1983 |
| 23 | ЦТП-50 (8А/2) | 8А | Мира, 60ж строение 1 | янв.1983 |
| 24 | ЦТП-56 (9/1) | 9 | 60 лет Октября, 17 строение 1 | дек.1983 |
| 25 | ЦТП-5 (9/2) | квартал Прибрежная зона | 60 лет Октября, 42 строение 2 | ноя.1985 |
| 26 | ЦТП-4 (9/3) | квартал Б | Ленина, 38 строение 2 | дек.1988 |
| 27 | ЦТП-5 (9/4) | квартал Ленина | Ленина, 17 строение 1 | дек.1987 |
| 28 | ЦТП-15 (9/5) | квартал прибрежный 3 | 60 лет Октября, 54 строение 2 | янв.1993 |
| 29 | ЦТП-60 (10/1) | 10 | Чапаева, 93а | янв.1986 |
| 30 | ЦТП-27 (10/2) | 10 | Интернациональная, 51А строение 2 | ноя.1987 |
| 31 | ЦТП-26 (10/3) | 10 | Пермская, 15 строение 1 | июн.1988 |
| 32 | ЦТП-4 (10/4) | 10 (квартал по ул. Пермской) | Пермская, 37 строение 1 | ноя.1995 |
| 33 | ЦТП-8 (10А/1) | квартал Северный | Интернациональная, 49 строение 1 | дек.1987 |
| 34 | ЦТП-76 (10А/2) | 10А | Нефтяников, 82А | дек.1989 |
| 35 | ЦТП-77 (10А/3) | 10А | Северная, 62а | янв.1990 |
| 36 | ЦТП-78 (10А/4) | 10А | Интернациональная, 41 строение 1 | фев.1992 |
| 37 | ЦТП-70 (10А/5) | 10А | Дзержинского, 31 строение 1 | дек.1992 |
| 38 | ЦТП-47 (10Б/1) | 10Б | Интернациональная,31 строение 2 | июл.1991 |
| 39 | ЦТП-46 (10Б/2) | 10Б | Интернациональная,17 строение 2 | дек.1990 |
| 40 | ЦТП-16 (10Б/3) | 10Б | Нефтяников, 93 строение 2 | дек.1992 |
| 41 | ЦТП-50 (10Б/4) | 10Б | Северная, 50 строение 1 | ноя.1995 |
| 42 | ЦТП-67 (10Г/1) | 10Г | Интернациональная, 2е строение 1 | дек.1992 |
| 43 | ЦТП-51 (10Г/2) | 10Г | Заозерная, 8а строение 1 | фев.1995 |
| 44 | ЦТП-66 (10Г/3) | 10Г | Интернациональная, 2д строение 1 | ноя.1995 |
| 45 | ЦТП-33 (10В/1) | 10В | Интернациональная, 11 строение 1 | мар.2004 |
| 46 | ЦТП-54 (11/1) | 11 | Чапаева, 69а | ноя.1988 |
| 47 | ЦТП-55 (11/2) | 11 | Чапаева, 49в | ноя.1989 |
| 48 | ЦТП-5 (12/1) | 12 | Ленина, 19 строение 1 | ноя.1987 |
| 49 | ЦТП-74 (12/2) | 12 | Др. Народов, 29А строение 1 | дек.1987 |
| 50 | ЦТП-73 (12/3) | 12 | Мира, 70 строение 1 | ноя.1987 |
| 51 | ЦТП-61 (13/1) | 13 | Пермская, 6 строение 2 | дек.1983 |
| 52 | ЦТП-60А (13/2) | 13 | Пермская, 4Б | дек.1986 |
| 53 | ЦТП-60 (13/3) | 13 | Интернациональная, 26 строение 2 | дек.1987 |
| 54 | ЦТП-23 (14/1) | 14 | Мира, 78 строение 1 | дек.1983 |
| 55 | ЦТП-24 (14/2) | 14 | Ленина, 25Б строение 1 | дек.1984 |
| 56 | ЦТП-71 (14/3) | 14 | Ленина, 27 строение 1 | дек.1986 |
| 57 | ЦТП-59 (15/1) | 15 | 60 лет Октября, 49 строение 1 | дек.1983 |
| 58 | ЦТП-61 (15/2) | 15 | Дружбы Народов, 13 строение 2 | ноя.1985 |
| 59 | ЦТП-62 (15/3) | 15 | Чапаева, 7 строение 1 | ноя.1985 |
| 60 | ЦТП-57 (15/4) | 15 | Омская, 60 строение 1 | дек.1985 |
| 61 | ЦТП-5 (15А/1) | квартал А | Чапаева, 13 строение 3 | дек.1984 |
| 62 | ЦТП-63 (16/1) | 16 | 60 лет Октября, 55, строение 2 | сен.1985 |
| 63 | ЦТП-64 (16/2) | 16 | Х. Мансийская, 17, строение 1 | фев.1986 |
| 64 | ЦТП-14 (16/3) | 16 | Х. Мансийская, 11, строение 1 | дек.1985 |
| 65 | ЦТП-5 (16А/1) | 16А | Омская, 61 строение 1 | июн.1988 |
| 66 | ЦТП10 (16А/2) | 16А | Омская, 69 строение 1 | окт.1987 |
| 67 | ЦТП-22 (16Б/1) | квартал Прибрежный 2 | 60 лет Октября, 72 | дек.1989 |
| 68 | ЦТП-23 (16Б/2) | квартал Прибрежный 2 | 60 лет Октября, 84 | дек.1989 |
| 69 | Подмешивающая станция ПС-1 | Прибрежный зона | 60 лет Октября, 20 строение 1 | янв.1980 |
| 70 | Подмешивающая станция ПС-4 | Больничный комплекс | Общ. центр 1оч. застр. Ленина, 18 строение 2 | дек.1971 |
| 71 | Подмешивающая станция ПС-Дивный | пос. Дивный | ЗПУ, панель 24, улица 2П-2, д.24а | май.2003 |
| 72 | Подмешивающая станция ПС-1С | Жилая зона (старая часть города) | Лопарева, 10/1 | дек.1970 |
| 73 | Подмешивающая станция ПС-Леспромхоз | пос. Леспромхоз | пос. Леспромхоз, 57а | июн.2005 |
| 74 | Подмешивающая станция ЦТП-2 (УТТ-4) | пос. УТТ-4 | ул. Снежная, д.32 | июл.2003 |
| 75 | Подмешивающая станция ЦТП-1 (НДРСУ) | пос. НДРСУ | переулок Энтузиастов, д. 27а | июл.2003 |
| 76 | ЦТП-14П | пос. 14П | Луговая, 51 строение 1 | фев.1996 |
| 77 | ЦТП-2П/1 | 2П | Заводская. 6а строение 1 | фев.1999 |
| 78 | ЦТП-2П/2 | 2П |  |  |
| 79 | Подмешивающая станция ПС-Магистральный | пос. Магистраль | Магистраль, 15б | ноя.2004 |
| 80 | Подмешивающая станция ПС-2Б | мкр.9А квартал Б | в р-не д.22а по ул. Таежная | 2017 |
| 81 | Повысительная станция «Рыбозавод» | Старый Вартовск | Первомайская, 63 | 2022 |

Тепловые сети – двухтрубные и четырехтрубные, из стальных трубопроводов в тепловой изоляции. Год начала эксплуатации подавляющего объема трубопроводов – до 1989 г.

Компенсация температурных расширений трубопроводов – П-образные компенсаторы и самокомпенсация, на новых сетях в стесненных местах устанавливаются сильфонные компенсаторы.

Магистральные трубопроводы больших диаметров вне зоны жилой застройки проложены, в основном, надземно, на отдельно стоящих низких опорах, переходы через проезды и препятствия выполнены на высоких (до 7,0 м) отдельно стоящих опорах или по строительным конструкциям мостовых переходов. Изоляция трубопроводов при наземной прокладке – минераловатные прошитые маты, покровный слой из оцинкованной стали.

По магистральным и квартальным тепловым сетям теплоноситель подается на ЦТП, ПС и в системы отопления и вентиляции зданий.

Наибольшая протяженность тепловых сетей приходится на квартальные тепловые сети. Их доля составляет 57%, доля магистральных тепловых сетей равна 24%.  При этом по материальной характеристике доля магистральных тепловых сетей значительно выше и равна 57%. Это связано с тем, что магистральные тепловые сети представляют собой трубопроводы большого диаметра.

Предприятие имеет на балансе тепловые сети подземной прокладки и надземной прокладки, а также транзитные трубопроводы по подвалам зданий. В качестве тепловой изоляции используются минеральная вата, ППУ, фенольный пенопласт.

Максимальную протяженность имеют трубопроводы, проложенные до 1989 г. Их доля составила 45%. Доля протяженности новых сетей, проложенных после 2004 г, равна 25%.

Общая протяженность тепловых сетей АО «Горэлектросеть» на 01.01.2024 г. в двухтрубном исчислении составляет 334,379 км.

Тепловые сети от котельной №1

Общая протяженность тепловых сетей котельной №1 в двухтрубном исчислении составляет 72206,93 м (в т.ч. квартальные – 47063,21 м, магистральные – 25143,72 м, из них ГВС – 17895,55 м), отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 130/70 в течение отопительного периода и 70/40 в течение летнего периода.

Теплосети, соединяющие ЦТП с конечным потребителем, работают по температурным графикам в системе отопления и вентиляции 130/70 0С и 95/70 0С, на ГВС 70/40 0С.

Система теплопотребления потребителей, подключенных к данным тепловым сетям, зависимая, система ГВС теплопотребителей подключена по закрытой схеме.

Тепловые сети от котельной №1, в основном, введены в эксплуатацию до 1989 г. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети в основном используется минеральная вата.

Основным способом прокладки тепловых сетей котельной №1 является подземный бесканальный 93% на долю надземной прокладки и подвальной приходится соответственно 4% и 2%.

Тепловые сети от котельной №2А

Отпуск тепловой энергии от котельной №2А осуществляется по температурному графику 125/70 в отопительный период и 70/40 в летний период.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной №2 в двухтрубном исчислении составляет 11758,27 м (в т.ч. квартальные – 1215,75 м, магистральные – 10542,52 м).

Тепловые сети от котельной №2А, в основном, введены в эксплуатацию до 1989 г., порядка 85%.

В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети в основном используется минеральная вата.

Основным способом прокладки тепловых сетей котельной №2А является надземный 78% на долю подземной прокладки приходится 22%.

Тепловые сети от котельной №3А

Отпуск тепловой энергии от котельной №3А осуществляется по температурному графику 130/70 0С, в летний период подача ГВС осуществляется по температурному графику 70/40 0С.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной №3А в двухтрубном исчислении составляет 125070,46 м (в т.ч. квартальные – 79728,99 м, магистральные – 45341,47 м, из них ГВС – 31244,00 м).

Теплосети от ЦТП работают по температурному графику отпуска тепловой энергии 130/70 0С и 105/70 0С.

Система теплоснабжения потребителей, подключенных к данным тепловым сетям, зависимая, система ГВС теплопотребителей подключена по закрытой схеме. Подача тепловой энергии на нужды ГВС осуществляется от ЦТП по температурному графику 70/40 0С.

Тепловые сети от котельной №3А, в основном, введены в эксплуатацию до 1989 г. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети в основном используется ФРП и ППУ.

Основным способом прокладки тепловых сетей котельной №3А является подземный бесканальный 94%, на долю надземной прокладки и подвальной приходится соответственно 5% и 1%.

Тепловые сети от котельной №5

Отпуск тепловой энергии от котельной №5 осуществляется по температурному графику 130/70 0С, в летний период подача ГВС осуществляется по температурному графику 70/40 0С.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной №5 в двухтрубном исчислении составляет 84538,15 м (в т.ч. квартальные – 46981,17 м, магистральные – 37556,98 м; из них ГВС – 13946,92 м).

Теплосети от ЦТП работают по температурному графику отпуска тепловой энергии 130/70 0С, 105/70 0С и 95/70 0С.

Система теплоснабжения потребителей, подключенных к данным тепловым сетям, зависимая, система ГВС теплопотребителей подключена по закрытой схеме. Подача тепловой энергии на нужды ГВС осуществляется от ЦТП по температурному графику 70/40 0С.

Тепловые сети от котельной №5, в основном, введены в эксплуатацию до 1989 г. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети в основном используется ФРП и ППУ.

Основным способом прокладки тепловых сетей котельной №5 является подземный бесканальный 61%, на долю надземной прокладки приходится 39%.

Тепловые сети от котельной № 8

Отпуск тепловой энергии от котельной №8 осуществляется по температурному графику 105/700С, в летний период по температурному графику 65/35 0С.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной №8 в двухтрубном исчислении составляет 13061,39 м (в т.ч. квартальные – 8655,22 м, магистральные – 4406,17 м; из них ГВС – 3477,38 м).

Система теплоснабжения потребителей, подключенных к данным тепловым сетям, зависимая, система ГВС теплопотребителей подключена по закрытой схеме. Подача тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции осуществляется от ЦТП по температурному графику 95/700С.

Тепловые сети от котельной №8, в основном, введены в эксплуатацию в период с 1998 по 2003 г.- 50%, до 1990 г.-26%, с 2004 г. 24%. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети в основном используется ППУ.

Основным способом прокладки тепловых сетей котельной №8 является подземный бесканальный 80%, на долю надземной прокладки приходится 20%.

Тепловые сети от котельной № 8Б

Отпуск тепловой энергии от котельной №8Б осуществляется по температурному графику 105/700С.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной №8Б в двухтрубном исчислении составляет 21794,59 м (в т.ч. квартальные – 15206,87 м, магистральные – 6587,71 м).

Теплосети после ЦТП работают по температурному графику отпуска тепловой энергии 105/70 0С и 95/70 0С.

Тепловые сети от котельной №8Б, в основном, введены в эксплуатацию в период до 1990 г.- 79%.

Основным способом прокладки тепловых сетей котельной №8 является надземный-64%, на долю подземной прокладки приходится 36%.

Тепловые сети от котельной №3Б

Схема тепловых сетей от котельной принята 2-х трубная по 2-м основным веткам с их закольцовкой.

Схема теплоснабжения – закрытая.

В каждом здании оборудуется ИТП.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 115/700С.

Присоединение систем отопления и вентиляции зданий к тепловым сетям принимается по зависимой схеме с установкой насосов подмешивания на перемычках. В 12-ти этажных блок-секциях устанавливаются гидравлические регуляторы «подпора» для поддержания необходимого напора в обратном трубопроводе систем отопления.

Тепловые удлинения трубопроводов воспринимаются П-образными компенсаторами и естественными поворотами трассы. На углах поворотов трубопроводы теплосетей прокладываются в непроходных железобетонных каналах по серии 3.006.1-2/87. Для монтажа тепловых сетей используются стальные бесшовные горячедеформированные трубы по ТУ 14-3-1128-82. Материал труб сталь 09Г2С.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 3 107 м.

Средневзвешенный уровень износа тепловых сетей составляет 55,8 %.

Тепловые сети от котельной представлены диаметрами Dу 133, 159, 219 и 273 мм.

Тепловые сети от котельной БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница»

Прокладка тепловых сетей принята бесканальная с изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой гидрозащитной трубе-оболочке по ТУ 5768-001-47114-136-98. Толщина изоляции для труб диаметром 50 мм – 38 мм, диаметром 65 мм – 32 мм, диаметром 80 мм – 35 мм, диаметром 100 мм, 125 мм, 150 мм – 46 мм, диаметром 200 мм – 48 мм, диаметром 250 мм – 64 мм.

Совместно с трубопроводами тепловых сетей в одной траншее прокладываются холодный и горячий водопроводы, а также трубопроводы умягченной воды и внутреннего пожаротушения.

Протяженность сетей теплоснабжения – 690,1 м.

Тепловые сети от котельной АО «Нижневартовскавиа»

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 3,45 км.

Основные годы заложения сетей 1965г. Прокладка сетей – подземная, наземная, бесканальная, канальная.

Тепловые сети от котельной ООО «КарьерАСтрой»

Система теплоснабжения – закрытая. Отпуск теплоносителя осуществляется по температурному графику 95-70 ̊С. Общая протяженность тепловой сети составляет 3846 п.м. Тепловая сеть частично закольцована, и выполнена из стальных трубопроводов диаметрами d40, 57, 76, 89, 108, 114, 159, 168, 273 и 325. Сети проложены от точек подключения в сеть ООО «Нижневартовские коммунальные системы» до потребителей жилого поселка и производственных баз, надземно по металлическим эстакадам, надземно и подземно на пересечениях с коммуникациями и проездами в стальных футлярах.

Сведения по протяженности и материальной характеристики тепловых сетей в разрезе источников тепловой энергии и теплоснабжающих организаций отражены в таблице ниже (Таблица 61).

Таблица 61 - Сведения по протяженности и материальной характеристики тепловых сетей

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Техническое обслуживание теплоисточника |  | Техническое обслуживание тепловых сетей |  | Осуществление регулируемой деятельности | Объем тепловой сети, м3 | Протяженность тепловых сетей, м |  | Общая подключенная нагрузка (с учетом средней ГВС), Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Собственник | Техническое обслуживание теплоисточника | Собственник | Техническое обслуживание тепловых сетей |  |  |  |  | 2023 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  |
| Котельные АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | панель 21, ул. Кузоваткина 1а | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | да | 8 741,42 | 72 206,93 |  | 184,77 |  |  |
| 2 | Котельная № 2А | панель №7, ул. Индустриальная, 79б | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | да | 4 586,44 | 11 758,27 |  | 117,11 |  |  |
| 3 | Котельная № 3А | Коммунальная зона II очереди застройки, ул. Интернациональная, 71В | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | да | 15 259,71 | 125 070,46 |  | 365,68 |  |  |
| 4 | Котельная № 5 | ЗПУ, панель 21, ул. Кузоваткина 1а | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | да | 18 430,08 | 84 538,15 |  | 262,46 |  |  |
| 5 | Котельная № 8 | ул. Заводская, 19 | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | да | 954,36 | 13 061,39 |  | 14,53 |  |  |
| 6 | Котельная № 8А | ул. Заводская, 19 | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | да | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 7 | Котельная № 8Б | ул. Заводская, 19 | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | да | 1 226,76 | 21 794,59 |  | 12,38 |  |  |
| 8 | Котельная № 3Б | 628609, Тюменская область, ХМАО-Югра, ул. Индустриальная, д.36, стр. 16 | АО «Горэлектросеть» | АО «Горэлектросеть» | АО «Горэлектросеть» | АО «Горэлектросеть» | да | 86 480,2 | 3 107 |  | 22,4 |  |  |
| 9 | Котельная № В-5 | ул. Заводская, 19 | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | да | - | - |  | - |  |  |
| Итого по АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |  | 49198,77 |  | 328429,78 |  | 956,93 |
| Промышленные котельные, отпускающие тепло сторонним потребителям и три ведомственные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 628614, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица 2П-2, д 36а | ООО «КарьерАСтрой» | ООО «КарьерАСтрой» | ООО «КарьерАСтрой» | ООО «КарьерАСтрой» | да | 198,7 | 3846 |  | 9,03 |  |  |
| 11 | Котельная БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, 30 | БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | нет | - | 690,1 |  | - |  |  |
| 12 | Котельная ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | 628606, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, поселок Северный | ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | нет | - | - |  | - |  |  |
| 13 | Котельная ООО «Сибирский пивоваренный завод» | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная 9П | ООО «Сибирский пивоваренный завод» | ООО «Сибирский пивоваренный завод» | ООО «Сибирский пивоваренный завод» | ООО «Сибирский пивоваренный завод» | нет | - | - |  | - |  |  |
| 14 | Блочно-модульная котельная БКУ-1,8 (в квартале 5П) | ул. Осенняя, 2, 2а, Рабочая, 47 | ООО «Нижневартовскгаз» | ООО «Нижневартовскгаз» | ООО «Нижневартовскгаз» | ООО «Нижневартовскгаз» | да | 68,3 | 850 |  | 1,45 |  |  |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная ОАО «СУ-909» | 628611, Ханты-Мансийский автономный округ-ЮГРА, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д.46А | ОАО «СУ-909» | ОАО «СУ-909» | ОАО «СУ-909» | ОАО «СУ-909» | нет | - | - |  | - |  |  |
| 16 | Котельная ООО «Нижневартовское НПО» | 628616, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 6А/П | ООО «Нижневартовское НПО» | ООО «Нижневартовское НПО» | ООО «Нижневартовское НПО» | ООО «Нижневартовское НПО» | нет | - | - |  | - |  |  |
| 17 | Котельная ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск») | 628616, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная,53 | ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск») | ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск») | ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск») | ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск») | нет | - | - |  | - |  |  |
| 18 | Котельная ООО «Автогигант» | 628609, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Индустриальная улица, панель 20 западный промышленный узел дом 14 строение 11, помещение 1007 | ООО «Автогигант» | ООО «Автогигант» | ООО «Автогигант» | ООО «Автогигант» | нет | - | - |  | - |  |  |
| 19 | Котельная АО «Завод Строительных Материалов» | 628606, г. Нижневартовск, Промзона, 2-й участок | АО «Завод Строительных Материалов» | АО «Завод Строительных Материалов» | АО «Завод Строительных Материалов» | АО «Завод Строительных Материалов» | нет | - | - |  | - |  |  |
| 20 | Котельная АО «Нижневартовскспецстрой» | 628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Менделеева, дом 19 | АО «Нижневартовскспецстрой» | АО «Нижневартовскспецстрой» | АО «Нижневартовскспецстрой» | АО «Нижневартовскспецстрой» | нет | - | - |  | - |  |  |
| 21 | Котельная ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | 628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Панель 19 20, улица Индустриальная, 14 | ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | нет | - | - |  | - |  |  |
| 22 | Котельная ООО «Птицефабрика Нижневартовская» | Тюменская обл., Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Зырянова, 4 | ООО «Птицефабрика Нижневартовская» | ООО «Птицефабрика Нижневартовская» | ООО «Птицефабрика Нижневартовская» | ООО «Птицефабрика Нижневартовская» | нет | - | - |  | - |  |  |
| 23 | Котельная ООО ПТК «Югра» | 628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Ленина, дом 14 | ООО ПТК «Югра» | ООО ПТК «Югра» | ООО ПТК «Югра» | ООО ПТК «Югра» | нет | - | - |  | - |  |  |
| 24 | Котельная ООО Агрофирма «Нижневартовская» | 628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Ленина, 14 | ООО Агрофирма «Нижневартовская» | ООО Агрофирма «Нижневартовская» | ООО Агрофирма «Нижневартовская» | ООО Агрофирма «Нижневартовская» | нет | - | - |  | - |  |  |
| 25 | Котельная ООО «Сибсеверстроймонтаж» | 628600, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Авиаторов, 14, панель 6 | ООО «Сибсеверстроймонтаж» | ООО «Сибсеверстроймонтаж» | ООО «Сибсеверстроймонтаж» | ООО «Сибсеверстроймонтаж» | нет | - | - |  | - |  |  |
| 26 | Котельная АО «Нижневартовскавиа» | 628613, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Авиаторов, 2 | АО «Нижневартовскавиа» | АО «Нижневартовскавиа» | АО «Нижневартовскавиа» | АО «Нижневартовскавиа» | нет | 45975,2 | 5104,8 |  | - |  |  |

Ниже в таблице представлены данные по протяженности и материальной характеристике трубопроводов тепловых сетей для различных источников тепловой энергии в разрезе диаметров тепловых сетей, а также по типу прокладки (Таблица 62).

Таблица 62 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей

| Диаметр, мм | Протяженность участка, м | Материальная характеристика, м² | Прокладка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Надз. | Подз.б/кан. | Подз.кан. | Подв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Тепловые сети Котельной №1 |  |  |  |  |  |  |
| 800 | 2294,08 | 3914,31 | 4,00 | 2060,98 | 229,10 | 0,00 |
| 700 | 2592,51 | 3870,57 | 938,45 | 1654,06 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 717,96 | 918,78 | 306,83 | 411,13 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | 2489,65 | 2655,00 | 546,81 | 1942,84 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 3694,63 | 3152,01 | 0,00 | 3694,63 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | 209,82 | 156,63 | 0,00 | 209,82 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 2021,29 | 1293,32 | 240,18 | 1781,12 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 2778,94 | 1481,76 | 98,14 | 2680,80 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8344,83 | 3559,63 | 417,39 | 7927,45 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 16167,78 | 5172,49 | 277,20 | 15890,58 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 208,80 | 55,67 | 0,00 | 208,80 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 16241,52 | 3464,04 | 460,97 | 15698,40 | 81,02 | 1,13 |
| 80 | 8269,05 | 1410,91 | 72,81 | 8196,24 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 3769,90 | 562,85 | 145,42 | 3624,48 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 1809,22 | 192,94 | 32,10 | 1777,12 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 545,88 | 46,57 | 0,00 | 545,88 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 51,07 | 2,73 | 51,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 72206,93 | 31910,16 | 3591,36 | 68304,33 | 310,12 | 1,13 |
| тепловые сети Котельной №2А |  |  |  |  |  |  |
| 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 2522,46 | 3766,01 | 2522,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | 5382,32 | 5739,79 | 5382,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 816,41 | 696,42 | 816,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 1806,76 | 1155,96 | 1805,22 | 0,00 | 1,54 | 0,00 |
| 250 | 11,49 | 6,12 | 11,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 3,08 | 1,31 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 1173,09 | 375,33 | 1173,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 35,48 | 7,66 | 35,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 7,18 | 1,31 | 7,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 11758,27 | 11749,88 | 11756,73 | 0,00 | 1,54 | 0,00 |
| тепловые сети Котельной №3А |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 2165,89 | 2165,89 | 1127,15 | 1038,75 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 18,87 | 17,02 | 0,00 | 18,87 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | 262,02 | 209,62 | 259,76 | 2,26 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 5718,79 | 4003,21 | 222,33 | 5496,46 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | 4605,59 | 2302,80 | 8,92 | 4596,67 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 3380,00 | 1352,04 | 0,00 | 3380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | 304,58 | 106,65 | 0,00 | 304,58 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 9519,46 | 2855,86 | 1364,35 | 7785,72 | 369,39 | 0,00 |
| 250 | 5622,50 | 1405,68 | 798,77 | 4648,05 | 175,67 | 0,00 |
| 200 | 13743,77 | 2748,79 | 2078,11 | 11522,40 | 143,26 | 0,00 |
| 150 | 27467,23 | 4120,12 | 4254,87 | 23212,36 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 1405,37 | 175,67 | 0,00 | 1405,37 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 25285,44 | 2528,51 | 6225,09 | 18829,92 | 230,43 | 0,00 |
| 80 | 13203,12 | 1056,28 | 1026,03 | 12099,25 | 76,20 | 1,64 |
| 70 | 5228,49 | 366,01 | 1056,38 | 4172,11 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 5565,68 | 278,33 | 2621,84 | 2844,68 | 99,17 | 0,00 |
| 40 | 85,22 | 3,38 | 85,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 1084,48 | 34,66 | 1080,07 | 4,41 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 403,95 | 10,05 | 376,67 | 27,28 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 125070,46 | 25740,26 | 22585,57 | 101389,13 | 1094,12 | 1,64 |
| тепловые сети Котельной №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 3985,26 | 8499,89 | 3974,59 | 10,67 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | 2235,83 | 3815,01 | 199,87 | 2035,96 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 4580,78 | 6839,11 | 401,28 | 4179,49 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 72,81 | 93,18 | 0,00 | 72,81 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | 8878,51 | 9468,19 | 2600,40 | 6278,11 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 1949,81 | 1663,41 | 276,48 | 1673,34 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | 142,34 | 106,30 | 0,00 | 142,34 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 3340,31 | 2137,39 | 1779,68 | 1560,63 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 2971,95 | 1584,67 | 0,00 | 2971,95 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 9399,37 | 4009,46 | 812,00 | 8587,37 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 14519,06 | 4645,07 | 1536,74 | 12982,32 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 539,01 | 143,70 | 0,00 | 539,01 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 16776,63 | 3578,13 | 2897,08 | 13879,55 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 5705,97 | 973,55 | 341,29 | 5364,68 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 2541,54 | 379,49 | 25,13 | 2516,41 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 4030,59 | 429,80 | 1057,21 | 2973,38 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 107,99 | 9,19 | 64,71 | 43,28 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 2082,93 | 142,17 | 2081,08 | 1,85 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 677,46 | 36,09 | 677,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 84538,15 | 48553,55 | 18725,01 | 65813,14 | 0,00 | 0,00 |
| тепловые сети Котельной №8 |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 1104,79 | 1178,27 | 1104,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 609,98 | 520,35 | 609,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 31,07 | 19,90 | 31,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 1280,25 | 682,64 | 1009,31 | 179,26 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 1380,14 | 588,81 | 1380,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 2463,70 | 788,29 | 2463,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 20,10 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 1481,15 | 315,84 | 1476,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 1764,71 | 301,18 | 1756,09 | 8,61 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 1211,03 | 180,89 | 1211,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 1714,46 | 182,85 | 1612,83 | 73,12 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 13061,39 | 4764,28 | 12655,90 | 260,99 | 0,00 | 0,00 |
| тепловые сети Котельной №8Б |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 1548,94 | 1321,45 | 1548,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 2760,39 | 1766,23 | 2755,47 | 4,92 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 871,28 | 464,57 | 871,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 1407,11 | 600,23 | 1407,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 4318,15 | 1381,49 | 4317,84 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 4880,96 | 1041,02 | 4880,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 1729,02 | 295,02 | 1729,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 824,31 | 123,08 | 824,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 3234,03 | 344,89 | 3234,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 182,54 | 12,47 | 182,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 37,84 | 2,01 | 37,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 21794,59 | 7352,43 | 21789,36 | 5,23 | 0,00 | 0,00 |
| тепловые сети Котельной №3Б |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 400 | 117,3 | 50,0 | 117,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 350 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 300 | 143,5 | 46,6 | 0,0 | 143,5 | 0,0 | 0,0 |
| 250 | 1258,1 | 343,4 | 0,0 | 1258,1 | 0,0 | 0,0 |
| 200 | 1109 | 221,8 | 0,0 | 1109 | 0,0 | 0,0 |
| 150 | 352,3 | 106 | 0,0 | 352,3 | 0,0 | 0,0 |
| 125 | 468,9 | 62,4 | 0,0 | 468,9 | 0,0 | 0,0 |
| 100 | 155 | 31 | 0,0 | 155 | 0,0 | 0,0 |
| 80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | 3 107 | 861,2 | 117,3 | 3486,8 | 0 | 0 |
| тепловые сети Котельной ООО «КарьерАСтрой» |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 285,5 | 92,8 | 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 250 | 945,1 | 258,0 | 945,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 150 | 999,4 | 158,9 | 999,4 | 0,0 | 61,6 | 0,0 |
| 125 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 100 | 529,6 | 57,2 | 523,6 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80 | 453,6 | 40,4 | 453,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70 | 336,3 | 0,0 | 321,3 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | 76,9 | 0,0 | 76,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | 139,5 | 0,0 | 108,9 | 30,6 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | 10,2 | 0,0 | 7,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | 8,3 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | 3846,0 | 607,3 | 3730,2 | 54,2 | 61,6 | 0,0 |
| тепловые сети Котельной АО «Нижневартовскавиа» |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 400 | 14,2 | 5,7 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 350 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 300 | 137,4 | 41,2 | 137,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 250 | 601,6 | 150,4 | 282,7 | 318,9 | 0,0 | 0,0 |
| 200 | 658,5 | 131,7 | 541,4 | 117,2 | 0,0 | 0,0 |
| 150 | 742,1 | 111,3 | 668,3 | 73,8 | 0,0 | 0,0 |
| 125 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 100 | 1826,3 | 182,6 | 1612,6 | 213,7 | 0,0 | 0,0 |
| 80 | 173,8 | 13,9 | 142,1 | 26,3 | 0,0 | 5,4 |
| 70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | 948,5 | 47,4 | 720,3 | 228,2 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | 2,5 | 0,1 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | 5104,8 | 684,3 | 4121,4 | 978,0 | 0,0 | 5,4 |

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях г. Нижневартовска выступают стальные клиновые литые задвижки с выдвижным шпинделем типа 30с64нж (Таблица 63).

Таблица 63 - Секционирующая арматура на тепловых сетях

| Диаметр | Количество |  |  | Марка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 400 | 66 |  | шт | Задвижки стальные литые клиновые PN 2,5 МПа; Краны шаровые полнопроходные PN 2,5 МПа |
| 500 | 150 |  | шт | Задвижки стальные литые клиновые PN 2,5 МПа; Краны шаровые полнопроходные PN 2,5 МПа |
| 600 | 36 |  | шт | Задвижки стальные литые клиновые PN 2,5 МПа |
| 700 | 20 |  | шт | Задвижки стальные литые клиновые PN 2,5 МПа |
| 800 | 46 |  | шт | Задвижки стальные литые клиновые PN 2,5 МПа |
| 1000 | 4 |  | шт | Задвижки стальные литые клиновые PN 2,5 МПа |
| Итого: | 322 |  | шт |  |

Регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует, она установлена только в зданиях котельных, ЦТП и ПС.

Кроме задвижек в качестве спускных устройств - воздушников и спускников - применены вентили.

В местах установки секционирующих задвижек, а также при установке запорной арматуры, на ответвлениях к потребителям, в местах подключения распределительных тепловых сетей к магистральным построены тепловые камеры - при подземной прокладке тепловых сетей и павильоны при надземной прокладке тепловых сетей.

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях АО «Горэлектросеть» (в количестве около 2 760 штук) выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

-	основание тепловых камер ­ монолитное железобетонное;

-	стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков или кирпича; имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением стен монолитным железобетоном;

-	перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона (балки, плиты); имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением перекрытия монолитным железобетоном.

Павильоны на магистральных тепловых сетях выполнены в надземном исполнении из сборного железобетона или выполнены из металлоконструкций.

#### Применяемые графики работы и их обоснованность

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.

В соответствии с п.2.1.5 и 2.3.2 «Методики определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения», утверждённой Приказом Госстроя РФ от 01.10.2001 № 225, графики отпуска тепла утверждаются теплоснабжающей организацией.

В системе централизованного теплоснабжения города Нижневартовска регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется на источниках тепловой энергии и ЦТП.

Данные по утвержденным температурным графикам отпуска тепловой энергии потребителям для каждой котельной предоставлены АО «Горэлектросеть»:

-	для котельных № 1 и № 3А и № 5 температурный график 130/70 °С со спрямлением для нужд ГВС на 70 °С;

-	для котельной№ 2А температурный график 125/70 °С со спрямлением для нужд ГВС на 70 °С, для сетевой установки котельной № 2А температурный график 95/70 °С;

-	для котельных№ 8, № 8Б температурный график 105/70 °С со спрямлением для нужд ГВС на 70 °С;

По фактическим данным отпуска тепла от котельных АО «Горэлектросеть» температура в подающей линии сетевой воды соблюдается во всем диапазоне температур наружного воздуха для всех котельных.

Регулировка температуры теплоносителя осуществляется по температурному графику, в зависимости от усредненной температуры наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 часов.

В период резкого изменения температуры наружного воздуха (±3°^час и более) корректировка суточного графика отпуска тепла осуществляется в ручном режиме в любое время суток по фактической температуре наружного воздуха.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют расчетным графикам регулирования.

В соответствии с ПТЭ ТЭУ, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», пункт 6.2.59, отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

    - по температуре воды, поступающей в тепловую сеть + 3%;

    - по давлению в подающем трубопроводе + 5%;

    - по давлению в обратном трубопроводе + 0,2 кгс/см².

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

Отклонения фактических температур теплоносителя от расчетных значений в подающих трубопроводах тепловых сетей для большинства котельных не превышают разрешенные + 3%.

#### Статистика отказов и среднего времени восстановления работы.

Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная коррозия. Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов труб, значительно меньше, чем коррозионных. Основными причинами разрывов сварных швов являются заводские дефекты при изготовлении труб, а также дефекты ремонта и монтажа.

При возникновении повреждения участка трубопровода его отключают, ремонтируют и вновь включают в работу. Последовательность возникающих повреждений (отказов) на элементах тепловой сети составляет поток случайных событий - поток отказов. Параметр потока отказов представляет собой частоту отказов в единицу времени.

Согласно предоставленным данным среднее время отключения магистральных тепловых сетей, находящихся на техническом обслуживании АО «Горэлектросеть» не превышает 4 часов. Основной причиной возникновения повреждений тепловых сетей является наружная коррозия металла, вызванная затоплением трубопроводов водопроводной водой. Утечки теплоносителя своевременно выявляются и устраняются службой эксплуатации тепловых сетей АО «Горэлектросеть». Все без исключения аварии, возникшие на тепловых магистралях за три последних отопительных сезона, не приводили к длительному отключению и ограничению теплоснабжения города. Высокая надежность системы магистральных трубопроводов тепловых сетей достигается путем многократного резервирования магистральных трубопроводов. Сводная статистика отказов (инцидентов) на тепловых сетях системы теплоснабжения г. Нижневартовска представлена в таблице ниже (Таблица 64).

Время восстановления сетей не превышает 20 ч.

Таблица 64. Статистика отказов тепловых сетей

| Год | Внутриквартальные трубопроводы |  |  |  |  |  | Магистральные трубопроводы |  |  | Всего | Протяжённость сетей | Количество повреждений на 1 км сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т7 | Т8 | Т1 | Т2 | Т3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2021 | 138 | 27 | 14 | 8 | 0 | 0 | 25 | 5 | 14 | 231 | 318,112 | 0,73 |
| 2022 | 134 | 25 | 12 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 12 | 205 | 323,994 | 0,63 |
| 2023 | 138 | 29 | 16 | 7 | 0 | 0 | 24 | 4 | 16 | 235 | 329,248 | 0,71 |
| 2024 | 133 | 24 | 13 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 | 14 | 209 | 328,013 | 0,63 |

Организация ремонтного производства, разработка ремонтной документации, планирование и подготовка к ремонту, вывод в ремонт и производство ремонта, а также приемка и оценка качества ремонта тепловых сетей осуществляются в соответствии с нормативно-технической документацией, разработанной в организации на основании настоящих Правил и требований заводов-изготовителей.

В настоящее время не существует единого метода для мониторинга состояния тепловых сетей неразрушающего контроля металла трубопроводов, который бы сочетал в себе одновременно простоту и широкий диапазон применения на тепловых сетях, высокую эффективность и достоверность результатов. В связи с этим используются несколько видов технической диагностики. Их достоверность проверяется путем визуально-измерительного контроля.

Для предотвращения отказов подачи тепловой энергии, недопущения аварийных ситуаций, проводится диагностика состояния тепловых сетей.

Основным методом диагностики состояния тепловых сетей города Нижневартовска являются гидравлические испытания. Как показывает опыт, метод гидравлических испытаний позволяет выявить около 75-80% мест утечек на тепловых сетях теплоснабжающих организаций. Однако существенным недостатком данного метода является выявление значительной части утечек при проведении испытаний, касающихся только внутриквартальных тепловых сетей малых диаметров.

Для контроля состояния оборудования тепловых сетей и тепловой изоляции регулярно проводится обход теплопроводов и тепловых пунктов.

Частота обходов - не реже одного раза в неделю в течение отопительного сезона и одного раза в месяц в межотопительный период.

Результаты осмотра заносятся в журнал дефектов тепловых сетей. Дефекты, угрожающие аварией и инцидентом, устраняются немедленно. Сведения о дефектах, которые не представляют опасности с точки зрения надежности эксплуатации тепловой сети, но которые нельзя устранить без отключения трубопроводов, заносятся в журнал обхода и осмотра тепловых сетей, а для ликвидации этих дефектов при ближайшем отключении трубопроводов или при ремонте - в журнал текущих ремонтов.

В процессе эксплуатации все тепловые сети системы теплоснабжения города Нижневартовска подвергаются испытаниям на прочность и плотность для выявления дефектов - не позже, чем через две недели после окончания отопительного сезона.

Летний ремонт тепловых сетей производится в соответствии с утвержденным планом работ по подготовке к зимнему периоду на основе результатов анализа выявленных дефектов, повреждений, периодических осмотров и ежегодных испытаний на прочность и плотность. График ремонтных работ составляется, исходя из условия одновременного ремонта трубопроводов тепловой сети и тепловых пунктов.

Перед проведением ремонтов тепловых сетей трубопроводы освобождаются от сетевой воды.

Гидравлический режим работы тепловых сетей выбран оптимально, что подтверждается гидравлическими расчетами и удовлетворительным качеством теплоснабжения потребителей, также затрагиваются экономические интересы различных собственников.

Система оперативного дистанционного контроля (СОДК) на трубопроводах тепловых сетей с ППУ, позволяющая с высокой точностью определять места проникновения в трубопровод влаги (возникновение повреждений, сварных и стыковых соединений), предотвращать аварии и сокращать до минимума расходы на проведение ремонтных работ, в городе Нижневартовске не функционирует.

#### Качество эксплуатации и диспетчеризации.

Порядок взаимоотношений дежурных производственной диспетчерской службы АО «Горэлектросеть» и дежурных диспетчерских служб управляющих компаний регламентирован соответствующими положениями.

В обязанности диспетчерских служб жилищно-эксплуатационных организаций входит контроль работы внутридомовых систем теплопотребления и параметров теплоносителя на входе в дом, а при отклонении их зафиксировать нарушение режима и сообщить в теплоснабжающую организацию, с которой заключен договор теплоснабжения.

Обязанности производственной диспетчерской службы по системам централизованного теплоснабжения города осуществляет АО «Горэлектросеть». Диспетчерская служба АО «Горэлектросеть» осуществляет координацию действия ремонтного и эксплуатационного персонала на поддержание работоспособности действия систем централизованного теплоснабжения, информирование общественности о перечне предоставляемых предприятием услуг и их стоимости, проведение мониторинга качества предоставления платных услуг предприятием.

#### Состояние учета.

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Федерального Закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Практически все тепловые источники города оборудованы коммерческими узлами учета, оснащенные поверенными средствами измерения, позволяющими вести автоматически инструментальные измерения количества и качества отпускаемой в тепловые сети тепловой энергии.

Присоединение потребителей к тепловым сетям в г. Нижневартовске осуществляется через Центральные тепловые пункты (ЦТП) и индивидуальные тепловые пункты (ИТП).

Часть старых ИТП не оснащена приборами учета тепловой энергии. При компоновке ИТП в настоящее время выполняется установка приборов учета тепловой энергии по конкретному потребителю. Установки приборов учета требуются в связи с разработкой мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности работы систем теплоснабжения.

#### Проблемы и направления их решения.

Проблемы централизованной системы теплоснабжения города Нижневартовска и направления их решения отражены в пункте 3.1.2.3.

### 3.1.2.3. Анализ зон действия источников теплоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения.

«Зона действия источника тепловой энергии» - территория, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

На территории города Нижневартовска существует централизованные и децентрализованные зоны действия источников теплоснабжения.

Централизованные системы теплоснабжения представляют собой совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

Месторасположение котельных совпадает с местом расположения и зонами действия источников теплоснабжения в границах города Нижневартовска.

На расчетный срок ожидается изменение зоны действия котельной №3А в связи с переключением части нагрузки на котельную №5. Предусматривается ввод в эксплуатацию котельной В-5 с присоединением нагрузок кварталов В-1, В-3, В-5, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33.

Перспективные зоны действия котельных согласно основному вариантам развития представлены на рисунке ниже (Рисунок 22).

Рисунок 22 - Перспективные зоны действия котельных

На перспективу планируется подключение вновь строящихся потребителей, относящихся к индивидуальному жилому фонду, на индивидуальное теплоснабжение (подомовая газификация вновь вводимого индивидуального жилищного фонда).

«Зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем теплоснабжения организации, осуществляющей теплоснабжение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей).

На территории города Нижневартовска регулируемые виды деятельности по производству, передаче и сбыту тепловой энергии осуществляют 4 теплоснабжающие организации, наделенные статусом единых теплоснабжающих организаций.

Схема размещения котельных города Нижневартовска отражена в разделе 3.1.1.

Зоной действия системы теплоснабжения является территория городского округа города Нижневартовска или её часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в схему теплоснабжения. Зона действия источника тепловой энергии – территория городского округа города Нижневартовска или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. Если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято назвать изолированными.

Границы зон деятельности по состоянию на конец 2023 года приведены в электронной модели системы теплоснабжения.

#### Балансы мощности и нагрузки.

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

- Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

- Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в разрезе источников теплоснабжения города Нижневартовска за 2023 год отражены в разделе 3.1.2.1.

Сводный баланс в разрезе зон обслуживания теплоснабжающих организаций города Нижневартовска отражен таблице ниже (Таблица 65).

Таблица 65. Сводный баланс в разрезе зон обслуживания теплоснабжающих организаций города Нижневартовска.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Характеристики основного оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установленная мощность теплоисточника, Гкал/ч | Располагаемая мощность теплоисточника, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды на выработку тепловой энергии, Гкал/ч | Собственные и хоз. нужды, % от нагрузки на коллекторах | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельные АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 300 | 274,59 | 2,45 | 1,20% | 272,14 |
| 2 | Котельная №2А | 273,6 | 269,07 | 1,876 | 1,40% | 267,191 |
| 3 | Котельная №3А* | 622,72 | 563,93 | 6,4 | 1,70% | 557,53 |
| 4 | Котельная №5 | 642,6 | 620,13 | 16,37 | 5,50% | 603,76 |
| 5 | Котельная №8 | 35 | 34,11 | -0,1 | -0,60% | 34,21 |
| 6 | Котельная №8А** | 17,04 | 17,069 | 16,61 | 100,00% | 0 |
| 7 | Котельная №8Б | 56,8 | 41,95 | -7,1 | -43,10% | 49,05 |
| 8 | Котельная №3Б | 27,95 | 22,87 | 0,14 | 0,70% | 22,73 |
| 9 | Котельная №В-5 | 45 | 46,29 | 0,9 | 2,00% | 45,39 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных АО «Горэлектросеть» |  | 2020,71 | 1890,01 | 37,54 | 0,02 | 1852,00 |
| Прочие ведомственные отопительные и производственно-отопительные котельные |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 20,64 | 20,37 | 0,14 | 1,30% | 20,23 |
| 10 | Блочно-модульная котельная БКУ-1,8 (в квартале 5П) | 1,54 | 1,54 | 0,03 | 2,00% | 1,51 |
|  | ВСЕГО | 2042,89 | 1911,92 | 37,71 | 0,05 | 1873,74 |

Котельная 3А вырабатывает пар на собственные нужды котельной.

Котельная 8А вырабатывает пар для нужд котельных №8, 8А, 8Б, в связи с этим, значения тепловой мощности нетто котельных №№8 и 8Б превышают значения располагаемой мощности.

Величина потребления тепловой энергии, в разрезе источников тепловой энергии в период 2019-2023 гг. отражена в таблице ниже (Таблица 66).

Таблица 66 - Величина потребления тепловой энергии, в разрезе источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал |  |  | Отпуск в сеть, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 317 781,30 | 326 251,50 | 253 284,00 | 3 715,20 | 2 337,40 | 1 885,30 | 314 066,10 | 323 914,20 | 251 398,70 |
| 2 | Котельная №2А | 519 573,50 | 216 962,00 | 204 342,70 | 6 074,40 | 561,1 | 3 631,40 | 513 499,20 | 216 400,80 | 200 711,30 |
| 3 | Котельная №3А | 976 995,40 | 1 004 553,10 | 1 055 565,60 | 11 422,10 | 12 232,60 | 9 540,00 | 965 573,30 | 992 320,60 | 1 046 025,60 |
| 4 | Котельная №5 | 813 918,90 | 842 580,20 | 892 879,70 | 9 515,60 | 12 953,50 | 10 102,20 | 804 403,30 | 829 626,70 | 882 777,50 |
| 5 | Котельная №8 | 63 422,80 | 64 925,20 | 66 004,30 | 741,5 | 278,4 | 1 976,70 | 62 681,30 | 64 646,80 | 64 027,60 |
| 6 | Котельная №8А | 44 957,90 | 47 302,10 | 12 331,60 | 525,6 | 1 476,50 | 705,9 | 44 432,30 | 45 825,50 | 11 625,80 |
| 7 | Котельная №8Б | 37 543,70 | 35 180,20 | 38 704,80 |  |  |  | 37 543,70 | 35 180,20 | 38 704,80 |
| 8 | Котельная № 3»Б» | - | - | 30 646,70 | - | - | 1 439,60 | - | - | 29 207,10 |
| 9 | Котельная № В-5 (пуско-наладочные работы) | - | - | 1 892,90 | - | - | 249,7 | - | - | 1 643,1 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных АО «Горэлектросеть» |  | 2 774 193,50 | 2 537 754,30 | 2 555 652,30 | 31 994,40 | 29 839,50 | 29 530,80 | 2 742 199,20 | 2 507 914,80 | 2 524 478,40 |
| Прочие ведомственные отопительные и производственно-отопительные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» | 54 650,00 | 51 340,00 | - | 323 | 295 | - | 54 327,00 | 51 045,00 | - |
| 9 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 12 403,00 | 8 420,00 | 8 665,00 | 75 | 75 | 75 | 12 328,00 | 8 345,00 | 9 094,00 |
| ИТОГО по СЦТ на базе прочих котельных |  | 67 053,00 | 59 760,00 | 8 665,00 | 398 | 370 | 75 | 66 655,00 | 59 390,00 | 9 094,00 |
| ИТОГО |  | 2 841 246,50 | 2 597 514,30 | 2 564 317,30 | 32 392,40 | 30 209,50 | 29 605,80 | 2 808 854,20 | 2 567 304,80 | 2 533 572,40 |

Основными потребителями тепловой энергии являются жилые, общественные и промышленные здания.

Потребление тепловой энергии в городе Нижневартовске за 2023 год представлено в таблице ниже (Таблица 67).

Таблица 67. Потребление тепловой энергии в городе Нижневартовске за 2023 год.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выработка тепла | тыс. Гкал | 2 564,32 |
| 2 | Собственные нужды | тыс. Гкал | 29,61 |
|  |  | % | 1,2% |
| 3 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 371,441 |
|  |  | % | 14,5% |
| 4 | Отпуск тепла | тыс. Гкал | 2 534,71 |
| 5 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 2 163,27 |
|  | населению | тыс. Гкал | 1 472,92 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | тыс. Гкал | 225,15 |
|  | предприятиям на производственные нужды | тыс. Гкал | 437,27 |
|  | прочим организациям | тыс. Гкал | 27,93 |

#### Радиус эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения определяет условия, при которых подключение (присоединение) теплопотребляющих установок к источникам централизованного теплоснабжения нецелесообразно по причинам невозможности возврата затрат на строительство тепловых сетей в процессе их эксплуатации и реализации передаваемой по этим сетям тепловой энергии, теплоносителя.

Данный метод позволяет рассчитать радиус эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии до потребителя и находит применение при расчетах для крупных районов застройки. А также позволяет установить радиус эффективного теплоснабжения для источника тепловой энергии, который может быть отображен как в графическом виде, так и в виде номограмм для определения эффективности подключения.

При определении радиуса эффективного теплоснабжения применено три варианта расчета:

- от источника тепловой энергии для районов крупной застройки;

- от точки подключения объекта;

- при установке котельного агрегата в доме.

Радиус эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии для районов крупной застройки будет оптимальным если:

- годовые затраты на транспорт тепла для района застройки будут меньше годовых затрат на транспорт тепла, определенных по тарифу;

- себестоимость транспорта 1 Гкал меньше средней себестоимости передачи тепла;

- себестоимость транспорта 1 Гкал меньше тарифа на транспорт тепловой энергии.

Вывод о попадании объекта присоединения в радиус эффективного теплоснабжения от точки подключения объекта будет оптимальным, если отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплотрассы к выручке от реализации тепловой энергии будет менее или равно 100%. В случае превышения – объект не входит в радиус эффективного теплоснабжения и присоединению к системе централизованного теплоснабжения не подлежит.

Радиус эффективного теплоснабжения при установке котельного агрегата в доме будет обуславливаться условием, что стоимость котельного агрегата с учетом установки будет равна совокупными затратами на строительство и эксплуатацию трассы. Т. е. максимально допустимая длина трассы для определенного диаметра, будет достигаться при выполнении равенства затрат на котельный агрегат и затрат на строительство трассы. Если фактическая длина трассы больше предельно допустимой, то соответственно затраты на строительство трассы будут превышать затраты на котельный агрегат и строительство трассы до потребителя будет более неэкономичным вариантом. Так же при невысоких сроках окупаемости котельного агрегата подключение объекта к децентрализованному теплоснабжению будет более обоснованным вариантом.

Результаты расчёта радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже (Таблица 68).

Таблица 68. Эффективный радиус теплоснабжения основных источников г. Нижневартовска

| № п/п | Источник тепловой энергии | Количество абонентов | Площадь теплоснабжения | Подключенная нагрузка потребителей | Среднее число абонентов на 1 км2 | Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети | Теплоплотность района | Радиус оптимального теплоснабжения | Предельный радиус действия тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qподкл | B | Δτ | П | Rопт | Rпред |
|  |  | шт. | км2 | Гкал/ч | шт./км2 | °С | Гкал/ч·км2 | км | км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная № 1 | 1317 | 3,600 | 185,18 | 365,83 | 60 | 52,4 | 2,61 | 3,13 |
| 2 | Котельная № 2А | 856 | 6,380 | 121,27 | 134,17 | 55 | 18,4 | 2,86 | 3,43 |
| 3 | Котельная № 3А | 1413 | 8,360 | 368,23 | 169,02 | 60 | 44,9 | 4,51 | 5,41 |
| 4 | Котельная № 5 | 997 | 7,160 | 265,63 | 139,25 | 60 | 37,4 | 3,27 | 3,92 |
| 5 | Котельная № 8 | 162 | 0,570 | 15,46 | 284,21 | 35 | 27,7 | 1,30 | 1,56 |
| 7 | Котельная № 8Б | 442 | 1,490 | 12,55 | 296,64 | 35 | 8,5 | 2,53 | 3,04 |
| 8 | Котельная №3б | 18 | 0,350 | 22,04 | 51,43 | 25 | 8,1 | 0,85 | 1,02 |
| 9 | Котельная №В-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 28 | 0,330 | 9,03 | 84,85 | 25 | 3,2 | 0,60 | 0,72 |
| 11 | Блочно-модульная котельная БКУ-1,8 (в квартале 5П) | 96 | 0,460 | 2,67 | 208,70 | 25 | 5,8 | 0,89 | 1,07 |

#### Проблемы и направления их решения

Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения

1.	Срок службы котлов суммарной мощностью 1 557 Гкал/ч (77 % всей установленной мощности) превышает нормативные значения. Степень износа котельного оборудования составляет 72%. Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

2.	Оборудование центральных тепловых пунктов частично выработало свой ресурс. Кожухотрубные теплообменники отработали более 20 лет (введены в эксплуатацию в 1987-1996 гг.), происходит постоянное повреждение трубок. Степень износа оборудования ЦТП – 68%.

3.	Срок службы трубопроводов тепловых сетей – 25 лет. Доля тепловых сетей со сроком службы более 25 лет составляет 47%. Степень износа сетей теплоснабжения составляет – 56 %, сетей ГВС – 34 %.

4.	По фактическим данным отпуска тепла от котельных АО «Горэлектросеть» температура в подающей линии сетевой воды соблюдается во всем диапазоне температур наружного воздуха для всех котельных.

5.	Утвержденный температурный график после сетевой установки котельной № 2А не имеет спрямления, однако фактические данные свидетельствуют о том, что температура воды в подающем трубопроводе при температурах наружного воздуха выше минус 7оС отклоняется от графика качественного регулирования отопительной нагрузки и мало изменяется в указанном диапазоне температур наружного воздуха.

Для всех источников тепловой энергии характерным является следующее обстоятельство. При соблюдении температурного графика в подающем трубопроводе, температура в обратном трубопроводе выше расчетного значения (при температурах наружного воздуха близких к расчётным данное отклонение колеблется по котельным от 5 до 20 оС). Одной из возможных причин этого является неполный теплосъём в внутридомовых приборах отопления. Причиной этого является разрегулированность системы теплоснабжения. Завышенные расходы сетевой воды приводят к завышенным гидравлическим потерям, а это в свою очередь приводит к недостаточным располагаемым напорам на вводах отдельных потребителей.

Существующие проблемы организации надежного теплоснабжения

Состояние котельных не соответствует требованиям технической оснащенности в части автоматизации контроля параметров вырабатываемого теплоносителя и наличия системы централизованной передачи данных по уровню надежности и энергоэффективности. Система автоматики котельных не соответствует современным требованиям.

Установленные в большинстве ЦТП кожухотрубные водоводяные теплообменники имеют физический износ более 70%, не отвечают современным требованиям по энергосбережению и энергоэффективности, имеют значительное снижение эффективности теплопередачи вследствие их длительного срока эксплуатации (более – 20 лет).

Состояние тепловых сетей, запитанных от котельной №1, с точки зрения обеспечения надежности их безотказной работы не вполне удовлетворительное из-за преобладания магистральных тепловых сетей со старыми годами прокладки (около 35 лет).

Состояние тепловых сетей, запитанных от двух котельных №3А и №5, с точки зрения обеспечения надежности их безотказной работы удовлетворительное. Однако в связи с эффектом старения тепловых сетей этот показатель для некоторых наиболее удаленных потребителей понизится до уровня своего нормативного значения, и далее будет постепенно снижаться.

Кроме того, на территории города имеются бесхозяйные сети теплоснабжения.

В связи со сносом старого жилого фонда необходимо проведение мероприятий по демонтажу старых внутриквартальных сетей теплоснабжения.

Учитывая все факторы, можно сделать вывод о необходимости проведения регулярных капитальных ремонтов трубопроводов, а также о разработке планов реконструкции данных тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих теплопроводов. Данные мероприятия будут служить в целях своевременной ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями. Если не предпринять действенных мер долгосрочного характера по восстановлению эксплуатационного ресурса, то в ближайшие пять-семь лет поток отказов на тепловых сетях зоны действия может удвоиться, и справляться с их своевременным устранением АО «Горэлектросеть» будет практически невозможно.

Относительно теплопроводов, запитанных от других четырех котельных (№2а, №8, №8Б), следует отметить, что факт наличия высоких показателей вероятности их безотказной работы не должен исключать своевременность и проведение в полном объеме гидравлических испытаний тепловых сетей, а также прочие профилактические работы по предотвращению и ликвидации аварий и утечек как в тепловых сетях, так и в системах теплопотребления абонентов.

В перспективе для решения указанных проблем требуется реализация мероприятий, представленных в разделе 7 Обосновывающих материалов.

### 3.1.2.4. Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе теплоснабжения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса.

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Одной из причин возникновения дефицита тепловой мощности на котельных является ограничение установленной тепловой мощности, а именно большой износ котельного оборудования и низкий фактический КПД работы котлоагрегатов. Локальные дефициты тепловой мощности на котельных приводят к ухудшению качества теплоснабжения потребителей при расчетных температурах наружного воздуха (и близких к ним).

По существующему тепловому балансу мощности котельных АО «Горэлектросеть» и фактической тепловой нагрузки потребителей на всех котельных отсутствует дефицит располагаемой тепловой мощности с учётом потерь мощности на собственные нужды (установленная мощность нетто).

По результатам анализа перспективных балансов тепловой мощности с учетом присоединения новых потребителей и мероприятий по увеличению установленной мощности и переключения источников на всех источниках тепловой энергии обеспечивается резерв тепловой мощности.

Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и прогнозной присоединённой тепловой нагрузки, резервной мощности источников теплоснабжения города Нижневартовска приведены в таблице ниже (Таблица 69).

Таблица 69. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности, прогнозной присоединённой тепловой нагрузки, резервной мощности источников теплоснабжения города Нижневартовска.

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельные АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 1 | Котельная №1 – АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 274,59 | 274,59 | 274,59 | 274,59 | 274,59 | 274,59 | 274,59 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 272,14 | 272,14 | 272,14 | 272,14 | 272,14 | 272,14 | 272,14 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 8,85 | 8,85 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 7,68 | 7,68 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 19,56 | 19,56 | 19,61 | 19,61 | 19,61 | 19,61 | 19,61 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 184,77 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 189,79 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 175,14 | 175,49 | 175,51 | 175,51 | 175,51 | 175,51 | 179,68 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 78,52 | 78,13 | 78,11 | 78,11 | 78,11 | 78,11 | 73,48 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 28,85% | 28,71% | 28,70% | 28,70% | 28,70% | 28,70% | 27,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 97 | 96,65 | 96,63 | 96,63 | 96,63 | 96,63 | 92,46 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 35,64% | 35,51% | 35,51% | 35,51% | 35,51% | 35,51% | 33,98% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 274,59 | 274,59 | 274,59 | 274,59 | 274,59 | 274,59 | 274,59 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 272,14 | 272,14 | 272,14 | 272,14 | 272,14 | 272,14 | 272,14 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 8,85 | 8,85 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 7,68 | 7,68 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 19,56 | 19,56 | 19,61 | 19,61 | 19,61 | 19,61 | 19,61 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 184,77 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 189,79 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 147,91 | 148,28 | 148,28 | 148,28 | 148,28 | 148,28 | 152,69 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 36,86 | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 37,1 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,62 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,41 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 175,14 | 175,49 | 175,51 | 175,51 | 175,51 | 175,51 | 179,68 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 133,12 | 133,45 | 133,45 | 133,45 | 133,45 | 133,45 | 137,42 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 33,17 | 33,19 | 33,19 | 33,19 | 33,19 | 33,19 | 33,39 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 8,85 | 8,85 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 78,52 | 78,13 | 78,11 | 78,11 | 78,11 | 78,11 | 73,48 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 28,85% | 28,71% | 28,70% | 28,70% | 28,70% | 28,70% | 27,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 97 | 96,65 | 96,63 | 96,63 | 96,63 | 96,63 | 92,46 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 35,64% | 35,51% | 35,51% | 35,51% | 35,51% | 35,51% | 33,98% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Теплоисточник № | 2 | Котельная №2А – АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 269,067 | 269,067 | 269,067 | 269,067 | 269,067 | 269,067 | 269,067 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 1,66% | 1,66% | 1,66% | 1,66% | 1,66% | 1,66% | 1,66% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 1,876 | 1,886 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 267,191 | 267,181 | 267,171 | 267,171 | 267,171 | 267,171 | 267,171 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 15,57 | 15,65 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 13,51 | 13,58 | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 37,57 | 37,75 | 37,91 | 37,91 | 37,91 | 37,91 | 37,91 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 117,92 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 121,7 | 122,39 | 122,45 | 122,45 | 122,45 | 122,45 | 122,45 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 133,7 | 132,93 | 132,86 | 132,86 | 132,86 | 132,86 | 132,86 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 50,04% | 49,75% | 49,73% | 49,73% | 49,73% | 49,73% | 49,73% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 145,49 | 144,79 | 144,72 | 144,72 | 144,72 | 144,72 | 144,72 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 54,45% | 54,19% | 54,17% | 54,17% | 54,17% | 54,17% | 54,17% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 156,16 | 156,16 | 156,16 | 156,16 | 156,16 | 156,16 | 156,16 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 1,1 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 155,06 | 155,05 | 155,04 | 155,04 | 155,04 | 155,04 | 155,04 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 9,87 | 9,95 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 8,56 | 8,63 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 23,8 | 23,98 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 117,92 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 116,12 | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 116,8 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,81 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,81 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 116 | 116,69 | 116,75 | 116,75 | 116,75 | 116,75 | 116,75 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 104,51 | 105,12 | 105,12 | 105,12 | 105,12 | 105,12 | 105,12 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 9,87 | 9,95 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 27,27 | 26,5 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 17,59% | 17,09% | 17,05% | 17,05% | 17,05% | 17,05% | 17,05% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 39,06 | 38,36 | 38,29 | 38,29 | 38,29 | 38,29 | 38,29 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 25,19% | 24,74% | 24,70% | 24,70% | 24,70% | 24,70% | 24,70% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 112,91 | 112,91 | 112,91 | 112,91 | 112,91 | 112,91 | 112,91 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 112,13 | 112,13 | 112,13 | 112,13 | 112,13 | 112,13 | 112,13 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 106,43 | 106,43 | 106,43 | 106,43 | 106,43 | 106,43 | 106,43 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 94,92% | 94,92% | 94,92% | 94,92% | 94,92% | 94,92% | 94,92% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 106,43 | 106,43 | 106,43 | 106,43 | 106,43 | 106,43 | 106,43 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 94,92% | 94,92% | 94,92% | 94,92% | 94,92% | 94,92% | 94,92% |
| Теплоисточник № | 3 | Котельная №3А – АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 563,933 | 563,933 | 563,933 | 563,933 | 563,933 | 563,933 | 563,933 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 9,44% | 9,44% | 9,44% | 9,44% | 9,44% | 9,44% | 9,44% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 6,4 | 6,64 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 7,04 | 7,1 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 557,533 | 557,293 | 557,203 | 557,203 | 557,203 | 556,893 | 556,833 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 13,66 | 14,19 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 15,07 | 15,2 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 11,85 | 12,31 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 13,07 | 13,18 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 1,81 | 1,88 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 2 | 2,02 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 30,18 | 31,36 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 33,29 | 33,58 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 379,03 | 382,58 | 390,29 | 395,58 | 395,58 | 398,68 | 401,98 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 354,78 | 358,5 | 365,65 | 370,41 | 370,41 | 373,87 | 376,97 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 164,85 | 160,53 | 152,52 | 147,23 | 147,23 | 143,15 | 139,66 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 29,57% | 28,80% | 27,37% | 26,42% | 26,42% | 25,70% | 25,08% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 202,75 | 198,79 | 191,55 | 186,79 | 186,79 | 183,02 | 179,86 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 36,37% | 35,67% | 34,38% | 33,52% | 33,52% | 32,87% | 32,30% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 542,02 | 542,02 | 542,02 | 542,02 | 542,02 | 542,02 | 542,02 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 9,66% | 9,66% | 9,66% | 9,66% | 9,66% | 10,70% | 10,70% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 6,17 | 6,41 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,81 | 6,87 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 535,85 | 535,61 | 535,52 | 535,52 | 535,52 | 535,21 | 535,15 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 13,66 | 14,19 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 15,07 | 15,2 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 11,85 | 12,31 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 13,07 | 13,18 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 1,81 | 1,88 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 2 | 2,02 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 30,18 | 31,36 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 33,29 | 33,58 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 379,03 | 382,58 | 390,29 | 395,58 | 395,58 | 398,68 | 401,98 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 304,26 | 308,05 | 314,06 | 319,09 | 319,09 | 321,85 | 324,95 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 74,77 | 74,53 | 76,23 | 76,49 | 76,49 | 76,83 | 77,03 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 13,35 | 4,83 | 7,71 | 5,29 | 0 | 3,1 | 3,3 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 12,19 | 4,63 | 6,01 | 5,03 | 0 | 2,76 | 3,1 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,16 | 0,2 | 1,7 | 0,26 | 0 | 0,34 | 0,2 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 1,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 354,78 | 358,5 | 365,65 | 370,41 | 370,41 | 373,87 | 376,97 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 273,83 | 277,24 | 282,65 | 287,18 | 287,18 | 289,66 | 292,45 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 67,29 | 67,07 | 68,6 | 68,83 | 68,83 | 69,14 | 69,32 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 13,66 | 14,19 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 15,07 | 15,2 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 143,16 | 138,84 | 130,83 | 125,54 | 125,54 | 121,46 | 117,97 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 26,72% | 25,92% | 24,43% | 23,44% | 23,44% | 22,69% | 22,05% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 181,07 | 177,11 | 169,87 | 165,11 | 165,11 | 161,34 | 158,18 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 33,79% | 33,07% | 31,72% | 30,83% | 30,83% | 30,15% | 29,56% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 22,72 | 22,72 | 22,72 | 22,72 | 22,72 | 22,72 | 22,72 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Теплоисточник № | 4 | Котельная №5 – АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 642,6 | 642,6 | 642,6 | 642,6 | 642,6 | 642,6 | 642,6 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 620,126 | 620,126 | 620,126 | 620,126 | 620,126 | 620,126 | 620,126 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 16,368 | 16,808 | 18,218 | 18,218 | 18,218 | 18,758 | 19,648 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 603,758 | 603,318 | 601,908 | 601,908 | 601,908 | 601,368 | 600,478 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 24,75 | 25,36 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 21,47 | 22 | 23,73 | 23,73 | 23,73 | 23,73 | 23,73 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 3,28 | 3,36 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 54,77 | 56,13 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 269,13 | 292,03 | 296 | 297,02 | 299,97 | 302,98 | 317,08 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 266,96 | 288,19 | 293,76 | 294,68 | 297,34 | 300,05 | 312,74 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 309,89 | 285,93 | 278,56 | 277,54 | 274,59 | 271,04 | 256,05 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 51,33% | 47,39% | 46,28% | 46,11% | 45,62% | 45,07% | 42,64% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 336,8 | 315,13 | 308,15 | 307,23 | 304,57 | 301,32 | 287,74 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 55,78% | 52,23% | 51,20% | 51,04% | 50,60% | 50,11% | 47,92% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 578,99 | 578,99 | 578,99 | 578,99 | 578,99 | 578,99 | 578,99 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 15,3 | 15,74 | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 17,69 | 18,58 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 563,69 | 563,25 | 561,84 | 561,84 | 561,84 | 561,3 | 560,41 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 21,54 | 22,16 | 24,15 | 24,15 | 24,15 | 24,15 | 24,15 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 18,69 | 19,22 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 2,86 | 2,94 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 47,61 | 48,97 | 53,36 | 53,36 | 53,36 | 53,36 | 53,36 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 269,13 | 292,03 | 296 | 297,02 | 299,97 | 302,98 | 317,08 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 227,14 | 248,81 | 252,05 | 252,92 | 255,47 | 258,06 | 271,46 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 41,99 | 43,22 | 43,95 | 44,1 | 44,5 | 44,92 | 45,62 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 6,67 | 22,9 | 3,97 | 1,02 | 2,95 | 3,01 | 14,1 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 6,05 | 21,67 | 3,24 | 0,87 | 2,55 | 2,59 | 13,4 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,62 | 1,23 | 0,73 | 0,15 | 0,4 | 0,42 | 0,7 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 263,76 | 284,99 | 290,56 | 291,48 | 294,14 | 296,85 | 309,54 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 204,43 | 223,93 | 226,85 | 227,63 | 229,93 | 232,26 | 244,32 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 37,79 | 38,9 | 39,56 | 39,7 | 40,06 | 40,44 | 41,07 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 21,54 | 22,16 | 24,15 | 24,15 | 24,15 | 24,15 | 24,15 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 273,02 | 249,06 | 241,69 | 240,67 | 237,72 | 234,17 | 219,18 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 48,43% | 44,22% | 43,02% | 42,84% | 42,31% | 41,72% | 39,11% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 299,93 | 278,26 | 271,28 | 270,36 | 267,7 | 264,45 | 250,87 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 53,21% | 49,40% | 48,28% | 48,12% | 47,65% | 47,11% | 44,77% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 41,13 | 41,13 | 41,13 | 41,13 | 41,13 | 41,13 | 41,13 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 3,44% | 3,44% | 3,44% | 3,44% | 3,44% | 3,44% | 3,44% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 40,07 | 40,07 | 40,07 | 40,07 | 40,07 | 40,07 | 40,07 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 92,01% | 92,01% | 92,01% | 92,01% | 92,01% | 92,01% | 92,01% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 92,01% | 92,01% | 92,01% | 92,01% | 92,01% | 92,01% | 92,01% |
| Теплоисточник № | 5 | Котельная №8 – АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | -0,1 | -0,11 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,15 | -0,15 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 34,21 | 34,22 | 34,23 | 34,23 | 34,23 | 34,26 | 34,26 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1,93 | 2,1 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,72 | 2,72 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 1,67 | 1,82 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 2,36 | 2,36 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,36 | 0,36 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 7,31 | 7,94 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 10,3 | 10,3 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 14,07 | 13,64 | 14,23 | 14,23 | 17,52 | 20,83 | 20,83 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 14,59 | 14,37 | 14,97 | 14,97 | 17,93 | 21,46 | 21,46 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 18,21 | 18,48 | 17,83 | 17,83 | 14,54 | 10,71 | 10,71 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 53,22% | 54,00% | 52,08% | 52,08% | 42,47% | 31,25% | 31,25% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 19,62 | 19,85 | 19,26 | 19,26 | 16,3 | 12,8 | 12,8 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 57,35% | 58,01% | 56,27% | 56,27% | 47,62% | 37,36% | 37,36% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | -0,1 | -0,11 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,15 | -0,15 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 34,21 | 34,22 | 34,23 | 34,23 | 34,23 | 34,26 | 34,26 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 1,93 | 2,1 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,72 | 2,72 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 1,67 | 1,82 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 2,36 | 2,36 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,36 | 0,36 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 7,31 | 7,94 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 10,3 | 10,3 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 14,07 | 13,64 | 14,23 | 14,23 | 17,52 | 20,83 | 20,83 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 10,56 | 10,45 | 10,86 | 10,86 | 13,54 | 16,23 | 16,23 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 3,51 | 3,19 | 3,37 | 3,37 | 3,98 | 4,6 | 4,6 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,1 | 0,48 | 0,59 | 0 | 3,29 | 3,31 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,95 | 0,34 | 0,41 | 0 | 2,68 | 2,69 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,15 | 0,14 | 0,18 | 0 | 0,61 | 0,62 | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,56 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,56 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 14,59 | 14,37 | 14,97 | 14,97 | 17,93 | 21,46 | 21,46 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 9,5 | 9,4 | 9,77 | 9,77 | 12,18 | 14,6 | 14,6 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 3,16 | 2,87 | 3,03 | 3,03 | 3,58 | 4,14 | 4,14 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 1,93 | 2,1 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,72 | 2,72 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 18,21 | 18,48 | 17,83 | 17,83 | 14,54 | 10,71 | 10,71 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 53,22% | 54,00% | 52,08% | 52,08% | 42,47% | 31,25% | 31,25% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 19,62 | 19,85 | 19,26 | 19,26 | 16,3 | 12,8 | 12,8 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 57,35% | 58,01% | 56,27% | 56,27% | 47,62% | 37,36% | 37,36% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Теплоисточник № | 6 | Котельная №8А – АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 17,069 | 17,069 | 17,069 | 17,069 | 17,069 | 17,069 | 17,069 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | -0,17% | -0,17% | -0,17% | -0,17% | -0,17% | -0,17% | -0,17% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | -0,17% | -0,17% | -0,17% | -0,17% | -0,17% | -0,17% | -0,17% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% |
| Теплоисточник № | 7 | Котельная №8Б – АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 26,14% | 26,14% | 26,14% | 26,14% | 26,14% | 26,14% | 26,14% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | -7,1 | -7,32 | -8,06 | -8,06 | -8,06 | -18,46 | -18,46 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 49,05 | 49,27 | 50,01 | 50,01 | 50,01 | 60,41 | 60,41 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 3,09 | 3,18 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 8,02 | 8,02 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 2,68 | 2,76 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 6,96 | 6,96 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,41 | 0,42 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 1,06 | 1,06 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 11,68 | 12,05 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 30,38 | 30,38 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 12,75 | 13,84 | 17,44 | 26,97 | 27,28 | 31,85 | 31,85 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 14,56 | 15,64 | 19,2 | 27,79 | 28,07 | 36,71 | 36,71 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 33,22 | 32,25 | 29,07 | 19,54 | 19,23 | 20,54 | 20,54 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 67,73% | 65,46% | 58,13% | 39,07% | 38,45% | 34,00% | 34,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 34,49 | 33,63 | 30,81 | 22,22 | 21,94 | 23,7 | 23,7 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 70,32% | 68,26% | 61,61% | 44,43% | 43,87% | 39,23% | 39,23% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 26,14% | 26,14% | 26,14% | 26,14% | 26,14% | 26,14% | 26,14% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | -7,1 | -7,32 | -8,06 | -8,06 | -8,06 | -18,46 | -18,46 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 49,05 | 49,27 | 50,01 | 50,01 | 50,01 | 60,41 | 60,41 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 3,08 | 3,18 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 8,02 | 8,02 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 2,68 | 2,76 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 6,96 | 6,96 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,41 | 0,42 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 1,06 | 1,06 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 11,68 | 12,05 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 30,38 | 30,38 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 12,75 | 13,84 | 17,44 | 26,97 | 27,28 | 31,85 | 31,85 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 12,22 | 13,13 | 16,59 | 24,61 | 24,91 | 28,73 | 28,73 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,53 | 0,71 | 0,85 | 2,36 | 2,37 | 3,12 | 3,12 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,37 | 1,25 | 3,6 | 9,53 | 0,31 | 4,57 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,36 | 1,07 | 3,46 | 8,02 | 0,3 | 3,82 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,01 | 0,18 | 0,14 | 1,51 | 0,01 | 0,75 | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 14,56 | 15,64 | 19,2 | 27,79 | 28,07 | 36,71 | 36,71 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 11 | 11,82 | 14,93 | 22,15 | 22,42 | 25,86 | 25,86 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,48 | 0,64 | 0,77 | 2,14 | 2,15 | 2,83 | 2,83 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 3,08 | 3,18 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 8,02 | 8,02 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 33,22 | 32,25 | 29,07 | 19,54 | 19,23 | 20,54 | 20,54 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 67,73% | 65,46% | 58,13% | 39,07% | 38,45% | 34,00% | 34,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 34,49 | 33,63 | 30,81 | 22,22 | 21,94 | 23,7 | 23,7 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 70,32% | 68,26% | 61,61% | 44,43% | 43,87% | 39,23% | 39,23% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Теплоисточник № | 8 | Котельная №3Б – АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 10,69% | 10,69% | 10,69% | 10,69% | 10,69% | 10,69% | 10,69% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 20,15 | 20,15 | 20,15 | 20,15 | 20,15 | 20,15 | 20,15 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 10,69% | 10,69% | 10,69% | 10,69% | 10,69% | 10,69% | 10,69% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Теплоисточник № | 9 | Котельная №В-5 – АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 46,29 | 46,29 | 46,29 | 46,29 | 46,29 | 46,29 | 46,29 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,24 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 18 | 18 | 20,66 | 22,06 | 22,06 | 22,06 | 22,06 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 16,14 | 16,14 | 18,8 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 26,31 | 26,31 | 23,49 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 58,5% | 58,5% | 52,2% | 48,9% | 48,9% | 48,9% | 48,9% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 28,83 | 28,83 | 26,38 | 25,09 | 25,09 | 25,09 | 25,09 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 64,07% | 64,07% | 58,63% | 55,77% | 55,77% | 55,77% | 55,77% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 46,29 | 46,29 | 46,29 | 46,29 | 46,29 | 46,29 | 46,29 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,24 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 18 | 18 | 20,66 | 22,06 | 22,06 | 22,06 | 22,06 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 16,14 | 16,14 | 18,8 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 18 | 0 | 2,66 | 1,4 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 16,14 | 0 | 2,66 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,86 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 15,5 | 15,5 | 17,8 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 13,9 | 13,9 | 16,2 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 26,31 | 26,31 | 23,49 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 58,47% | 58,47% | 52,20% | 48,90% | 48,90% | 48,90% | 48,90% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 28,83 | 28,83 | 26,38 | 25,09 | 25,09 | 25,09 | 25,09 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 64,07% | 64,07% | 58,63% | 55,77% | 55,77% | 55,77% | 55,77% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Прочие ведомственные и производственные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 10 | Блочно-модульная котельная БКУ-1,8 (в квартале 5П) |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 7,81% | 7,81% | 7,81% | 7,81% | 7,81% | 7,81% | 7,81% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 1,126 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 7,81% | 7,81% | 7,81% | 7,81% | 7,81% | 7,81% | 7,81% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Теплоисточник № | 11 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 1,31% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 51,21% | 51,21% | 51,21% | 51,21% | 51,21% | 51,21% | 51,21% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 1,31% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 51,21% | 51,21% | 51,21% | 51,21% | 51,21% | 51,21% | 51,21% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ИТОГО по основным источникам теплоснабжения города Нижневартовска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2042,89 | 2042,89 | 2042,89 | 2042,89 | 2042,89 | 2042,89 | 2042,89 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1911,915 | 1911,915 | 1911,915 | 1911,915 | 1911,915 | 1911,915 | 1911,915 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 37,714 | 38,174 | 38,934 | 38,934 | 38,934 | 29,354 | 30,304 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 1874,192 | 1873,732 | 1872,972 | 1872,972 | 1872,972 | 1882,552 | 1881,602 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 69,92 | 71,4 | 74,25 | 74,33 | 74,33 | 80,07 | 80,2 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 60,66 | 61,95 | 64,28 | 64,28 | 64,28 | 69,26 | 69,37 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 9,26 | 9,45 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 10,57 | 10,59 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1028,492 | 1056,672 | 1075,202 | 1092,442 | 1098,992 | 1112,982 | 1135,012 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 994,32 | 1021,17 | 1040,79 | 1056,16 | 1062,06 | 1080,4 | 1100,36 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 775,808 | 745,668 | 723,548 | 706,228 | 699,678 | 689,528 | 666,418 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 41,4% | 39,8% | 38,6% | 37,7% | 37,4% | 36,6% | 35,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 879,45 | 852,14 | 831,97 | 816,41 | 810,51 | 801,75 | 780,84 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 46,9% | 45,5% | 44,4% | 43,6% | 43,3% | 42,6% | 41,5% |

### 3.1.2.5. Анализ показателей готовности системы теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения.

Оценка надёжности теплоснабжения города Нижневартовска была выполнена в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения».

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав – аварийный недоотпуск тепла за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

а) показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;

Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

, (1)

где

Кист i, Кист n- значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

, (2)

где

Qi, Qn - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;

t ч- количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев.

n - количество источников тепловой энергии

б) показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;

Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

, (3)

где

Кист i, Кист n- значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

Qi, Qn - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии, определяются по формуле (2).

в) показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;

Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

, (4)
где

Кист i, Кист n - значения показателей готовности отдельных источников тепловой энергии;

Qi, Qn - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии, определяются по формуле (2);

г) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

Кб = 1,0 - полная обеспеченность;

Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее;

Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

, (6)
где

Кист i, Кист n - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

Qi, Qn - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии, определяются по формуле (2);

д) показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

| Оценку уровня резервирования (Кр): |  |
| --- | --- |
| от 90% до 100% | - Кр = 1,0; |
| от 70% до 90% включительно | - Кр = 0,7; |
| от 50% до 70% включительно | - Кр = 0,5; |
| от 30% до 50% включительно | - Кр = 0,3; |
| менее 30% включительно | - Кр = 0,2. |

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

, (7)
где

Кист i, Кист n - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

Qi, Qn - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии, определяются по формуле (2);

е) показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

, (8)
где

S ‘экспл - протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

Sветх- протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

ж) показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения:

1) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк тс = nотк / S [1/ (км * год)],

где

nотк - количество отказов за предыдущий год;

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс):

| до 0,2 включительно | - Котк тс = 1,0; |
| --- | --- |
| от 0,2 до 0,6 включительно | - Котк тс = 0,8; |
| от 0,6 - 1,2 включительно | - Котк тс = 0,6; |
| свыше 1,2 | - Котк тс = 0,5. |

2) показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):

(10)
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):

| до 0,2 включительно | - Котк ит = 1,0; |
| --- | --- |
| от 0,2 до 0,6 включительно | - Котк ит = 0,8; |
| от 0,6 - 1,2 включительно | - Котк ит = 0,6. |

з) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:
, (11)

где

- недоотпуск тепла;

- фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

| до 0,1% включительно | - Кнед = 1,0; |
| --- | --- |
| от 0,1% до 0,3% включительно | - Кнед = 0,8; |
| от 0,3% до 0,5% включительно | - Кнед = 0,6; |
| от 0,5% до 1,0% включительно | - Кнед = 0,5; |
| свыше 1,0% | - Кнед = 0,2; |

и) показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.

к) показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре:

, (12)

где

Ki. Kn - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования;

n - число показателей, учтенных в числителе.

л) показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется аналогично по формуле (11) по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны быть выше 1,0;

м) показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношение фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности - кВт) к потребности;

н) показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях:

укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

наличия основных материально-технических ресурсов;

укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр + 0,1 * Кист

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

| Кгот | (Кп; Км); Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85-1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85-1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7-0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7-0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

12. Оценка надежности систем теплоснабжения.

а) оценка надежности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки, источники тепловой энергии могут быть оценены как:

высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

ненадежные - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.

б) оценка надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как:

| Высоконадежные | - более 0,9; |
| --- | --- |
| надежные | - 0,75-0,89; |
| малонадежные | - 0,5-0,74; |
| ненадежные | - менее 0,5. |

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения производится исходя из показателей надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро–, водо–, топливоснабжения источников тепловой энергии по данным, предоставленным теплоснабжающими организациями.

Результат расчета представлен в Обосновывающих материалах Схемы теплоснабжения города Нижневартовска на период до 2035 года.

Результаты расчета вероятности безотказной работы трубопроводов приведены в электронной модели в ПРК «Zulu 8.0».

Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам приведены в электронной модели в ПРК «Zulu 8.0».

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Оценка недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии выполнена в электронной модели в ПРК «Zulu 8.0».

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей города Нижневартовска, не превышает нормы восстановления теплоснабжения, определенные в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением от 06.05.2011 № 354 (с изм. от 31.07.2021).

Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения на территории города Нижневартовска отсутствуют.

Актуальное техническое состояние объектов соответствует требованиям ФЗ № 190 «О теплоснабжении» по обеспечению качества и надежности теплоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры.

Результатом проводимых работ на объектах теплоснабжения является локальное устранение неисправности, позволяющее продолжить эксплуатацию системы теплоснабжения, но не исключающее аварийных ситуаций, также не являющееся фактором увеличения надежности и безопасности теплоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры.

### 3.1.2.6. Анализ воздействия на окружающую среду.

Анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ Р 58577-2019 «Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов» (дата введения 01.01.2020).

Источники тепловой энергии относятся к объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), III категории. Для источников тепловой энергии нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксиды азота, углерода оксид, серы диоксид, бензапирен.

В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения считается повышенным при ИЗА от 5 до 6, СИ <5; высоким при ИЗА от 7 до 13, СИ от 5 до 10; очень высоким при ИЗА, равном или больше 14, СИ> 10.

Источниками вредного воздействия на окружающую среду в системе теплоснабжения являются котельные. Использование устаревшего котельного и горелочного оборудования является причиной ухудшения экологической обстановки.

Согласно ГОСТ Р54202-2010 «Ресурсосбережение. Газообразные топлива. Наилучшие доступные технологии сжигания» природный газ считают свободным от серы.

Если в качестве топлива используется природный газ, то выбросы пыли и SO низкие. Уровни выбросов пыли при использовании природного газа в качестве топлива обычно значительно ниже 5 мг/нм3, а выбросы SO2 значительно ниже 10 мг/нм3 без использования любых дополнительных технических мероприятий.

Используемым топливом при выработке тепловой энергии на котельных города Нижневартовска является природный газ, при сжигании которого выделяется минимальное количество вредоносных продуктов горения для человека, по сравнению с другим видами топлива используемых в теплоэнергетике. Дымовые газы котельных и побочные продукты отработки от используемых в технологическом процессе горюче-смазочных материалов подвергаются периодической проверке на соответствии действующих требований ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости» (Дата введения 01.03.2013г.).

Шумовые воздействия относятся к одному из видов физического загрязнения среды обитания. Существующие источники шума в условиях городской, производственной и жилой среды можно подразделить на две основные группы: расположенные в свободном пространстве (вне зданий) и находящиеся внутри зданий.

Источники шума, расположенные в свободном пространстве, по своему характеру делятся на подвижные и стабильные.

Для источников шума, расположенных внутри зданий, имеют значение характер размещения источников шума по отношению к окружающим защищаемым объектам и их соответствие предъявляемым к ним требованиям.

Внутренние источники шума можно подразделить на несколько групп:

- техническое оснащение зданий (лифты, трансформаторные подстанции, теплообменные станции, воздухотехническое оборудование и т.п.);

- технологическое оснащение зданий (машинное оборудование и т.п.);

- станки и оборудование на рабочих местах производственного предприятия;

- санитарное оснащение зданий (водопроводные сети, сети для распределения теплой воды, водопроводные краны, смывные краны туалетов, душевые и т.п.);

- бытовые приборы (холодильники, пылесосы, миксеры, стиральные машины, одиночные агрегаты отопления этажей и др.);

- аппаратура для воспроизведения музыки, радиоприемники и телевизоры, музыкальные инструменты.

Общая реакция населения на шумовое воздействие - чувство раздражения. Отрицательно воздействующий звук способен вызвать раздражение, переходящее в психоэмоциональный стресс, который может привести к психическим и физическим патологическим изменениям в организме человека.

Неблагоприятное воздействие на слух оказывается в тех случаях, когда человек подвергается действию шума, как на производстве, так и дома.

Снижение шума в источнике его возникновения является действенным и самым эффективным путем борьбы с ним. Поэтому мероприятия по снижению шума должны проводиться в процессе проектирования зданий и сооружений и конструирования машин и оборудования.

Большое значение имеет использование рациональных планировочных приемов градостроительства, обоснованное решение объемно-пространственной композиции жилой территории, учет особенностей рельефа местности и т.д.

За счет использования конфигурации местности можно достичь большого эффекта в защите от шума при относительно невысоких затратах.

Для снижения уровня шума необходимо соблюдать следующие принципы:

- вблизи источников шума размещать малоэтажные здания;

- строить шумозащитные конструкции (экраны);

- группировать жилые объекты в закрытые или полузакрытые кварталы;

- здания, не требующие защиты от шума (склады, гаражи, некоторые мастерские и т.д.), использовать в качестве барьеров, ограничивающих распространение шума.

Экранирующие объекты, используемые для борьбы с шумом, должны располагаться как можно ближе к его источнику, причем большое значение имеют непрерывность таких объектов по всей длине, их высота и ширина. Поверхность противошумовых экранов, обращенная к источнику, должна быть выполнена по возможности из звукопоглощающего материала.

В условиях плотной городской застройки и дефицита свободной территории целесообразно осуществлять строительство специальных шумозащитных (барьерных) зданий-экранов (жилого и нежилого назначения), фронтально размещаемых вдоль магистралей и образующих акустическую тень за этими экранами.

В качестве экранов для защиты от шума кроме протяженных зданий могут использоваться специальные сооружения типа стенок, выемок, насыпей, эстакад и т.п. Экраны, выполненные в виде вертикальной защитной стенки, получили применение в условиях сложившейся застройки, как более компактные по сравнению с остальными типами шумозащитных экранов.

Основными нормативными документами, в соответствии с которыми проводится расчет зон шумового дискомфорта для крупных промышленных предприятий, являются строительные нормы СНиП 23-03—2003 «Защита от шума», СП 23-103—2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий».

Сведения по оценке выбросов парниковых газов в CO2-эквиваленте определены в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».

Данная категория источников выбросов парниковых газов включает выбросы CO2 в атмосферу, возникающие в результате сжигания всех видов газообразного, жидкого и твердого топлива в котельных агрегатах, турбинах, печах, инсинераторах и других теплотехнических агрегатах, осуществляемого с целью выработки тепловой и/или электрической энергии для собственных нужд организаций или отпуска потребителям, а также для осуществления иных технологических операций.

Данная категория источников выбросов не включает выбросы парниковых газов от стационарного сжигания топлива в факельных установках, от сжигания биогаза, биомассы и продуктов ее переработки, утечек, связанных с распределением топлива, выбросы при аварийных и чрезвычайных ситуациях.

Выбросы CH4 и N2O потенциально возникающие при стационарном сжигании топлива не учитываются.

Количественное определение выбросов CO2 от стационарного сжигания топлива выполняется расчетным методом по отдельным источникам, группам источников или организации в целом по формуле:

ECO2, y=j=1n(FCj,y×EFCO2,j,y×OFj,y),

где

ECO2, y– выбросы CO2 от стационарного сжигания топлива за период y, т CO2;

FCj,y – расход топлива j за период y, тыс. м3, т, т у.т. или ТДж;

EFCO2,j,y – коэффициент выбросов CO2 от сжигания топлива j за период y, т CO2/ед.;

OFj,y – коэффициент окисления топлива j, доля;

j – вид топлива, используемого для сжигания;

n – количество видов топлива, используемых за период y.

Если для расчетов выбросов используются значения коэффициентов выбросов, приведенные в таблице 1.1 приложения N 2 к методическим указаниям, утвержденным Минприроды РФ от 30.06.2015 № 300, расход топлива должен быть определен в энергетическом эквиваленте (т у.т. или ТДж) по формуле:

FCj,y=FCj,y,×kj,y,

Где

FCj,y – расход топлива j в энергетическом эквиваленте за период y, т у.т.;

FCj,y, – расход топлива j в натуральном выражении за период y, т или тыс. м3;

kj,y – коэффициент перевода в тонны условного топлива, т у.т./т, т у.т./тыс. м3.

На территории города Нижневартовска за 2023 г. все источники тепловой энергии осуществляют теплоснабжение абонентов города Нижневартовска посредством сжигания природного газа (основной вид используемого топлива).

Предписаний надзорных органов в части запрещения дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии по причинам воздействия, ухудшающих окружающую среду, за последние три года не выдавалось.

## 3.1.3. Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы.

#### Финансовое состояние организаций коммунального комплекса, платежи и задолженность потребителей за коммунальные услуги.

Финансовое состояние организаций сферы теплоснабжения города Нижневартовска проанализировано на основании бухгалтерской отчетности (форма № 0710099 Бухгалтерская (финансовая) отчетность и форма № 0710002 Отчет о финансовых результатах) за 2022 - 2023 годы.

В административных границах города Нижневартовска регулируемые виды деятельности по производству, передаче и сбыту тепловой энергии осуществляют теплоснабжающие организации, наделенные статусом единых теплоснабжающих организаций – Акционерное общество «Городские электрические сети» (АО «Горэлектросеть»), ООО «КарьерАСтрой», ООО «Нижневартовскгаз».

- Финансовые результаты деятельности АО «Горэлектросеть» за 2022 – 2023 гг. представлены в таблице ниже (Таблица 70).

Таблица 70.  Финансовые результаты деятельности АО «Горэлектросеть».

| № п/п | Показатели | АО «Горэлектросеть» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2023 г., тыс. руб. | Факт 2022 г., тыс. руб. | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | В целом по организации |  |  |
| 1. | Выручка | 6 869 917 | 6 497 829 | 372 088 |
| 2. | Себестоимость продаж | 5 435 578 | 4 981 436 | 454 142 |
| 3. | Валовая прибыль (убыток) | 1 434 339 | 1 516 393 | -82 054 |
| 4. | Коммерческие и управленческие расходы | 237 044 | 245 184 | -8 140 |
| 5. | Прибыль (убыток) от продаж | 1 197 295 | 1 271 209 | -73 914 |
| 6. | Прочие внереализационные доходы | 394 437 | 333 668 | 60 769 |
| 7. | Прочие внереализационные расходы | 783 596 | 631 237 | 152 359 |
| 8. | Прибыль (убыток) до налогообложения | 808 136 | 973 640 | -165 504 |
| 9. | Прочие доходы и расходы после налогообложения | -76 320 | -152 838 | 76 518 |
| 10. | Чистая прибыль (убыток) | 731 816 | 820 802 | -88 986 |
| 11. | Дебиторская задолженность, всего | 1 345 291 | 1 648 388 | -303 097 |
| 12. | Кредиторская задолженность | 1 511 646 | 2 039 107 | -527 461 |

За 2023 год организация получила прибыль от продаж в размере 1 197 295 тыс. руб., что составляет 17,4% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж снизилась на 73 914 тыс. руб. По сравнению с прошлым периодом в 2023 году выросла выручка от продаж на 372 088 тыс. руб., при этом выросли расходы по обычным видам деятельности на 454 142 тыс. руб.

Размер дебиторской задолженности в 2023 году ниже размера 2022 года на 303 097 тыс. рублей, снижение на 18,4%.

Размер кредиторской задолженности в 2023 году ниже размера 2022 года на 527 461 тыс. рублей, снижение на 25,8%.

- Финансовые результаты деятельности ООО «КарьерАСтрой» за 2022 – 2023 гг. представлены в таблице ниже (Таблица 71).

Таблица 71. Финансовые результаты деятельности ООО «КарьерАСтрой».

| № п/п | Показатели | ООО «КарьерАСтрой» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2023 г., тыс. руб. | Факт 2022 г., тыс. руб. | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | В целом по организации |  |  |
| 1. | Выручка | 525 996 | 624 291 | -98 295 |
| 2. | Себестоимость продаж | 437 264 | 433 709 | 3 555 |
| 3. | Валовая прибыль (убыток) | 88 732 | 190 582 | -101 850 |
| 4. | Коммерческие и управленческие расходы | 59 366 | 50 759 | 8 607 |
| 5. | Прибыль (убыток) от продаж | 29 366 | 139 823 | -110 457 |
| 6. | Прочие внереализационные доходы | 29 119 | 10 031 | 19 088 |
| 7. | Прочие внереализационные расходы | 5 003 | 9 600 | -4 597 |
| 8. | Прибыль (убыток) до налогообложения | 53 482 | 140 254 | -86 772 |
| 9. | Прочие доходы и расходы после налогообложения | -10 849 | -42 430 | 31 581 |
| 10. | Чистая прибыль (убыток) | 42 633 | 97 824 | -55 191 |
| 11. | Дебиторская задолженность, всего | 88 903 | 170 527 | -81 624 |
| 12. | Кредиторская задолженность | 72 241 | 131 870 | -59 629 |

За 2023 год организация получила прибыль от продаж в размере 29 366 тыс. руб., что составляет 5,6% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж снизилась на 110 457 тыс. руб. По сравнению с прошлым периодом снизилась выручка от продаж на 98 295 тыс. руб., и выросли расходы по обычным видам деятельности на 3 555 тыс. руб.

Размер дебиторской задолженности в 2023 году ниже размера 2022 года на 81 624 тыс. рублей, снижение на 47,8%.

Размер кредиторской задолженности в 2023 году ниже размера 2022 года на 59 629 тыс. рублей, снижение на 45,2%.

- Финансовое состояние и дебиторская задолженность ООО «Нижневартовскгаз» по состоянию на 31.12.2023 представлены в разделах 3.5.3. «Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы» Обосновывающих материалов.

#### Величина действующих тарифов.

Сведения о размере тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые потребителям города Нижневартовска, утвержденные приказами Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, размещены на сайте http://bptr.eias.admhmao.ru/TariffValues?reg=RU.5.86&tafiff-types=21420&mrs=26326335. и представлены в таблицах ниже (Таблица 72).

Таблица 72. Утвержденные тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал.

| № п/п | Наименование организации | территория обслуживания | Тип тарифа (наименование тарифа) | Порядок учёта НДС в тарифе | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  | на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АО «Горэлектросеть» | для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории городского округа Нижневартовск ХМАО-Югры | для прочих потребителей | Без НДС | 1 683,14 | 1 844,72 | 1 844,72 | 1 949,87 | 1 949,87 | 2 006,83 | 1 938,66 | 1 938,66 | 1 938,66 | 2 016,24 |
|  |  |  | для населения | с НДС | 2 019,77 | 2 213,66 | 2 213,66 | 2 339,84 | 2 339,84 | 2 408,20 | 2 326,39 | 2 326,39 | 2 326,39 | 2 419,49 |
|  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югры |  |  | от 14.12.2023 № 123-нп (с изм. от 20.06.2024 № 39-нп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории городского округа города Нижневартовска ХМАО-Югры от котельной по улице Героев Самотлора, д. 31, строение 1 | для прочих потребителей | Без НДС | 1 406,37 | 1 541,38 | 1 541,38 | 1 558,01 | 1 558,01 | 1 620,28 |  |  |  |  |
|  |  |  | для населения | с НДС | 1 687,64 | 1 849,66 | 1 849,66 | 1 869,61 | 1 869,61 | 1 944,34 |  |  |  |  |
|  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югры |  |  | от 28.11.2023 № 69-нп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ООО «Нижневартовскгаз» | для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории городского округа города Нижневартовск ХМАО-Югры | для прочих потребителей | Без НДС | 1 717,30 | 1 882,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | для населения | с НДС | 2 060,76 | 2 258,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югры |  |  | от 29.11.2022 № 95-нп (с изм. от 28.11.2023 № 70-нп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ООО «КарьерАСтрой» | для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории городского округа города Нижневартовск ХМАО-Югры | для прочих потребителей | Без НДС | 2 407,30 | 2 638,52 | 2 635,80 | 2 635,80 | 2 635,80 | 2 741,24 | 2 741,24 | 2 850,89 | 2 850,89 | 2 964,92 |
|  |  |  | для населения | с НДС | 2 888,76 | 3 166,22 | 3 162,96 | 3 162,96 | 3 162,96 | 3 289,49 | 3 289,49 | 3 421,07 | 3 421,07 | 3 557,90 |
|  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югры |  |  | от 05.12.2023 № 84-нп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Анализ структуры платы граждан за тепловую энергию.

Структура цен (тарифов) в сфере теплоснабжения города Нижневартовска состоит из цен (тарифов) для потребителей и населения на тепловую энергию и платы за подключение к системе теплоснабжения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

Плата за подключение устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки исходя из необходимости компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя (включая проектирование), а также налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения к системе теплоснабжения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

В размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, включаются средства для компенсации регулируемой организации:

а) расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе - застройщика;

б) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

в) расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

г) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.

Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

  - Характеристика состояния и проблем в системе водоснабжения.

Раздел сформирован в соответствии с Генеральным планом города Нижневартовска постановлением Администрации города Нижневартовска от 01.12.2023 №1038 «Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск», данными ООО «Нижневартовские коммунальные системы».

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями.

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающих снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством. В этот комплекс входят: сооружения для забора воды из источника; сооружения для приведения качества воды в соответствие с требованиями санитарных нормативов; насосные станции 1-го и последующих подъёмов; ёмкости (резервуары) для хранения запасов воды, регулирования ее расхода и обеспечения напора; водоводы, магистральные и разводящие сети. Таким образом, система водоснабжения представляет собой целый ряд взаимосвязанных сооружений и устройств, которые работают в своём особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача её к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Гарантирующей организацией по предоставлению услуг централизованного водоснабжения и водоотведения на территории города Нижневартовска является Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» (далее – ООО «Нижневартовские коммунальные системы»).

Целью создания и деятельности предприятия является организация в границах города Нижневартовска водоснабжения и водоотведения для населения, снабжение водой и водоотведение сточных вод абонентов предприятия.

Предприятие строит свои отношения с другими юридическими и физическими лицами на основе договоров, соглашений, контрактов.

На основании концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования город Нижневартовск между муниципальным образованием город Нижневартовск, обществом с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой  от 29.07.2020 №4 (далее – Концессионное соглашение от 29.07.2020 №4) ООО «Нижневартовские коммунальные системы» обязуется за свой счет и за счет привлеченных средств в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением от 29.07.2020 №4:

а) создать и реконструировать имущество, право собственности на которое принадлежит муниципальному образованию город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

б) осуществлять на территории города Нижневартовска с использованием (эксплуатацией) объекта Концессионного соглашения от 29.07.2020 №4, указанного в разделе 2 Концессионного соглашения от 29.07.2020 №4:

- холодное водоснабжение, транспортировку холодной воды, забор воды и водоподготовку, подвоз воды в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения;

- подключение (технологическое присоединение) объектов к централизованным системам холодного водоснабжения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Муниципальное образование город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Концедент) обязуется предоставить ООО «Нижневартовские коммунальные системы» на срок, установленный Концессионным соглашением от 29.07.2020 №4 (29 лет с даты подписания), права владения и пользования объектом концессионного соглашения и иным имуществом, указанным в разделе 3 концессионного соглашения, для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 концессионного соглашения.

Предприятие в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ, постановлениями и решениями администрации муниципального образования города, осуществляет свою деятельность на основании разрешительных документов, дающих право использовать подземные и поверхностные водные объекты, размещать отходы производства.

Перечень лицензий и разрешительных документов ООО «Нижневартовские коммунальные системы» в системе водоснабжения отражен в таблице ниже (Таблица 73).

Таблица 73 - Перечень лицензий и разрешительных документов ООО «Нижневартовские коммунальные системы» системы водоснабжения

|  | Лицензии на пользование недрами |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № Лицензии | Целевое назначение |  | Период действия |  | Объект |  | Расположение участка недр |
| 1.1 | ХМН 03697ВЭ | Добыча пресных подземных вод для производственно-технического водоснабжения в пределах Нижневартовского месторождения пресных подземных вод |  | 30.11.2020-30.04.2034гг |  | Групповой водозабор состоящий из 22 эксплуатационных скважин и 12 наблюдательных скважин. (Объект резервный) |  | В пределах Нижневартовского месторождения пресных подземных вод г. Нижневартовск ХМАО-Югры |
| 1.2. | ХМН 20799 ВЭ | Добыча пресных подземных вод для технического водоснабжения в городе Нижневартовске |  | 20.11.20-01.01.2032гг |  | Одиночный водозабор, состоящий из двух скважин (8Э, 9Э) Одиночный водозабор, состоящий из двух скважин (нж-638, нж-639) |  | г. Нижневартовск ХМАО-Югры, скважины расположен на территории поверхностного водозабора на р. Вах г. Нижневартовск ХМАО-Югры, скважины расположены на территории ПЧ №97, 5 отряд ФПС |
| 2. | Договоры водопользования |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № разрешающего документа |  | Период действия |  | Целевое назначение |  | Сведения о водном объекте |  |
| 2.1 | Договор водопользования №86-13.01.10.001-Р-ДХИО-С-2021-09317/00 от 16.08.2021г |  | 16.08.2021-30.09.2026гг |  | Забор (изъятие) водных ресурсов для хозяйственно-питьевого водоснабжения |  | Река Вах (50 км от устья) расположен в границах МО Нижневартовский район ХМАО Югры Тюменской обл. |  |
| 2.2 | Договор водопользования №86-13.01.10.001-Р-ДЗИО-С-2021-093118/00 от 16.08.2021г. |  | 16.08.2021-30.09.2026гг. |  | Забор (изъятие) водных ресурсов для хозяйственно-питьевого водоснабжения |  |  |  |

На основании п. 42.1. Указа Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 (с изменениями) сведения, раскрывающие схемы водоснабжения городов с населением более 200 тыс. человек или железнодорожных узлов, расположение головных сооружений водопровода или водовода, их питающих являются сведениями, отнесённые к государственной тайне, поэтому копии утверждённых схем в настоящем документе не отражены.

Водоснабжение города Нижневартовска осуществляется через единую сеть водоснабжения города, которая совмещает функции хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

На территории города Нижневартовска развита централизованная система горячего водоснабжения.

Котельные теплоснабжающих организаций обеспечивают тепловой энергией и горячим водоснабжением производственные, административные предприятия и жилой сектор города Нижневартовска. Отпуск тепла в виде горячей воды идет в основном на обеспечение отопительной нагрузки и снабжение горячей водой города Нижневартовска.

Горячее водоснабжение в индивидуальных жилых домах обеспечивается местными водонагревателями с использованием природного газа.

    - Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения.

### 3.2.2.1. Анализ эффективности и надежности источников водоснабжения.

Технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.

#### Технические параметры.

Система водоснабжения города Нижневартовска, эксплуатируемая ООО «Нижневартовские коммунальные системы» в рамках Концессионного соглашения от 29.07.2020 №4, представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

-	подъем и транспортировка природных вод до станции очистки воды;

-	подготовка воды;

-	транспортировка питьевой воды потребителям.

Укрупненная технологическая схема водоснабжения города Нижневартовска отражена на рисунке ниже (Рисунок 23).

Рисунок 23 - Укрупненная технологическая схема водоснабжения города Нижневартовска

Подъем воды

Водозабор построен в 1971 году для обеспечения водой Самотлорского месторождения г. Нижневартовска. С 2000 года водозаборные сооружения на р. Вах были на балансе МУП г. Нижневартовска «Горводоканал». С 11 апреля 2013 года первый подъем и насосы второго подъема, подающие воду на ВОС «старого водозабора» остановлены. Подача воды на ВОС осуществляется с «нового водозабора».

Первый водоподъем. В машинном зале первого подъема установлено 6 насосов производительностью по 1250 м3 /час и напором Н 190 м. В работе постоянно находится два насоса. Этими насосами осуществляется подача речной воды из реки Вах водозабором в напорные трубопроводы длиной 25,5 км на очистные сооружения города Нижневартовска (ВОС-2).

С декабря 2016 года выведены из эксплуатации насосные станции второго подъема, которые осуществляли подачу технической воды в Самотлорском, Черногорском, Белозерском направлениях. Сегодня техническая вода подаётся с первого подъёма для нужд АО «СамотлорНефтеГаз».

В настоящее время водозабор является единственным источником питьевого водоснабжения города Нижневартовск. В последние годы наблюдается тенденция к уменьшению хозяйственно-питьевого водопотребления города.

Для учёта объёма поднятой воды на водозаборе установлены приборы учёта (на трёх трубопроводах» в направлении «город» на ВОС-2). Кроме того, ведётся технологический учет электропотребления каждым из шести насосов поднимающих речную воду.

Для отопления объекта предусмотрено электроотопление.

Водозабор из подземного источника. Подземные воды для резервного водоснабжения населения города Нижневартовска становятся особенно актуальными в условиях возрастающих антропогенных нагрузок на поверхностные источники и необходимости обеспечения защиты системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях. Согласно ГОСТ Р 22.6.01-95 «Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения» и инструкции ВСН ВК4-90 «По подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях», система водоснабжения города должна базироваться не менее чем на двух независимых   водоисточниках, при этом доля поверхностных водоисточников в общем балансе водопотребления не должна превышать 50% от общей производительности системы. В условиях города Нижневартовска данное требование не соблюдается — доля подземных водоисточников в обеспечении населения водой отсутствует. Кроме того, весь объем водоснабжения города осуществляется из одного поверхностного источника- реки Вах.

В районе города Нижневартовска имеются значительные ресурсы подземных вод, пригодных для использования при организации хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Разведанное месторождение подземных вод расположено в 6,5 км к северо-востоку от города и имеет протяженность 5,6 км.

Эксплуатационные запасы месторождения утверждены протоколом ГКЗ СССР № 8625 от 19 ноября 1980 г. в количестве 146,0 тыс. м3 /сут., в том числе по категориям А-44,0, В-48,0, и С1 54,0 тыс. м3/сут.

На территории подземного водозабора, пробурено и полностью оборудовано 22 скважины, которые поддерживаются в рабочем состоянии. Скважины оснащены приборами учета. Прокачка скважин осуществляется согласно графика. Подземный водозабор был построен в качестве второго независимого источника водоснабжения. В настоящее время в технологической схеме водоснабжения города не участвует. Вода, добываемая со скважин, используется для прокачки, в целях поддержания водозабора в рабочем состоянии, затем сбрасывается в канализацию.

Качественный состав подземных вод Атлым-Новомихайловского горизонта в районе города Нижневартовска характеризуется повышенным содержанием растворенных газов (метана, сероводорода, углекислоты), а также железа (до 3-5 мг/л), марганца (до 0,24 мг/л) и аммонийного азота.

Химический состав поднятой воды не соответствует технологическим схемам существующих водоочистных сооружений. Для использования подземной воды необходима реконструкция существующих водоочистных сооружений № 1.

В настоящее время подземный водозабор находится в резерве в режиме постоянной готовности.

Очистка воды.

Водоочистная станция ВОС-1. Станция очистки воды ВОС-1 построена по проекту Казанского отделения «Татнефтепроект». Введена в эксплуатацию в 1975г. Проектная производительность станции 16 000 м3/сут. В настоящее время находится в резерве.

Водоочистная станция ВОС-2 В настоящее время основной станцией водоочистки в городе является ВОС-2. Станция построена по проекту ЦНИИЭП инженерного оборудования и состоит из двух блоков (очередей), запущенных в эксплуатацию соответственно в 1979 и 1989 гг. Проектная производительность I очереди - 43 тыс. м3/сут., II очереди - 50 тыс. м3 /сут., III очереди - 57 тыс. м3 /сут. Технологически I и II очереди идентичны.

Водоочистная станция работает по двухступенчатой схеме очистки воды с использованием горизонтальных отстойников со встроенными камерами хлопьеобразования и скорыми фильтрами. Отстаивание (с использованием горизонтальных отстойников со встроенными камерами хлопьеобразования) и фильтрование (в скорых фильтрах через фильтрующую загрузку-кварцевый песок или дробленый керамзит), которые обеспечивают извлечение из воды механических примесей (мутность, цветность, железо и т.д.). Часть фильтрующей загрузки заменили кальцитом.

Технология обработки поверхностных вод базируется на ряде физико-химических процессов:

-	 реагентная обработка природной воды для коагулирования взвешенных веществ, снижения цветности и коллоидных органических соединений железа и марганца с целью отделения их от воды при седиментации и фильтровании;

-	извлечение гуминовых соединений железа и марганца с переводом их в нерастворимые.

В связи с тем, что исходная вода имеет отрицательный индекс стабильности, применяется стабилизационная обработка воды:

-	подщелачивание обрабатываемой воды при ее низком щелочном резерве, вызывающее деструкцию органических комплексов и десорбцию из воды свободного оксида углерода, повышение рН обработанной воды;

-	аэрирование воды в контактной камере, которое способствует ускорению   процесса удаления свободной углекислоты;

-	фильтрование через мраморную крошку (кальцит).

На станции применяются следующие реагенты: полиакриламид аммиачный, алюминий сернокислый (сульфат алюминия), оксихлорид алюминия (ОХА), аммиачная вода, перманганат калия (калий марганцевокислый), известь строительная гидратная, активированный уголь, хлор жидкий в контейнерах, кальцит. Для загрузки фильтров используются керамзит и кварцевый песок. С 2016 года для улучшения показателей фильтрации для загрузки фильтров стали применять мраморную крошку.

Ввод реагентов осуществляется следующим образом (рисунок2): точки ввода реагентов приведены по ходу движения обрабатываемой воды:

-	известь дозой D = 0÷15 мг/дм3 (по СаО), перманганат калия (KMnO4) дозой D = 0÷6,6 мг/дм3, угольная пульпа (в период появления нефтепродуктов и запаха в исходной воде - р. Вах, при запуске водоводов после остановки) дозой D до 25 мг/дм3 (проектная) – в вихревой смеситель;

-	хлор (первичное хлорирование - дозой D = 1,4÷5,2 мг/дм3) – в начало первого кармана контактной камеры;

-	аммиак дозой D = 0÷2,0 мг/дм3 – в конце второго кармана контактной камеры, ориентировочное время разрыва с введением хлора и аммиачной воды – 7÷10 минут;

-	сернокислый алюминий [Al2(SO4)3] дозой D = 4,0÷17,9 мг/дм3 (по Al2O3) или ОХА дозой D = 4,1÷18,2 мг/дм3 (по Al2O3) – в начало третьего кармана контактной камеры, время разрыва между вводом аммиачной воды и коагулянта ориентировочно 1,0÷2,0 минуты;

-	полиакриламид дозой D = 0÷0,82 мг/дм3 – в конец четвертого кармана контактной камеры, время разрыва между вводом Al2(SO4)3 и ПАА ориентировочно 6÷10 минут в зависимости от расхода обрабатываемой воды;

-	полиакриламид дозой D = 0,05÷0,5 мг/дм3 –  в сборный карман отстойников.

-	хлор (вторичное хлорирование - дозой D = 0÷1,0 мг/дм3) – в РЧВ.

Вода р. Вах характеризуется достаточно сложным качеством, что заставляет эксплуатационный персонал использовать шесть реагентов для ее обработки.

Технологическая схема работы ВОС-2 представлена на рисунке ниже (Рисунок 24).

Рисунок 24 - Технологическая схема очистки воды на ВОС-2

Технологическая схема работы ВОС-2

Исходная вода поступает в смесительные устройства: вихревые смесители (2 шт.) и контактные камеры (2 шт.).

Основной расход обрабатываемой воды поступает в контактную камеру, куда дозированно вводятся реагенты. Часть воды (1/6-1/8 от общего расхода на станцию) поступает в вихревой смеситель. Обрабатываемая вода смешивается с реагентами и перед поступлением в контактную камеру смешивается с основным потоком.

Обработанная реагентами вода поступает для предварительной очистки в два блока отстойников и фильтров (I и II очереди) производительностью соответственно 47,0 и 50,0 тыс. м3/сут. В состав каждого блока входят по 6 горизонтальных отстойников со встроенными камерами хлопьеобразования. Одна из камер оборудована рециркуляторами (12 шт. на камеру - II очередь).

После предварительной очистки вода подается на вторую ступень фильтрования — скорые фильтры.

На станции подготовки питьевой воды ВОС-2 используются два блока (I и II очередь) открытых железобетонных фильтров, в каждом блоке по семь скорых фильтров.

В качестве фильтрующей загрузки на ВОС-2 использованы два типа фильтрующих материалов: кварцевый песок крупностью 0,8-1,2 мм и керамзит, крупностью 0,8-3,0 мм.

После очистки вода подается в 4 резервуара чистой воды емкостью 10 000 м3 каждый. Резервуары прямоугольные, выполнены из сборных ж/б унифицированных конструкций, заглубленные, обвалованы.

Вода от промывки фильтров направляется в резервуары-усреднители   с камерами для осаждения песка, а затем насосной станцией подается в «голову» сооружений. Насосное оборудование включает в себя 2 насоса марки ФГ-216/24 производительностью 216 м3/ч, напором 24 м вод. ст., мощностью 34 кВт.

Все промышленные стоки сооружений, осадок из отстойников и камер хлопьеобразования сбрасываются в резервуары-усреднители шламовых вод, а затем насосной станцией перекачивается в промышленную канализацию.

Насосной станцией третьего подъема (станция подкачки для поддержания необходимого давления в водопроводной сети города - гарантируемый свободный напор в наружной сети водоснабжения 40 м в.ст.) вода подается в городскую разводящую сеть.

Лаборатория (химическое и микробиологическое отделения) оснащена современными приборами, включая и газовый хроматограф. Контроль над качеством воды выполняется по 27 показателям. В отношении микробиологических загрязнений определяются все показатели, нормируемые СанПиН. Так же осуществляется лабораторный контроль качества воды из подземного источника в пределах зоны санитарной охраны. Ведется лабораторная оценка качества реагентов, применяемых в технологии очистки на ВОС-2.

В лаборатории разработан график внутреннего контроля качества, который включает оперативный контроль процедуры анализа в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий», ГОСТ Р ИСО 5725-2002 «Точность (правильность и претензионность) методов и результатов измерений» и РМГ 76-2014 «Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа».

Очищенная вода направляется в существующие резервуары чистой воды и существующей насосной станцией III подъема вода подается в город.

Насосная станция III подъема.

Насосная станция ВОС-2 обеспечивает подачу воды потребителям города. Станция состоит из двух помещений, оборудованных соответствующим насосным оборудованием. - №1,2 промывные насосы марки Д 2500/17 и Д 3200/33, паспортной производительностью 2500 м3/ч и 3200 м3/ч, напором 17 и 33 м вод. ст., с электродвигателями мощностью соответственно 200 и 315 кВт;

-	№3-7 — для подачи очищенной воды в город: сетевые насосы марки Д 1250/63, производительностью 1250 м3/ч, напором 63 м вод. ст.; из них № 4,5,6 — с частотным преобразователем.

В машинном зале второй очереди установлены:

-	№8,10-11,14 — для подачи очищенной воды в город: сетевые насосы марки Д1250/63, производительностью 1250 м3/ч, напором 63 м вод. ст.; из них №10,14 — с частотным преобразователем;

-	№9,12,13 — сетевые насосы марки Д2500/62, производительностью 2500 м /ч, напором 62 м вод. ст., с электродвигателями мощностью 630 кВт, частотой вращения 980 об. /мин. из них № 13— с частотным преобразователем;

-	№ 15, 16 промывные насосы марки Д3200/32-2, паспортной производительностью 2500 м /ч, напором 17 м вод. ст., с электродвигателями мощностью 160 кВт.

Для заливки насосов в машинном зале предусмотрена вакуум-установка с насосами марки ВК1,5. Для откачки дренажных вод установлены дренажные насосы марки К8/18 и К50/30.

Насосная станция оборудована необходимыми контрольно-измерительными приборами, которые обслуживаются службой КИПиА в соответствии с нормативными требованиями.

Режим работы насосной станции задан с учетом величины и режима водопотребления города. Работа насосных агрегатов регулируется в зависимости от давления в городской сети. Оперативный контроль режима работы осуществляет дежурный персонал, исходя из условия поддержания заданных параметров работы. Учет работы насосной станции осуществляется в постоянном режиме, с записью в архив.

#### Остаточный ресурс.

По данным ООО «Нижневартовские коммунальные системы» уровень износа объектов системы водоснабжения составляет 12,79% (Таблица 74)

Таблица 74 – Уровень износа объектов водоснабжения

| Наименование | % износа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объекты водоснабжения | 6,68 | 14,19 | 17,57 | 12,79 |

Магистральный водовод Ø 800 мм протяженностью 25,5 км построен в 1980 г., находится в неудовлетворительном техническом состоянии и имеет 100% износ. Водоводы Ø 720 мм (два участка даты ввода 1995 и 1996 годы) – износ 82% и 77% и Ø 1020 мм (пять участков даты ввода 2000,2005,2007 годы) износ от 35% до 47% находятся в удовлетворительном техническом состоянии.

Общая протяженность сетей, требующих замены составляет 77,5 км или 18% общей протяженности сетей города Нижневартовска. Средний уровень износа сетей водоснабжения составляет 53,5%.

#### Ограничения использования мощностей.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем питьевого водоснабжения в зонах действия источников централизованного водоснабжения питьевой воды на территории города Нижневартовска отражен в таблице ниже (Таблица 75).

Таблица 75. Резерв (дефицит) мощности централизованной системы водоснабжения города Нижневартовска.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2021г. | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс.м³/год | 16884,67 | 16623,53 | 16959,94 |
|  | Пропущено воды через очистные сооружения в сутки | м³/сут | 46259,37 | 45543,92 | 46465,58 |
|  | Пропущено воды через очистные сооружения в сутки максимального водопотребления | м³/сут | 55511,24 | 54652,70 | 55758,69 |
| 6 | Установленная производительность (мощность) водоочистных сооружений (ВОС-2) | м³/сут | 93 000 | 93 000 | 93 000 |
| 7 | Резерв (дефицит) производительности водоочистных сооружений | м³/сут | 46 740,63 | 47 456,08 | 46 534,42 |
|  |  | % | 50,3% | 51,0% | 50,0% |
| 8 | Резерв (дефицит) производительности водоочистных сооружений при максимальном водопотреблении | м³/сут | 37 488,76 | 38 347,30 | 37 241,31 |
|  |  | % | 40,3% | 41,2% | 40,0% |

Данные таблицы свидетельствуют об отсутствии ограничения мощностей.

#### Системы учета расхода ресурсов

Установка приборов учета - это одно из важнейших условий реформирования жилищно-коммунального комплекса.

На водозаборе организован учет водоотбора как по скважинам, так и по водозабору в целом. Данные по количеству добываемой воды, давлению и динамическому уровню непрерывно регистрируются в автоматическом режиме системой управления технологическим процессом.

Для учёта объёма поднятой воды на водозаборе установлены приборы учёта (на «трёх трубопроводах» в направлении «город» на ВОС-2).

#### Система автоматизации источников.

Наиболее совершенной формой механизации производственных процессов и отражением технического прогресса в водопроводной технике является автоматизация работы насосных станций. Проект автоматизации работы насосной станции представляет собой схему соединения приборов и аппаратов автоматического управления. В настоящее время наибольшее распространение получили так называемые развернутые схемы, в которых все приборы и соединения между ними располагаются в порядке последовательности выполнения ими операций.

На автоматизированных насосных станциях все процессы, связанные с пуском, остановкой и контролем за состоянием насосно-силового оборудования, осуществляются в строго установленной последовательности и специальными автоматами без участия человека. Его роль сводится лишь к налаживанию, пуску и периодическому осмотру автоматической аппаратуры.

Для водозаборных скважин должны применяться следующие подходы к автоматизации:

- автоматический способ управления скважинными насосами в зависимости от уровня воды в РдВ в случае подачи воды от скважины не напрямую в распределительную сеть, а последовательно через накопительную емкость;

- автоматический способ управления скважинными насосами в зависимости от величины давления в определенной контрольной точке в случае подачи воды от водозабора напрямую в распределительную сеть;

- автоматическое отключение насоса при падении уровня воды в скважине ниже допустимого.

Автоматизация процесса подачи воды в водопроводные сети от насосных агрегатов на СВП заключается в частотном управлении работой данных насосных агрегатов с регулированием значения давления в напорном трубопроводе и передачей сигналов как в местную операторскую, так и на ЦПУ эксплуатирующей организации.

Контролироваться на данных объектах должны следующие параметры:

- давление, развиваемое каждым насосным агрегатом;

- давление в напорном водоводе;

- расход перекачиваемой воды;

- уровень воды в дренажном приямке;

- работающие насосные агрегаты;

- наработка каждого насосного агрегата;

- потребляемый ток (мощность) каждым скважинным насосным агрегатом;

- число оборотов насосного агрегата при частотном регулировании;

- аварийные ситуации.

Подробное описание, выбор требуемых технических решений по автоматизации процессов, оборудования и необходимых материалов требуется предусмотреть в соответствующих проектах по реконструкции соответствующих объектов централизованной системы ХВС.

Все локальные системы управления и диспетчеризации объектов централизованной системы ХВС должны быть связаны в общую систему диспетчерского управления с ЦПУ, организованным в диспетчерской комнате эксплуатирующей организации. Это позволит полностью контролировать и оперативно изменять ход действия технологических процессов, выполняемых каждым отдельным объектом централизованной системы ХВС.

Все насосные станции и ПНС оснащены системами автоматизации и диспетчеризации и работают согласно установленным режимам работы, в автоматическом режиме без постоянного присутствия технологического персонала. На всех НС установлены частотно-регулируемые преобразователи для насосных агрегатов, что позволяет оборудованию поддерживать заданные параметры подачи и напора.

На насосных станциях первого, второго и третьего подъема предусмотрен автоматизированный учёт расхода воды.

В системе водоснабжения города Нижневартовска в процессе эксплуатации скважин ежедневно измеряется дебит работающих скважин, динамический уровень, давление на устье скважины. Данные по количеству добываемой воды, давлению и динамическому уровню непрерывно регистрируются в автоматическом режиме системой управления технологическим процессом.

#### Расход ресурсов.

Для подачи установленного объема воды и установленного уровня напора (давления) используется электрическая энергия.

Основные потребители электроэнергии на источниках централизованного водоснабжения являются:

- насосные станции I подъема, обеспечивающие забор воды из источника (поверхностного или подземного) и транспортирование ее к водоочистной станции или сборным резервуарам;

- станции по обеззараживанию и очистке питьевой воды;

- административные здания, мастерские и другие вспомогательные службы.

Основными потребителями электроэнергии в системах коммунального водоснабжения и водоотведения являются:

- насосные станции II подъема, передающие воду от резервуаров чистой воды в водопроводную сеть населенного пункта;

- насосные станции III и последующих подъемов, в том числе станции подкачки, непосредственно у потребителей, создающие требуемые напоры воды.

На оплату электроэнергии приходится примерно 25% всех эксплуатационных расходов в системах водоснабжения. С повышением этажности зданий, удалением источников водоснабжения с от жилых массивов, понижением уровня подземных вод, а также с усложнением методов очистки питьевых и сточных вод удельный расход электроэнергии увеличивается.

Состав сооружений и величина потребления электроэнергии в большой степени зависят от местных условий: (качества воды, местоположения водоисточников, рельефа местности и т. д.), поэтому удельный расход электроэнергии на 1 м3 поданной и отводимой воды изменяется в широких пределах. В среднем удельный расход электроэнергии в коммунальных водопроводах (без учета станций подкачки в зданиях, относящихся к системам внутреннего водоснабжения) составляет 0,65 квтч на 1 м3 поданной воды, причем примерно 80 % электроэнергии расходуется насосными станциями.

Сведения об объемах потребления электроэнергии источниками централизованного водоснабжения ООО «Нижневартовские коммунальные системы» за 2021 – 2023 годы предоставлены в таблице ниже (Таблица 76).

Таблица 76. Сведения об объемах потребления электроэнергии источниками централизованного водоснабжения ООО «Нижневартовские коммунальные системы»

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2021г. | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Забор воды с Вах всего | тыс.м³/год | 19 477,950 | 18 818,703 | 19 710,900 |
| 1 | Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов | тыс. кВт*ч | 16 277 | 15 243 | 15 525 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт∙ч / м3 | 0,8572552 | 0,799 | 0,762 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема к транспортируемой воды | кВт∙ч / м3 | 0,136 | 0,132 | 0,132 |

#### Потери воды.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

а) расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- чистка резервуаров;

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

- тушение пожаров;

- испытание пожарных гидрантов.

б) организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения насосных станций 2-ого подъема.

2. Расходы, связанные с потерями из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

- утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

Потери питьевой воды при ее транспортировке в сетях составляют 1 000,89 тыс. м3 (6,3% от всего объема поданной в сеть воды), потери в техническом трубопроводе составляют 908,466 тыс. м3 (4,6% общего объема забранной воды).

Потери питьевой воды в централизованных системах водоснабжения города Нижневартовска за 2021-2023 гг. представлены в таблице ниже (Таблица 77).

Таблица 77. Значение потерь воды при транспорте в городе Нижневартовске.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2021г. | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Забор воды с Вах всего | тыс.м³/год | 19 477,950 | 18 818,703 | 19 710,900 |
| 2 | Потери воды – всего, в том числе | тыс.м³/год | 2 126,28 | 1 553,28 | 1 909,34 |
|  |  | % | 10,92% | 8,25% | 9,69% |
| 2.1. | Потери в тех. трубопровод | тыс.м³/год | 1 171,360 | 750,350 | 908,446 |
|  |  | % | 6,01% | 3,99% | 4,61% |
| 2.2. | Потери питьевой воды при транспортировке по водопроводным сетям | тыс.м³/год | 954,92 | 802,93 | 1 000,89 |
|  |  | % | 5,93% | 5,08% | 6,34% |
| 3 | норматив потерь | % | 9,48% | 9,25% | 9,10% |

Динамика потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке отражена на рисунке ниже (Рисунок 25).

Рисунок 25 - Динамика потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке

Фактический уровень потерь воды при ее транспортировке выше установленного норматива потерь воды.

Данные потери вызваны как большой протяженностью водоводов, так и их техническим состоянием.

ООО «Нижневартовские коммунальные системы» проводит ряд мероприятий по сокращению потерь воды и составляется плановый и фактический балансы подъема, реализации и потерь воды. Ежемесячно производится анализ полученных данных и определяется величина потерь воды в системе водоснабжения.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода, соответственно и для уменьшения объёмов потерь ООО «Нижневартовские коммунальные системы» проводятся частичные замены участков водоводов и запорно-регулирующей арматуры.

#### Качество эксплуатации, наладки и ремонтов систем водоснабжения, оценка надежности систем водоснабжения.

Для поддержания объектов водоснабжения в работоспособном состоянии, предупреждения отказов, неисправностей на водозаборах проводятся планово-профилактические и ремонтные работы. Ремонтные работы на скважинах включают в себя очистку призабойной зоны от песка, изоляцию участков переходов труб от попадания песка, химическую обработку фильтров и т.д. Постоянно ведутся работы по усовершенствованию технологии эксплуатации скважин и водоводов, по повышению надежности работы водозабора. Эксплуатация водозабора ведется согласно технологического режима.

Для контроля за состоянием подземных вод внедрен ряд мероприятий, исключающий возможность внезапного возникновения чрезвычайной ситуации (прокачка резервных скважин по графику, замер давления на скважинах и в водоводе, гидрогеологическое обследование резервных и рабочих скважин).

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения для системы транспорта воды является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах системы транспорта, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед. /км).

По данным ресурсоснабжающей организации города Нижневартовска на объектах систем транспорта централизованного водоснабжения в 2023 году аварий и технологических сбоев не зафиксировано. Показатель надежности и бесперебойности для системы водоснабжения за 2023 год в целом по городу Нижневартовску составляет 0 ед. /км.

Показателем надежности и энергетической эффективности системы водоснабжения является доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах).

Доля потерь питьевой воды в централизованной системе водоснабжения города Нижневартовска за 2023 год составила 9,69 % от всего объема поднятой воды.

Основной причиной потерь воды при транспорте как правило является ветхость трубопроводов водоснабжения. С целью исключения аварийности в сетях и образованию утечек, необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры.

### 3.2.2.2. Анализ эффективности и надежности сетей водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения.

Схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета.

#### Схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, остаточный ресурс.

Водопроводная сеть города, является структурно сложной и территориально рассредоточенной системой.

Снабжение абонентов города холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Данные сети на территории города в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденных приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр, являются частично кольцевыми и совмещают функцию хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

Подача холодной воды абонентам осуществляется через систему магистральных трубопроводов (водоводов), уличных, внутриквартальных и внутридворовых сетей. Схема водоснабжения города Нижневартовска – кольцевая, районированная.

#### Характеристика технических параметров и состояния сетей водоснабжения.

Подача холодной воды абонентам осуществляется через систему магистральных трубопроводов (водоводов), уличных, внутриквартальных и внутридворовых сетей. Схема водоснабжения города Нижневартовска – кольцевая, районированная.

Подача технической воды с водозабора «Вах»  для нужд АО «Самотлорнефтегаз» производится по трубопроводу ДУ 500 мм.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети, от насосной станции III подъема (ВОС-2) до потребителя. Установленная производственная мощность водопроводов составляет 144 тыс. м3 /сут.

Протяженность водопроводных сетей находящихся на балансе ООО «Нижневартовские коммунальные системы» на 31.12.2023 г составила 430,05 км. (Таблица 78).

Таблица 78 - Характеристика сетей водоснабжения города Нижневартовска

| № п/п | Структура сетей | Единица измерения | Протяженность на 01.01.2022 | Протяженность на 01.01.2023 | Протяженность на 01.01.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Магистральные водоводы, в том числе по диаметрам: | м п. | 79 903,40 | 79 903,40 | 79 903,40 |
|  | 600 мм | м п. | 3 603,40 | 3 603,40 | 3 603,40 |
|  | 700 мм | м п. | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 |
|  | 820 мм | м п. | 25 240,00 | 25 240,00 | 25 240,00 |
|  | 1000 мм | м п. | 25 560,00 | 25 560,00 | 25 560,00 |
| 2. | Уличная водопроводная сеть, в том числе по диаметрам: | м п. | 199 474,50 | 200 048,24 | 200 048,24 |
|  | 150 мм | м п. | 22 842,55 | 22 842,55 | 22 842,55 |
|  | 200 мм | м п. | 13 870,55 | 14 444,29 | 14 444,29 |
|  | 300 мм | м п. | 36 493,25 | 36 493,25 | 36 493,25 |
|  | 350 мм | м.п. | 1 378,10 | 1 378,10 | 1 378,10 |
|  | 400 мм | м п. | 54 513,37 | 54 513,37 | 54 513,37 |
|  | 500 мм | м п. | 21 895,68 | 21 895,68 | 21 895,68 |
|  | 600 мм | м п. | 10 194,82 | 10 194,82 | 10 194,82 |
|  | 700 мм | м п. | 8 378,25 | 8 378,25 | 8 378,25 |
|  | 800 мм | м п. | 20 632,38 | 20 632,38 | 20 632,38 |
|  | 1000 мм | м п. | 9 275,55 | 9 275,55 | 9 275,55 |
| 3. | Внутриквартальная водопроводная сеть, в том числе по диаметрам: | м п. | 123 121,34 | 142 020,34 | 142 020,34 |
|  | 50 мм | м п. | 24 564,59 | 24 564,59 | 24 564,59 |
|  | 80 мм | м п. | 18 269,34 | 18 269,34 | 18 269,34 |
|  | 100 мм | м п. | 59 483,68 | 59 483,68 | 59 483,68 |
|  | 150 мм | м п. | 9 778,37 | 16 677,37 | 16 677,37 |
|  | 200 мм | м п. | 11 025,36 | 23 025,36 | 23 025,36 |
| 4. | Технологические трубопроводы | м п. | 8 081,76 | 8 081,76 | 8 081,76 |
|  | 720 мм | м п. | 3 028,27 | 3 028,27 | 3 028,27 |
|  | 530 мм | м п. | 5 053,49 | 5 053,49 | 5 053,49 |
|  | Итого | м п. | 410 581,00 | 430 053,74 | 430 053,74 |

Общая протяженность сетей, требующих замены составляет 77,5 км или 18% общей протяженности сетей города Нижневартовска. Средний уровень износа сетей водоснабжения составляет 53,5%.

#### Применяемые графики работы и их обоснованность.

Режим работы насосных станций неравномерный в течение суток. Число часов работы насосов зависит от уровня воды в резервуарах чистой воды, который, в свою очередь, зависит от величины водоразбора в сети.

#### Статистика отказов и среднего времени восстановления работы.

По данным ресурсоснабжающих организаций города Нижневартовска на объектах систем транспорта централизованного водоснабжения в 2023 году аварий и технологических сбоев не зафиксировано.

Показатель надежности и бесперебойности для системы водоснабжения за 2023 год в целом по городу Нижневартовску составляет 0 ед. /км.

#### Качество эксплуатации и диспетчеризации.

Система диспетчеризации холодного водоснабжения предусматривает:

- технологическую и аварийную сигнализации о работе насосов, переключении последних на резерв;

- учет ресурса оборудования, автоматический ввод резерва;

- сигнализацию о превышении предельных значений давления и температуры в контролируемых точках;

- данные о температуре, давлении и расходе в контрольных точках;

- управление насосами из диспетчерского пункта;

- коммерческий учет потребленной воды по каждому потребителю и по всей системе.

Для снижения энергопотребления оборудования, установленного на насосных станциях водозаборов, обслуживающих протяженные сети, имеющие большие колебания давлений, рекомендуется применение частотных преобразователей, для поддержания в системе давления, не превышающего нормативное значение. Пропорциональное регулирование давления, кроме снижения экономического эффекта за счет экономии электрической энергии, позволит сократить значительное количество утечек и аварий на сетях водоснабжения.

На территории города Нижневартовска на всех насосных станциях установлены частотно-регулируемые преобразователи для насосных агрегатов, что позволяет оборудованию поддерживать заданные параметры подачи и напора.

#### Состояние учета.

Количество воды, потребляемой населением и другими группами потребителей, определяется по абонентам (субабонентам) в соответствии с данными учета по показаниям средств измерений. В случае отсутствия у абонента средств измерений воды, эти объемы принимаются по нормативам водопотребления.

Установка приборов учета - это одно из важнейших условий реформирования жилищно-коммунального комплекса.

Установка индивидуальных и общедомовых приборов учета воды, как в существующей застройке, так и на объектах нового строительства, является одним из основных направлений в области энергосбережения. Это позволит экономить ресурсы, как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления.

Уровень отпущенной питьевой воды для нужд холодного водоснабжения по приборам учета за 2023 год оставил 93,9%, в том числе населению – 100%, бюджетным организациям – 100%, прочим потребителям – 100%, частному сектору – 79,3% (Таблица 79).

Таблица 79. Показатель обеспеченности приборами учета по группам потребителей.

| № п/п | Наименование показателя | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во объектов | Оснащены п/у |  | Кол-во объектов | Оснащены п/у, |  | Кол-во объектов | Оснащены п/у |  |
|  |  | Ед. | Ед. | % | Ед. | Ед. | % | Ед. | Ед. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего объектов, подключенных к сети водоснабжения | 5935 | 5485 | 92,42% | 5961 | 5520 | 92,60% | 5874 | 5515 | 93,89% |
| 1.1. | Многоквартирные дома | 1071 | 826 | 77,12% | 1069 | 832 | 77,83% | 927 | 831 | 100,00% |
|  | в том числе дома на прямых договорах | 736 |  |  | 792 |  |  | 769 |  |  |
| 1.2. | Бюджетные организации | 443 | 441 | 99,55% | 485 | 485 | 100,00% | 488 | 488 | 100,00% |
| 1.3. | Прочие потребители | 3079 | 3079 | 100,00% | 3110 | 3110 | 100,00% | 3186 | 3186 | 100,00% |
| 1.4. | Частный сектор | 1342 | 1139 | 84,87% | 1297 | 1093 | 84,27% | 1273 | 1010 | 79,34% |

По данным ООО «Нижневартовские коммунальные системы» на территории города Нижневартовска имеется ветхое жилье, не подлежащее оснащению общедомовыми приборами учета согласно ФЗ-261 и в которых отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета холодного водоснабжения согласно Приказа Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011г. № 627 в количестве 96 домов.

Работниками ООО «Нижневартовские коммунальные системы» проводится разъяснительная работа о необходимости установки узлов учета воды в частном секторе города Нижневартовска, согласно ФЗ № 261 от 23.11.2009г. Потребители письменно уведомлены. С 2017 года применяется повышающий коэффициент к потребителям, не установившим узлы учета. Абоненты, не выполнившие предписание (о поверке или замене приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом), по истечению 3-х, месяцев автоматически в программе СТЕК, переходят на расчет за услуги водопотребления и водоотведения по нормативу с применением повышающего коэффициента.

#### Проблемы и направления их решения.

Проблемы централизованной системы водоснабжения города Нижневартовска и направления их решения отражены в пункте 3.2.2.3.

### 3.2.2.3. Анализ зон действия источников водоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения.

Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников, балансы мощности и нагрузки, радиус эффективного ресурсоснабжения.

#### Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников.

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

- «централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

- «нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

- «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

На территории города Нижневартовска функционирует единая централизованная система водоснабжения.

«Зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей).

Система водоснабжения города Нижневартовска состоит из единой эксплуатационной зоны ООО «Нижневартовские коммунальные системы».

Зоны санитарной охраны — территории вокруг источников водоснабжения и водопроводных сооружений, где устанавливается особый режим, исключающий или ограничивающий возможность их загрязнения или заражения. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны устанавливаются на всех действующих, строящихся и проектируемых водопроводах и делятся на 3 пояса с особым режимом в каждом.

I пояс— зона строгого режима — устанавливается на территории, где производится забор воды и расположены головные сооружения водопровода. При использовании открытых водоемов территория I пояса включает противоположный берег и участок не менее 200 м ниже водозабора; при использовании подземных вод — около 0,25 га радиусом не менее 30 м вокруг скважин, использующих межпластовые воды; 50 м — грунтовые воды. Эта территория ограждается, окружается полосой зеленых насаждений и обеспечивается охраной; внутри нее запрещается пребывание посторонних лиц и строительство.

II и III пояса — зоны ограничений — охватывают территорию, поверхностные и подземные стоки которой могут влиять на состав и свойства воды источника водоснабжения. На этой территории проводятся мероприятия по охране от загрязнений хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными водами. Границы II пояса для проточных поверхностных водоемов устанавливаются вверх по течению с учетом характера загрязнений и скорости самоочищения воды. Для подземных источников границы II и III пояса устанавливаются с учетом интенсивности процессов самоочищения при фильтрации через почву и подстилающие породы и скорости продвижения загрязнений по водным горизонтам.

Мероприятия по поддержанию санитарной обстановки на территории ЗСО I и II пояса выполняются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

#### Балансы мощности и нагрузки.

Данные о фактической производительности ВОС-2 за 2021-2023 гг. показывают, что водопотребление города имеет тенденцию к снижению. Основной причиной снижения является постепенное увеличение доли потребителей, оснащенных приборами учета воды и, как следствие, принятие потребителями мер к уменьшению утечек.

Согласно данным ООО «Нижневартовские коммунальные системы» фактического водопотребления и реализации воды составлен общий баланс водоснабжения по городу, который представлен в таблице ниже (Таблица 80).

Таблица 80. Фактическая производительность источников централизованного холодного водоснабжения города Нижневартовска.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2021г. | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Забор воды с Вах всего | тыс.м³/год | 19 477,95 | 18 818,70 | 19 710,90 |
|  | Поднято воды в сутки | м³/сут | 53 364,25 | 51 558,09 | 54 002,47 |
|  | Поднято питьевой воды в сутки максимального водопотребления | м³/сут | 64 037,10 | 61 869,71 | 64 802,96 |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс.м³/год | 16 884,67 | 16 623,53 | 16 959,94 |
|  | Пропущено воды через очистные сооружения в сутки | м³/сут | 46 259,37 | 45 543,92 | 46 465,58 |
|  | Пропущено воды через очистные сооружения в сутки максимального водопотребления | м³/сут | 55 511,24 | 54 652,70 | 55 758,69 |
| 3 | Годовое потребление питьевой воды | тыс.м³/год | 15 137,89 | 14 997,73 | 14 793,67 |
|  | Среднесуточное потребление питьевой воды | м³/сут | 41 473,67 | 41 089,67 | 40 530,59 |
|  | Максимальное суточное потребление питьевой воды | м³/сут | 49 768,41 | 49 307,61 | 48 636,71 |

Структурный баланс реализации холодной воды в городе Нижневартовске представлен в таблице ниже (Таблица 81).

Таблица 81. Структурный баланс реализации холодной воды на территории города Нижневартовска.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2021г. | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забор воды с Вах всего | тыс.м³/год | 19 477,950 | 18 818,703 | 19 710,900 |
| 2 | Отпущено технической воды | тыс.м³/год | 1 421,920 | 1 444,822 | 1 842,519 |
| 3 | Потери в тех. Трубопровод | тыс.м³/год | 1 171,360 | 750,350 | 908,446 |
|  |  | % | 6,01% | 3,99% | 4,61% |
| 4 | Приход воды на ВОС | тыс.м³/год | 16 884,670 | 16 623,531 | 16 959,936 |
| 5 | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс.м³/год | 16 884,670 | 16 623,531 | 16 959,936 |
| 6 | Собственные нужды ВОС | тыс.м³/год | 443,524 | 560,875 | 953,676 |
|  |  | % | 2,6% | 3,4% | 5,62% |
| 7 | Подано воды на город с ВОС | тыс.м³/год | 16 441,15 | 16 062,66 | 16 006,26 |
| 8 | Собственные нужды на промывку сетей | тыс.м³/год | 286,65 | 198,62 | 152,11 |
| 9 | Собственные нужды городских объектов | тыс.м³/год | 61,69 | 63,37 | 59,59 |
| 10 | Подача питьевой воды в водопроводные сети | тыс.м³/год | 16 092,81 | 15 800,66 | 15 794,56 |
| 11 | Потери питьевой воды при транспортировке по водопроводным сетям годовые, | тыс.м³/год | 954,92 | 802,93 | 1 000,89 |
|  | Потери питьевой воды при транспортировке по водопроводным сетям среднесуточные, | м³/сут | 2 616,217 | 2 199,810 | 2 742,165 |
|  | Потери питьевой воды при транспортировке по водопроводным сетям | % | 5,93% | 5,08% | 6,34% |
|  | Потери воды-всего | тыс.м³/год | 2 126,28 | 1 553,28 | 1 909,34 |
|  |  | % | 10,92% | 8,25% | 9,69% |
|  | норматив потерь | % | 9,48% | 9,25% | 9,10% |
| 12 | Реализация воды, в т.ч.: | тыс.м³/год | 15 137,890 | 14 997,731 | 14 793,667 |
|  | физические лица (население) | тыс.м³/год | 8 922,220 | 8 904,646 | 8 894,242 |
|  | юридические лица, в т.ч.: | тыс.м³/год | 6 215,670 | 6 093,085 | 5 899,425 |
|  | бюджетные организации | тыс.м³/год | 697,860 | 702,635 | 715,198 |
|  | прочие организации | тыс.м³/год | 5 517,810 | 5 390,450 | 5 184,227 |

Общее количество поднятой воды за 2023 год составило 19 710,9 тыс. м3, пропущено воды через очистные сооружения – 16 959,9 тыс. м3, объем подачи питьевой воды в водопроводные сети – 15 794,56 тыс. м3. Количество реализованной воды на территории города Нижневартовска по централизованным системам составило 14 793,667 тыс. м3. На нужды населения пришлось 8 894,242 тыс. м3 или 60,1% общего объема реализации.

Фактические потери воды по отчетным данным за 2023 год составили 1 909,34 тыс. м3 или 9,69% к добыче воды. Потери питьевой воды при ее транспортировке в сетях составляют 1 000,89 тыс. м3 (6,34% от всего объема поданной в сеть воды), потери в техническом трубопроводе составляют 908,466 тыс. м3 (4,61% общего объема забранной воды).

Структурный баланс реализации горячей воды в городе Нижневартовске определен расчетным путем на основании фактических показателей удельного расхода горячей воды в многоквартирных домах и муниципальными бюджетными учреждениями за 2021 – 2023 годы и представлены в таблице ниже (Таблица 82).

Таблица 82. Структурный баланс реализации горячей воды в городе Нижневартовске.

| № п.п. | Наименование показателя | Ед.изм. | 2021г. | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реализация горячей воды, в т.ч.: | тыс.м³/год | 1 421,92 | 1 444,82 | 1 842,52 |
| 1.1. | физические лица (население) | тыс.м³/год | 73,09 | 73,61 | 74,33 |
| 1.2. | юридические лица, в т.ч.: | тыс.м³/год | 1 348,83 | 1 371,22 | 1 768,18 |
| 1.2.1. | бюджетные организации | тыс.м³/год | 278,73 | 283,22 | 287,10 |
| 1.2.2. | прочие организации | тыс.м³/год | 1 070,10 | 1 088,00 | 1 481,09 |
| 2. | Среднесуточное потребление горячей воды, м³/сут | м³/сут | 3 895,67 | 3 958,42 | 5 048,00 |
| 3. | Максимальное суточное потребление горячей воды, м³/сут | м³/сут | 5 064,37 | 5 145,94 | 6 562,39 |
| 4 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | куб. метров на 1 проживающего | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 5 | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями | куб. метров на 1 человека населения | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

#### Проблемы и направления их решения

С учетом анализа системы водоснабжения города, можно выделить следующие основные проблемы:

- высокий уровень износа сетей водоснабжения (53,5%);

- высокий уровень потерь воды при ее транспортировке (9,69%);

- наличие трубопроводов, нуждающихся в замене, ориентировочной длинной 77,5 км;

- наличие абонентов не имеющих индивидуальных приборов учета. Уровень реализации питьевой воды частному сектору по приборам учета – 79,3%;

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованной системы водоснабжения города, являются:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- модернизация существующих водозаборных и водоочистных сооружений с целью обеспечения гарантированной безопасности водоснабжения и нормативных параметров качества питьевой воды в необходимом количестве;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена стальных водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- освоение существующих территорий неохваченных централизованной системой водоснабжения;

- обеспечение централизованным водоснабжением территорий перспективной застройки;

- обеспечение всех существующих водопотребителей приборами коммерческого учета.

Развитие системы водоснабжения также обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- капитальный ремонт и реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения и водозаборных сооружений;

- внедрение и применение энергосберегающего оборудования;

- снижение утечек и потерь воды;

- снижение расхода воды на собственные нужды;

- установка приборов учета воды;

- установка эффективного энергосберегающего насосного и компрессорного оборудования;

- внедрение современных эффективных технологий по очистке питьевой воды на водозаборах, резервуарах и объектах жизнеобеспечения населения города;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией контрольно- измерительных приборов и автоматики (КИП и А) насосных станций.

Реализация мероприятий по повышению качества услуг водоснабжения для потребителей позволит:

- не допустить снижения качества питьевой воды;

- увеличить показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- сократить затраты на проведение ремонтных работ на сетях водоснабжения;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятия;

- обеспечить инвестиционную привлекательность энергетического комплекса.

В перспективе для решения указанных проблем требуется реализация мероприятий, представленных в разделе 8 Обосновывающих материалов.

### 3.2.2.4 Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоснабжения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса.

Данные о фактической производительности ВОС-2 за 2021-2023 гг. показывают, что мощностей 1-2 очередей ВОС-2 на данный момент хватает для обеспечения города в полном объеме.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем питьевого водоснабжения в зонах действия источников централизованной системы водоснабжения на территории города Нижневартовска за 2021 – 2023 годы отражен в таблице ниже (Таблица 83).

Таблица 83.  Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем питьевого водоснабжения в зонах действия источников централизованной системы водоснабжения на территории города Нижневартовска за 2021 – 2023 годы.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2021г. | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс.м³/год | 16 884,67 | 16 623,53 | 16 959,94 |
|  | Пропущено воды через очистные сооружения в сутки | м³/сут | 46 259,37 | 45 543,92 | 46 465,58 |
|  | Пропущено воды через очистные сооружения в сутки максимального водопотребления | м³/сут | 55 511,24 | 54 652,70 | 55 758,69 |
| 2 | Установленная производительность (мощность) водоочистных сооружений (ВОС-2) | м³/сут | 93 000 | 93 000 | 93 000 |
| 3 | Резерв (дефицит) производительности водоочистных сооружений | м³/сут | 46 740,63 | 47 456,08 | 46 534,42 |
|  |  | % | 50,26% | 51,03% | 50,04% |
| 4 | Резерв (дефицит) производительности водоочистных сооружений при максимальном водопотреблении | м³/сут | 37 488,76 | 38 347,30 | 37 241,31 |
|  |  | % | 40,31% | 41,23% | 40,04% |

Резерв производственных мощностей водоочистных сооружений города Нижневартовска составляет 46 534,42 м3 в сутки или 50,04% производственных мощностей, при максимальной загрузке мощности резерв производственной мощности очистных сооружений составляет 37 241,31 м3 в сутки или 40,04% производственных мощностей.

Перспективный водный баланс составлен на основании данных Генерального плана города Нижневартовска, Схемы водоснабжения и водоотведения на перспективу, данных ресурсоснабжающей организации ООО «Нижневартовские коммунальные системы», с учетом динамики численности населения, планов строительства, а также необходимости замены выработавших свой срок сетей водоснабжения.

Показатели резерва и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения определены на основании сопоставления установленной мощности головных сооружений водоснабжения и объемов подачи воды в сутки максимального водопотребления.

Генеральным планом города Нижневартовска предусматривается обеспечение 100% жилой застройки существующей и проектируемой, централизованным водоснабжением и водоочисткой города Нижневартовска.

Анализ резервов и дефицитов мощности в системе водоснабжения города Нижневартовска в перспективный период приведен в таблице ниже (Таблица 84).

Таблица 84.  Анализ резервов и дефицитов мощности в системе водоснабжения города Нижневартовска на период до 2035 года.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Забор воды с Вах всего | тыс.м³/год | 19 834,45 | 19 810,29 | 19 805,52 | 19 757,29 | 19 738,29 | 19 812,71 | 19 886,18 | 19 996,85 | 20 122,64 | 20 247,48 | 20 409,53 | 20 535,46 |
|  | Поднято воды в сутки | м³/сут | 54 340,96 | 54 274,76 | 54 261,69 | 54 129,56 | 54 077,50 | 54 281,39 | 54 482,68 | 54 785,90 | 55 130,53 | 55 472,55 | 55 916,51 | 56 261,52 |
|  | Поднято питьевой воды в сутки максимального водопотребления | м³/сут | 65 209,16 | 65 129,71 | 65 114,03 | 64 955,47 | 64 893,00 | 65 137,67 | 65 379,21 | 65 743,08 | 66 156,64 | 66 567,06 | 67 099,81 | 67 513,82 |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс.м³/год | 17 103,12 | 17 061,54 | 17 035,06 | 16 977,17 | 16 949,47 | 17 010,06 | 17070,57 | 17 166,29 | 17 276,13 | 17 386,00 | 17 531,09 | 17 641,16 |
|  | Пропущено воды через очистные сооружения в сутки | м³/сут | 46 857,86 | 46 743,96 | 46 671,40 | 46 512,79 | 46 436,90 | 46 602,91 | 46 768,69 | 47 030,94 | 47 331,85 | 47 632,89 | 48 030,39 | 48 331,95 |
|  | Пропущено воды через очистные сооружения в сутки максимального водопотребления | м³/сут | 56 229,43 | 56 092,75 | 56 005,69 | 55 815,35 | 55 724,28 | 55 923,49 | 56 122,43 | 56 437,13 | 56 798,22 | 57 159,47 | 57 636,47 | 57 998,34 |
| 3 | Годовое потребление питьевой воды | тыс.м³/год | 15 037,25 | 15 011,17 | 15 008,81 | 14 969,27 | 14 948,03 | 15 001,46 | 15 054,83 | 15 139,25 | 15 236,12 | 15 333,03 | 15 460,99 | 15 558,08 |
|  | Среднесуточное потребление питьевой воды | м³/сут | 41197,9 | 41126,5 | 41120,0 | 41011,7 | 40953,5 | 41099,9 | 41246,1 | 41477,4 | 41742,8 | 42008,3 | 42358,9 | 42624,9 |
|  | Максимальное суточное потребление питьевой воды | м³/сут | 49 437,53 | 49 351,78 | 49 344,03 | 49 214,03 | 49 144,20 | 49 319,88 | 49 495,33 | 49 772,88 | 50 091,34 | 50 409,95 | 50 830,65 | 51 149,84 |
| 6 | Установленная производительность (мощность) водоочистных сооружений (ВОС-2) | м³/сут | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 |
| 7 | Резерв (дефицит) производительности водоочистных сооружений | м³/сут | 46 142,14 | 46 256,04 | 46 328,60 | 46 487,21 | 46 563,10 | 46 397,09 | 46 231,31 | 45 969,06 | 45 668,15 | 45 367,11 | 44 969,61 | 44 668,05 |
|  |  | % | 49,62% | 49,74% | 49,82% | 49,99% | 50,07% | 49,89% | 49,71% | 49,43% | 49,11% | 48,78% | 48,35% | 48,03% |
| 8 | Резерв (дефицит) производительности водоочистных сооружений при максимальном водопотреблении | м³/сут | 36 770,57 | 36 907,25 | 36 994,31 | 37 184,65 | 37 275,72 | 37 076,51 | 36 877,57 | 36 562,87 | 36 201,78 | 35 840,53 | 35 363,53 | 35 001,66 |
|  |  | % | 39,54% | 39,69% | 39,78% | 39,98% | 40,08% | 39,87% | 39,65% | 39,31% | 38,93% | 38,54% | 38,03% | 37,64% |

### 3.2.2.5 Анализ показателей готовности системы водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения.

В соответствии с п. 4.4. СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденных приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр, централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:

I — допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин;

II — величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч;

III — величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к I категории; от 5 до 50 тыс. чел. — ко II категории; менее 5 тыс. чел. — к III категории.

К 1 категории относятся насосные станции, обслуживающие технический водопровод и системы водоотведения специальных производств; системы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов с числом жителей свыше 50 000 чел. (ориентировочно, максимальное суточное водопотребление свыше 40 000 м3); подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного хозяйственно-противопожарного водопроводов.

Ко 2 категории относятся насосные станции, обслуживающие водопровод населенных пунктов с числом жителей от 5000 до 50 000 чел., если подача воды на пожаротушение возможна и при временной остановке этих станций.

Насосные станции систем водоотведения населенных пунктов с тем же числом жителей, если аккумулирующая вместимость подводящих сетей обеспечивает прием стоков на время отключения станции при ремонте; насосные станции водопроводов населенных пунктов с числом жителей до 600 чел. (ориентировочно, максимальное суточное водопотребление не более 3000 м3) и других объектов, указанных в нормах.

К 3 категории относятся насосные станции систем водоотведения, обслуживающие населенные пункты с числом жителей до 500 чел., и насосные станции поливочных водопроводов.

К насосным станциям различных категорий предъявляются соответствующие требования по надежности энергообеспечения (для насосных станций I и II категории подключение не менее, чем к двум независимым ЛЭП), по капитальности сооружений, по резерву технологического оборудования.

От категории насосной станции зависит число резервных агрегатов, число всасывающих и напорных линий и расчетные расходы для них, количество и размещение запорной арматуры на внутристанционных коммуникациях.

Для гарантированной надежной работы насосной станции необходимо обеспечить ее бесперебойное электроснабжение. Это достигается подключением силовой установки станции двумя фидерами от двух независимых источников питания.

В некоторых особо ответственных случаях предусматривают так называемый тепловой резерв, т. е. привод резервных насосов от двигателей внутреннего сгорания. Тепловой резерв вступает в действие автоматически при прекращении подачи электроэнергии.

В тех случаях, когда допускается снижение или некоторый перерыв подачи, можно устанавливать лишь один резервный агрегат, а второй хранить в полностью укомплектованном виде на складе при насосной станции. Непродолжительные перерывы в подаче воды допускаются в системах с водонапорными башнями и напорными резервуарами. Чем больше вместимость бака (резервуара), тем больше может быть перерыв в подаче воды. В таких случаях, например, при трех рабочих насосах, допускается установка одного резервного агрегата. Пожарные насосные агрегаты также должны иметь один резервный агрегат.

Согласно п. 7.4 СП 31.13330, система водоснабжения в городе Нижневартовске по степени обеспеченности подачи воды принадлежит к 1 категории. Для данной категории допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Эффективность технологической схемы системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения определяется, согласно приказу Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

Фактические значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения ООО «Нижневартовские коммунальные системы» за 2022-2023 годы отражены в таблице ниже (Таблица 85).

Таблица 85.  Фактические значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения.

| № п/п | Наименование показателя / расчёт | ед. измерения | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Показатели качества |  |  |  |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (стр. 1.1 / стр. 1.2 х 100%) | % | 0% | 0% |
| 1.1. | Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 0 | 0 |
| 1.2. | Общее количество отобранных проб | ед. | 3495 | 3412 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (стр. 2.1 / стр. 2.2 х 100%) | % | 0,14% | 0% |
| 2.1. | Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 0 | 0 |
| 2.2. | Общее количество отобранных проб | ед. | 3495 | 3412 |
|  | Показатели надёжности |  |  |  |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год (стр. 4.1 / стр. 4.2) | ед./км | 0% | 0% |
| 3.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определённых договором местах исполнения обязательств организации, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед. | 0 | 0 |
| 3.2. | Протяжённость водопроводной сети | км | 430,05 | 430,05 |
| 3.3. | Протяжённость бесхозяйной водопроводной сети (водопровод с тепловыми сетями) | км | н/д | н/д |
|  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| 4 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть (стр. 5.1 / стр. 5.2 х 100%) | % | 5,08% | 6,34% |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды. | кВт*ч/куб.м | 0,799 | 0,762 |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма воды. | кВт*ч/куб.м | 0,132 | 0,132 |

Для оценки качества воды в реках и водоёмах их разделяют по загрязнённости на несколько классов. Классы основаны на интервалах удельного комбинаторного индекса загрязнённости воды (УКИЗВ) в зависимости от количества критических показателей загрязнённости (КПЗ). Значение УКИЗВ определяется по частоте и кратности превышения ПДК по нескольким показателям и может варьировать в водах различной степени загрязнённости (для чистой воды 0). Большему значению индекса соответствует худшее качество воды.

Контроль над качеством воды выполняется по 27 показателям. В отношении микробиологических загрязнений определяются все показатели, нормируемые СанПиН. Так же осуществляется лабораторный контроль качества воды из подземного источника в пределах зоны санитарной охраны. Ведется лабораторная оценка качества реагентов, применяемых в технологии очистки на ВОС-2.

В лаборатории разработан график внутреннего контроля качества, который включает оперативный контроль процедуры анализа в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий», ГОСТ Р ИСО 5725-2002 «Точность (правильность и претензионность) методов и результатов измерений» и РМГ 76-2014 «Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа».

Расчет значения комбинаторного индекса загрязнённости и относительная оценка качества воды проводятся в 2 этапа: сначала по каждому изучаемому ингредиенту и показателю загрязнённости воды, затем рассматривается одновременно весь комплекс загрязняющих веществ и выводится результирующая оценка. Значение обобщённого оценочного балла по каждому ингредиенту в отдельности может колебаться для различных вод от 1 до 16 (для чистой 0). Большему его значению соответствует более высокая степень загрязнённости воды.

Согласно отчета ООО «Нижневартовские коммунальные системы» за 2023 год качество подаваемой воды в централизованные системы водоснабжения из водоисточников соответствует СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Предприятие ООО «Нижневартовские коммунальные системы» контролирует качество воды, подаваемой населению города. Контроль показателей качества воды на их соответствие нормативным значениям ведется ежедневно согласно требованиям нормативных документов и эпидемиологической безопасности.

Уровень потерь воды в процессе ее транспортировки до потребителя составляет 9,69% от всего объема поднятой воды.

На конец 2023 года процент физического износа сетей составил 53,5%.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Необходимо проводить замены стальных трубопроводов на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, организациям, осуществляющим централизованное водоснабжение на территории городского округа, за рассматриваемый период не выдавались.

ООО «Нижневартовские коммунальные системы» ежегодно улучшает качество предоставления коммунальных услуг населению и предприятиям и обеспечивает надёжность функционирования системы водоснабжения на территории города.

### 3.2.2.6. Анализ воздействия на окружающую среду.

Анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий.

Основными экологическими аспектами при водоснабжении города Нижневартовска являются:

- предоставление ресурса питьевого качества, соответствующего требованиям СанПиН;

- строительство и реконструкция объектов системы водоснабжения.

К мероприятиям по охране природы относятся:

- защита почвы и водных ресурсов;

- обеспечение естественного экологического равновесия;

- сохранение чистоты атмосферного воздуха.

Воздействие на почвенно-растительный покров во время работ определяется технологией проведения реконструкции и строительства, условиями местности, продолжительностью изъятия земель, сезонном проведении работ и выполнением проектируемых природоохранных мероприятий. В целях снижения отрицательного воздействия на земельные участки предусматриваются следующие мероприятия:

- согласование отводов земельных участков со всеми заинтересованными организациями;

- все строительные работы производить только в полосе отвода, строго соблюдая границы отведенной территории;

- заправка техники топливом на площадке строительства (реконструкции) не допускается;

- техническая и биологическая рекультивация нарушенных при строительстве земель.

При строительстве (реконструкции) водопроводной сети городского округа необходимо производить очистку, промывку и дезинфекцию трубопровода. После очистки и промывки напорный трубопровод, согласно СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», подлежит промывке водой с дезинфекцией (хлорированием, при концентрации активного хлора 40 - 50 мг/л (г/м3) с временем контакта не менее 24 ч), с последующим составлением акта о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения. После окончания контакта хлорную воду следует сбросить в места, указанные в проекте, и трубопровод промыть чистой водой до тех пор, пока содержание остаточного хлора в промывной воде не снизится до 0,3 - 0,5 мг/л. Для хлорирования последующих участков трубопровода хлорную воду допускается использовать повторно. После окончания дезинфекции сбрасываемую из трубопровода хлорную воду необходимо разбавлять водой до концентрации активного хлора 2 - 3 мг/л или дехлорировать путем введения гипосульфита натрия в количестве 3,5 мг на 1 мг активного остаточного хлора в растворе. Места и условия сброса хлорной воды и порядок осуществления контроля ее отвода должны быть согласованы с местными органами санитарно-эпидемиологической службы. При выполнении вышеуказанных требований негативное воздействие на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод оказываться не будет. Необходимость в создании запасов химических реагентов отсутствует.

Применение планируется по участкам монтажа и в разные сроки. Исполнение узлов водоподготовки и водоочистки согласно требованиям нормативных документов, обеспечивает выполнение природоохранных мероприятий.

Основным мероприятием по охране подземных вод является формирование зон санитарной охраны (далее ЗСО) вокруг скважин и накопительных резервуаров. В соответствии с требованиями СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для подземных источников водоснабжения ЗСО должна состоять из трёх поясов: первого (строгого режима), второго и третьего (режимов ограничения).

Граница I-го пояса ЗСО подземного источника является зоной строгого режима, предназначенной для защиты водозабора от умышленного или случайного загрязнения, или повреждения, и составляет 30-50 метров от крайних скважин. Граница II-го пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчётами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница III-го пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчётами.

Мероприятия по поддержанию санитарной обстановки на территории ЗСО I и II пояса выполняются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

Качество подаваемой воды в централизованные системы водоснабжения из водоисточников соответствует СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Предписаний надзорных органов в части запрещения эксплуатации источников водоснабжения по причинам воздействия, ухудшающих окружающую среду, (включая шумовое влияние) за последние три года не выдавалось.

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы.

#### Финансовое состояние организаций коммунального комплекса, платежи и задолженность потребителей за коммунальные услуги.

Финансовое состояние организаций сферы водоснабжения города Нижневартовска проанализировано на основании бухгалтерской отчетности (форма № 0710099 Бухгалтерская (финансовая) отчетность и форма № 0710002 Отчет о финансовых результатах) за 2022 - 2023 годы.

Основным поставщиком услуг по обеспечению населения централизованной холодной водой является ООО «Нижневартовские коммунальные системы».

Финансовые результаты деятельности ООО «Нижневартовские коммунальные системы» за 2022 – 2023 гг. представлены в таблице ниже (Таблица 86).

Таблица 86. Финансовые результаты деятельности ООО «Нижневартовские коммунальные системы»

| № п/п | Показатели | ООО «Нижневартовские коммунальные системы» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2023 г., тыс. руб. | Факт 2022 г., тыс. руб. | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | В целом по организации |  |  |
| 1. | Выручка | 1 469 270 | 1 347 870 | 121 400 |
| 2. | Себестоимость продаж | 1 132 840 | 1 077 460 | 55 380 |
| 3. | Валовая прибыль (убыток) | 336 437 | 270 405 | 66 032 |
| 4. | Коммерческие и управленческие расходы | 276 524 | 246 671 | 29 853 |
| 5. | Прибыль (убыток) от продаж | 59 913 | 23 734 | 36 179 |
| 6. | Прочие внереализационные доходы | 249 396 | 249 305 | 91 |
| 7. | Прочие внереализационные расходы | 175 445 | 169 863 | 5 582 |
| 8. | Прибыль (убыток) до налогообложения | 133 864 | 103 176 | 30 688 |
| 9. | Прочие доходы и расходы после налогообложения | 46 201 | 34 388 | 11 813 |
| 10. | Чистая прибыль (убыток) | 180 065 | 137 564 | 42 501 |
| 11. | Дебиторская задолженность, всего | 273 325 | 262 197 | 11 128 |
| 12. | Кредиторская задолженность | 407 489 | 304 809 | 102 680 |

За 2023 год организация получила прибыль от продаж в размере 59 913 тыс. руб., что составляет 4,1% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла на 36 179 тыс. руб. По сравнению с прошлым периодом в текущем, увеличилась как выручка от продаж на 121 400 тыс. руб. и расходы по обычным видам деятельности на 55 380 тыс. руб.

Размер дебиторской задолженности в 2023 году выше размера 2022 года на 11 128 тыс. рублей, рост на 4,2%.

Размер кредиторской задолженности в 2023 году выше размера 2022 года на 102 680 тыс. рублей, рост на 33,7%.

#### Величина действующих тарифов.

Сведения о размере тарифов на холодное, техническое и горячее водоснабжение потребителей города Нижневартовска, а также на подвоз воды, утверждены приказами Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и представлены в таблицах ниже (Таблица 87, Таблица 88).

Таблица 87. Тарифы на питьевую, техническую воду для потребителей города Нижневартовска, подвоз воды, руб./куб.м.

| № | Наименование организации | территория обслуживания | Вид товара (услуги)/вид деятельности | Тип тарифа (наименование тарифа) | Порядок учёта НДС в тарифе | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ООО «Нижневартовские коммунальные системы» | городской округ Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Питьевая вода | Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для прочих потребителей | Без НДС | 42,99 | 47,12 | 47,12 | 49,80 | 49,80 | 51,61 | 51,61 | 52,83 | 52,83 | 54,57 |
|  |  |  |  | для населения | с НДС | 51,59 | 56,54 | 56,54 | 59,79 | 59,79 | 61,93 | 61,93 | 63,40 | 63,40 | 65,48 |
|  |  |  | Техническая вода | Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для прочих потребителей | Без НДС | 14,36 | 15,74 | 15,74 | 16,63 | 16,63 | 17,05 | 17,05 | 18,38 | 18,38 | 18,39 |
|  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югры |  |  |  | от 07.12.2023 № 104-нп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска «Производственный ремонтно-эксплуатационный трест № 3» | городской округ Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | подвоз воды | для прочих потребителей | Без НДС | 282,40 | 309,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для населения | с НДС | 338,88 | 371,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югры |  |  |  | от 30.11.2023 № 80-нп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 88. Тарифы на горячую воду для потребителей города Нижневартовска, руб./куб.м.

| № | Наименование организации | территория обслуживания | Вид товара (услуги)/вид деятельности | Тип тарифа (наименование тарифа) | Порядок учёта НДС в тарифе | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Акционерное общество «Городские электрические сети» | городской округ Нижневартовск | Закрытая система горячего водоснабжения | для прочих потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | одноставочный на холодную воду, руб./куб.м | Без НДС | 42,99 | 47,12 | 47,12 | 49,80 | 49,80 | 51,61 | 51,61 | 52,83 | 52,83 | 54,57 |
|  |  |  |  | одноставочный на тепловую энергию, руб./Гкал | Без НДС | 1 683,14 | 1 844,72 | 1 844,72 | 1 949,87 | 1 949,87 | 2 006,83 | 2 006,83 | 1 938,66 | 1 938,66 | 2 016,24 |
|  |  |  |  | для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | одноставочный на холодную воду, руб./куб.м | с НДС | 51,59 | 56,54 | 56,54 | 59,76 | 59,76 | 61,93 | 61,93 | 63,40 | 63,40 | 65,48 |
|  |  |  |  | одноставочный на тепловую энергию, руб./Гкал | с НДС | 2 019,77 | 2 213,66 | 2 213,66 | 2 339,84 | 2 339,84 | 2 408,20 | 2 408,20 | 2 326,39 | 2 326,39 | 2 419,49 |
|  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югры |  |  |  | от 14.12.2023 № 128-нп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Анализ структуры платы граждан за водоснабжение.

Структура цен (тарифов) в сфере водоснабжения города Нижневартовска состоит из цен (тарифов) для потребителей и населения на холодное, техническое и горячее водоснабжение, подвоз воды и платы за подключение к системе водоснабжения.

Плата за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе холодного водоснабжения.

В соответствии с частями 13 и 14 статьи 18 Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О водоснабжении и водоотведении» плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения ООО «Нижневартовские коммунальные системы» города Нижневартовска приказом РСТ ХМАО-Югры не установлены.

  - Характеристика состояния и проблем в системе водоотведения

Раздел сформирован в соответствии с Генеральным планом города Нижневартовска постановлением Администрации города Нижневартовска от 01.12.2023 №1038 «Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск», данными ООО «Нижневартовские коммунальные системы».

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями.

На территории города Нижневартовска организована централизованная система хозяйственно-бытового водоотведения.

Гарантирующей организацией по предоставлению услуг централизованного водоснабжения и водоотведения на территории города Нижневартовска является Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» (далее – ООО «Нижневартовские коммунальные системы»).

На основании концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования город Нижневартовск между муниципальным образованием город Нижневартовск, обществом с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой  от 29.07.2020 №4 (далее – Концессионное соглашение Концессионное соглашение от 29.07.2020 №4) ООО «Нижневартовские коммунальные системы» обязуется за свой счет и за счет привлеченных средств в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением от 29.07.2020 №4:

а) создать и реконструировать имущество, право собственности на которое принадлежит муниципальному образованию город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

б) осуществлять на территории города Нижневартовска с использованием (эксплуатацией) объекта Концессионного соглашения от 29.07.2020 №4, указанного в разделе 2 концессионного соглашения:

- водоотведение, включая прием и очистку сточных вод и жидких бытовых отходов, транспортировку сточных вод;

- подключение (технологическое присоединение) объектов к централизованным системам водоотведения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Муниципальное образование города Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Концедент) обязуется предоставить ООО «Нижневартовские коммунальные системы» на срок, установленный Концессионным соглашением от 29.07.2020 №4 (29 лет с даты подписания), права владения и пользования объектом Концессионного соглашения и иным имуществом, указанным в разделе 3 концессионного соглашения, для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 концессионного соглашения.

Предприятие руководствуется действующим законодательством РФ, постановлениями и решениями администрации муниципального образования города, осуществляет свою деятельность на основании разрешительных   документов, дающих право использовать подземные и поверхностные водные объекты, размещать отходы производства.

Перечень разрешительных документов ООО «Нижневартовские коммунальные системы» в системе водоотведения отражен в таблице ниже (Таблица 89).

Таблица 89 - Перечень разрешительных документов ООО «Нижневартовские коммунальные системы» в системе водоотведения

| № п/п | № разрешающего документа | Период действия | Целевое назначение | Сведения об объекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приказ об утверждении нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты №21-НДС от 10.11.2021 | 10.11.2021-10.11.2026гг. | Сброс очищенных сточных вод |  |
| 2 | Разрешение №11/21 на сбросы загрязняющих веществ в реку Обь в пределах НДС от 21.12.2021г. | 21.12.2021-31.12.2024гг | Сброс очищенных сточных вод |  |
| 3 | Разрешение №02/22 на сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов в реку Обь в пределах лимитов на сброс в р. Обь от 26.01.2022г | 26.01.2022-26.01.2023гг. | Сброс очищенных сточных вод |  |
| 4 | Решение о предоставлении водного объекта в пользование №86-13.01.001-Р-РСБХ-С-2021-09584/00 от17.12.2021г. | 17.12.2021-30.11.2026гг. | Сброс очищенных сточных вод |  |
| 5 | Приказ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение №2631 от 29.12.2021г. | 29.12.2021-31.12.2024г | Лимиты на размещение отходов |  |

Договоры водоотведения заключаются с абонентами: управляющими организациями, собственниками помещений в многоквартирных жилых домах, нанимателями помещений в многоквартирных жилых домах, собственниками индивидуальных жилых домов, предприятиями.

    - Анализ существующего технического состояния системы водоотведения.

      - Анализ эффективности и надежности источников водоотведения.

Технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.

#### Технические параметры.

В городе Нижневартовске действует полная раздельная система канализации. На основании Концессионного соглашения от 29.07.2020 №4 ООО «Нижневартовские коммунальные системы» обслуживает хозяйственно-бытовую систему канализации, включающую в себя 21 канализационные насосные станции.

Технологическая схема водоотведения представлена на рисунке ниже (Рисунок 26).

Рисунок 26 - Укрупненная технологическая схема водоотведения

Система водоотведения города Нижневартовска представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на следующие составляющие:

-	сбор сточных вод городской канализационной сетью и транспортировка их на очистные сооружения канализации;

-	очистка и обеззараживание поступивших сточных вод на очистных сооружениях;

-	обработка и утилизация осадка сточных вод.

Перекачка сточных вод.

Канализационные насосные станции.

В городе Нижневартовске действует разветвленная система перекачки сточных вод, включающая в себя 21 канализационные насосные станции производительностью от 2 до 60 тыс. м3/сут.

На рисунке ниже приведена принципиальная схема перекачки сточных вод города Нижневартовска (Рисунок 27).

Рисунок 27 - Схема перекачки сточных вод г. Нижневартовска

Канализационные насосные станции города характеризует большая неравномерность притока сточных вод в сутки, что привело к установке на КНС насосов разной производительности.

На станциях ГКНС-1а, ГКНС-2, ГКНС-3 и КНС-3 установлено энергоэффективное насосное оборудование фирмы шведского производства. На остальных насосных станциях установлено отечественное насосное оборудование марок СД (ФГ), и СМ. Насосные агрегаты находятся в технически исправном состоянии, текущий и капитальный ремонты выполняются согласно графиков ППР. Запорная арматура на КНС также в основном отечественного производства.

Установленная проектная мощность КНС города составляет 120 тыс. м3 /сут., запас резерва производительности составляет 66,3%.

Очистка сточных вод.

Очистные сооружения канализации.

На канализационные очистные сооружения проектной производительностью 103 тыс. м3/сут. поступает в среднем 46-53 тыс. м3/сут. стоков с колебанием по месяцам в зависимости от сезона года. Наибольший средний месячный расход приходится на период с октября по апрель до 59 тыс. м3/сут. Наименьший расход попадает на летние месяцы, снижаясь до 39-42 тыс. м3/сут. Коэффициент суточной неравномерности колеблется от 1,05 (январь) до 1,31 (июль), в среднем по году равен 1,19 близок к нормативному.

Построенный комплекс очистных сооружений (по проекту ЦНИИЭП инженерного оборудования) базируется на традиционной технологии очистки городских сточных вод.

Технология очистки сточных вод включает в себя следующие этапы:

механическая очистка:

-процеживание через ступенчатые решетки;

-	задерживание песка в горизонтальных песколовках;

-	биофлокуляционное осветление в радиальных отстойниках совместно с избыточным активным илом;

биологическая очистка:

-	биологическая очистка в трехкоридорных аэротенках (12 секций в трех блоках);

-	осветление во вторичных отстойниках;

дезинфекция (физический метод):

-	обеззараживание очищенных сточных вод происходит на станции ультрафиолетового излучения (УФО).

-	после обеззараживания очищенные сточные воды сбрасываются в р. Рязанский Еган.

Обработка и утилизация осадка.

Комплекс по обработке осадков согласно существующему проекту не достроен, поэтому смесь осадка из первичных отстойников и избыточного активного ила обрабатывается по следующей схеме:

-	уплотнение в одном из первичных отстойников;

-	центрифугирование с предварительной добавкой флокулянта «Flotax»;

-	накопление кека в бункерах и последующий вывоз его на площадки складирования;

-	обеззараживание сточной воды осуществляется методом УФО-очистки.

В состав сооружений по обработке осадков входят аварийные иловые площадки площадью 3,9 га.

В соответствии с существующей технологической схемой, избыточный активный ил из вторичных отстойников по мере нарастания перекачивается насосами в приемную камеру очистных сооружений, смешивается с поступающей сточной водой, проходит решетки, песколовки и осаждается вместе с сырым осадком в четырех первичных радиальных отстойниках. Осадок из первичных отстойников откачивается в илоуплотнитель (первичный отстойник). Влажность откачиваемого осадка составляет 96-98%.

В качестве уплотнителя в настоящее время используется один первичный отстойник диаметром 30 м, объемом 2400 м3.

Осадок влажностью 96-97% из уплотнителя насосами откачивается в приемный резервуар цеха механического обезвоживания осадка.

Обезвоживание осадка осуществляется на центропрессах немецкой фирмы, расчетной производительностью до 30 м3/час и достижением влажности 75-80%.

После обезвоживания сухой осадок круглосуточно вывозится транспортом на площадки складирования.

Лабораторный контроль за сточной водой осуществляется согласно утвержденному графику аккредитованной лабораторией ООО «Нижневартовские коммунальные системы». Количество загрязняющих веществ не превышает утвержденных нормативов допустимых сбросов, выпуск не оказывает существенного влияния на р. Обь.

#### Остаточный ресурс.

По данным ООО «Нижневартовские коммунальные системы» уровень износа объектов системы водоотведения составляет 19,35% (Таблица 74)

Таблица 90 – Уровень износа объектов водоотведения

| Наименование | % износа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты водоотведения | 47,77 | 34,58 | 19,35 |

Основные канализационные коллекторы города построены более 25 лет назад, практически все они находятся в критическом состоянии.

Протяженность канализационных сетей, числящихся на балансе предприятия, составляет 270,78 км., в т.ч. нуждающихся в замене 159,14 км (58,8%).

#### Ограничения использования мощностей.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам территориального деления и в целом по городскому округу по фактической нагрузке представлен в таблице ниже (Таблица 91).

Таблица 91. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия очистных сооружений.

| № п.п. | Наименование показателя | ед.изм | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Годовое поступление сточных | тыс. м³/год | 15 822,97 | 15 831,74 | 15 832,39 |
| 2 | Расчетное среднесуточное поступление сточных вод | тыс. м³/сут | 43,35 | 43,37 | 43,38 |
| 3 | Расчетное максимальное суточное поступление сточных вод (требуемая мощность) | тыс. м³/сут | 57,60 | 58,40 | 56,22 |
|  |  | тыс. м³/час | 2,40 | 2,43 | 2,34 |
| 4 | Установленная производительность КОС | тыс. м³/сут | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 5 | Резерв (дефицит) производительности КОС | тыс. м³/сут | 59,65 | 59,63 | 59,62 |
|  |  | % | 57,91 | 57,89 | 57,89 |
| 6 | Резерв (дефицит) производительности КОС при максимальном суточном поступлении сточных вод | тыс. м³/сут | 45,40 | 44,60 | 46,78 |
|  |  | % | 44,08 | 43,30 | 45,41 |

В настоящее время резерв мощности очистных сооружений составляет 57,89 %, при максимальном суточном поступлении сточных вод уровень резерва очистных сооружений оставляет – 45,41%, что гарантирует устойчивую, надежную работу всего комплекса водоочистных сооружений.

#### Система автоматизации источников водоотведения.

Большинство КНС города Нижневартовска включено в систему АСУ ТП КНС-автоматизация систем управления технологическими процессами. Данная система позволяет вести оперативный контроль и управлять режимами работы КНС как непосредственно с рабочего места оператора, так и удаленно с рабочего места диспетчера на производственной базе.

На канализационных очистных сооружениях создана и эксплуатируется автоматизированная система управления и контроля за ходом выполнения технологического процесса и работой оборудования (далее – АСКУ).

В состав системы входят:

- автоматизированный диспетчерский пункт;

-автоматизированная система управления и контроля технологического оборудования механических решеток №1,2;

-система управления и контроля технологического оборудования цеха механического обезвоживания сырого осадка;

-система управления и контроля технологического оборудования насосной воздуходувной станции первой и второй очереди;

-система дистанционного контроля объема поступающих стоков на КОС, которая предназначена для обработки, архивирования и предоставления информации в виде графиков, таблиц, и сводок.

АСКУ предназначена для:

- обеспечения соответствия всех необходимых технологических параметров КОС допустимым и разрешенным нормам;

- оперативно-диспетчерского контроля и управления технологическими процессами в режиме реального времени;

- оперативного отображения информации о нештатных и аварийных режимах, срабатывании блокировок и защит, а также сигнализации;

- обеспечения комплексных телеизмерений всех требуемых параметров;

- ведения архива ретроспективной информации о работе оборудования и режимных параметрах технологических процессов предприятия.

Создание АСКУ преследует следующие цели:

1. Обеспечение необходимых показателей технологических процессов предприятия;

2. Минимизация вероятности возникновения технологических нарушений и аварий, обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического процесса;

3. Сокращение времени:

- принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных и аварийных ситуациях;

- выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования;

- простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров всего технологического процесса.

4. Повышение надежности работы оборудования, используемого в составе АСКУ, за счет адаптивных и оптимально подобранных алгоритмов управления;

5. Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы.

#### Системы учета расхода ресурсов.

Учёт сточных вод в системе водоотведения города Нижневартовска осуществляется приборами учёта воды на границе балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в ином месте в соответствии с договорами.

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей города осуществляется в соответствии с действующим законодательством и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленного ресурса.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет, осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011 г. и постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. Количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды (холодной и горячей).

#### Расход ресурсов.

Для подачи установленного уровня напора (давления) используется электрическая энергия.

Основные потребители электроэнергии на источниках централизованного водоотведения являются:

- канализационные насосные станции, обеспечивающие забор стоков и транспортирование их к очистной станции или сборным резервуарам;

- станции по обеззараживанию и очистке стоков.

Сведения об объемах потребления электроэнергии источниками централизованного водоотведения по данным ООО «Нижневартовские коммунальные системы» за 2021 – 2023 годы предоставлены в таблице ниже (Таблица 92).

Таблица 92. Сведения об объемах потребления электроэнергии источниками централизованного водоотведения за 2021 – 2023 годы.

| № п.п. | Наименование показателя | ед.изм | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Годовое поступление сточных | тыс. м³/год | 15 822,97 | 15 831,74 | 15 832,39 |
| 2 | Расход электроэнергии на весь объем производственных ресурсов | тыс. кВт.час | 17848,32 | 16132,54 | 16228,20 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт∙ч/куб.м. | 0,859 | 0,761 | 0,758 |
| 4 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт∙ч/куб.м. | 0,269 | 0,258 | 0,267 |

#### Качество эксплуатации, наладки и ремонтов.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляются на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 №168.

ООО «Нижневартовские коммунальные системы» выполняются следующие мероприятия, для обеспечения надёжной и бесперебойной работы системы водоотведения:

- осуществляются ежедневные наружные осмотры сети;

- 1-2 раза в год проводятся технические осмотры канализационных сетей, с целью выявления дефектов и включения в планы текущего и капитального ремонтов;

- своевременное обнаружение и устранение засоров;

- осуществление планово-предупредительных ремонтов;

- ремонт аварийных участков и канализационных колодцев;

- гидродинамическая промывка и прочистка сетей.

По программе капитального ремонта за счёт средств амортизационных отчислений и производственной программы по снижению негативного воздействия на централизованные сети водоотведения для поддержания объектов водоотведения в работоспособном состоянии, предупреждения отказов, неисправностей на сооружениях регулярно проводятся планово-профилактические и ремонтные работы.

#### Проблемы и направления их решения.

Основные технические и технологические проблемы централизованной системы водоотведения города Нижневартовска в части источников водоотведения отражены в подразделе 3.3.2.3.

В перспективе для решения проблем требуется реализация мероприятий, представленных в разделе 9 Обосновывающих материалов.

      - Анализ эффективности и надежности сетей водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета.

#### Схема и структура сетей

Подробная схема системы транспорта стоков с указанием адресов и мест расположения колодцев с регулирующей и секционирующей арматурой отражается в электронной модели Схемы водоотведения.

#### Характеристика технических параметров и состояния.

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов города осуществляются через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Микрорайоны города Нижневартовска обеспечены централизованной системой канализации. Основные коллекторы города построены в конце 70-х - начале 80-х годов.

Сточные воды города по системе магистральных самотечных коллекторов диаметром 400-1200 мм поступают на районные КНС, откуда напорными коллекторами перекачиваются на две узловые канализационные станции ГКНС-1а и ГКНС-3, и далее перекачиваются по магистральным напорным коллекторам в приемную камеру канализационных очистных сооружений (КОС). Схема также включает в себя 19 канализационных насосных станций. Магистральные напорные коллекторы имеют большую протяженность:

-	от ГКНС-1а —D800 мм, 4800 м;

-	от ГКНС-3 — D700 мм, 9595 м.

Напорный коллектор КНС «Совхозная», перекачивающий стоки от пос. Старый Вартовск, также имеет большую протяженность — более 10 км.

Так как основные канализационные коллекторы города построены более 25 лет назад, практически все они находятся в критическом состоянии.

По состоянию на 31.12.2023 протяженность канализационных сетей, числящихся на балансе ООО «Нижневартовские коммунальные системы», составляет 270,78 км., в т.ч. нуждающихся в замене 159,14 км (58,8%) (Таблица 93).

Таблица 93 - Характеристика сетей водоотведения города Нижневартовска

| № п/п | Структура сетей | Протяженность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 01.01.2022, м | на 01.01.2023, м | на 01.01.2024, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Главный коллектор, в том числе: |  |  |  |
|  | Ду-800 мм | 525,0 | 525,0 | 525,0 |
|  | Ду-1200 мм | 1 686,2 | 1 686,2 | 1 686,2 |
|  | Ду-1600 мм | 772,4 | 772,4 | 772,4 |
| 2. | Напорная канализация, в том числе: |  |  |  |
|  | Ду-80 мм | 370,0 | 370,0 | 370,0 |
|  | Ду-150 мм | 5 892,5 | 5 892,5 | 5 892,5 |
|  | Ду-180 мм | 5 253,6 | 5 253,6 | 5 253,6 |
|  | Ду-219 мм | 1 040,4 | 1 040,4 | 1 040,4 |
|  | ДУ-273 мм | 879,3 | 879,3 | 879,3 |
|  | Ду-325 мм | 2 621,0 | 2 621,0 | 2 621,0 |
|  | Ду-400 мм | 17 778,8 | 17 778,8 | 17 778,8 |
|  | Ду-500 мм | 8 716,3 | 8 716,3 | 8 716,3 |
|  | Ду-630 мм | 6 309,9 | 6 309,9 | 6 309,9 |
|  | Ду-710 мм | 8 422,0 | 8 422,0 | 8 422,0 |
|  | Ду-720 мм | 3 618,4 | 3 618,4 | 3 618,4 |
|  | Ду-820 мм | 2 016,2 | 2 016,2 | 2 016,2 |
| 3. | Уличная самотечная канализационная сеть, в том числе: |  |  |  |
|  | Ду-200 мм | 5 502,6 | 5 502,6 | 5 502,6 |
|  | Ду-250 мм | 2 153,0 | 2 153,0 | 2 153,0 |
|  | Ду-300 мм | 8 312,3 | 8 312,3 | 8 312,3 |
|  | Ду-400 мм | 6 417,1 | 6 417,1 | 6 417,1 |
|  | Ду-500 мм | 10 665,4 | 10 665,4 | 10 665,4 |
|  | Ду-600 мм | 15 014,2 | 15 014,2 | 15 014,2 |
|  | Ду-800 мм | 14 077,8 | 14 077,8 | 14 077,8 |
|  | Ду-1000 мм | 3 486,7 | 3 486,7 | 3 486,7 |
|  | Ду-1500 мм | 1 368,0 | 1 368,0 | 1 368,0 |
| 4. | Внутриквартальная самотечная канализационная сеть, в том числе: |  |  |  |
|  | Ду-150 мм | 93 706,5 | 103 175,5 | 107 960,1 |
|  | Ду-200 мм | 25 855,3 | 28 197,7 | 29 922,0 |
| 5. | Технологические трубопроводы |  |  |  |
| Итого: |  | 252 460,9 | 264 272,3 | 270 781,2 |

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляются на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 №168.

#### Применяемые графики работы и их обоснованность

На основании графика притока сточных вод устанавливается режим работы и подача насосных станций. Насосная станция должна откачивать за сутки полный расчетный суточный расход при обеспечении требуемой высоты подъема жидкости. Расчетная подача станции определяется по суткам максимального притока сточных вод в час максимального притока. Подача канализационных насосных станций характеризуется максимальным расчетным секундным расходом в подводящем коллекторе на участке, примыкающем к насосной станции. При выборе режима работы насосных станций учитывается их назначение, место расположения в общей схеме системы канализации, наличие и объем регулирующих емкостей, и развитие насосных станций.

Гидравлические режимы канализационной сети, работающей при самотечном режиме с частичным наполнением сечения трубопровода зависят в основном от рельефа местности, грунтовых условий и расположения КНС в точке приема стоков. Анализ работы этих участков в городе показал, что проектные уклоны соблюдены, гидравлические режимы в основном поддерживаются. Режимы работы элементов централизованной системы водоотведения города, так же в основном соблюдаются.

#### Статистика отказов и среднего времени восстановления работы

По данным статистической отчетности 1-канализация аварийность централизованных систем водоотведения за 2023 год составила 0.

Аварийных ситуаций на сетях водоотведения не зафиксировано.

#### Качество эксплуатации и диспетчеризации

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляются на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 №168.

Для поддержания объектов водоотведения в работоспособном состоянии, предупреждения отказов, неисправностей на сооружениях регулярно проводятся планово-профилактические и ремонтные работы.

В настоящее время на территории города Нижневартовска имеется Единая дежурно-диспетчерская служба города Нижневартовска, принимающая заявки от абонентов о нарушении работы водоснабжения и водоотведения.

#### Состояние учета

Учёт сточных вод в системе водоотведения города Нижневартовска осуществляется приборами учёта воды на границе балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в ином месте в соответствии с договорами.

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей города осуществляется в соответствии с действующим законодательством и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленного ресурса.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды (холодной и горячей).

Оснащенность абонентов приборами учета водоотведения по данным ООО «Нижневартовские коммунальные системы» отражена в таблице ниже (Таблица 94).

Таблица 94. Оснащенность абонентов приборами учета водоотведения.

| № п/п | Наименование показателя | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во объектов | Оснащены приборами учета |  | Кол-во объектов | Оснащены приборами учета |  | Кол-во объектов | Оснащены приборами учета |  |
|  |  | ед. | ед. | % | ед. | ед. | % | ед. | ед. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | АО «Горэлектросеть» | 12 | 9 | 75,00% | 12 | 9 | 75,00% | 12 | 9 | 75,00% |
| 2 | ООО «Нижневартовск Аэро» |  |  |  | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 1 | 100,00% |

#### Проблемы и направления их решения.

Основные технические и технологические проблемы централизованной системы водоотведения города Нижневартовска в части сетей водоотведения отражены в подразделе 3.3.2.3.

В перспективе для решения проблем требуется реализация мероприятий, представленных в разделе 9 Обосновывающих материалов.

      - Анализ зон действия источников водоотведения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения.

Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников, балансы мощности и нагрузки, радиус эффективного ресурсоснабжения.

#### Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников.

На территории города Нижневартовска организована централизованная система водоотведения.

Хозяйственно-бытовые сточные воды формируются от жилых домов города, объектов соцкультбыта (больницы, поликлиники, магазины, школы, детские сады и др.). Кроме того, на очистные сооружения поступают сточные воды от промышленных организаций, ливневой канализации, жидкие отходы.

Основная доля жителей, не обеспеченных централизованным водоотведением, проживает в индивидуальных жилых домах.

Постановление Правительства Российской Федерации № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» вводит понятие эксплуатационной зоны — зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В городе используется система водоотведения: для отведения бытовых (хозяйственно-бытовых), входящая в зону ответственности ООО «Нижневартовские коммунальные системы», включающая в себя прием, транспортировку и очистку сточных вод.

Для канализационных сетей и прочих объектов системы водоотведения соответствии с действующими в сфере централизованного водоотведения нормативными правовыми актами термин «охранная зона» не применяется.

В соответствии с требованиями СанПиН, определены санитарно-защитные зоны (СЗЗ) - защитные территории, отделяющие жилую территорию от промышленных объектов с целью защиты мест проживания от вредного воздействия промышленных предприятий. Факторами вредного влияния являются шум, пыль, вибрации, газообразные и жидкие выбросы.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – это участок территории, на которой построены локальные очистные сооружения (ЛОС). Их площадь рассчитывается по возможной степени распыления (рассеивания) вредных веществ, находящихся в канализационных стоках. Чем больше выбросы, тем шире зона. СЗЗ канализационных очистных сооружений по нормативам СанПиН определяется также из расчета типа ЛОС – открытого или закрытого. Дополнительно учитывается вид установленного оборудования.

При строительстве и реконструкции канализационных сетей и прочих объектов ЦС ВО нормативные требования к размерам занимаемых площадей (размерам земельных участков), размерам санитарно-защитных зон, минимальным расстояниям по горизонтали (в свету) до прочих объектов, а также иные пространственные ограничения и правила должны приниматься в соответствии с:

    - СП 42.13330.2016;

    - СП 32.13330.2018;

    - СП 129.13330.2019;

    - СП 18.13330.2019;

    - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Очистные сооружения города Нижневартовска относятся к III-му классу опасности и имеют собственную зону санитарной охраны. По предварительному расчёту зона санитарной охраны очистных сооружений города составляет не менее 300 метров. Развитие жилой застройки в санитарной зоне запрещено нормативными документами.

Предлагаемые мероприятия по проектированию и строительству систем отведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод позволят обеспечить выполнение указанных нормативных требований.

#### Балансы мощности и нагрузки

Объем принятых и очищенных сточных вод зависит от объемов потребленной воды.

За 2023 год через канализационно-очистные сооружения пропущено и нормативно очищено 15 832,39 тыс. м3, что на 0,65 тыс. м3 больше, чем за 2022 год.

Данные о фактической производительности (мощности) КОС за 2021 – 2023 годы отражена в таблице ниже (Таблица 95).

Таблица 95. Оценка фактической производительности (мощности) КОС за 2021 – 2023 гг.

| № п.п. | Наименование показателя | ед.изм | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Годовое поступление сточных | тыс. м³/год | 15 822,97 | 15 831,74 | 15 832,39 |
| 2 | Расчетное среднесуточное поступление сточных вод | тыс. м³/сут | 43,35 | 43,37 | 43,38 |
| 3 | Расчетное максимальное суточное поступление сточных вод (требуемая мощность) | тыс. м³/сут | 57,60 | 58,40 | 56,22 |
|  |  | тыс. м³/час | 2,40 | 2,43 | 2,34 |

Объем приема стоков от потребителей города Нижневартовска централизованными системами водоотведения представлен в таблице ниже (Таблица 96).

Таблица 96. Объем приема стоков от потребителей централизованными системами водоотведения города Нижневартовска.

| № п.п. | Наименование показателя | ед.изм | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | город Нижневартовск |  |  |  |  |
|  | ООО «Нижневартовские коммунальные системы» |  |  |  |  |
| 1 | Пропущено сточных вод через очистные сооружения, всего, в том числе | тыс.м3 | 15 822,97 | 15 831,74 | 15 832,39 |
| 1.2. | Неучтенный приток сточных вод (ливневая канализация) | тыс.м3 | -242,52 | 259,40 | -49,63 |
|  |  | % | -1,53 | 1,64 | -0,31 |
| 1.3. | Принято хозяйственно-бытовых сточных вод всего | тыс.м3 | 16 065,49 | 15 572,33 | 15 882,02 |
| 1.3.1. | Собственные нужды | тыс.м3 | 942,48 | 809,89 | 1 153,23 |
|  |  | % | 5,87 | 5,20 | 7,26 |
| 1.3.2. | Объем реализации услуг по водоотведению, всего, в т.ч, по группам потребителей | тыс.м3 | 15 123,01 | 14 762,44 | 14 728,79 |
|  | населению | тыс.м3 | 11 775,33 | 11 549,29 | 11 523,93 |
|  | бюджетным организациям | тыс.м3 | 1 961,09 | 1 851,03 | 1 873,54 |
|  | прочим потребителям | тыс.м3 | 1 386,59 | 1 362,12 | 1 331,32 |

Общее количество стоков за 2023 год, составило 15 832,39 тыс. м3. Объем реализации стоков на территории города Нижневартовска по централизованным системам водоотведения составило 14 728,79 тыс. м3, в том числе населению 11 523,93 тыс. м3.

Основными потребителями услуг водоотведения является население – 78,2%, предприятия бюджетной сферы, прочие потребители.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (ред. от 14.10.2015) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»: «Отведение (прием) в централизованные ливневые системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод и жидких бытовых отходов запрещено».

Неорганизованный сток - дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.

Неорганизованные стоки попадают в систему водоотведения хозяйственно-бытовых стоков, включающую в себя: канализационные очистные сооружения (КОС) биологической очистки, канализационные насосные станции перекачки (КНС) и систему самотёчных и напорных трубопроводов.

Объёмы неорганизованных стоков, поступивших в систему централизованного водоотведения города Нижневартовска за 2021-2023 годы по данным ООО «Нижневартовские коммунальные системы» отражены в таблице выше.

#### Проблемы и направления их решения.

К основной существующей проблеме системы водоотведения города Нижневартовска можно отнести наличие высокого уровня нестандартных проб системы водоотведения (35,2%) в связи с высоким физическим износом канализационных сетей (58,8%).

Для обеспечения надёжности и бесперебойной работы централизованной системы водоотведения предлагается выполнять поэтапную модернизацию (реконструкцию) сетей водоотведения со сверхнормативным сроком службы, объектов водоотведения с заменой оборудования с высоким износом на современное и энергоэффективное оборудование и выполнять своевременный ремонт зданий объектов водоотведения. В случае невозможности полной реконструкции объектов и сетей водоотведения (в результате инструментального обследования, по конструктивным причинам и т.д.) необходимо выполнить строительство новых с применением оборудования и конструктивных решений, отвечающих современным требованиям. В случае отсутствия диспетчеризации и автоматизации процессов на объектах водоотведения, в том числе контрольно-измерительных приборов, рекомендуется выполнить их установку.

Основные направления развития системы водоотведения муниципального образования город Нижневартовск включают в себя:

- строительство и реконструкцию канализационных очистных сооружений и насосных станций;

- реконструкцию линейных объектов системы водоотведения для снижения нагрузки на магистральные коллекторы и городские очистные сооружения канализации от ненормируемого притока грунтовых и ливневых вод;

- развитие системы автоматизации и диспетчеризации на технологических объектах систем водоотведения посредством внедрения новых программно-аппаратных платформ;

- строительство и реконструкция линейных объектов водоотведения;

- установка приборов учета на канализационных насосных станциях;

- проведение мероприятий по улучшению энергообеспечения объектов водоотведения.

В перспективе для решения указанных проблем требуется реализация мероприятий, представленных в разделе 9 Обосновывающих материалов.

      - Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоотведения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по городу Нижневартовску по фактической нагрузке за 2021 - 2023 годы представлен в таблице ниже (Таблица 97).

Таблица 97. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения.

| № п.п. | Наименование показателя | ед.изм | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Годовое поступление сточных | тыс. м³/год | 15 822,97 | 15 831,74 | 15 832,39 |
| 2 | Расчетное среднесуточное поступление сточных вод | тыс. м³/сут | 43,35 | 43,37 | 43,38 |
| 3 | Расчетное максимальное суточное поступление сточных вод (требуемая мощность) | тыс. м³/сут | 57,60 | 58,40 | 56,22 |
|  |  | тыс. м³/час | 2,40 | 2,43 | 2,34 |
| 4 | Установленная производительность КОС | тыс. м³/сут | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 5 | Резерв (дефицит) производительности КОС | тыс. м³/сут | 59,65 | 59,63 | 59,62 |
|  |  | % | 57,91 | 57,89 | 57,89 |
| 6 | Резерв (дефицит) производительности КОС при максимальном суточном поступлении сточных вод | тыс. м³/сут | 45,40 | 44,60 | 46,78 |
|  |  | % | 44,08 | 43,30 | 45,41 |

Общий объем резервной мощности канализационных очистных сооружений города Нижневартовска составляет 57,89% мощности очистных сооружений или 59,62 тыс. м3/сут., при максимальном суточном поступлении сточных вод резерв составляет 45,41% мощности сооружений или 46,78 тыс. м3/сут.

В соответствии с данными таблицы видно, что резерв производительности по комплексу очистных сооружений достаточный и гарантирует устойчивую работу всей системы водоотведения.

Перспективный баланс системы водоотведения составлен на основании данных Генерального плана города Нижневартовска, Схемы водоснабжения и водоотведения на перспективу, данных ресурсоснабжающей организации, с учетом динамики численности населения, планов строительства, а также необходимости замены выработавших свой срок сетей водоотведения.

Генеральным планом предусматривается размещение нового строительства как на свободной от застройки территории, так и на участках, высвобождаемых при сносе ветхой жилой застройки.

Показатели резерва и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения определены на основании сопоставления установленной мощности очистных сооружений водоотведения и объемов поступления стоков в сутки максимального водопотребления.

Установленная производственная мощность канализационных очистных сооружений сохранится на уровне мощности 2023 года.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения на перспективу до 2035 года отражен в таблице ниже (Таблица 98).

Таблица 98 - Показатели перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по городу Нижневартовску на период до 2035 г.

| № п.п. | Наименование показателя | ед.изм | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Годовое поступление сточных | тыс. м³/год | 16 067,86 | 16 067,86 | 16 067,86 | 16 030,47 | 16 067,86 | 16 767,86 | 16 917,99 | 17 069,73 | 17 228,93 | 17 389,86 | 17 552,54 | 17 722,98 |
| 2 | Расчетное среднесуточное поступление сточных вод | тыс. м³/сут | 44,02 | 44,02 | 44,02 | 43,92 | 44,02 | 45,94 | 46,35 | 46,77 | 47,20 | 47,64 | 48,09 | 48,56 |
| 3 | Расчетное максимальное суточное поступление сточных вод (требуемая мощность) | тыс. м³/сут | 57,06 | 57,06 | 57,06 | 56,92 | 57,06 | 59,54 | 60,07 | 60,61 | 61,18 | 61,75 | 62,33 | 62,93 |
|  |  | тыс. м³/час | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,37 | 2,38 | 2,48 | 2,50 | 2,53 | 2,55 | 2,57 | 2,60 | 2,62 |
| 4 | Установленная производительность КОС | тыс. м³/сут | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 |
| 5 | Резерв (дефицит) производительности КОС | тыс. м³/сут | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 59,08 | 58,98 | 57,06 | 56,65 | 56,23 | 55,80 | 55,36 | 54,91 | 54,44 |
|  |  | % | 57,26 | 57,26 | 57,26 | 57,36 | 57,26 | 55,40 | 55,00 | 54,60 | 54,17 | 53,74 | 53,31 | 52,86 |
| 6 | Резерв (дефицит) производительности КОС при максимальном суточном поступлении сточных вод | тыс. м³/сут | 45,94 | 45,94 | 45,94 | 46,08 | 45,94 | 43,46 | 42,93 | 42,39 | 41,82 | 41,25 | 40,67 | 40,07 |
|  |  | % | 44,61 | 44,61 | 44,61 | 44,73 | 44,61 | 42,19 | 41,67 | 41,15 | 40,60 | 40,05 | 39,49 | 38,90 |

      - Анализ показателей готовности системы водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов и канализационных насосных станций отводятся на очистку все городские сточные воды, образующиеся на территории города.

Безопасность и надежность системы водоотведения характеризуется количеством аварий, повлекшим за собой приостановление подачи воды абонентам, отведение сточных вод абонентов на срок, более установленной допустимой продолжительности перерывов подачи воды, перерывов водоотведения.

Система водоотведения города находится в хозяйственном ведении ООО «Нижневартовские коммунальные системы». Предприятием выполняются следующие мероприятия, для обеспечения надёжной и бесперебойной работы системы водоотведения:

- Осуществляются ежедневные наружные осмотры сети;

- 1-2 раза в год проводятся технические осмотры канализационных сетей, с целью выявления дефектов и включения в планы текущего и капитального ремонтов;

- Своевременное обнаружение и устранение засоров;

- Осуществление планово-предупредительных ремонтов;

- Ремонт аварийных участков и канализационных колодцев;

- Гидродинамическая промывка и прочистка сетей.

На предприятии работают две аварийно-ремонтные бригады по скользящему графику. В распоряжении бригад имеется необходимая техника, запасы оборудования и материалов.

Важным звеном в системе водоотведения города являются канализационные насосные станции. Вопросы повышения надёжности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением.

При эксплуатации КОС канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надёжность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надёжности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надёжности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации города.

Безопасность и надёжность очистных сооружений обеспечивается:

  - Строгим соблюдением технологических регламентов;

  - Регулярным обучением и повышением квалификации работников;

  - Контролем за ходом технологического процесса;

  - Регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

  - Регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод.

Периодически не менее 1 раза в три года проводится комплексное обследование технического состояния зданий сооружений и оборудования централизованной системы водоотведения. По результатам камерального обследования, технической инвентаризации имущества, определяется технико-экономическая эффективность объектов и оформляется сводную ведомость технического обследования.

Фактические значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения ООО «Нижневартовские коммунальные системы» за 2022-2023 годы отражены в таблице ниже (Таблица 99).

Таблица 99.  Фактические значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения.

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатели очистки сточных вод |  |  |  |
| 1.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | х | х |
| 1.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 50,0% | 48,4% |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |
| 2.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт∙ч/м3 | 0,761 | 0,758 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт∙ч/м3 | 0,258 | 0,267 |

Надежность систем водоснабжения и водоотведения - это комплексный показатель, характеризующий систему как безотказную, долговечную, ремонтопригодную, способную выполнять заданные функции, т.е. подавать (отводить) воду в расчетном количестве и качестве, отвечающим санитарным нормам.

Другими словами, под надежностью систем понимается их свойство выполнять функции водоотведения, сохраняя во времени установленные технологические показатели в пределах, соответствующих заданным режимам и условиям эксплуатации, технического обслуживания и хранения.

Интегральными показателями оценки надежности водоотведения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотвод сточных вод Gав/Gрасч, где Gав – аварийный недоотвод воды за год [м.куб.], Gрасч – расчетное количество сточных вод, пропускаемое системой водоотведения за год [м.куб.]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы канализации. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем водоотведения.

Для оценки надежности систем водоотведения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы водоотведения и внешних систем электроснабжения источников перекачки воды и очистных сооружений.

1. Показатель надежности электроснабжения систем водоотведения (КНС, КОС) (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

при наличии резервного электроснабжения (или в случае отсутствия станций) Кэ = 1,0;

при отсутствии резервного электроснабжения при мощности станций (м. куб/ч):

- до 500 - Кэ = 0,8;

- 500 – 2000 - Кэ = 0,7;

- свыше 2000 - Кэ = 0,6.

2. Показатель соответствия пропускной способности канализационных сетей фактическим нагрузкам (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита, (%):

- до 10 - Кб = 1,0;

- 10 – 20 - Кб = 0,8;

- 20 – 30 - Кб - 0,6;

- свыше 30 - Кб = 0,3.

3. Показатель уровня резервирования (Кр) элементов канализационной сети, характеризуемый отношением фактическим резервируемым количеством сетей к фактическому количеству участков сетей подлежащей резервированию:

- 90 – 100 - Кр = 1,0;

- 70 – 90 - Кр = 0,7;

- 50 – 70 - Кр = 0,5;

- 30 – 50 - Кр = 0,3;

- менее 30 - Кр = 0,2.

4. Показатель технического состояния канализационных сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

- до 10 - Кс = 1,0;

- 10 – 20 - Кс = 0,8;

- 20 – 30 - Кс = 0,6;

- свыше 30 - Кс = 0,5.

5. Показатель интенсивности отказов канализационных сетей (Котк), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков сети с ограничением пропускной способности, вызванным отказом и его устранением за последние три года

Иотк = nотк/(3*S), [1/(км*год)],

где - nотк - количество отказов за последние три года;

S- протяженность канализационной сети данной системы водоотведения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

- до 0,5 - Котк = 1,0;

- 0,5 - 0,8 - Котк = 0,8;

- 0,8 - 1,2 - Котк = 0,6;

- свыше 1,2 Котк = 0,5;

6. Показатель качества водоотведения (Кж), характеризуемый количеством жалоб потребителей на нарушение качества водоотведения.

Ж = Джал/ Дсумм*100, [%]

где - Дсумм - количество зданий, подключенных к системе канализации;

Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы канализации.

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж)

- до 0,2 - Кж = 1,0;

- 0,2 – 0,5 - Кж = 0,8;

- 0,5 – 0,8 - Кж = 0,6;

- свыше 0,8 - Кж = 0,4.

7. Показатель надежности конкретной системы водоотведения (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

где n - число показателей, учтенных в числителе.

8. Общий показатель надежности систем водоотведения округа, городского округа (при наличии нескольких систем канализации) определяется:

,

где - ,  - значения показателей надежности отдельных систем водоотведения;

G1, Gn - расчетные нагрузки отдельных систем водоотведения, м3/год.

Данные по расчету коэффициента надежности приведены в таблице ниже (Таблица 100).

Таблица 100. Расчет коэффициента надежности системы водоотведения.

| Наименование | Кэ | Кб | Кр | Кс | Котк | К жал | Кнад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоотведения города Нижневартовска | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,83 |

В зависимости от полученных показателей надежности системы водоотведения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

- высоконадежные - более 0,9;

- надежные - 0,75 - 0,89;

- малонадежные - 0,5 - 0,74;

- ненадежные - менее 0,5.

Общий показатель надежности систем водоотведения города Нижневартовска - 0,83.

Оценка надежности данной системы водоотведения оценивается как надежная.

Перечень имеющихся проблемы и направления их решения отражены в разделе 3.3.2.3.

      - Анализ воздействия на окружающую среду.

Анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий.

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлениями Правительства Российской Федерации и подзаконными актами при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, и ликвидации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, в энергетике, на транспорте, жилищно-коммунальном секторе должен быть предусмотрен комплекс мероприятий по охране окружающей природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения.

Проблема очистки сточных вод уже давно является одним из основных вопросов экологической безопасности. К сожалению, и в промышленных масштабах, и в условиях применения бытовых канализационных сетей достаточно часто уделяется недостаточное количество внимания на предварительную подготовку стоков.

Очистка хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод города Нижневартовска проводится на очистных сооружениях города Нижневартовска. Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды и по системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся для очистки на канализационные очистные сооружения города.

Бытовые и производственные сточные воды проходят механическую и полную биологическую очистку, и обеззараживание. Технические возможности по очистке сточных вод канализационными очистными сооружениями, работающими в существующем штатном режиме, соответствуют проектным характеристикам и условиям сброса сточных вод в водоём.

Лабораторный контроль за сточной водой осуществляется согласно утвержденному графику аккредитованной лабораторией ООО «Нижневартовские коммунальные системы». Количество загрязняющих веществ не превышает утвержденных нормативов допустимых сбросов, выпуск не оказывает существенного влияния на р. Обь.

Данные о количестве проведенных проб и качестве очищенных сточных вод, отражены в таблице ниже. (Таблица 101).

Таблица 101. Отчет о качестве очищенных сточных вод.

| № п/п | период | Общее количество проведенных проб сточных вод | Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных сточных вод санитарным нормам на сбросе очищенных сточных вод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | за 2022 год | 64 | 32 |
| 2 | за 2023 год | 64 | 31 |

Качество очистки сточных вод в 2023 году по всем показателям улучшилось относительно качества сточных вод, сброшенных в 2022 году.

Производственный контроль качества сточной, очищенной сточной и природной поверхностной воды в рамках рабочей программы химико-бактериологической лабораторией выполнен в полном объёме. Бактериологический контроль качества очистки сточных вод, проводимый 1 раз в месяц, показывает, что качество сброшенных в водный объект очищенных сточных вод по микробиологическим показателям соответствует Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (ред. от 30.12.2022) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

При анализе влияния сброса очищенных сточных вод на состав воды природной поверхностной на предмет несоответствия требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в точке отбора «500 м ниже сброса» по показателям: «колифаги, патогенная микрофлора», а также по паразитологическим и вирусологическим показателям выявлено не было.

По токсикологическим показателям исследуемые пробы очищенных сточных вод имеют оценку как допустимую. Очищенные сточные воды на выпуске в водный объект, как и вода водных объектов в контрольных створах не оказывают хронического токсического действия на тест-объекты.

ООО «Нижневартовские коммунальные системы» в соответствии с декларацией о воздействии на окружающую среду следит за объёмами разрешённых выбросов вредных веществ, в пределах установленного лимита. В рамках обеспечения охраны атмосферного воздуха предприятие регулярно отчитывается о результатах производственного экологического контроля по форме 2-тп (Воздух). Выбросы вредных веществ осуществляются из стационарных источников загрязнения атмосферы. Важно отметить, что в 2023 году не было выявлено превышений предельно-допустимых выбросов.

Предписаний надзорных органов в части запрещения эксплуатации сооружений системы водоотведения по причинам воздействия, ухудшающих окружающую среду, (включая шумовое влияние) за последние три года не выдавалось.

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы

#### Финансовое состояние организаций коммунального комплекса, платежи и задолженность потребителей за коммунальные услуги.

Финансовое состояние организаций сферы водоотведения города Нижневартовска проанализировано на основании бухгалтерской отчетности (форма № 0710099 Бухгалтерская (финансовая) отчетность и форма № 0710002 Отчет о финансовых результатах) за 2022 - 2023 годы.

Основной организацией, оказывающей услуги централизованного водоотведения на территории города Нижневартовска является ООО «Нижневартовские коммунальные системы». Финансовое состояние и дебиторская задолженность организаций системы водоотведения по состоянию на 31.12.2023 представлены в разделах 3.2.3. «Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы» Обосновывающих материалов.

#### Величина действующих тарифов.

Сведения о размере тарифов на водоотведение и транспортировку для потребителей города Нижневартовска, утверждены приказами Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и представлены в таблицах ниже (Таблица 102).

Таблица 102. Тарифы на водоотведение для потребителей города Нижневартовска, руб./куб.м.

| № | Наименование организации | территория обслуживания | Вид товара (услуги)/вид деятельности | Тип тарифа (наименование тарифа) | Порядок учёта НДС в тарифе |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | с 01.01. по 30.06. |  | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ООО «Нижневартовские коммунальные системы» | городской округ Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Водоотведение | одноставочные тарифы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для прочих потребителей | Без НДС |  | 46,65 |  | 51,12 | 51,12 | 52,21 | 52,21 | 53,04 | 53,04 | 54,74 | 54,74 | 56,41 |
|  |  |  |  | для населения | с НДС |  | 55,98 |  | 61,34 | 61,34 | 62,65 | 62,65 | 63,65 | 63,65 | 65,69 | 65,69 | 67,69 |
|  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югры |  |  |  |  |  | от 07.12.2023 № 104-нп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ структуры платы граждан за водоотведение.

Структура цен (тарифов) в сфере водоотведения города Нижневартовска состоит из цен (тарифов) для потребителей и населения на водоотведение, и платы за подключение к системе водоотведения.

Плата за подключение к централизованной системе централизованного водоотведения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к централизованной системе водоотведения.

В соответствии с частями 13 и 14 статьи 18 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении» плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения ООО «Нижневартовские коммунальные системы» города Нижневартовска, приказом РСТ ХМАО-Югры не установлен.

  - Характеристика состояния и проблем в системе электроснабжения.

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями.

Развитие системы электроснабжения в городе Нижневартовск осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,  приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.11.2023 № 1095 «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024 – 2029 годы», Комплексной программой развития электрических сетей напряжением 35 кв и выше на территории субъектов Российской Федерации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области до 2029 года, Генеральным планом города Нижневартовска.

Электроснабжение города Нижневартовска осуществляется от Тюменской энергосистемы. Опорным центром питания является понизительная подстанция ПС 500/220/10 кВ «Сибирская» мощностью 1002 МВА, расположенная в северной части города. Подстанция находится на балансе Филиала ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС) - Магистральные электрические сети (МЭС) Западной Сибири.

Выработка электроэнергии в городе Нижневартовск отсутствует.

Функционирование рынка электрической энергии города Нижневартовска включает в себя деятельность организаций на оптовом и розничном рынках электрической энергии. Потребители электрической энергии города Нижневартовска заключают договоры энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) с гарантирующим поставщиком и энергосбытовыми (энергоснабжающими) организациями.

На территории города Нижневартовска осуществляет деятельность гарантирующий поставщик электрической энергии ООО «Нижневартовская энергосбытовая компания» (ООО «НЭСКО»). Зоной деятельности ООО «НЭСКО» является границы балансовой принадлежности электрических сетей АО «Горэлектросеть» города Нижневартовска. Гарантирующий поставщик приобретает электрическую энергию на оптовом рынке. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности» территория Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отнесена к первой ценовой зоне (зона Европы и Урала) оптового рынка электрической энергии. Поставка электрической энергии (мощности) населению и приравненным к нему категориям потребителей осуществляется по регулируемым ценам (тарифам). Продажа остальных объемов электрической энергии (мощности) осуществляется по нерегулируемым ценам.

Гарантирующий поставщик и энергосбытовые (энергоснабжающие) организации в интересах потребителей заключают на розничном рынке договоры на оплату услуг передачи электрической энергии с сетевыми организациями. Оплата услуг осуществляется по единым котловым тарифам, дифференцированным по уровням напряжения и группам потребителей, и утверждаемым РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Основными сетевыми организациями города Нижневартовска являются Филиал ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС) - Магистральные электрические сети (МЭС) Западной Сибири, АО «Россети Тюмень» (Нижневартовские электрические сети) и АО «Горэлектросеть» города Нижневартовска (нижестоящая смежная сетевая организация). Деятельность данных организаций для города Нижневартовска имеет стратегическое значение.

Договорная конструкция между субъектами энергетики региона выглядит следующим образом: в соответствии с договорами оказания услуг по передаче электрической энергии, оплата услуг происходит пропорционально объемам электроэнергии (мощности) между сетевыми организациями по индивидуальным тарифам РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, установленным на получение своего НВВ всеми участниками с соответствии с принципами соблюдения баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии.

АО «Горэлектросеть», в свою очередь, осуществляет покупку потерь электрической энергии в сетях предприятия по договору купли-продажи потерь у гарантирующего поставщика. Оплата услуг между сетевыми организациями осуществляется на основании индивидуальных тарифов, устанавливаемых РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.

    - Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения

      - Анализ эффективности и надежности источников электроснабжения.

Технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.

#### Технические параметры.

Опорным центром питания является понизительная подстанция ПС 500/220/10 кВ «Сибирская» мощностью 1002 МВА.

С ПС 500/220/10 кВ «Сибирская» по высоковольтным линиям электропередачи напряжением 500 кВ связаны следующие объекты:

- Сургутская ГРЭС-2 (магистраль Сургутская ГРЭС-2 - Сибирская);

- Нижневартовская ГРЭС (магистраль Нижневартовская ГРЭС - Сибирская);

- ПС 500 кВ «Трачуковская» (магистраль Трачуковская - Сибирская).

По линиям электропередачи напряжением 220 кВ осуществляется связь со следующими объектами:

- Нижневартовская ГРЭС;

- ПС 500 кВ «Кирьяновская»;

- ПС 500 кВ «Кустовая».

В границах г. Нижневартовска находятся 3 ПС 220 кВ:

- ПС 220/110/10/6 кВ «Мегион»;

- ПС 220/110/6 кВ «ГПП-2»;

- ПС 220/110/10 кВ «Эмтор».

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири обеспечивает на территории городского округа функционирование электрических подстанций и системных сетей напряжением 220-500 кВ, являющихся основными системообразующими центрами питания и линиями электропередачи на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Линии электропередачи и подстанции напряжением 110 кВ входят в зону обслуживания филиала АО «Россети Тюмень» - Нижневартовские электрические сети, линии и объекты 0,4-6-10-35 кВ обслуживаются АО «Горэлектросеть».

Основой формирования электрических сетей напряжением 35-110 кВ города Нижневартовска являются 14 понизительных подстанций 110 кВ. Подстанции соединены с действующими ПС 220 кВ по воздушным ЛЭП 110 кВ.

От опорных подстанций по воздушным ЛЭП напряжением 35 кВ осуществляется электроснабжение городского округа через 19 ПС 35 кВ. Между ПС 110/10 кВ «Обская (ГПП-2)» и ПС 110/10 кВ «Южная (ГПП-6)» имеется линия резервного питания ЛЭП 10 кВ, выполненная в габаритах ЛЭП 110 кВ.

Технические характеристики основных подстанций напряжением 220 - 500 кВ приведены в таблице ниже (Таблица 103).

Таблица 103 - Технические характеристики основных подстанций напряжением 220 - 500 кВ

| № п/п | Наименование подстанции | Класс напряжения, кВ | Суммарная мощность трансформаторов, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сибирская | 500/220/10 | 1002 |
| 2. | Мегион | 220/110/10/6 | 455 |
| 3. | Эмтор | 220/110/10 | 250 |
| 4. | ГПП-2 | 220/110/6 | 200 |
|  | ИТОГО |  |  |
|  | ПС 500 кВ |  | 1 002 |
|  | ПС 220 кВ |  | 905 |

В зоне деятельности АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети находятся подстанции, трансформаторные подстанции, магистральные и распределительные электрические сети высокого и низкого напряжения (110 кВ, 35 кВ, 6-10 кВ, 0,4 кВ), обеспечивающие электроснабжением городские объекты.

Технические характеристики основных подстанций напряжением 35 - 110 кВ      АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети, действующие на территории города Нижневартовска, приведены в таблице ниже (Таблица 104)

Таблица 104 - Технические характеристики основных подстанций напряжением 35 - 110 кВ  АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети

| № п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность | Муниципальное образование (город, район, месторождение) | Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность трансформаторов, МВА | Установленная мощность ПС, МВА |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ПС 110 кВ Восток | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 110/35/10 | 2x40 | 80,000 |
| 2 | ПС 110 кВ Городская 5 | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 110/10 | 2x40 | 80,000 |
| 3 | ПС 110 кВ ГПП-3 (Западная) | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 110/35/10 | 2x40 | 80,000 |
| 4 | ПС 110 кВ ГПП-7 | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 110/35/6 | 2x40 | 80,000 |
| 5 | ПС 110 кВ Индустриальная | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 110/10 | 2x40 | 80,000 |
| 6 | ПС 110 кВ Колмаковская | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 110/35/10 | 2x25 | 50,000 |
| 7 | ПС 110 кВ Нижневартовская | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 110/35/6 | 2x40 | 80,000 |
| 8 | ПС 110 кВ Обская | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 110/10 | 2x25+2x32 | 114,000 |
| 9 | ПС 110 кВ Центральная | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 110/10 | 2x25 | 50,000 |
| 10 | ПС 110 кВ Южная | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 110/10 | 2x25 | 50,000 |
| 11 | ПС 110/35/6 кВ Самотлор | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 110/35/6 | 3x25 | 75,000 |
| 12 | ПС 35 кВ Водозабор | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 35/10 | 2x10 | 20,000 |
| 13 | ПС 35 кВ Новая | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 35/10 | 1x6.3+1x10 | 16,300 |
| 14 | ПС 35 кВ Стройиндустриальная | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 35/6 | 2x6.3 | 12,600 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 867,900 |

Технические характеристики основных подстанций напряжением ниже 35 кВ      АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети, действующие на территории города Нижневартовска, приведены в таблице ниже (Таблица 105).

Таблица 105- Технические характеристики основных подстанций напряжением ниже 35 кВ АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети

| № п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта | Балансовая принадлежность | Муниципальное образование | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА |
| А | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КТПН 6/0,4 кВ №6 ПТПП | Нижневартовские электрические сети | Нижневартовск | 6/0,4 | 0,400 |
| 2 | КТПН 6/0,4 кВ №7 ПТПП | Нижневартовские электрические сети | Нижневартовск | 6/0,4 | 0,400 |
| 3 | КТПН 6/0,4 кВ ЦРО-1 РБ гр. РС | Нижневартовские электрические сети | Нижневартовск | 6/0,4 | 0,400 |
| 4 | КТПН 6/0,4 кВ ЦРО-2 РБ гр. РС | Нижневартовские электрические сети | Нижневартовск | 6/0,4 | 0,630 |
| 5 | КТП 6/0,4 кВ СОНТ «Березка» | Нижневартовские электрические сети | Нижневартовск | 6/0.4 | 0,160 |
| 6 | КТПУ-630-6/0,4 № 454 | Нижневартовские электрические сети | Нижневартовск | 6/0,4 | 0,400 |
| 7 | КТП-400-6/0,4 № 320 | Нижневартовские электрические сети | Нижневартовск | 6/0,4 | 0,400 |
| 8 | КТП-630-6/0,4 № 327 | Нижневартовские электрические сети | Нижневартовск | 6/0,4 | 0,400 |
| 9 | КТП-400-6/0,4 № 321 | Нижневартовские электрические сети | Нижневартовск | 6/0,4 | 0,400 |
| 10 | КТПН 10/0,4 кВ №1 ЗПУ | Нижневартовские электрические сети | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,630 |
| 11 | КТПН 10/0,4 кВ №10 КНБ | Нижневартовские электрические сети | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,400 |
| 12 | КТПН 10/0,4 кВ №13 КНБ | Нижневартовские электрические сети | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,400 |
| 13 | КТПН 10/0,4 кВ №14, 15 КНБ | Нижневартовские электрические сети | Нижневартовск | 10/0,4 | 1,000 |
| 14 | КТПН 10/0,4 кВ №16, 17 КНБ | Нижневартовские электрические сети | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,630 |
| 15 | КТПН 10/0,4 кВ №18 КНБ | Нижневартовские электрические сети | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,400 |
| 16 | КТПН 10/0,4 кВ №19, 20 КНБ | Нижневартовские электрические сети | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,630 |
| 17 | КТПН 10/0,4 кВ №2 ЗПУ | Нижневартовские электрические сети | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,630 |
| 18 | КТПН 10/0,4 кВ №2 КНБ | Нижневартовские электрические сети | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,400 |
| 19 | КТПН 10/0,4 кВ №21, 22 КНБ | Нижневартовские электрические сети | Нижневартовск | 10/0,4 | 1,000 |
| 20 | КТПН 10/0,4 кВ №4 КНБ | Нижневартовские электрические сети | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,630 |
| 21 | КТПН 10/0,4 кВ №5 КНБ | Нижневартовские электрические сети | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,630 |
| 22 | КТПН 10/0,4 кВ №6 КНБ | Нижневартовские электрические сети | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,630 |
| 23 | КТПН 10/0,4 кВ №7 КНБ | Нижневартовские электрические сети | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,630 |
| 24 | КТПН 10/0,4 кВ №8 КНБ | Нижневартовские электрические сети | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,630 |
| 25 | КТПН 10/0,4 кВ №9 КНБ | Нижневартовские электрические сети | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,400 |
| 26 | КТП 10/0,4 АБК-1, 2 АБК НВЭС, ул. Пермская | Нижневартовские электрические сети | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,400 |
| 27 | КТПН 10/0,4 АБК-3 АБК НВЭС, ул. Пермская | Нижневартовские электрические сети | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,630 |
| 28 | КТП - 25-10/0,4 кВ №2 | Нижневартовские электрические сети | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,025 |
| 29 | КТП - 63-10/0,4 кВ №3 | Нижневартовские электрические сети | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,063 |
| 30 | КТП - 100-10/0,4 кВ №4 | Нижневартовские электрические сети | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,100 |
| 31 | КТП - 160-10/0,4 кВ №1 | Нижневартовские электрические сети | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,160 |
|  | ВСЕГО на 27.09.2024 |  |  |  | 14,638 |

В зоне деятельности АО «Горэлектросеть» находятся подстанции, трансформаторные подстанции, магистральные и распределительные электрические сети высокого и низкого напряжения (35 кВ, 6-10 кВ, 0,4 кВ), обеспечивающие электроснабжением городские объекты.

Объем существующих источников электроснабжения АО «Горэлектросеть», приведен в таблице ниже (Таблица 106).

Таблица 106 - Объем существующих источников электроснабжения АО «Горэлектросеть» на 31.12.2023

| № п/п | Наименование об-я | К-во, шт | Установленная мощность, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ПС-35/10(6)кВ | 17 | 259,3 |
| 2 | РП-10(6)кВ | 42 | 65,79 |
| 3 | ТП-10(6)кВ | 701 | 623,45 |

Технические характеристики объектов электросетевого хозяйства АО «Горэлектросеть» отражены в таблицах ниже (Таблица 107 - Таблица 108).

Таблица 107 - Технические характеристики основных подстанций напряжением 6/10-35 кВ

| № п/п | Диспетчерское наименование | Трансформатор |  |  |  |  | Приборы | Год ввода в эксплуатацию | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Напряжение, кВ | Тип | Мощность, кВА | Полная мощность, кВА | К-во трансформаторов, шт | Электросчетчики, шт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ПС-35/10кВ Тепловая | 35/10 | ТДНС-10000/35 | 10000 | 20000 | 2 | 2 | 1990 | ЗПУ |
| 2 | ПС-35/6кВ Энергонефть | 35/6 | ТМН-6300/35 | 6300 | 12600 | 2 | 2 | 2018 | ЗПУ |
| 3 | ПС-35/6кВ БИО | 35/6 | ТМН-6300/35 | 6300 | 12600 | 2 | 2 | 1989 | ЗПУ |
| 4 | ПС-35/6кВ Базовая | 35/6 | ТМН-6300/35 | 6300 | 12600 | 2 | 2 | 2016 | ЗПУ |
| 5 | ПС-35/6кВ Татра | 35/6 | ТМН-4000/35 | 4000 | 8000 | 2 | 2 | 2019 | ЗПУ |
| 6 | ПС-35/6кВ ПТВМ2а | 35/6 | ТМ-4000/35 | 4000 | 8000 | 2 | 2 | 1989 | ЗПУ |
| 7 | ПС-35/6кВ Галина | 35/6 | ТМ-6300/35 | 6300 | 12600 | 2 | 2 | 1988 | ЗПУ |
| 8 | ПС-35/6кВ №1 (Новая) | 35/6 | ТМН-6300/35 | 6300 | 12600 | 2 | 2 | 2005 | ЗПУ |
| 9 | ПС-35/6кВ КОС | 35/6 | ТOb-6300/35 | 6300 | 12600 | 2 | 2 | 1995 | ЗПУ |
| 10 | ПС-35/10 Котельная-3А | 35/10 | ТДНС-10000/35 | 10000 | 20000 | 2 | 2 | 1995 | ЗПУ |
| 11 | ПС-35/10 Котельная | 35/10 | ТДНС-10000/35 | 10000 | 20000 | 2 | 2 | 2015 | 1 мкр |
| 12 | ПС-35/6кВ Литейная | 35/6 | ТOa-6300/35 | 6300 | 12600 | 2 | 2 | 1991 | ЗПУ |
| 13 | ПС-35/6кВ Дивный | 35/6 | ТМН-4000/35 | 4000 | 8000 | 2 | 2 | 2021 | ЗПУ |
| 14 | ПС 35/10кВ Совхозная | 35/10 | ТМН-6300/35 | 6300 | 12600 | 2 | 2 | 2017 | Старый Вартовск |
| 15 | ПС 35/10кВ Рямная | 35/10 | ТМ-2500/35 | 2500 | 2500 | 1 | 2 | 1984 | Рямное м/р |
| 16 | ПС 35/10кВ Юбилейная | 35/10 | ТДНС-16000/35 | 16000 | 32000 | 2 | 2 | 2014 | 9 мкр |
| 17 | ПС-35/6кВ БИНТ | 35/6 | ТДНС-16000/35 | 16000 | 32000 | 2 | 2 | 1990 | ЗПУ |
| 18 | ПС-35/6кВ БПТОиКО-2 | 35/6 | ТМН-4000/35 | 4000 | 8000 | 2 | 2 | 1989 | ЗПУ |

Таблица 108 - Технические характеристики распределительных пунктов

| № п/п | Диспетчерское наименование | Трансформатор |  |  |  |  | Приборы | Год ввода в эксплуатацию | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Напряжение, кВ | Тип | Мощность, кВА | Полная мощность, кВА | К-во трансформаторов, шт | Электросчетчики, шт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 19 | РПЖ-1 | 10/0,4 | ТМГ11-1000/10 | 1000 | 2000 | 2 | 2 | 1977 | 5 мкр |
| 20 | РПЖ-1А | 10/0,4 | ТМ-630/10 | 630 | 1260 | 2 | 2 | 1986 | 1 мкр |
| 21 | РПЖ-2 | 10/0,4 | ТМ-400/10 | 400 | 800 | 2 | 2 | 1986 | 2 мкр |
| 22 | РПЖ-3 | 10/0,4 | ТМГ32-1000/10 | 1000 | 2000 | 2 | 2 | 2019 | 7 мкр |
| 23 | РПЖ-4 | 10/0,4 | ТМГ-1000/10 | 1000 | 2000 | 2 | 2 | 1980 | 11 мкр |
| 24 | РПЖ-5 | 10/0,4 | ТМГ-1000/10 | 1000 | 2000 | 2 | 2 | 1980 | 12 мкр |
| 25 | РПЖ-6 | 10/0,4 | ТМГ-1000/10 | 1000 | 2000 | 2 | 2 | 2020 | 15 мкр |
| 26 | РПЖ-7 | 10/0,4 | ТМГ11-1000/10 | 1000 | 2000 | 2 | 2 | 1999 | 9 мкр |
| 27 | РПЖ-8 | 10/0,4 | ТМГ11-1000/10 | 1000 | 2000 | 2 | 2 | 2003 | Старый Вартовск |
| 28 | РПЖ-9 | 10/0,4 | ТМГ-1000/10 | 1000 | 2000 | 2 | 2 | 1988 | 10А мкр |
| 29 | РПЖ-10 | 10/0,4 | ТМ-630/10 | 630 | 1260 | 2 | 2 | 1994 | 10Г мкр |
| 30 | РПЖ-11 | 10/0,4 | ТМГ-1000/10 | 1000 | 2000 | 2 | 2 | 2018 | 10В мкр |
| 31 | РПЖ-12 | 10/0,4 | ТМ-630/10 | 630 | 1260 | 2 | 2 | 1991 | 15 мкр |
| 32 | РПЖ-13 | 10/0,4 | TTU-AL-630/10 | 630 | 1260 | 2 | 2 | 1989 | 8 мкр |
| 33 | РПЖ-14 | 10/0,4 | ТМГ-1000/10 | 1000 | 2000 | 2 | 2 | 1992 | 5 мкр |
| 34 | РПЖ-15 | 10/0,4 | TNOSI-630/10 | 630 | 1260 | 2 | 2 | 1995 | 10Б мкр |
| 35 | РПЖ-16 | 10/0,4 | ТМГ21-1000/10 | 1000 | 4000 | 4 | 4 | 2018 | 1 мкр |
| 36 | РПЖ-17 | 10/0,4 | ТМ-630/10 | 630 | 1260 | 2 | 2 | 1994 | Старый Вартовск |
| 37 | РПЖ-18 | 10/0,4 | ТМГ-630/10 | 630 | 1260 | 2 | 2 | 2001 | 11 мкр |
| 38 | РПЖ-19 | 10/0,4 | ТМГ-1000/10 | 1000 | 2000 | 2 | 2 | 2009 | 17 мкр |
| 39 | РПЖ-20 | 10/0,4 | ТМГ11-630/10 | 630 | 1260 | 2 | 2 | 2012 | 20 мкр |
| 40 | РПЖ-21 | 10/0,4 | ТМГ11-1000/10 | 1000 | 2000 | 2 | 2 | 2013 | 9 мкр |
| 41 | РПЖ-22 | 10/0,4 | ТМГ-1000/10 | 1000 | 2000 | 2 | 2 | 2011 | 22 мкр |
| 42 | РПЖ-23 | 10/0,4 | ТМГ11-1000/10 | 1000 | 2000 | 2 | 2 | 2013 | 23 мкр |
| 43 | РПЖ-25 | 10/0,4 | ТМГ-1000/10 | 1000 | 2000 | 2 | 2 | 2015 | 25 мкр |
| 44 | РП-10 | 10/0,4 | ТМ-630/10 | 630 | 1260 | 2 | 2 | 1985 | ЗПУ |
| 45 | РП-2С | 10/0,4 | ТМГ-630/10 | 630 | 1260 | 2 | 2 | 2007 | ЗПУ |
| 46 | РП-29 | 10/0,4 | ТМ-630/10 | 630 | 1260 | 2 | 2 | 1989 | Старый Вартовск |
| 47 | РП-3/Х | 10/0,4 | ТМ-630/10 | 630 | 1260 | 2 | 2 | 1994 | Старый Вартовск |
| 48 | РП-Совхоз | 10/0,4 | ТМ-100/10 | 100 | 200 | 2 | 2 | 1970 | Старый Вартовск |
| 49 | РП-Дагестан | 10/0,4 | ТМГ11-1000/10 | 1000 | 2000 | 2 | 2 | 2014 | Старый Вартовск |
| 50 | РП-СТПС | 10/0,4 | ТМГ21-630/10 | 630 | 1260 | 2 | 2 | 2016 | Старый Вартовск |
| 51 | РПП-1 | 6/0,4 | ТМ-400/6 | 400 | 800 | 2 | 2 | 1988 | ЗПУ |
| 52 | РПП-2 | 6/0,4 | ТМГ11-630/6 | 630 | 1260 | 2 | 2 | 1988 | ЗПУ |
| 53 | РПП-3 | 6/0,4 | TTU-AL-630/6 | 630 | 1260 | 2 | 2 | 1988 | ЗПУ |
| 54 | РПП-4 | 6/0,4 | TTU-AL-630/6 | 630 | 1260 | 2 | 2 | 1989 | ЗПУ |
| 55 | РПП-5 | 10/0,4 | ТМ-630/10 | 630 | 1260 | 2 | 2 | 1994 | ЗПУ |
| 56 | РПП-6 | 6/0,4 | ТМ-630/6 | 630 | 1260 | 2 | 2 | 1988 | ЗПУ |
| 57 | РПП-7 |  | ТМГ11-630/10 | 630 | 1260 | 2 | 2 | 2013 | ЗПУ |
| 58 | РПП-11 | 6/0,4 | ТМГ-1000/6 | 1000 | 2000 | 2 | 2 | 2018 | ЗПУ |
| 59 | РПП-12 | 6/0,4 | ТМГ-1000/6 | 1000 | 2000 | 2 | 2 | 2005 | ЗПУ |
| 60 | РПП-9 | 10/0,4 | ТМ-25/10 | 25 | 50 | 2 | 2 | 1990 | ЗПУ |

Существующие сооружения имеют удовлетворительное состояние и пригодны для дальнейшей эксплуатации.

#### Остаточный ресурс.

По данным АО «Горэлектросеть» средний уровень износа трансформаторных подстанций составляет 0,2% , линий электропередач – 0,42%  (Таблица 109).

Таблица 109. Сведения о техническом состоянии (физическом износе) объектов системы электроснабжения.

| № п/п | Наименование объекта |  | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Средний физический износ |  |  |  |  |  |
|  | ТП |  | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Электросети |  | % | 0,44 | 0,43 | 0,42 |
| 2 |  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 3,6 | 4,0 | 4,5 |
| 3 |  | Фактический срок службы оборудования, средний | лет | 11 | 11 | 11 |
| 4 |  | Нормативный срок службы оборудования | лет | 30 | 30 | 30 |

В целях обеспечения устойчивого функционирования и снижения степени износа оборудования генерирующих мощностей и электросетевого хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (включая город Нижневартовск) на её территории реализуются инвестиционные программы энергетических компаний за счет собственных и внешних источников финансирования (платы за технологическое присоединение энергопринимающих установок потребителей). В рамках инвестиционных программ выполняется реконструкция объектов энергетики с заменой устаревшего оборудования и установкой дополнительных ячеек, что позволяет продлить срок эксплуатации объектов электроснабжения.

#### Ограничения использования мощностей.

Информация по резерву мощности источников электроснабжения представлена в разделе 3.4.2.4.

#### Система автоматизации источников электроснабжения.

Для достижения стратегических целей и заданных Правительством Российской Федерации целевых ориентиров, ПАО «Россети» сформировало и приняло к реализации Концепцию цифровизации сетей, выполнение которой к 2030 году приведет к цифровой электроэнергетической инфраструктуре с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности и управляемости.

В период с 2020 - 2025 годы планируется реализовать первый этап цифровой трансформации, который является фундаментом всех последующих этапов, заключается во внедрении действующих, уже опробованных, технологий, формирующих аппаратную и информационную основу для дальнейшего развития. Начало работы с массивами данных. Частичная цифровизация производственных процессов. Пилотирование перспективных технологий.

При реализации проекта «Цифровая подстанция» планируется установка интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеры) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему управления, максимально в идеологии Plug-n-Play, поддерживающие цифровой обмен данными.

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» в отношении точек учета электрической энергии необходимо проведение комплекса мероприятий по установке интеллектуальных систем учета электрической энергии. К интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности) относится совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии.

На территориальные сетевые организации возложена обязанность по оборудованию точек учета данными системами (гарантирующие поставщики в отношении многоквартирных домов), а также обеспечению полного комплекса обмена информацией между всеми участниками рынка электрической энергии.

В соответствии с Федеральным законом № 522-ФЗ от 27.12.2018г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в РФ» с 1 июля 2020 года в отношении многоквартирных домов обязанность по замене приборов учета электрической энергии возлагается на гарантирующего поставщика, а в отношении иных объектов такая обязанность лежит на сетевой организации.

#### Качество эксплуатации, наладки и ремонтов.

Эксплуатацию электрооборудования территориальных сетевых организаций производит подготовленный электротехнический персонал (электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха электроснабжения), также дежурный оперативно-ремонтный персонал, производящий допуск в электроустановки и ликвидацию аварийных ситуаций.

Производятся ежемесячные технические обслуживания всего оборудования, технические ремонты - один раз в год.

Все работы в электроустановках проводятся по нарядам и распоряжениям, также, согласно перечню работ, – в порядке текущей эксплуатации.

Персонал обеспечивает содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями нормативной документации по эксплуатации электрооборудования, правил безопасности.

Также проводятся работы по эксплуатации электрооборудования по договорам обслуживания.

Ежегодно выполняются профилактические работы электротехнического оборудования ПС, РП, ЗРУ, ТП и работы по техническому обслуживанию электрических сетей и электроустановок потребителей, работы по текущему содержанию сетей уличного освещения.

Планово-предупредительные ремонты проводятся по утвержденному графику.

#### Системы учета расхода ресурсов.

По данным АО «Горэлектросеть» все объекты электросетевого хозяйства обеспечены электросчетчиками (Таблица 107 - Таблица 108

Учёт принимаемого и отпускаемого объема электрической энергии в сеть производится коммерческими приборами учета.

Потребление электроэнергии у потребителей фиксируется коммерческими приборами учета.

По состоянию на 31.12.2023 уровень оснащенности многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребления электроэнергии составляет около 99%.

#### Расход ресурсов.

Расход ресурсов потребителями за отчетный период представлен в разделе 3.4.2.3.

      - Анализ эффективности и надежности сетей электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета.

#### Схема и структура сетей.

В границах города Нижневартовска, согласно территориальной принадлежности, сформировано 26 электросетевых комплексов (далее - ЭСК) объектов электроснабжения. ЭСК представляют собой часть соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и являются технологически связанными.

Перечень ЭСК:

1. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 1 микрорайона, квартала «Прибрежный-1», коммунальной зоны, общественного центра (в створе ул. Кузоваткина - пр. Победы)».

2. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 2 микрорайона, парковой зоны, общественного центра (в створе пр. Победы - ул. Нефтяников), больничного комплекса».

3. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 3 микрорайона».

4. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 4 микрорайона».

5. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 5 микрорайона, квартал «Мира».

6. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 6 микрорайона».

7. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 7 микрорайона, квартала «7А», общественного центра (от ул. Нефтяников до ул. Чапаева)».

8. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 8 микрорайона и 8-А микрорайона».

9. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 9 микрорайона и 9А микрорайона; спортивной зоны, кварталов Прибрежный-3.1, Прибрежный-3.2 (в створе пр. Победы - ул. Чапаева)».

10. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10 микрорайона и коммунально-складской зоны (КСЗ)».

11. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10А микрорайона и квартала «Северный».

12. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10Б микрорайона».

13. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10В микрорайона и МЖК».

14. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10Г микрорайона».

15. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 11 микрорайона и общественного центра (от ул. Чапаева до ул. Пермская»).

16. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 12 микрорайона».

17. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 13 микрорайона».

18. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 14 микрорайона».

19. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 15 микрорайона и кварталов А по ул. Ленина; «Прибрежный-3 (в створе ул. Чапаева - ул. Дружбы Народов)».

20. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 16 микрорайона и 16-А микрорайона, квартала «Прибрежный-2».

21. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения старой части города, трансформаторные подстанции».

22. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения промышленной зоны, трансформаторные подстанции».

23. Электросетевой комплекс «Магистральные линии высокого напряжения жилой зоны, распределительные пункты 10 кВ (РПЖ)».

24. Электросетевой комплекс «Магистральные линии высокого напряжения 35 кВ промышленной зоны, подстанции 35/6-10 кВ».

25. Электросетевой комплекс «Магистральные линии высокого напряжения 6-10 кВ промышленной зоны, распределительные пункты 6-10 кВ (РПП)».

26. Электросетевой комплекс «Магистральные линии высокого напряжения старой части города, подстанции 35/10 кВ, распределительные пункты 10 кВ (РП)».

Характеристика технических параметров и состояния.

Объем существующих сетей электроснабжения АО «Горэлектросеть», приведен в таблице ниже (Таблица 110).

Таблица 110 - Объем существующих сетей электроснабжения АО «Горэлектросеть» на 31.12.2023

| № п/п | Наименование об-я | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КЛ-0,4кВ | км | 526,4 |
| 2 | КЛ-10(6)кВ | км | 721 |
| 3 | КЛ-35кВ | км | 17,28 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ | км | 247,8 |
| 5 | ВЛ-10(6)кВ | км | 209,3 |
| 6 | ВЛ-35кВ | км | 59,4 |
|  | Всего | км | 1781,18 |

Технические характеристики линий электропередач, находящихся в эксплуатации АО «Горэлектросеть», отражены в таблице ниже (Таблица 111).

Таблица 111 - Технические характеристики линий электропередач, находящихся в эксплуатации АО «Горэлектросеть»

| п.п. | Наименование линии электропередачи диспетчерский номер | Год ввода в эксплуатацию | Тип исполнения (ВЛ/КЛ) | Напряжение, кВ | Провод/Кабель | Максимальная длительная загрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | длина по трассе, км | МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2-цепн. ВЛ-35кВ ф. Очистные - I, Очистные - II | 1977 | ВЛ | 35 | 3,500 | 54 |
| 2 | 2-цепн. ВЛ-35кВ ф.5, 6 ГПП-7 | 1990 | ВЛ | 35 | 4,494 | 54 |
| 3 | 2-цепн. ВЛ-35кВ ф.1, 2 ГПП-7 | 1989 | ВЛ | 35 | 1,716 | 47 |
| 4 | 2-цепн. ВЛ-35кВ ф.2, 3 ГПП-3 (Западная) | 1989 | ВЛ | 35 | 5,138 | 54 |
| 5 | 2-цепн. ВЛ-35кВ ф. Восток - Западная, ф. Восток, КОС | 1995 | ВЛ | 35 | 6,037 | 47 |
| 6 | 2-цепн. ВЛ-35кВ Восток - Водозабор-1, Восток - Водозабор-2 | 1993 | ВЛ | 35 | 3,946 | 47 |
| 7 | 2-цепн. ВЛ-35кВ ф.3, 4 Восток-Котельная 3А | 1995 | ВЛ | 35 | 4,157 | 47 |
| 8 | 2-цепн. ВЛ-35кВ ф.2, 4 ПС Савкинская | 1982 | ВЛ | 35 | 9,800 | 11 |
| 9 | 2-цепн. ВЛ-35кВ ф.3, 4 ГПП-7 | 1978 | ВЛ | 35 | 4,040 | 54 |
| 10 | 2-цепн. ВЛ-35кВ ф.2, 3 ПС К-203 - ПС Водозабор | 1980 | ВЛ | 35 | 9,000 | 54 |
| 11 | ВЛ-35кВ ф.2 ПС Савкинская - ПС Рямная | 1984 | ВЛ | 35 | 2,570 | 5,5 |
| 12 | 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.112 - РПП-5 (каб. выход) | 1994 | КЛ | 10 | 1,02 | 12 |
| 13 | 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.207 - РПП-5 (каб. выход) | 1994 | КЛ | 10 | 1,02 | 12 |
| 14 | 2х цеп. ВЛ-10кВ ф.112, 207 ПС-110/10/10 Индустриальная | 1982 | ВЛ | 10 | 0,536 | 13,2 |
| 15 | 2КЛ-10кВ РПП-5 - ВЛ-10кВ ф.112 (каб. ввод) | 1994 | КЛ | 10 | 0,18 | 12 |
| 16 | 2КЛ-10кВ РПП-5 - ВЛ-10кВ ф.207 (каб. ввод) | 1994 | КЛ | 10 | 0,18 | 12 |
| 17 | 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.410 - РПЖ-16 | 2005 | КЛ | 10 | 2,596 | 12 |
| 18 | 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.106 - РПЖ-16 | 2005 | КЛ | 10 | 2,596 | 12 |
| 19 | 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.411 - РПЖ-10 | 1992 | КЛ | 10 | 2 | 12 |
| 20 | 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.303 - РПЖ-10 | 1992 | КЛ | 10 | 2 | 12 |
| 21 | 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.305 - РПЖ-14 | 2001 | КЛ | 10 | 2,013 | 12 |
| 22 | 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.211 - РПЖ-14 | 2001 | КЛ | 10 | 2,013 | 12 |
| 23 | 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.109 - РПЖ-2 | 2006 | КЛ | 10 | 3,805 | 12 |
| 24 | 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.203 - РПЖ-2 | 2006 | КЛ | 10 | 3,805 | 12 |
| 25 | 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.105 - РПЖ-1А | 2005 | КЛ | 10 | 2,911 | 12 |
| 26 | 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.414 - РПЖ-1А | 2005 | КЛ | 10 | 2,911 | 12 |
| 27 | КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.111 - ТП-3/1 | 1983 | КЛ | 10 | 1,420 | 6 |
| 28 | КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.206 - ТП-3/7 | 1983 | КЛ | 10 | 1,160 | 6 |
| 29 | КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.204 - ТП-4/1 | 1983 | КЛ | 10 | 1,590 | 6 |
| 30 | КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.108 - ТП-4/2 | 1983 | КЛ | 10 | 1,850 | 6 |
| 31 | 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.104 (каб. Выход) | 1983 | КЛ | 10 | 0,141 | 12 |
| 32 | 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.403 (каб. выход) | 1983 | КЛ | 10 | 0,141 | 12 |
| 33 | 2х цеп. ВЛ-10кВ в габ.110кВ ф.104, 403 ПС-110/10/10кВ Индустриальная | 1983 | ВЛ | 10 | 3,050 | 15,2 |
| 34 | 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.104 - ТП-6/1 (каб. ввод) | 2011 | КЛ | 10 | 0,034 | 12 |
| 35 | 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.403 - ТП-6/1 (каб. ввод) | 2011 | КЛ | 10 | 0,034 | 12 |
| 36 | 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.110 - ТП-51/з (ПНС) | 1994 | КЛ | 10 | 0,5 | 12 |
| 37 | 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.205 - ТП-51/з (ПНС) | 1994 | КЛ | 10 | 0,5 | 12 |
| 38 | 2КЛ-10кВ ПС Восток ф.113 (каб. выход) | 1992 | КЛ | 10 | 0,25 | 12 |
| 39 | 2КЛ-10кВ ПС Восток ф.234 (каб. выход) | 1992 | КЛ | 10 | 0,25 | 12 |
| 40 | 2х цеп. ВЛ-10кВ в габ.110кВ ф.113, 234 ПС-110/35/10кВ Восток | 2003 | ВЛ | 10 | 2,613 | 15,2 |
| 41 | 2КЛ-10кВ ПС Восток ф.113 - РПЖ-9 (каб. ввод) | 1988 | КЛ | 10 | 0,299 | 10,6 |
| 42 | 2КЛ-10кВ ПС Восток ф.234 - РПЖ-9 (каб. ввод) | 1988 | КЛ | 10 | 0,299 | 10,6 |
| 43 | КЛ-10кВ ПС Восток ф.101 - РП-2С (каб. выход) | 2013 | КЛ | 10 | 0,334 | 10 |
| 44 | КЛ-10кВ ПС Восток ф.226 - РП-2С (каб. выход) | 2013 | КЛ | 10 | 0,334 | 10 |
| 45 | 2х цеп. ВЛ-10кВ в габ.35кВ ф.101, 226 ПС-110/35/10кВ Восток | 2007 | ВЛ | 10 | 0,78 | 22 |
| 46 | 2КЛ-10кВ ПС Восток ф.212 (каб. выход) | 1988 | КЛ | 10 | 0,225 | 10,6 |
| 47 | 2КЛ-10кВ ПС Восток ф.121 (каб. выход) | 1988 | КЛ | 10 | 0,225 | 10,6 |
| 48 | 2х цеп. ВЛ-10кВ ф.212, 121 ПС-110/35/10кВ Восток | 1988 | ВЛ | 10 | 2,8 | 13,2 |
| 49 | 2КЛ-10кВ ф.1 ПС Южная (каб. Выход) | 1988 | КЛ | 10 | 0,16 | 9,4 |
| 50 | ВЛ-10кВ ф.1 ПС-110/10/10 Южная | 1988 | ВЛ | 10 | 2,6 | 6,6 |
| 51 | 2КЛ-10кВ ф.1 ПС Южная - ТП-56/х | 1996 | КЛ | 10 | 0,1 | 12 |
| 52 | 2КЛ-10кВ ф.29 ПС Южная (каб. Выход) | 1988 | КЛ | 10 | 0,16 | 9,4 |
| 53 | ВЛ-10кВ ф.29 ПС-110/10/10 Южная | 1988 | ВЛ | 10 | 2,62 | 6,6 |
| 54 | 2КЛ-10кВ ф.29 ПС Южная - ТП-56/х | 1996 | КЛ | 10 | 0,1 | 12 |
| 55 | 2КЛ-10кВ ф.20 ПС Южная (каб. Выход) | 1989 | КЛ | 10 | 0,1 | 9,4 |
| 56 | 2КЛ-10кВ ф.27 ПС Южная (каб.вых.) | 1989 | КЛ | 10 | 0,1 | 9,4 |
| 57 | 2х цеп. ВЛ-10кВ ф.20, 27 ПС-110/10/10кВ Южная | 1988 | ВЛ | 10 | 2,005 | 13,2 |
| 58 | 2КЛ-10кВ ф.8 ПС Южная | 2020 | КЛ | 10 |  | 12 |
| 59 | 2КЛ-10кВ ф.11 ПС Южная | 2020 | КЛ | 10 |  | 12 |
| 60 | 2КЛ-10кВ ф.31 ПС Южная (каб. Выход) | 1982 | КЛ | 10 | 0,2 | 8,2 |
| 61 | 2КЛ-10кВ ф.37 ПС Южная (каб. Выход) | 1982 | КЛ | 10 | 0,2 | 8,2 |
| 62 | 2х цеп. ВЛ-10кВ ф.31, 37 ПС-110/10/10кВ Южная | 1982 | ВЛ | 10 | 0,865 | 11 |
| 63 | 2КЛ-10кВ ф.7 ПС Южная (каб. Выход) | 1988 | КЛ | 10 | 0,112 | 9,4 |
| 64 | 2КЛ-10кВ ф.26 ПС Южная (каб. Выход) | 1988 | КЛ | 10 | 0,112 | 9,4 |
| 65 | 2х цеп. ВЛ-10кВ ф.7, 26 ПС-110/10/10кВ Южная | 1988 | ВЛ | 10 | 0,75 | 13,2 |
| 66 | КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.109 - ТП-22/5 | 2010 | КЛ | 10 | 0,295 | 4,7 |
| 67 | КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.444 - ТП-22/5 | 2010 | КЛ | 10 | 0,295 | 4,7 |
| 68 | 2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.139 - РПЖ-12 | 2001 | КЛ | 10 | 2,907 | 12 |
| 69 | 2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.456 - РПЖ-12 | 2001 | КЛ | 10 | 2,907 | 12 |
| 70 | 2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.103 - РПЖ-8 | 2001 | КЛ | 10 | 1,355 | 12 |
| 71 | 2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.458 - РПЖ-8 | 2001 | КЛ | 10 | 1,355 | 12 |
| 72 | КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.105 - РПЖ-7 | 2004 | КЛ | 10 | 2,462 | 9 |
| 73 | КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.452 - РПЖ-7 | 2004 | КЛ | 10 | 2,462 | 9 |
| 74 | КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.107 - РПЖ-13 | 2009 | КЛ | 10 | 2,930 | 9 |
| 75 | КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.450 - РПЖ-13 | 2009 | КЛ | 10 | 2,930 | 9 |
| 76 | 2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.204 - РП-29 (каб. Выход) | 2013 | КЛ | 10 | 0,100 | 10,6 |
| 77 | 2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.361 - РП-29 (каб. Выход) | 2013 | КЛ | 10 | 0,086 | 10,6 |
| 78 | 2-цеп. ВЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.204,361 - РП-29 | 2002 | ВЛ | 10 | 0,616 | 13,2 |
| 79 | КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.208 - РПЖ-22 | 2011 | КЛ | 10 | 0,226 | 10 |
| 80 | КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.323 - РПЖ-22 | 2011 | КЛ | 10 | 0,226 | 10 |
| 81 | 2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.206 (каб. Выход) | 2013 | КЛ | 10 | 0,217 | 12 |
| 82 | 2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.355 (каб. Выход) | 2013 | КЛ | 10 | 0,204 | 12 |
| 83 | 2-цеп. ВЛ-10кВ ПС Городская-5 Ф-206, 355 до 19 мкр. | 2001 | ВЛ | 10 | 0,970 | 13,2 |
| 84 | КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.206 - РПЖ-22 (каб. Ввод) | 2013 | КЛ | 10 | 0,285 | 4,7 |
| 85 | КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.355 - РПЖ-22 (каб. Ввод) | 2013 | КЛ | 10 | 0,285 | 4,7 |
| 86 | КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.210 - РПЖ-6 | 2002 | КЛ | 10 | 1,760 | 9 |
| 87 | КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.349 - РПЖ-6 | 2002 | КЛ | 10 | 1,760 | 9 |
| 88 | КЛ-10кВ ПС Эмтор ф.107 (каб. Выход) | 2005 | КЛ | 10 | 1,560 | 10 |
| 89 | КЛ-10кВ ПС Эмтор ф.208 (каб. Выход) | 2005 | КЛ | 10 | 1,560 | 10 |
| 90 | 2-цеп. ВЛ-10кВ ПС Эмтор ф.107,208 - РПЖ-19, РПЖ-20 | 2011 | ВЛ | 10 | 3,119 | 17,6 |
| 91 | КЛ-10кВ ПС Эмтор ф.107 - РПЖ-19 (каб. Ввод) | 2013 | КЛ | 10 | 0,160 | 9 |
| 92 | КЛ-10кВ ПС Эмтор ф.208 - РПЖ-19 (каб. Ввод) | 2013 | КЛ | 10 | 0,160 | 9 |
| 93 | КЛ-10кВ ПС Эмтор ф.107 - РПЖ-20 (каб. Ввод) | 2012 | КЛ | 10 | 0,114 | 9 |
| 94 | КЛ-10кВ ПС Эмтор ф.208 - РПЖ-20 (каб. Ввод) | 2012 | КЛ | 10 | 0,114 | 9 |
| 95 | 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.108 - РПЖ-4 | 1987 | КЛ | 10 | 2,038 | 12 |
| 96 | 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.802 - РПЖ-4 | 1987 | КЛ | 10 | 2,038 | 12 |
| 97 | 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.103 - РПЖ-1 | 1999 | КЛ | 10 | 4,200 | 12 |
| 98 | 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.804 - РПЖ-1 | 1999 | КЛ | 10 | 4,200 | 12 |
| 99 | КЛ-10кВ ПС Обская ф.105 - ТП-10/4 | 1999 | КЛ | 10 | 1,540 | 6 |
| 100 | 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.202 (каб. Выход) | 1978 | КЛ | 10 | 0,125 | 8,2 |
| 101 | 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.304 (каб. Выход) | 1978 | КЛ | 10 | 0,125 | 8,2 |
| 102 | 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.311 - ТП-10/1 | 2010 | КЛ | 10 | 0,638 | 12 |
| 103 | 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.408 - ТП-10/1 | 2010 | КЛ | 10 | 0,638 | 12 |
| 104 | 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.208 - РПЖ-3 | 1987 | КЛ | 10 | 2,865 | 12 |
| 105 | 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.705 - РПЖ-3 | 1987 | КЛ | 10 | 2,865 | 12 |
| 106 | КЛ-10кВ ПС Обская ф.304 - БКТП-К-5 (каб. Ввод) | 2013 | КЛ | 10 | 0,025 | 4,7 |
| 107 | КЛ-10кВ ПС Обская ф.304 - ТП-17/4 (каб. Ввод) | 2008 | КЛ | 10 | 0,124 | 4,7 |
| 108 | 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.510 (каб. Выход) | 1994 | КЛ | 10 | 0,038 | 12 |
| 109 | 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.604 (каб. Выход) | 1994 | КЛ | 10 | 0,038 | 12 |
| 110 | 2-цеп. ВЛ-10кВ ПС Обская ф.510,604 - ТП-К/3 | 1994 | ВЛ | 10 | 0,525 | 17,6 |
| 111 | 2-цеп. ВЛ-10кВ ПС Обская ф.510,604 оп.№4 - РПЖ-17 | 2011 | ВЛ | 10 | 0,150 | 17,6 |
| 112 | КЛ-10кВ ПС Обская ф.510 - ТП-К/3 (каб. Ввод) | 1994 | КЛ | 10 | 0,209 | 6 |
| 113 | КЛ-10кВ ПС Обская ф.604 - ТП-К/3 (каб. Ввод) | 1994 | КЛ | 10 | 0,209 | 6 |
| 114 | КЛ-10кВ ПС Обская ф.310 - ТП-К/1 | 1987 | КЛ | 10 | 1,150 | 4,7 |
| 115 | КЛ-10кВ ПС Обская ф.803 - ТП-К/1 | 1987 | КЛ | 10 | 1,150 | 4,7 |
| 116 | 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.402 - РПЖ-18 | 1999 | КЛ | 10 | 2,390 | 12 |
| 117 | 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.506 - РПЖ-18 | 1999 | КЛ | 10 | 2,390 | 12 |
| 118 | КЛ-10кВ ПС Обская ф.809 - ТП-10/5 | 1999 | КЛ | 10 | 1,660 | 5,3 |
| 119 | ВЛ-10кВ ПС Обская ф.302 | 2012 | ВЛ | 10 | 0,540 | 6,6 |
| 120 | 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.302 (каб. Выход) | 1994 | КЛ | 10 | 0,075 | 9,4 |
| 121 | 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.105-ТП-10/4 | 2010 | КЛ | 10 | 0,934 | 12 |
| 122 | 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.809-ТП-10/5 | 2010 | КЛ | 10 | 0,934 | 12 |
| 123 | КЛ-10кВ ПС Обская ф.410 - ПС Котельная-3А (каб. Выход) | 1983 | КЛ | 10 | 0,360 | 12 |
| 124 | КЛ-10кВ ПС Обская ф.710 - ПС Котельная-3А (каб. Выход) | 1983 | КЛ | 10 | 0,360 | 12 |
| 125 | 2-х цепная ВЛ-10кВ ПС Обская ф.410,710 - ПС Котельная-3А | 1983 | ВЛ | 10 | 0,450 | 17,6 |
| 126 | КЛ-10кВ ПС Обская ф.410 (ПС Котельная-3А) (каб. Ввод) | 2023 | КЛ | 10 | 0,080 | 12 |
| 127 | КЛ-10кВ ПС Обская ф.710 (ПС Котельная-3А) (каб. Ввод) | 2023 | КЛ | 10 | 0,080 | 12 |
| 128 | 2х цеп. ВЛ-10кВ ф.202,304 ПС-110/10/10кВ Обская - РП-29 | 1988 | ВЛ | 10 | 1,729 | 15,2 |
| 129 | КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.11 - РПП-11 | 2000 | КЛ | 6 | 1,200 | 4,7 |
| 130 | КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.42 - РПП-11 | 2000 | КЛ | 6 | 1,200 | 4,7 |
| 131 | 2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.14 - РПП-2 | 2003 | КЛ | 6 | 1,360 | 12 |
| 132 | 2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.33 - РПП-2 | 2003 | КЛ | 6 | 1,360 | 12 |
| 133 | 2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.20 - РПП-12 | 2000 | КЛ | 6 | 1,000 | 12 |
| 134 | 2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.19 - РПП-12 | 2000 | КЛ | 6 | 1,000 | 12 |
| 135 | 2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.12 - РПП-3 | 2008 | КЛ | 6 | 1,400 | 12 |
| 136 | 2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.35 - РПП-3 | 2008 | КЛ | 6 | 1,400 | 12 |
| 137 | 2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.16 - РПП-1 | 2008 | КЛ | 6 | 1,310 | 12 |
| 138 | 2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.37 - РПП-1 | 2008 | КЛ | 6 | 1,310 | 12 |
| 139 | КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.13 - ПС ПТВМ-2А | 2008 | КЛ | 6 | 0,182 | 12 |
| 140 | КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.36 - ПС ПТВМ-2А | 2008 | КЛ | 6 | 0,282 | 12 |
| 141 | КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.3 - БКТП-322/з | 2009 | КЛ | 6 | 0,210 | 6 |
| 142 | КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.4 - БКТП-322/з | 2009 | КЛ | 6 | 0,210 | 6 |
| 143 | КЛ-6кВ ПС Нижневартовская яч.9 - ПЛУ №1,№2,№3 до оп.14 ВЛ-6кВ ф.АТК-2 | 2008 | КЛ | 6 | 0,480 | 4,7 |
| 144 | КЛ-6кВ ПС Нижневартовская - РПП-11 (каб. Переход)-РПП-12 | 2003 | КЛ | 6 | 0,910 | 4,7 |
| 145 | КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.11 - РПП-11 | 2000 | КЛ | 6 | 0,760 | 4,7 |
| 146 | КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.42 - РПП-11 | 2000 | КЛ | 6 | 0,760 | 4,7 |
| 147 | КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.19 - РПП-12 | 2002 | КЛ | 6 | 0,760 | 12 |
| 148 | КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.20 - РПП-12 | 2002 | КЛ | 6 | 0,760 | 12 |
| 149 | 2-цеп. ВЛ-10кВ ф.104,204 ПС-110/10/10кВ Центральная - РПЖ-14 | 1991 | ВЛ | 10 | 0,525 | 13,2 |
| 150 | 2-цеп. ВЛ-10кВ ф.104,204 ПС-110/10/10кВ Центральная - РПЖ-10 | 1991 | ВЛ | 10 | 0,525 | 13,2 |
| 151 | 2КЛ-10кВ ПС Центральная ф.104 - РПЖ-14 (каб. Ввод) | 1991 | КЛ | 10 | 0,152 | 10,6 |
| 152 | 2КЛ-10кВ ПС Центральная ф.204 - РПЖ-14 (каб. Ввод) | 1991 | КЛ | 10 | 0,152 | 10,6 |
| 153 | 2КЛ-10кВ ПС Центральная ф.104 - РПЖ-10 (каб. Ввод) | 1991 | КЛ | 10 | 0,156 | 10,6 |
| 154 | 2КЛ-10кВ ПС Центральная ф.204 - РПЖ-10 (каб. Ввод) | 1991 | КЛ | 10 | 0,156 | 10,6 |
| 155 | КЛ-10кВ ПС Центральная ф.204 - РПЖ-15 (каб. Ввод) | 1991 | КЛ | 10 | 0,310 | 9 |
| 156 | КЛ-10кВ ПС Центральная ф.204 - РПЖ-15 (каб. Ввод) | 1991 | КЛ | 10 | 0,310 | 9 |
| 157 | КЛ-10кВ ПС Центральная ф.104 - РПЖ-9 (каб. Ввод) | 2010 | КЛ | 10 | 0,299 | 5,3 |
| 158 | КЛ-10кВ ПС Центральная ф.106 - РПЖ-9 (каб. Ввод) | 2010 | КЛ | 10 | 1,360 | 9 |
| 159 | КЛ-10кВ ПС Центральная ф.206 - РПЖ-9 (каб. Ввод) | 2010 | КЛ | 10 | 1,360 | 9 |
| 160 | КЛ-10кВ ПС Центральная ф.309 - РПЖ-5 | 1989 | КЛ | 10 | 1,540 | 9 |
| 161 | 2КЛ-10кВ ПС Центральная ф.309 - РПЖ-5 | 2010 | КЛ | 10 | 3,250 | 12 |
| 162 | КЛ-10кВ ПС Центральная ф.409 - РПЖ-5 | 2010 | КЛ | 10 | 1,540 | 9 |
| 163 | 2КЛ-10кВ ПС Центральная ф.409 - РПЖ-5 | 2010 | КЛ | 10 | 3,250 | 12 |
| 164 | КЛ-10кВ ПС Колмаковская ф.107 (каб. Выход) | 2013 | КЛ | 10 | 0,215 | 9 |
| 165 | КЛ-10кВ ПС Колмаковская я ф.207 (каб. Выход) | 2013 | КЛ | 10 | 0,215 | 9 |
| 166 | 2-цеп. ВЛ-10кВ ф.107,207 ПС Колмаковская | 2013 | ВЛ | 10 | 0,770 | 17,6 |
| 167 | КЛ-10кВ ПС Колмаковская ф.103 - РПЖ-23 | 2015 | КЛ | 10 | 1,000 | 9 |
| 168 | КЛ-10кВ ПС Колмаковская ф.203 - РПЖ-23 | 2015 | КЛ | 10 | 1,000 | 9 |
| 169 | 2-цепн. ВЛ-35кВ Западная - ф.1,3 ПС Колмаковская-ПС Котельная-3А | 2013 | ВЛ | 35 | 0,614 0,556 | 54 |
| 170 | 2-цепн. ВЛ-35кВ Западная - ф.9,10 ПС Котельная-3А-ПС Юбилейная | 2013 | ВЛ | 35 | 0,669 | 54 |
| 171 | 6КЛ-10кВ ф.9,10 ПС Котельная до оп.№1 | 2013 | КЛ | 35 | 0,250 | 27 |
| 172 | 4КЛ-10кВ ф.9,10 ПС Котельная от оп.№7 до ПС Юбилейная | 2013 | КЛ | 35 | 4,122 | 36 |
| 173 | КЛ-10кВ ПС Колмаковская ф.114 - РПЖ-25 | 2016 | КЛ | 10 | 2,003 | 9 |
| 174 | КЛ-10кВ ПС Колмаковская ф.214 - РПЖ-25 | 2016 | КЛ | 10 | 2,003 | 9 |
| 175 | ВЛ-6кВ ф.18, 32 ПС ГПП-1 ГПЗ | 2017 | ВЛ | 6 | 1,74 | 13,2 |
| 176 | 2КЛ-6кВ ф.18, 32 ПС ГПП-1 ГПЗ (кабельные вставки) | 2017 | КЛ | 6 | 0,56 | 9,4 |
| 177 | 2КЛ-6кВ ф.18, 32 ПС ГПП-1 ГПЗ (кабельный выход) | 2017 | КЛ | 6 | 0,09 | 12 |
| 178 | 2КЛ-10кВ ф.31, 37 ПС Южная - БКТП-16П/1 (кабельный ввод) | 2017 | КЛ | 10 | 0,25 | 9,4 |
| 179 | 2КЛ-10кВ ф.103, 210 ПС Индустриальная - РПП-9 (кабельный ввод) | 2017 | КЛ | 10 | 0,642 | 9,4 |
| 180 | 2КЛ-10кВ ф.22, 25 ПС Южная - РП Совхоз | 2017 | КЛ | 10 | 0,435 | 12 |
| 181 | КЛ-10кВ ф-216 ПС-»Восток» (кабельный выход) | 2018 | КЛ | 10 | 0,17 | 4,1 |
| 182 | ВЛ-10кВ ф-216 ПС-»Восток» | 2018 | ВЛ | 10 | 3,7 | 5,5 |
| 183 | КЛ-10кВ ф-11 - «Теплица-2» ПС-»Мегион» (кабельный выход) | 2018 | КЛ | 10 | 0,12 | 6 |
| 184 | ВЛ-10кВ ф-11 - «Теплица-2» ПС-»Мегион» | 2018 | ВЛ | 10 | 1,2 | 6,3 |
| 185 | ВЛ-10кВ ф-15 - «Огороды» ПС-»Мегион» | 2018 | ВЛ | 10 | 2,9 | 6,3 |
| 186 | КЛ-10кВ ф-15 - «Огороды» ПС-»Мегион» (кабельный выход) | 2018 | КЛ | 10 | 0,15 | 4,1 |
| 187 | ВЛ-10кВ ф-20 - «Теплица-1» ПС-»Мегион» | 2018 | ВЛ | 10 | 1,36 | 6,3 |
| 188 | КЛ-10кВ ф-20 - «Теплица-1» ПС-»Мегион» (кабельный выход) | 2018 | КЛ | 10 | 0,12 | 6 |
| 189 | КЛ-10кВ ф-24 ПС-»Мегион» яч.24 (кабельный выход) | 2018 | ВЛ | 10 | 4,1 | 6,3 |
| 190 | ВЛ-10кВ ф-24 ПС-»Мегион» яч.24 | 2018 | КЛ | 10 | 0,15 | 4,1 |
| 191 | КЛ-6кВ ПС-»Нижневартовская» яч.38 - КТПН ГСК «Ламарк» | 2018 | КЛ | 6 | 0,35 | 3 |
| 192 | ВЛ-10кВ ф.123, 224 ПС-»Восток» | 2018 | ВЛ | 10 | 3,66 | 15 |
| 193 | 2КЛ-10кВ ф.123, 224 ПС-»Восток» (кабельный выход) | 2018 | КЛ | 10 | 0,3 | 10,6 |
| 194 | ВЛ-10кВ ф-105 ПС Эмтор | 2018 | ВЛ | 10 | 2,5 | 5,5 |
| 195 | КЛ-10кВ яч.105 ПС Эмтор (кабельный выход) | 2018 | КЛ | 10 | 0,2 | 3 |
| 196 | ВЛ-6кВ Ф-213 ПС-35/6 «Стройиндустриальная» | 2018 | ВЛ | 6 | 1,55 | 4,5 |
| 197 | КЛ-6кВ Ф-213 ПС-35/6 «Стройиндустриальная» (кабельный выход) | 2018 | КЛ | 6 | 0,015 | 1,3 |
| 198 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ «К-203» | 2018 | ВЛ | 6 | 0,3 | 4,5 |
| 199 | КЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ «К-203» (кабельный выход) | 2018 | КЛ | 6 | 0,02 | 2,5 |
| 200 | ВЛ-10кВ Восток - Сибирская - 1 (оп.№11) - СОНТ «Химик» | 2018 | ВЛ | 10 | 0,216 | 5,5 |
| 201 | 2КЛ-10кВ ф-5, 12 ПС «Западная» - РПП-7 | 2013 | КЛ | 10 | 0,5 | 9 |
| 202 | ВЛ-10кВ ф-7, 14 ПС «Западная» | 2016 | ВЛ | 10 | 0,65 | 17,6 |
| 203 | 2КЛ-10кВ ф-7, 14 ПС «Западная» (каб. выход) | 2016 | КЛ | 10 | 0,6 | 9 |
| 204 | 2КЛ-10кВ ф-7, 14 ПС «Западная» - РПП-5 (каб. ввод) | 2016 | КЛ | 10 | 1,53 | 9 |
| 205 | КЛ-6кВ ф-15 ПС Нижневартовская - КТПН-62/з | 1994 | КЛ | 6 | 0,16 | 3 |
| 206 | 2КЛ-6кВ ф-17, 22 ПС Нижневартовская - РПП-6 | 2015 | КЛ | 6 | 2,28 | 12 |
| 207 | ВЛ-6кВ Ф-107, 216 ПС-35/6 «Стройиндустриальная» | 2013 | ВЛ | 6 | 8,85 | 6,3 |
| 208 | 2КЛ-6кВ Ф-107, 216 ПС-35/6 «Стройиндустриальная» | 2013 | КЛ | 6 | 220 | 7,99 |
| 209 | ВЛ-6кВ ф.17 ПС-220кВ «Мегион» ЗРУ-6кВ «Нижневартовская-2» - КТПН-33/н, КТПН-34/н | 2019 | ВЛ | 6 | 0,38 | 3,5 |
| 210 | ВЛ-6кВ ф.239 ПС ГПП-7 - КТПН-183/з | 2019 | ВЛ | 6 | 0,4 | 4,5 |
| 211 | КЛ-10кВ ф.107, 207 ПС Колмаковская - БКТП-40/1 | 2021 | КЛ | 10 | 0,26 | 4,7 |
| 212 | ВЛ-35кВ ПС «К-203» - НБ-2 | 1990 | ВЛ | 35 | 2,25 | 11 |
| 213 | ВЛ-10кВ ф.216 ПС-110/35/10кВ Восток от оп.50 до КТПН-91/с | 2023 | ВЛ | 10 | 0,058 | 6 |
| 214 | ВЛ-10кВ ф.123 ПС «Восток» от оп.№8 до КТПН ООО «Машзаводсервис» | 2023 | ВЛ | 10 | 0,046 | 6 |
| 215 | ВЛ-10кВ ф.24 ПС-220/110/6кВ Мегион до КТПН-1/н1 | 2023 | ВЛ | 10 | 0,292 | 7 |
| 216 | ВЛ-10кВ ф.216 ПС-»Восток» от оп.5 до КТПН-92/с | 2023 | ВЛ | 10 | 0,304 | 6 |
| 217 | КЛ-10кВ ф.101, 216 ПС-110/35/10кВ «Восток» от оп.4 до КТПН-95/с | 2023 | КЛ | 10 | 0,254 | 4 |
| 218 | ВЛ-35кВ ф.1, 6 ПС-110/35/6 «КНС-9А» - ПС-35/6кВ БИНТ | 2018 | ВЛ | 35 | - | - |
| 219 | ВЛ-35кВ ф.2, 4 ПС-110/35/6 «КНС-17» - ПС-35/6кВ БИНТ | 2018 | ВЛ | 35 | - | - |

Общая протяженность линий электропередач, находящихся во владении                   АО «Горэлектросеть» - 1781,18 км на 31.12.2023. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, составляет 4,5% общей протяженности, или 80 км (Таблица 112).

Таблица 112 - Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, за 2021-2023 годы

|  | Показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Протяжённость сетей | км | 1639 | 1730,8 | 1781,2 |
| 9 | Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 58,6 | 69,2 | 80 |
| 10 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 3,6 | 4,0 | 4,5 |

Резервирование системы электроснабжения осуществляется в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (одобрен и рекомендован к применению Постановлением Госстроя РФ от 26.10.2003 № 194) и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

#### Применяемые графики работы и их обоснованность.

Применяемый график работы системы электроснабжения круглосуточный.

Обоснованность применяемого графика работы системы электроснабжения - в соответствии с требованиями бесперебойности. Штатный режим работы источников электроэнергии, электрических сетей и оборудования не предполагает технологических перерывов. В случае необходимости вывода элемента электрической схемы в ремонт должен быть задействован в работу элемент, резервирующий отключаемый. В случае отсутствия резервирующего элемента должна быть собрана ремонтная схема. При этом достигается требуемая бесперебойность и надежность электроснабжения в соответствии с категориями потребителей в части надежности.

В соответствии с п. 1.2.18 Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ) в отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории:

- электроприемники первой категории – электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.

Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров;

- электроприемники второй категории – электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей;

- электроприемники третьей категории – все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.

В соответствии с п.п. 1.2.19-21 ПУЭ допустимы следующие перерывы электроснабжения:

- для потребителей первой категории – на время автоматического восстановления питания;

- для потребителей второй категории – на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады;

- потребителей третьей категории – не более 1 суток.

Жилые дома (МКД и ИЖД) относятся к потребителям третьей категории.

В соответствии с Требованиями к качеству коммунальных услуг (Приложение № 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов), утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 28.04.2023) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»), допустимая продолжительность перерыва электроснабжения составляет два часа – при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания, 24 часа – при наличии одного источника питания. Перерыв в предоставлении коммунальной услуги электроснабжения не допускается, если он может повлечь отключение сетей и оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе насосного оборудования, автоматических устройств технологической защиты и иного оборудования, обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых инженерных систем и безопасные условия проживания граждан.

#### Статистика отказов и среднего времени восстановления работы.

По данным АО «Горэлектросеть» за 2023 год произошло 14 инцидентов (аварий) на системах коммунальной инфраструктуры, показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки составил 0,47 дней.(Таблица 113).

Таблица 113 – Динамика показателей прекращения передачи электрической энергии до точки поставки за 2021-2023 годы

| № п/п | Название исходного значения | ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество инцидентов (аварий) на системах коммунальной инфраструктуры | ед. | 20 | 9 | 14 |
| 2 | Количество дней без электроснабжения и количество людей (всего чел.), которое было затронуто данными авариями - количество дней | дней | 0,65 | 0,1 | 0,47 |
| 3 | Количество дней без электроснабжения и количество людей (всего чел.), которое было затронуто данными авариями - количество людей | чел. | 80566 | 24303 | 59293 |

Основными причинами инцидентов являются дефекты монтажа и изготовления, а также воздействие посторонних лиц и организаций.

Аварийных ситуаций, повлекших за собой недопустимые по установленным нормативам, перебои в поставках электрической энергии потребителям города Нижневартовска в 2023 г. допущено не было.

#### Качество эксплуатации и диспетчеризации.

Эксплуатация электрических сетей осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов: ПУЭ, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила технической эксплуатации электрический станций и сетей» и др.

Все необходимые мероприятия по реконструкции, ремонту и пуско-наладочным работам на объектах электросетевого хозяйства производятся в соответствии с утвержденными графиками ППР и инвестиционной программе. В случае возникновения отказов на участках электрических сетей принимаются все необходимые меры по восстановлению электроснабжения в кратчайшие сроки.

В настоящее время для оперативного контроля и управления объектами электрических распределительных сетей, используется оперативно-диспетчерская служба (ОДС).

Функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры осуществляет Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа» (Тюменское РДУ). Основной задачей ОДС является круглосуточное обеспечение бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей до границ балансовой и эксплуатационной ответственности сторон, поддержание наиболее надежной схемы электроснабжения объектов электросетевого хозяйства.

Производятся ежемесячные технические обслуживания всего оборудования, технические ремонты один раз в год.

Все работы в электроустановках проводятся по нарядам и распоряжениям, также, согласно перечня работ в порядке текущей эксплуатации.

Персонал обеспечивает содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями нормативной документации по эксплуатации электрооборудования, правил безопасности. Также проводятся работы по эксплуатации электрооборудования по договорам обслуживания.

Заявки, поступающие от потребителей в оперативно-диспетчерскую службу, выполняются оперативно.

#### Состояние учета.

Учет электроэнергии, по точкам поставки электроэнергии в сеть АО «Горэлектросеть» находится в границах смежных сетевых организаций: АО «Россети Тюмень» и ОАО «ФСК ЕЭС».

На сегодняшний день в рамках договоров об информационном обмене АО «Горэлектросеть» имеет доступ к данной системе в отношении пограничных точек. Также функционирует система учета перетоков электроэнергии и мощности на уровне подстанций 35/10(6) кВ, а также распределительных пунктов промышленной и жилой зоны РПП и РПЖ. Учет обеспечивается системой - УЧЕТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ М04.00064-01 и ОМЬ-2000 - телемеханика и диспетчерское управление (АСДУ).

В 2013 году введена в эксплуатацию система АСКУЭ «Пульсар», к которой подключены общедомовые узлы учета электроэнергии в 600 многоквартирных жилых домах города Нижневартовск и точки учета (коммерческие) предприятий, максимальная мощность объектов электрохозяйства которых превышает 670 кВт.

В целях получения опыта эксплуатации АСКУЭ в частных жилых домах в 2013 году введено 180 домовых узлов учета со счетчиками Матрица, которые позволяют передавать данные о потреблении и команды на включение и отключение нагрузки потребителя по силовой сети 0,4 кВ (технология PLC).

Учёт принимаемого и отпускаемого объема электрической энергии в сеть производится коммерческими приборами учета.

Обеспеченность приборами учета электроэнергии по данным АО «Горэлектросеть» отражена в таблице ниже (Таблица 114).

Таблица 114 - Обеспеченность приборами учета электроэнергии

| № п/п | Потребители | Количество приборов учета, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Юридические лица, ИП | 10 697 |
| 2 | Физические лица (частные домовладения) | 17 005 |
| 3 | Вводы в многоквартирные дома | 2 957 |
| 4 | Технический учет | 4 083 |

Оснащенность энергопринимающих устройств потребителей города Нижневартовска приборами учета электрической энергии является высокой (около 99%).

#### Проблемы и направления их решения.

Проблемы системы электроснабжения города Нижневартовска и направления их решения отражены в разделе 3.4.2.3 Обосновывающих материалов.

      - Анализ зон действия источников электроснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения.

#### Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников.

На территории города Нижневартовска действует централизованная зона системы электроснабжения.

Основными сетевыми организациями города Нижневартовска являются Филиал ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС) - Магистральные электрические сети (МЭС) Западной Сибири, АО «Тюменьэнерго» (вышестоящие сетевые организации) и АО «Горэлектросеть» города Нижневартовска (нижестоящая смежная сетевая организация).

Зоны эксплуатации соответствуют зонам, обслуживаемым территориальными сетевыми организациями.

Воздушные и кабельные линии электропередачи, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», имеют охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки. Охранные зоны для воздушных линий составляют коридоры вдоль линий в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных ЛЭП), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ЛЭП от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии:

− для ВЛ-110 кВ   – 20 метров (ориентировочно по 25 м от оси линии);

− для ВЛ-35 кВ     – 15 метров (ориентировочно по 18 м от оси линии);

− для ВЛ-10 кВ     – 10 метров (ориентировочно по 13 м от оси линии).

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи также устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (независимо от напряжения).

Вокруг подстанций охранная зона устанавливается в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии равном охранной зоне от воздушных ЛЭП напряжением, соответствующим высшему классу напряжения подстанции.

Размещение любого из видов капитального строительства вблизи электроподстанций и воздушных ЛЭП напряжением 35 кВ и выше должно быть согласовано с владельцем объекта и территориальным отделением «Роспотребнадзора для учета воздействия на население неблагоприятных физических факторов: шума и ЭМП (электромагнитных полей).

Согласно пункту 12.26 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, при размещении отдельно стоящих РТП и ТП напряжением 10(6) кВ с количеством трансформаторов не более двух и мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее 15 м.

#### Балансы мощности и нагрузки.

АО «Горэлектросеть» оказывает услуги по передаче электрической энергии более чем 2200 предприятиям и организациям города Нижневартовска, а также 72 тысячам потребителей бытового сектора экономики.

Фактические балансы электрической энергии и мощности АО «Горэлектросеть» за 2023 год приведены в разделе 6.1. настоящего документа.

Сводный баланс электрической энергии в городе Нижневартовске приведен в таблице ниже (Таблица 115).

Таблица 115. Баланс электрической энергии АО «Горэлектросеть» г. Нижневартовск.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объём производства (поступления) | тыс. кВт/час | 882 364,55 | 881 826,25 | 881 508,53 |
| 2 | Отпущено на собственные и технологические нужды | тыс. кВт/час | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отпуск электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт/час | 882 364,55 | 881 826,25 | 881 508,53 |
| 3.1. | смежным сетевым организациям | тыс. кВт/час | 0 | 2 210,21 | 3 775,64 |
| 3.2. | полезный отпуск конечным потребителям, всего, в т.ч. | тыс. кВт/час | 815 754,96 | 823 458,27 | 824 908,17 |
|  | население, потребители, приравненные к населению | тыс. кВт/час | 358 382,86 | 364 644,92 | 362 398,27 |
|  | бюджетные организации | тыс. кВт/час | 27 694,40 | 25 320,65 | 25 078,02 |
|  | прочие потребители | тыс. кВт/час | 429 677,71 | 433 492,69 | 437 431,89 |
| 4 | Потери | тыс. кВт/час | 66 609,59 | 56 157,78 | 52 824,73 |
|  |  | % | 7,55 | 6,37 | 5,99 |
| 5 | норматив потерь | % | 8,07 | 8,07 | 7,3 |

Данные за период 2021 – 2023 года показывают динамику снижения объемов отпуска электроэнергии. Объемы потерь снизились с 7,55% в 2021 году до 5,99% в 2023 году. Норматив потерь электрической энергии при передаче по электрическим сетям, утвержденным РЭК по АО «Горэлектросеть», на 2023 год составляет 7,3%.

Объем отпуска электроэнергии населению вырос с 358 382,86 тыс. кВт/час в 2021 году до 362 398,27 тыс. кВт/час в 2023 году, рост на 1,1%, что связано с ростом численности населения города Нижневартовска.

#### Проблемы и направления их решения

Приоритетным направлением по реформированию энергетического комплекса города Нижневартовска является обновление энергетического хозяйства.

Главным в развитии энергетического хозяйства города Нижневартовска должны стать меры, направленные на повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создание на этой основе условий для устойчивого обеспечения населения и экономики энергоносителями, обеспечение электроэнергией новых потребителей за счет расширения существующих сетевых мощностей (с учетом реализации приоритетных национальных проектов и целевых программ) и обеспечение надежности функционирования электросети, перевода экономики на энергосберегающий, энергоэффективный путь развития, уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду и сдерживание роста платежей бюджета и населения за энергоресурсы.

В целях повышения надежности и бесперебойности электроснабжения, снижения потерь электрической энергии электросетевыми компаниями, в перспективе необходима реализация мероприятий строительства и реконструкция линий электропередач.

Для создания надежных систем электроснабжения, обеспечивающих потребности потребителей, необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

- строительство внутри-микрорайонных сетей электроснабжения в планировочных микрорайонах для создания возможности присоединения потребителей планировочных микрорайонов к электрической сети;

- перекладка ветхих кабельных и воздушных линий электропередачи для повышения надежности систем электроснабжения, сокращения количества аварий и повышения качества электроэнергии, передаваемой потребителям;

- комплексная телемеханизация и автоматизация электрических сетей для повышения надежности, для сокращения времени поиска места аварий, сокращения количества аварий;

- оснащение потребителей приборами учета в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для сокращения потерь электроэнергии от потребления без учета;

- проведение комплекса мероприятий по установке интеллектуальных систем учета электрической энергии.

      - Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе электроснабжения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса.

В городе Нижневартовске существует резерв электрической мощности.

Существующая сеть центров питания в целом обеспечивает выдачу мощности, необходимой для устойчивого электроснабжения потребителей городского округа Нижневартовск.

Наличие свободной для технологического присоединения мощности АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети по центрам питания напряжением 35 кВ и выше приведено в таблице ниже (Таблица 116).

Резервируемая мощность по центрам питания напряжением 35 кВ и выше составляет 484,882 МВА.

Таблица 116 - Информация АО «Россети Тюмень» о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше

| № п/п | Наименование центра питания | Муниципальное образование (город, район, месторождение) | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная мощность ПС, МВА | Текущая загрузка центра питания, МВА | Текущий резерв мощности для технологического присоединения, |  |
|  |  |  |  |  | МВт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | на 27.09.2024 |  |  |  |  |  |
| 1 | ПС 110 кВ Восток | г. Нижневартовск | 80,000 | 14,689 | 50,934 | 63,7 |
| 2 | ПС 110 кВ Городская 5 | г. Нижневартовск | 80,000 | 21,882 | 51,818 | 64,8 |
| 3 | ПС 110 кВ ГПП-3 (Западная) | г. Нижневартовск | 80,000 | 15,485 | 38,052 | 47,6 |
| 4 | ПС 110 кВ ГПП-7 | г. Нижневартовск | 80,000 | 20,649 | 34,114 | 42,6 |
| 5 | ПС 110 кВ Индустриальная | г. Нижневартовск | 80,000 | 15,831 | 51,969 | 65,0 |
| 6 | ПС 110 кВ Колмаковская | г. Нижневартовск | 50,000 | 10,449 | 32,551 | 65,1 |
| 7 | ПС 110 кВ Нижневартовская | г. Нижневартовск | 80,000 | 12,873 | 41,127 | 51,4 |
| 8 | ПС 110 кВ Обская | г. Нижневартовск | 114,000 | 22,108 | 90,828 | 79,7 |
| 9 | ПС 110 кВ Центральная | г. Нижневартовск | 50,000 | 8,941 | 32,459 | 64,9 |
| 10 | ПС 110 кВ Южная | г. Нижневартовск | 50,000 | 8,117 | 32,383 | 64,8 |
| 11 | ПС 110/35/6 кВ Самотлор | г. Нижневартовск | 75,000 | 34,071 | Отсутствует | 0,0 |
| 12 | ПС 35 кВ Водозабор | г. Нижневартовск | 20,000 | 0,205 | 12,995 | 65,0 |
| 13 | ПС 35 кВ Новая | г. Нижневартовск | 16,300 | 1,020 | 7,461 | 45,8 |
| 14 | ПС 35 кВ Стройиндустриальная | г. Нижневартовск | 12,600 | 3,797 | 8,193 | 65,0 |
|  | ВСЕГО |  | 867,900 | 190,117 | 484,882 | 55,9 |
|  | на 28.12.2023 |  |  |  |  |  |
| 95 | ПС 110 кВ Восток | г. Нижневартовск | 80,000 | 9,750 | 54,250 | 67,8 |
| 97 | ПС 110 кВ Городская 5 | г. Нижневартовск | 80,000 | 23,316 | 40,684 | 50,9 |
| 98 | ПС 110 кВ ГПП-3 (Западная) | г. Нижневартовск | 80,000 | 15,757 | 48,159 | 60,2 |
| 99 | ПС 110 кВ ГПП-7 | г. Нижневартовск | 80,000 | 21,138 | 32,825 | 41,0 |
| 103 | ПС 110 кВ Индустриальная | г. Нижневартовск | 80,000 | 15,512 | 43,488 | 54,4 |
| 105 | ПС 110 кВ Колмаковская | г. Нижневартовск | 50,000 | 9,173 | 30,827 | 61,7 |
| 107 | ПС 110 кВ Нижневартовская | г. Нижневартовск | 80,000 | 12,552 | 43,248 | 54,1 |
| 109 | ПС 110 кВ Обская | г. Нижневартовск | 114,000 | 21,714 | 99,286 | 87,1 |
| 116 | ПС 110 кВ Центральная | г. Нижневартовск | 50,000 | 9,298 | 29,002 | 58,0 |
| 117 | ПС 110 кВ Южная | г. Нижневартовск | 50,000 | 8,412 | 31,588 | 63,2 |
| 175 | ПС 110/35/6 кВ Самотлор | г. Нижневартовск | 75,000 | 39,304 | 40,696 | 0,0 |
| 190 | ПС 35 кВ Водозабор | г. Нижневартовск | 20,000 | 0,154 | 12,846 | 64,2 |
| 191 | ПС 35 кВ Новая | г. Нижневартовск | 16,300 | 1,145 | 6,960 | 42,7 |
| 192 | ПС 35 кВ Стройиндустриальная | г. Нижневартовск | 12,600 | 3,688 | 4,502 | 35,7 |
|  | ВСЕГО |  | 867,900 | 190,911 | 518,362 | 59,7 |
|  | на 28.12.2022 |  |  |  |  |  |
| 94 | ПС 110 кВ Восток | г. Нижневартовск | 80,000 | 14,538 | 49,436 | 61,8 |
| 96 | ПС 110 кВ Городская 5 | г. Нижневартовск | 80,000 | 18,922 | 45,078 | 56,3 |
| 97 | ПС 110 кВ ГПП-3 (Западная) | г. Нижневартовск | 80,000 | 14,524 | 49,477 | 61,8 |
| 98 | ПС 110 кВ ГПП-7 | г. Нижневартовск | 80,000 | 20,569 | 42,531 | 53,2 |
| 102 | ПС 110 кВ Индустриальная | г. Нижневартовск | 80,000 | 21,706 | 37,294 | 46,6 |
| 104 | ПС 110 кВ Колмаковская | г. Нижневартовск | 50,000 | 10,974 | 29,026 | 58,1 |
| 106 | ПС 110 кВ Нижневартовская | г. Нижневартовск | 80,000 | 12,853 | 42,947 | 53,7 |
| 108 | ПС 110 кВ Обская | г. Нижневартовск | 114,000 | 23,543 | 97,457 | 85,5 |
| 115 | ПС 110 кВ Центральная | г. Нижневартовск | 50,000 | 8,297 | 30,003 | 60,0 |
| 116 | ПС 110 кВ Южная | г. Нижневартовск | 50,000 | 8,322 | 31,678 | 63,4 |
| 174 | ПС 110/35/6 кВ Самотлор | г. Нижневартовск | 75,000 | 37,139 | 42,861 | 0,0 |
| 189 | ПС 35 кВ Водозабор | г. Нижневартовск | 20,000 | 0,213 | 12,787 | 63,9 |
| 190 | ПС 35 кВ Новая | г. Нижневартовск | 16,300 | 1,354 | 6,836 | 41,9 |
| 191 | ПС 35 кВ Стройиндустриальная | г. Нижневартовск | 12,600 | 3,879 | 4,311 | 34,2 |
|  | ВСЕГО |  | 867,900 | 196,832 | 521,722 | 60,1 |

Наличие свободной для технологического присоединения мощности АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ приведено в таблице ниже (Таблица 117)..

Таблица 117 - Информация АО «Россети Тюмень» о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ

| № п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта | Муниципальное образование | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущая загрузка центра питания, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КТПН 6/0,4 кВ №6 ПТПП | Нижневартовск | 6/0,4 | 0,400 | 0,190 | 0,274 |
| 2 | КТПН 6/0,4 кВ №7 ПТПП | Нижневартовск | 6/0,4 | 0,400 | 0,139 | 0,339 |
| 3 | КТПН 6/0,4 кВ ЦРО-1 РБ гр. РС | Нижневартовск | 6/0,4 | 0,400 | 0,116 | 0,369 |
| 4 | КТПН 6/0,4 кВ ЦРО-2 РБ гр. РС | Нижневартовск | 6/0,4 | 0,630 | 0,165 | 0,605 |
| 5 | КТП 6/0,4 кВ СОНТ «Березка» | Нижневартовск | 6/0.4 | 0,160 | 0,036 | 0,161 |
| 6 | КТПУ-630-6/0,4 № 454 | Нижневартовск | 6/0,4 | 0,400 | 0,077 | 0,420 |
| 7 | КТП-400-6/0,4 № 320 | Нижневартовск | 6/0,4 | 0,400 | 0,077 | 0,420 |
| 8 | КТП-630-6/0,4 № 327 | Нижневартовск | 6/0,4 | 0,400 | 0,077 | 0,420 |
| 9 | КТП-400-6/0,4 № 321 | Нижневартовск | 6/0,4 | 0,400 | 0,077 | 0,420 |
| 10 | КТПН 10/0,4 кВ №1 ЗПУ | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,630 | 0,275 | 0,462 |
| 11 | КТПН 10/0,4 кВ №10 КНБ | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,400 | 0,163 | 0,309 |
| 12 | КТПН 10/0,4 кВ №13 КНБ | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,400 | 0,089 | 0,404 |
| 13 | КТПН 10/0,4 кВ №14, 15 КНБ | Нижневартовск | 10/0,4 | 1,000 | 0,220 | 1,014 |
| 14 | КТПН 10/0,4 кВ №16, 17 КНБ | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,630 | 0,131 | 0,649 |
| 15 | КТПН 10/0,4 кВ №18 КНБ | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,400 | 0,085 | 0,410 |
| 16 | КТПН 10/0,4 кВ №19, 20 КНБ | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,630 | 0,171 | 0,597 |
| 17 | КТПН 10/0,4 кВ №2 ЗПУ | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,630 | 0,131 | 0,649 |
| 18 | КТПН 10/0,4 кВ №2 КНБ | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,400 | 0,110 | 0,377 |
| 19 | КТПН 10/0,4 кВ №21, 22 КНБ | Нижневартовск | 10/0,4 | 1,000 | 0,208 | 1,030 |
| 20 | КТПН 10/0,4 кВ №4 КНБ | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,630 | 0,131 | 0,649 |
| 21 | КТПН 10/0,4 кВ №5 КНБ | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,630 | 0,140 | 0,637 |
| 22 | КТПН 10/0,4 кВ №6 КНБ | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,630 | 0,131 | 0,649 |
| 23 | КТПН 10/0,4 кВ №7 КНБ | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,630 | 0,131 | 0,649 |
| 24 | КТПН 10/0,4 кВ №8 КНБ | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,630 | 0,131 | 0,649 |
| 25 | КТПН 10/0,4 кВ №9 КНБ | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,400 | 0,103 | 0,386 |
| 26 | КТП 10/0,4 АБК-1, 2 АБК НВЭС ул. Пермская | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,400 | 0,153 | 0,322 |
| 27 | КТПН 10/0,4 АБК-3 АБК НВЭС, ул. Пермская | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,630 | 0,135 | 0,644 |
| 28 | КТП - 25-10/0,4 кВ №2 | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,025 | 0,005 | 0,026 |
| 29 | КТП - 63-10/0,4 кВ №3 | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,063 | 0,013 | 0,065 |
| 30 | КТП - 100-10/0,4 кВ №4 | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,100 | 0,021 | 0,103 |
| 31 | КТП - 160-10/0,4 кВ №1 | Нижневартовск | 10/0,4 | 0,160 | 0,033 | 0,165 |
|  | ВСЕГО на 27.09.2024 |  |  | 14,638 | 3,662 | 14,269 |

В общем энергосистема города Нижневартовска по центрам питания АО «Горэлектросеть» по ПС-35/10(6) кВ составляет 46,3%, по РП, РПЖ-10(6)/0,4 кВ составляет 53,6%.

Резервы и дефициты мощности источников электроснабжения города Нижневартовска по центрам питания АО «Горэлектросеть» по состоянию на 01.01.2024 отражена в таблице ниже (Таблица 118).

Таблица 118 - Резервы и дефициты мощности источников электроснабжения города Нижневартовска по центрам питания АО «Горэлектросеть» по состоянию на 01.01.2024

| № п/п | Наименование центра питания | Общая пропускная способность, МВт | Факт. макс. нагр., МВт | Рмакс. по заключенным договорам тех. присоединения | Профицит/дефицит мощности, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | МВт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВСЕГО, в том числе | 480,400 | 187,553 | 48,217 | 249,218 | 51,9 |
| 1.1. | ПС | 112,4 | 53,23 | 10,822085 | 52,0 | 46,3 |
| 1.2. | РПЖ, РП | 368,0 | 134,3 | 37,4 | 197,2 | 53,6 |

Наличие свободной для технологического присоединения мощности с дифференциацией по уровням напряжения АО «Горэлектросеть» по состоянию на 01.01.2024 (центры питания 35кВ и ниже) приведено в таблице ниже (Таблица 119).

Таблица 119 – Наличие свободной для технологического присоединения мощности с дифференциацией по уровням напряжения АО «Горэлектросеть» по состоянию на 01.01.2024 (центры питания 35кВ и ниже)

| № п/п | Наименование центра питания | Uном, кВ | Общая пропускная способность, МВт | Факт. макс. нагр., МВт | Рмакс. по заключенным договорам тех. присоединения | Профицит/ дефицит мощности, МВт | Источник ГПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | РПЖ-1, 10/0,4кВ, 5мкр., (2х1000) | 10кВ | 10 | 4,063 | 0,266 | 5,671 | Обская,яч.103, 804 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,022 | 0,039 | 1,339 |  |
| 2. | РПЖ-2, 10/0,4кВ больн. к-с 2мкр., (2х400) | 10кВ | 10 | 2,854 | 0,822 | 6,324 | Индустр., яч109,203 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,56 | 0,438 | 0,005 | 0,117 |  |
| 3. | РПЖ-3, 10/0,4кВ 7мкр., (2х630) | 10кВ | 10 | 4,272 | 0,164 | 5,564 | Обская, яч.705, 208 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,461 | 1,425 | 0,000 |  |
| 4. | РПЖ-4, 10/0,4кВ,11мкр., (2х1000) | 10кВ | 10 | 5,885 | 1,453 | 2,662 | Обская, яч.802,108 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,273 | 0,000 | 1,127 |  |
| 5. | РПЖ-5, 10/0,4кВ,12мкр., (2х1000) | 10кВ | 10 | 5,962 | 2,271 | 1,767 | Центральная,яч.309,409 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,156 | 0,000 | 1,244 |  |
| 6. | РПЖ-6,10/0,4кВ, 15мкр., (2х630) | 10кВ | 10 | 3,926 | 0,200 | 5,874 | Городская-5,яч.349,210 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,280 | 0,000 | 0,602 |  |
| 7. | РПЖ-7,10/0,4кВ 9мкр. ,(2х1000) | 10кВ | 10 | 3,516 | 1,574 | 4,910 | Городская-5,яч.105,452 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,190 | 0,000 | 1,210 |  |
| 8. | РПЖ-8.10/0,4кВ (2х1000) | 10кВ | 10 | 4,992 | 2,149 | 2,859 | Городская-5,яч.103,458 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,318 | 0,196 | 0,886 |  |
| 9. | РПЖ-9, 10/0,4кВ,10-А мкр., (2х1000) | 10кВ | 10 | 5,706 | 0,525 | 3,769 | Центр-106, Восток-234 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,327 | 0,150 | 0,923 |  |
| 10. | РПЖ-10,10/0,4кВ ул. Северная, (2х630) | 10кВ | 10 | 6,396 | 2,254 | 1,350 | Индустр.-303,Восток-113 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,139 | 0,000 | 0,743 |  |
| 11. | РПЖ-11, 10/0,4кВ, МЖК, (2х1000) | 10кВ | 10 | 2,405 | 0,420 | 7,175 | Западная-яч.9,6 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,219 | 0,001 | 0,662 |  |
| 12. | РПЖ-12, 10/0,4кВ, квартал П-3, (2х630) | 10кВ | 10 | 5,136 | 2,741 | 2,123 | Городская- 5-139,456 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,373 | 0,000 | 0,509 |  |
| 13. | РПЖ-13, 10/0,4кВ,8 мкр., (2х630) | 10кВ | 10 | 6,326 | 2,040 | 1,634 | Городская-5-107,450 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,472 | 0,250 | 0,160 |  |
| 14. | РПЖ-14, 10/0,4кВ компл. Мира, (2х1000) | 10кВ | 10 | 7,855 | 3,058 | 0,000 | Центральная-204, Индустриальная-211 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,424 | 0,000 | 0,976 |  |
| 15. | РПЖ-15,10/0,4кВ, 10-Б мкр., (2х630) | 10кВ | 10 | 3,671 | 0,031 | 6,298 | Западная-9,6 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,421 | 0,000 | 0,461 |  |
| 16. | РПЖ-16,10/0,4кВ, 1 мкр., (4х1000) | 10кВ | 10 | 6,074 | 1,851 | 2,075 | Индустриальная-410,106 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,764 | 1,000 | 0,000 | 0,764 |  |
| 17. | РПЖ-17,10/0,4кВ, (2х630) | 10кВ | 10 | 2,742 | 1,472 | 5,786 | Обская-510, 604 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,940 | 0,000 | 0,000 |  |
| 18. | РПЖ-18, 10/0,4кВ, Дел.центр, (2х630) | 10кВ | 10 | 3,642 | 0,811 | 5,547 | Обская-506,402 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,015 | 0,000 | 0,867 |  |
| 19. | РПЖ-19,10/0,4кВ, квартал 17, (2х1000) | 10кВ | 10 | 5,121 | 0,179 | 4,700 | Эмтор-107,208 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,844 | 0,068 | 0,488 |  |
| 20. | РПЖ-20, 10/0,4кВ, квартал 20, (2х630) | 10кВ | 10 | 2,274 | 0,733 | 6,993 | яч.107,207 ПС Колмаковская |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,104 | 0,000 | 0,778 |  |
| 21. | РПЖ-21, 10/0,4кВ, Кв. Центральный, (2х1000) | 10кВ | 10 | 3,415 | 1,062 | 5,523 | Восток, Колмаковская |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,136 | 0,000 | 1,264 |  |
| 22. | РПЖ-22, 10/0,4кВ, квартал 22 (2х1000) | 10кВ | 10 | 1,759 | 0,504 | 7,737 | Городская-5-208,323 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,317 | 0,000 | 1,083 |  |
| 23. | РПЖ-23, 10/0,4кВ, квартал 23, (2х1000) | 10кВ | 10 | 2,831 | 0,750 | 6,419 | яч.103,203 ПС Колмаковская |
|  |  | 0,4кВ | 1,4 | 0,305 | 1,264 | 0,000 |  |
| 24. | РПЖ-25, 10/0,4кВ, квартал 25, (2х1000) | 10кВ | 10 | 3,065 | 0,000 | 6,910 | Колмаковская яч.114 214 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,300 | 0,001 | 1,099 |  |
| 25. | РПП-1, 6/0,4кВ, ЗПУ,пан.7., (2х400) | 6кВ | 6 | 1,972 | 0,413 | 3,615 | Нижневартовская-37,16 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,56 | 0,005 | 0,017 | 0,538 |  |
| 26. | РПП-2, 6/0,4кВ, ЗПУ, пан.19., (2х630) | 6 кВ | 6 | 2,083 | 0,040 | 3,877 | Нижневартовская-14,33 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,267 | 0,000 | 0,615 |  |
| 27. | РПП-3, 6/0,4кВ, (2х630) | 6кВ | 6 | 1,808 | 0,011 | 4,181 | Нижневартовская-35,12 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,333 | 0,100 | 0,449 |  |
| 28. | РПП-5, 10/0,4кВ, ЗПУ,пан.6., (2х630) | 10кВ | 10 | 1,846 | 0,814 | 7,340 | Западная-7,14 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,111 | 0,030 | 0,741 |  |
| 29. | РПП-6, 6/0,4кВ, (2х630) | 6 кВ | 6 | 1,327 | 0,150 | 4,523 | Нижневартовская-17,22 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,097 | 0,000 | 0,785 |  |
| 30. | РПП-7, 10/0,4кВ., (РП-1стр.) панель 16, ЗПУ, (2х630) | 10кВ | 10 | 0,333 | 0,300 | 9,367 | ПС Западная, ф.5,12 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,051 | 0,000 | 0,831 |  |
| 31 | РПП-9, 10/0,4кВ, ул. Кузоваткина 39 (ЦТС), (2х25) | 10кВ | 10 | 1,320 | 0,150 | 8,530 | ПС Индустриальная ф. 210,103 |
| 32 | РП-10, 10/0,4кВ, СПУ, ОРС, (2х630) | 10кВ | 10 | 1,882 | 0,384 | 7,735 | Восток - 212,121 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,550 | 0,095 | 0,237 |  |
| 33 | РПП-11, 6/0,4 кВ, ЗПУ, пан.18, ул. Индустриальная, (2х1000) | 6кВ | 8 | 2,563 | 0,224 | 5,213 | Н-Варт-11,42 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,152 | 0,562 | 0,686 |  |
| 34 | РПП-12, 6/0,4кВ, ЗПУ, пан.18., (2х1000) | 6 кВ | 6 | 3,622 | 0,529 | 1,849 | Н-Варт-19,20 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,130 | 0,245 | 1,025 |  |
| 35 | РП-29, 10/0,4кВ, пос. Энтузиастов, (2х630) | 10кВ | 10 | 2,123 | 1,703 | 6,174 | Городская-5-361,204 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,035 | 0,000 | 0,847 |  |
| 36 | РП-СТПС, 10/0,4кВ, Магистраль, (2х630) | 10кВ | 10 | 2,043 | 0,504 | 7,453 | Южная-20,27 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,56 | 0,032 | 0,000 | 0,528 |  |
| 37 | РП-Совхоз, 10/0,4кВ, (2х100) | 10кВ | 10 | 3,172 | 0,862 | 5,966 | Южная-25,22 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,14 | 0,990 | 0,000 | 0,000 |  |
| 38 | РП-Дагестан, 10/0,4кВ, Ст. Вартовск, (2х1000) | 10кВ | 10 | 1,309 | 0,318 | 8,374 | Южная-1,29 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,094 | 1,073 | 0,234 |  |
| 39 | РПП-2С, 10/0,4кВ, СПУ, (2х630) | 10кВ | 10 | 1,772 | 3,109 | 5,119 | Восток -101,226 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,222 | 0,252 | 0,408 |  |
| 40 | РП-3Х, 10/0,4кВ, кв.17П, (2х630) | 10кВ | 10 | 2,580 | 0,705 | 6,715 | Южная-8,11 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,56 | 0,048 | 0,066 | 0,446 |  |
| 41 | ПС- 35/6/0,4кВ №1 (2х6300), с РПП-4, (2х630) | 35кВ | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ГПП-7-Ф-6, Н-Варт оч.соор2 |
|  |  | 6 кВ | 6,3 | 2,926 | 0,011 | 3,363 |  |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,032 | 0,009 | 0,841 |  |
| 42 | ПС-35/6 кВ БИО, ЮЗПУ, (2х6300) | 35кВ | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ГПП-7-Ф-2,1 |
|  |  | 6кВ | 6,3 | 8,002 | 1,012 | 0,000 |  |
| 43 | ПС-35/6кВ Энергонефть, ЗПУ, (2х6300) | 35кВ | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Западная -Ф-2,3 |
|  |  | 6кВ | 6,3 | 4,849 | 0,551 | 0,900 |  |
| 44 | ПС-35/6 кВ Базовая, (2х6300) | 35кВ | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ГПП-7-Ф-3,4 |
|  |  | 6кВ | 6,3 | 2,326 | 1,187 | 2,787 |  |
| 45 | ПС-35/10 кВ Котельная, (2х10000) c РПЖ-1А (2х630) | 35кВ | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2 |
|  |  | 10кВ | 10 | 3,710 | 0,732 | 5,558 |  |
|  |  | 0,4кВ | 0,882 | 0,152 | 0,025 | 0,705 |  |
| 46 | ПС-35кВ Татра, (2х4000) | 35кВ | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Западная-Ф-2,3 |
|  |  | 6кВ | 4 | 3,439 | 1,547 | 0,000 |  |
| 47 | ПС-35/6 кВ ПТВМ-2А, (2х4000) | 35кВ | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2 |
|  |  | 6кВ | 4 | 1,084 | 0,000 | 2,916 |  |
| 48 | ПС-35/6 кВ Литейная, (2х6300) | 35кВ | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2 |
|  |  | 6кВ | 6,3 | 2,329 | 0,150 | 3,821 |  |
| 49 | ПС-35/10 кВ Тепловая, (2х10000) | 35кВ | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ГПП-7-Ф-5,6 |
|  |  | 10кВ | 10 | 4,132 | 0,025 | 5,843 |  |
| 50 | ПС-35/10 кВ Галина, (2х6300) | 35кВ | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Западная-Ф-2,3 |
|  |  | 10кВ | 6,3 | 3,592 | 0,025 | 2,683 |  |
| 51 | ПС-35/6 кВ Дивный, (2х4000) | 35кВ | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ГПП-7-Ф-4,3 |
|  |  | 6кВ | 4 | 1,739 | 0,810 | 1,451 |  |
| 52 | ПС-35кВ Совхозная, (2х6300) | 35кВ | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Савкинская-Ф-2,4 |
|  |  | 10кВ | 6,3 | 1,415 | 0,371 | 4,514 |  |
| 53 | ПС-35/6 кВ КОС, (2х6300) | 35кВ | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Восток, Западная |
|  |  | 6кВ | 6,3 | 2,532 | 0,222 | 3,546 |  |
| 54 | ПС 35/10кВ «Котельная 3А», (2х10000) | 35кВ | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Восток-Ф-3, Колмаковская Ф-3 |
|  |  | 10кВ | 10 | 5,104 | 0,500 | 4,396 |  |
| 55 | ПС 35/10кВ Юбилейная, (2х16000) | 35кВ | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Восток-Ф-3, Колмаковская Ф-3 |
|  |  | 10кВ | 16 | 3,972 | 2,679 | 9,349 |  |
| 56 | ПС-35/6 кВ БПТОиКО-2, (2х4000) | 35кВ | 0 | 0 | 0,00 | 0 | К-203 ф.3, ф.2 |
|  |  | 6кВ | 4 | 2,079 | 1,00 | 0,921 |  |
|  | ИТОГО | 10кВ | 388,600 | 142,873 | 40,360 | 206,255 |  |
|  |  | 6кВ | 91,800 | 44,680 | 7,857 | 42,963 |  |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 42,784 | 11,775 | 5,872 | 27,218 |  |

Схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.11.2023 № 1095; ввод объектов генерации и электросетевых объектов напряжением 110/35 кВ на территории города Нижневартовска на период 2024 - 2035 годов не предусмотрено.

По центрам питания Генеральным планом города Нижневартовска рекомендуется планомерное выполнение работ по реконструкции и модернизации установленного оборудования в целях обеспечения возможности присоединения новых потребителей.

На существующих городских электросетях и подстанциях 6(10)/0,4 кВ необходимо обеспечить планомерное выполнение работ по реконструкции участков сетей и оборудования подстанций в целях доведения их до параметров, обеспечивающих постоянно растущую электрификацию быта. Для нового строительства и реконструкции воздушных линий 6(10) и 0,4 кВ рекомендуется применение СИП, который значительно надежней в эксплуатации, чем алюминиевые провода.

На сетях городского освещения предлагается установить оборудование автоматического управления и светильники укомплектовать светодиодными лампами, что позволит существенно повысить энергоэффективность системы освещения.

При размещении новых распределительных пунктов и трансформаторных подстанций рекомендуется применение блочных БРТП и БКТП полной заводской готовности, для которых требуются значительно меньшие по размерам земельные участки. Места размещения и мощность трансформаторного оборудования для перспективных подстанций определяется в соответствии с договорами технологического присоединения или с техническими условиями АО «Горэлектросеть».

В рамках инвестиционной программы АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы, утвержденной приказом Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО – Югры от 28.07.2023 № 42-Пр-30 (с изменениями от 31.07.2024 № 42-Пр-26), на территории города Нижневартовска планируется в период до 2026 года строительство ПС-35/6кВ «Елинская» установленной мощностью 2х10 МВА, строительство и реконструкция ТП для подключения новых потребителей.

Показатели за все периоды определены расчетным путем в зависимости от динамики изменения численности населения и площади жилого фонда города Нижневартовска, с учетом установленных показателей удельного потребления электроэнергии по данным Федеральной службы государственной статистики, а также прогнозных показателей, определенных Схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы, Генеральным планом города Нижневартовска и постановления Администрации города Нижневартовска от 25.09.2024 №852 «Об утверждении топливно-энергетического баланса муниципального образования город Нижневартовск», инвестиционной программой АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы, утвержденной приказом Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО – Югры от 28.07.2023 № 42-Пр-30 (с изменениями от 31.07.2024 № 42-Пр-26).

До 2035 года суммарная максимальная электрическая нагрузка (в режиме пикового потребления энергии) жилого сектора и общественно-деловых объектов составляет 159,3 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии - 175,23 МВт.

Профицит мощности по центрам питания АО «Горэлектросеть» по ПС-35/10(6) кВ составит 41,4%, по РП, РПЖ-10(6)/0,4кВ составит 71,4%.

Если рассматривать центры питания обособленно, то можно сделать вывод, что электросетевое хозяйство АО «Россети Тюмень» располагает свободной электрической мощностью, которая позволит обеспечить развитие жилищного сектора и общественно-деловых зон до конца действия Программы комплексного развития.

В таблице представлен перспективный прогноз резерва (дефицита) мощности системы электроснабжения города Нижневартовска до 2035 года (Таблица 120).

Таблица 120. Прогноз резерва (дефицита) мощности системы электроснабжения города Нижневартовска до 2035 года.

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Нагрузка без потерь в сетях | МВт | 133,80 | 136,40 | 139,10 | 141,40 | 144,40 | 146,60 | 148,70 | 151,40 | 153,40 | 155,80 | 157,40 | 159,30 |
| 2 | Нагрузка с учетом потерь в сетях | МВт | 168,11 | 168,76 | 169,40 | 170,05 | 170,70 | 171,35 | 171,99 | 172,64 | 173,29 | 173,94 | 174,58 | 175,23 |
| 3 | Мощность ПС (35/10/6 кВ и ниже) | МВА | 259,3 | 259,3 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 |
|  | Мощность ТП, РП и т.д. (35/10/6 кВ и ниже) | МВА | 397,1 | 418,8 | 442,0 | 471,1 | 488,7 | 506,3 | 523,9 | 541,5 | 559,1 | 576,7 | 594,3 | 611,9 |
| 4 | Ввод мощностей ПС | МВА | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Ввод мощностей трансформаторов | МВА | 29,1 | 21,7 | 23,2 | 29,1 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| 6 | Резерв (+), Дефицит (-) мощности ПС (35 кВ и ниже) | МВА | 125,5 | 122,9 | 132,8 | 130,5 | 127,5 | 125,3 | 123,2 | 120,5 | 118,5 | 116,1 | 114,5 | 112,6 |
|  |  | % | 48,4 | 47,4 | 48,8 | 48,0 | 46,9 | 46,1 | 45,3 | 44,3 | 43,6 | 42,7 | 42,1 | 41,4 |
| 7 | Резерв (+), Дефицит (-) мощности ТП, РП и т.д. (35/10/6 кВ и ниже) | МВА | 229,0 | 250,0 | 272,5 | 301,0 | 318,0 | 334,9 | 351,9 | 368,9 | 385,8 | 402,8 | 419,8 | 436,7 |
|  |  | % | 57,7 | 59,7 | 61,7 | 63,9 | 65,1 | 66,2 | 67,2 | 68,1 | 69,0 | 69,8 | 70,6 | 71,4 |

      - Анализ показателей готовности системы электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения.

Одно из главных требований, предъявляемых к системе электроснабжения, – бесперебойность работы. Таким образом, штатный режим работы объектов электросетевого хозяйства не предполагает технологических перерывов. В случае необходимости вывода элемента электрической схемы в ремонт должна быть задействована в работу резервируемая схема электроснабжения. В случае отсутствия возможности резервирования перерывы в электроснабжении возможны.

Одним из факторов, определяющих надежность системы электроснабжения города Нижневартовска является то, что электропитание города осуществляется от трех ПС 220/110 кВ.

Трансформаторные ПС города Нижневартовска имеют по два трансформатора 10/6/0,4 кВ и развитое РУ 10 кВ, что позволяет производить необходимые оперативные переключения для ликвидации нештатных ситуаций. При этом выполняется условие ограниченного резервирования ПС и РП по распределительным сетям.

Надежность электрических сетей обеспечивается также соответствием электротехнических сооружений, устройств и оборудования климатическим условиям города Нижневартовска.

Трансформаторные подстанции строятся либо из кирпича с кабельными или воздушными вводами по типовым проектам ТП 10(6)/0,4 кВ, и оснащаются современным распределительным оборудованием 10 и 0,4 кВ производства АВВ или Schneider Electric, либо блочными в бетонной оболочке полной заводской готовности типа БКТП («ЭЗОИС»), которые комплектуются элегазовыми ячейками 10 кВ типа RM-6, выпускаемыми российскими предприятиями по лицензии Schneider Electric, а также оборудованием 0,4 кВ с быстродействующим АВР на выключателях Masterpact.

Что касается трансформаторов 10/6/0,4 кВ, то применяются сухие трансформаторы типа ТСЗГЛ («Укрэлектроаппарат»), TRIHAL (Schneider Electric), DTTH (АВВ), которые обеспечивают полную экологическую и пожарную безопасность и не требуют больших эксплуатационных затрат. В единичных случаях на подстанциях используются герметичные масляные трансформаторы типа ТМГ.

В соответствии со Схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 2024 - 2029 годы для территориальных сетевых организаций устанавливаются и ежегодно анализируются показатели надежности.

Показателя надежности рассчитываются по данным территориальных сетевых организаций или их обособленных подразделений, оказывающих услуги по передаче электрической энергии в автономном округе, с учетом Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29 ноября 2016 года № 1256.

Данные о показателе надежности и качества оказываемых услуг АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети за 2023 год отражены в таблице ниже (Таблица 121).

Таблица 121. Данные о показателе надежности и качества оказываемых услуг АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, | 0,0057 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, | 0,0083 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), | 0 | 0 | 0 | 0 |

По данным АО «Горэлектросеть» за 2023 год произошло 14 инцидентов (аварий) на системах коммунальной инфраструктуры, показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки составил 0,47 дней.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции источников и сетей электроснабжения на основании Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы, Комплексной программой развития электрических сетей напряжением 35 кв и выше на территории субъектов Российской Федерации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области до 2029 года, Генерального плана города Нижневартовска, Инвестиционных программ энергетических компаний позволит обеспечить текущую и перспективную потребность в электрической энергии, обеспечить развитие надежной и современной системы электроснабжения на территории города Нижневартовска.

Одновременно с развитием электрической сети города Нижневартовска проводится реконструкция существующих участков, которая включает:

- повышение пропускной способности действующих ЛЭП 10 кВ с ликвидацией ветхих участков сети и прокладкой новых линий, увеличение сечений проводов и кабелей;

- ликвидацию встречных потоков мощности;

- перераспределение мощностей между существующими и вновь вводимыми в эксплуатацию центрами питания (переключение ЛЭП 10 кВ);

- организацию необходимого сетевого резервирования;

- увеличение мощности трансформаторов в ТП 10/6/0,4 кВ;

- сокращение протяженности распределительной сети 0,4 кВ;

- замену физически и морально устаревшего оборудования в РП и ТП с внедрением вакуумного и элегазового оборудования 10/6 кВ отечественного и зарубежного производства, оснащенного новейшими микропроцессорными защитами, быстродействующими системами АВР;

- замену кабельных линий 10/6 кВ с бумажно-пропитанной изоляцией на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена;

- замену голого провода на самонесущие изолированные провода и кабели при строительстве и реконструкции ВЛ 10/6 и 0,4 кВ.

      - Анализ воздействия на окружающую среду.

Анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении, происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Электромагнитные поля от трансформаторного оборудования не выходят за металлические ограждающие кожуха.

При транспортировке и распределении электрической энергии воздействия на окружающую среду минимальны и выражены незначительными шумами и техногенными авариями на трансформаторных подстанциях, влекущие за собой протекание масла.

Охрана окружающей среды обеспечивается конструктивными решениями предусмотренными схемами оборудования, материалов и рекомендуемых типовых решений, в связи с чем, дополнительные мероприятия не требуются.

Основные направлениями работы территориальных сетевых организаций в области экологической политики являются:

- снижение доли морально устаревшего оборудования, используемого на объектах электросетевого комплекса и содержащего опасные вещества;

- снижение объемов вырубок лесных насаждений при прокладке и содержании просек при прохождении ВЛ в лесных массивах;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду при строительстве объектов электросетевого комплекса.

Основными целевыми показателями реализации экологической политики для организаций электросетевого комплекса являются:

- вывод из эксплуатации 100% оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы, с последующей передачей его на уничтожение;

- сохранение биоразнообразия, включая проведение мероприятий в целях предотвращения сокращения численности птиц;

- постоянное совершенствование системы экологического менеджмента в целях улучшения экологической результативности работы организаций;

- снижение расхода топливно-энергетических ресурсов на производственно-хозяйственные нужды;

- увеличение доли легкового автотранспорта, работающего на экологически чистом виде топлива.

Основными направлениями реализации экологической политики являются:

- соблюдение требований и норм, установленных природоохранным законодательством РФ и международными правовыми актами в области охраны окружающей среды;

- установление единых экологических требований к деятельности организаций электросетевого комплекса;

- расширение международного сотрудничества в области использования экологически «чистых» и энергетически эффективных технологий и оборудования;

- приоритет принятия мер по предупреждению вредного воздействия на окружающую природную среду над реализацией мероприятий по ликвидации экологических негативных последствий такого воздействия;

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- использование в электросетевом комплексе технологий и инноваций, обеспечивающих соблюдение природоохранных требований и минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, включая применение кабельных линий и самонесущих изолированных проводов в распределительном сетевом комплексе, а также сверхвысоких опор для ВЛ напряжением 110 кВ и выше;

- замещение бензина и дизельного топлива экологически «чистыми» видами моторного топлива и применение электротранспорта в организациях электросетевого комплекса;

- ограничение ведения производственной и строительной деятельности на территориях, имеющих особое природоохранное значение;

- обеспечение сохранения биологического разнообразия и восстановление нарушенных земель;

- поэтапный вывод из эксплуатации оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы, а также маслонаполненного оборудования с заменой на экологически безопасное;

- обеспечение экологически безопасного обращения с отходами производства;

- обеспечение соблюдения подрядными организациями в процессе проектирования, строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов электросетевого комплекса требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;

- обеспечение открытости и доступности экологической информации, информирование всех заинтересованных сторон о произошедших авариях, их экологических последствиях и мерах по ликвидации;

- совершенствование системы производственного экологического контроля;

- активное участие в совершенствовании нормативно-правовой базы в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;

- вовлечение персонала в деятельность, направленную на обеспечение экологической безопасности, охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов;

- повышение квалификации персонала, обслуживающего объекты электросетевого комплекса, в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов системы электроснабжения города Нижневартовска не зафиксировано.

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы

#### Финансовое состояние организаций коммунального комплекса, платежи и задолженность потребителей за коммунальные услуги.

Финансовое состояние организаций сферы электроснабжения города Нижневартовска проанализировано на основании бухгалтерской отчетности (форма № 0710099 Бухгалтерская (финансовая) отчетность и форма № 0710002 Отчет о финансовых результатах) за 2022 - 2023 годы.

Основной организацией, оказывающей услуги электроснабжения на территории города Нижневартовска является Акционерное общество «Городские электрические сети» (АО «Горэлектросеть»).

Финансовое состояние и дебиторская задолженность АО «Горэлектросеть» по состоянию на 31.12.2023 представлены в разделах 3.1.3. «Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы» Обосновывающих материалов.

#### Величина действующих тарифов.

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, на 2024 год, утвержденные приказом Региональной службы по тарифам Ханты- Мансийского автономного округа — Югры от 30.11.2023 № 81-нп, представлены в таблице ниже (Таблица 122).

Таблица 122. Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, на 2024 год.

| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток |  | цена (тариф), руб./кВт∙ч с учетом НДС |  |  |  |
|  |  |  |  | I полугодие |  | II полугодие |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |
| 1. |  | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Одноставочный тариф |  | 2.43 |  | 2,63 |  |
| 1.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) |  | 2,45 |  | 2,67 |  |
|  |  | Ночная зона |  | 1,19 |  | 1,30 |  |
| 1.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  | 2,46 |  | 2,69 |  |
|  |  | Полупиковая зона |  | 2,41 |  | 2,63 |  |
|  |  | Ночная зона |  | l, 19 |  | 1,30 |  |
| 2 |  | Потребители, приравненные к населению: |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии. израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения. жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной зашиты отдельных категорий граждан. приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда. |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Одноставочный тариф |  | 3,45 |  | 3,75 |  |
| 2.1.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) |  | 3,51 |  | 3,82 |  |
|  |  | Ночная зона |  | 1,73 |  | 1,88 |  |
| 2.1.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  | 3,53 |  | 3,84 |  |
|  |  | Полупиковая зона |  | 3,45 |  | 3,75 |  |
|  |  | Ночная зона |  | 1,73 |  | 1,88 |  |
| 2.2 |  | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Одноставочный тариф |  | 3,45 |  | 3,75 |  |
| 2.2.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) |  | 3,51 |  | 3,82 |  |
|  |  | Ночная зона |  | 1,73 |  | 1,88 |  |
| 2.2.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  | 3.53 |  | 3,84 |  |
|  |  | Полупиковая зона |  | 3,45 |  | 3,75 |  |
|  |  | Ночная зона |  | 1,73 |  | 1,88 |  |
| 2.3 |  | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. |  |  |  |  |  |
| 2.3.l |  | Одноставочный тариф |  | 3,45 |  | 3,75 |  |
| 2.3.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) |  | 3,51 |  | 3,82 |  |
|  |  | Ночная зона |  | 1,73 |  | 1,88 |  |
| 2.3.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  | 3 53 |  | 3,84 |  |
|  |  | Полупиковая зона |  | 345 |  | 3,75 |  |
|  |  | Ночная зона |  | 1,73 |  | 1,88 |  |
| 2.4 |  | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Одноставочный тариф |  | 3,45 |  | 3,75 |  |
| 2.4.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) |  | 3,51 |  | 3,82 |  |
|  |  | Ночная зона |  | 1,73 |  | 1,88 |  |
| 2.4.3. |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  | 3,53 |  | 3,84 |  |
|  |  | Полупиковая зона |  | 3,45 |  | 3,75 |  |
|  |  | Ночная зона |  | 1,73 |  | 1,88 |  |

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу на 2024 год, утвержденные распоряжением Региональной энергетической комиссией Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.11.2023 № 27, отражены в таблице ниже (Таблица 123).

Таблица 123. Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу на 2024 год.

| № п/п |  | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток |  |  |  |  |  | Цена (тариф), руб./кВт∙ч (с учетом НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I полугодие | II полугодие |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 |
| 1 |  | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 5: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Одноставочный тариф |  |  |  |  |  | 3,45 | 3,75 |
| 1.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона пиковая и полупиковая |  |  |  |  |  | 3,51 | 3,82 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,73 | 1,88 |
| 1.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  |  |  |  |  | 3,53 | 3,84 |
|  |  | Полупиковая зона |  |  |  |  |  | 3,45 | 3,75 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,73 | 1,88 |
| 2 |  | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в КОТОРЫХ имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Одноставочный тариф |  |  |  |  |  | 2,43 | 2,63 |
| 2.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона пиковая и полупиковая |  |  |  |  |  | 2,45 | 2,67 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,19 | 1,30 |
| 2.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  |  |  |  |  | 2,46 | 2,69 |
|  |  | Полупиковая зона |  |  |  |  |  | 2,41 | 2,63 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,19 | 1,30 |
| з |  | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора чета электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Одноставочный тариф |  |  |  |  |  | 2,43 | 2,63 |
| 3.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона пиковая и полупиковая |  |  |  |  |  | 2,45 | 2,67 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,19 | 1,30 |
| 3.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  |  |  |  |  | 2,46 | 2,69 |
|  |  | Полупиковая зона |  |  |  |  |  | 2,41 | 2,63 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,19 | 1,30 |
| 4 |  | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Одноставочный тариф |  |  |  |  |  | 2,43 |  | 2,63 |
| 4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дневная зона пиковая и полупиковая |  |  |  |  |  | 2,45 |  | 2,67 |
|  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,19 |  | 1,30 |
| 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона |  |  |  |  |  | 2,46 |  | 2,69 |
|  | Полупиковая зона |  |  |  |  |  | 2,41 |  | 2,63 |
|  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,19 |  | 1,30 |
| 5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Одноставочный тариф |  |  |  |  |  | 2,43 |  | 2,63 |
| 5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона пиковая и полупиковая |  |  |  |  |  | 2,45 |  | 2,67 |
|  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,19 |  | 1,30 |
| 5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона |  |  |  |  |  | 2,46 |  | 2,69 |
|  | Полупиковая зона |  |  |  |  |  | 2,41 |  | 2,63 |
|  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,19 |  | 1,30 |
| 6 | Потребители, приравненные к населению: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации , наймодатели или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  | Одноставочный тариф |  |  |  | 3,45 |  |  | 3,75 |
| 6.1.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона пиковая и полупиковая |  |  |  | 3,51 |  |  | 3,82 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  | 1,73 |  |  | 1,88 |
| 6.1.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  |  |  | 3,53 |  |  | 3,84 |
|  |  | Полупиковая зона |  |  |  | 3,45 |  |  | 3,75 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  | 1,73 |  |  | 1,88 |
| 6.2 |  | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 |  | Одноставочный тариф |  |  |  | 3,45 |  |  | 3,75 |
| 6.2.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дневная зона пиковая и полупиковая |  |  |  | 3,51 |  |  | 3,82 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  | 1,73 |  |  | 1,88 |
| 6.2.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  |  |  | 3,53 |  |  | 3,84 |
|  |  | Полупиковая зона |  |  |  | 3,45 |  |  | 3,75 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  | 1,73 |  |  | 1,88 |
| 6.3 |  | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для казанных помещений. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 |  | Одноставочный тариф |  |  |  | 3,45 |  |  | 3,75 |
| 6.3.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона пиковая и полупиковая |  |  |  | 3,51 |  |  | 3,82 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  | 1,73 |  |  | 1,88 |
| 6.3.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  |  |  | 3,53 |  |  | 3,84 |
|  |  | Полупиковая зона |  |  |  | 3,45 |  |  | 3,75 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  | 1,73 |  |  | 1,88 |
| 6.4 |  | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 |  | Одноставочный тариф |  |  |  | 3,45 |  |  | 3,75 |
| 6.4.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона пиковая и пол пиковая |  |  |  |  |  | 3,51 | 3,82 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,73 | 1,88 |
| 6.4.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  |  |  |  |  | 3,53 | 3,84 |
|  |  | Пол пиковая зона |  |  |  |  |  | 3,45 | 3,75 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,73 | 1,88 |
| 6.5 |  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 |  | Одноставочный тариф |  |  |  |  |  | 3,45 | 3,75 |
| 6.5.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона пиковая и полупиковая |  |  |  |  |  | 3,51 | 3,82 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,73 | 1,88 |
| 6.5.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  |  |  |  |  | 3,53 | 3,84 |
|  |  | Полупиковая зона |  |  |  |  |  | 3,45 | 3,75 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,73 | 1,88 |
| 6.6 |  | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 |  | Одноставочный тариф |  |  |  |  |  | 3,45 | 3,75 |
| 6.6.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона пиковая и полупиковая |  |  |  |  |  | 3,51 | 3,82 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,73 | 1,88 |
| 6.6.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  |  |  |  |  | 3,53 | 3,84 |
|  |  | Полупиковая зона |  |  |  |  |  | 3,45 | 3,75 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,73 | 1,88 |

#### Анализ структуры платы граждан за электроснабжение.

Структура цен (тарифов) в сфере энергоснабжения города Нижневартовска состоит из цен (тарифов) для потребителей и населения на электроэнергию и платы за технологическое подключение к электрическим сетям.

Регулирование платы за технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется путем установления:

- стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевыми организациями технических условий заявителям и проверку их выполнения;

- стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства, а также обеспечения средствами коммерческого учета электрической энергии;

- ставок за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт;

- формул платы за технологическое присоединение исходя из стандартизированных ставок и способа технологического присоединения к электрическим сетям.

На 2024 год стандартизированные тарифные ставки и формулы для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций энергопринимающих устройств заявителей утверждены распоряжением Региональной энергетической комиссией Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.11.2023 № 31-тп. (Таблица 124).

Таблица 124 – Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций энергопринимающих устройств заявителей на 2024 год

| Наименование ставки | код ставки | Ставка платы (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем (руб. за одно присоединение) |  |  |
| стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | С 1.1. | 3166 |
| стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на выдачу уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | С 1.2.1. | 4700 |
| стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | С 1.2.2. | 5718 |

Льготные ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям энергопринимающих устройств заявителей на 2024 год утверждены распоряжением Региональной энергетической комиссией Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.11.2023 № 32.

1. 	Льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), владеющих объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, объектов микрогенерации, в том числе за одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации, при заключении договора членом малообеспеченной семьи (одиноко проживающим гражданином), среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины прожиточного минимума, а также лицами, указанными в статьях 14—16, 18 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», статье 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статье 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», статье 2 Федерального закона от 10 января 2002г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», части 8 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , статье 1 Федерального закона от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» , пункте 1 и абзаце четвертом пункта 2 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска», Указе Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» , устанавливаемую в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению, установлена в размере 1 114,07 рублей (с учетом НДС) за каждый кВт запрашиваемой максимальной мощности.

2.	 Льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности при технологическом присоединении объектов микрогенерации (за исключением случаев подачи заявки заявителем  юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях одновременного присоединения энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации), в том числе при одновременном технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации, а также энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), за исключением случаев, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, устанавливаемую в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению, при присоединении энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации по третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности (несоц, руб./кВт) установлена:

- с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. в размере 4 456,27 рублей (с учетом НДС) за каждый кВт запрашиваемой максимальной мощности присоединяемых устройств;

- с 01.07.2024 г.  по 31.12.2024 г. в размере 5 570,34 рублей (с учетом НДС) за каждый кВт запрашиваемой максимальной мощности присоединяемых устройств.

В остальных случаях плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации (Р (соц)) определяется исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с утвержденными формулами.

  - Характеристика состояния и проблем в системе газоснабжения.

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями

В городе Нижневартовске организована централизованная система газоснабжения.

Газификация в настоящее время развивается в основном на базе природного газа. На территориях, где отсутствует сетевой природный газ, используется привозной сжиженный газ.

В настоящее время газоснабжение потребителей города Нижневартовск осуществляется природным газом от газораспределительной станции (далее – ГРС) и сжиженным углеводородным газом (далее – СУГ) в баллонах, доставка которых проводится по заявкам потребителей.

На ГРС природный газ подается по отводу от магистрального газопровода «Нижневартовский газоперерабатывающий завод –дожимная компрессорная станция в Локосово».

Распределение газа на территории г. Нижневартовск осуществляется по многоступенчатой системе:

– I ступень – газопроводы высокого давления 1 категории;

– II ступень – газопроводы среднего давления до 0,3 МПа;

– III ступень – газопроводы низкого давления до 0,005 МПа.

К газопроводам высокого давления 1 категории, и газопроводам среднего давления подключены промышленные предприятия, отопительные котельные, коммунально-бытовые и прочие потребители.

Снижение давления газа с высокого 1 категории до среднего, с высокого 2 категории до низкого и со среднего до низкого осуществляется пунктами редуцирования газа.

От газораспределительных сетей высокого давления 1 категории и среднего давления газ получают промышленные предприятия, отопительные котельные, коммунально-бытовые и прочие потребители, жилые дома и мелкие коммунально-бытовые потребители, на территории которых установлены индивидуальные ПРГ.

От газораспределительных сетей низкого давления газ получают жилые дома и мелкие коммунально-бытовые потребители.

Схема расположения объектов газоснабжения Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (включая городской округ город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) по данным Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 24.12.2021 № 726-рп, отражена на рисунке ниже  (Рисунок 28).

Карта инженерной инфраструктуры системы газоснабжения города Нижневартовска по данным Генерального плана города Нижневартовска отражена на рисунке ниже (Рисунок 28).

Рисунок 28. Схема расположения объектов газоснабжения Нижневартовского муниципального района автономного округа (включая город Нижневартовск).

По территории города Нижневартовска проходят магистральные трубопроводы высокого давления федерального и регионального значения. Протяженность магистральных газопроводов высокого давления составляет 196 км. На территории города имеются кусты скважин, трубопроводы различного назначения (нефтепроводы, газопроводы, нефтепродуктопроводы, водоводы), обеспечивающие добычу углеводородов на следующих лицензионных участках: Самотлорский, Мегионский, Мыхпайский, Нижневартовский, Хохловский и Рямное месторождение.

Магистральные трубопроводы на территории города Нижневартовска представлены магистральными нефтепроводами, магистральными газопроводами и продуктопроводами. Их сеть создана в 1970–80-е годы, главным образом в ходе формирования Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. Действующие и строящиеся объекты трубопроводного транспорта газа федерального значения, расположенные на территории города Нижневартовска представлены ниже (Таблица 125).

Таблица 125 – Действующие и строящиеся объекты трубопроводного транспорта газа федерального значения, расположенные на территории города Нижневартовска

| № | Название | Тип |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ГРС-2 г. Нижневартовск | Газораспределительная станция (ГРС) |
| 2 | ГРС Нижневартовской ПП | ГРС |
| 3 | Нижневартовский ГПЗ-Парабель I | Магистральный газопровод |
| 4 | Нижневартовский ГПЗ- Сургутская ГРЭС (Локосовский ГПЗ-СГРЭС) | Распределительный газопровод |
| 5 | г. Нижневартовск, ГРС-2 | Газопровод-отвод |
| 6 | Пр/пл. Нижневартовск | Газопровод-отвод |

По территории города Нижневартовска также проходит магистральный продуктопровод ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов) «Губкинский ГПЗ - Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ - Тобольский НХК» (АО «СибурТюменьГаз»).

Для обеспечения технологического процесса переработки, перекачки нефти и газа, на территории городского округа и в границе г. Нижневартовска расположены следующие объекты:

- Нижневартовский Газоперерабатывающий завод (НВГПЗ);

- установка дополнительной сепарации УДС-2;

- цех подготовки и перекачки нефти ЦППН-1 с товарным парком.

Основным газоперерабатывающим предприятием города Нижневартовска является филиал АО «СибурТюменьГаз» – «Нижневартовский газоперерабатывающий завод».

ГРС, находится в собственности ООО «Газпром трансгаз Томск». ООО «Нижневартовскгаз» осуществляет приобретение газа у ПАО «НК «Роснефть». ПАО «НК Роснефть» оплачивает транспортировку газа ООО «Газпром трансгаз Томск». ООО «Нижневартовскгаз» осуществляет продажу газа конечным потребителям (абонентам).

Приказом ФСТ России от 12.07.2005 №284-э ООО «Нижневартовскгаз» включено в Реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль.

Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа в отношении ООО «Нижневартовскгаз» устанавливаются розничные цены на природный и сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам, товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения.

Природный газ используется для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения части потребителей среднеэтажной жилой застройки и индивидуальной жилой застройки, а также отопления и нужд коммунально-бытовых и промышленных потребителей. Для целей приготовления пищи в многоквартирной жилой застройке используются электрические плиты.

Сети газоснабжения находятся в собственности Администрации города Нижневартовска и переданы ООО «Нижневартовскгаз» по договору аренды, за исключением ведомственных сетей и газопровода высокого давления (от точки врезки в существующий газопровод до газорегуляторного пункта блочного на территории ООО «Сибирский пивоваренный завод» - 3/4 долевой собственности ООО «Нижневартовскгаз»).

ООО «Нижневартовскгаз» осуществляет эксплуатацию и капитальный ремонт сетей газоснабжения. В составе ООО «Нижневартовскгаз» созданы и функционируют: служба ГГХ (эксплуатация наружных сетей и ГРП, эксплуатация ВДГО и газопроводов, доставка газа населению); аварийно-диспетчерская служба (локализация и ликвидацией аварий, плановые осмотры и обслуживание оборудования); ремонтно-строительный участок (строительство систем газопотребления; ремонтные и восстановительные работы на системах газопотребления).

Аварийным источником газоснабжения является узел редуцирования. Его использование осуществляется два дня в году во время профилактических работ на ГРС. Узел редуцирования принадлежит администрации города Нижневартовска, газ на источник поступает из газопровода «Парабель-Кузбасс».

Характеристика газового хозяйства города Нижневартовска приведена в таблице ниже (Таблица 126).

Таблица 126 – Характеристика газового хозяйства города Нижневартовска

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | на 01.01.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уровень газификации |  |  |
| 1.1. | Общее количество квартир и домовладений | ед. | 102 535 |
|  | из них не подлежащих газификации | ед. | 0 |
|  | в том числе общее количество домовладений | ед. | 1 199 |
|  | из них не подлежащих газификации | ед. | 0 |
| 1.2. | Количество газифицированных квартир, в том числе: | ед. | 1 036 |
|  | - природным газом | ед. | 975 |
|  | - СПГ | ед. | 0 |
|  | - сжиженным газом | ед. | 61 |
| 1.3. | Уровень газификации природным и сжиженным газом | % | 1,01 |
| 1.4. | Уровень газификации природным газом | % | 0,95 |
| 1.4.1. | Уровень газификации природным газом жилфонда, подлежащего газификации | % | 98,99 |
| 1.5. | Уровень газификации сжиженным газом | % | 0,06 |
| 2 | Характеристика системы газоснабжения природным газом |  |  |
| 2.1. | Наружные газопроводы, обслуживаемые ГРО | км | 126,03 |
| 2.1.1. | По назначению: |  |  |
|  | - распределительные | км | 96,68 |
|  | - газопроводы-вводы | км | 29,35 |
| 2.1.2. | По давлению: |  |  |
|  | - высокого давления 1а категории (свыше1,2 Мпа) | км | 0 |
|  | - высокого давления 1 категории (0,6-1,2 Мпа) | км | 47,34 |
|  | - высокого давления 2 категории (0,3-0,6 Мпа) | км | 0 |
|  | - среднего давления | км | 35,95 |
|  | - низкого давления | км | 42,74 |
| 2.1.3. | По расположению относительно поверхности земли: |  |  |
|  | - подземные | км | 96,57 |
|  | - надземные | км | 28,87 |
| 2.2. | Количество газорегуляторных пунктов, установок (ГРП, ГРПБ, ГРУ), из них: | шт. | 93 |
|  | - отработавших более 20 лет | шт. | 4 |
| 2.3. | Количество шкафных распределительных пунктов (ШРП), из них: | шт. | 76 |
|  | - отработавших более 20 лет | шт. | 0 |
| 2.4. | Количество газифицированных промышленных предприятий | шт. | 141 |
|  | объекты теплоэлектроэнергетики (ТЭЦ, ГРЭС, ГТЭС, ПГУ, ГТУ) | шт. | 0 |
|  | котельные | шт. | 60 |
|  | газифицировано технологическое оборудование печи, сушилки т .п.) | шт. | 28 |
|  | прочие | шт. | 53 |
| 2.5. | Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего, в том числе | шт. | 50 |
|  | котельные, в том числе | шт. | 26 |
|  | для автономного теплоснабжения (крышные и блочные) | шт. | 2 |
|  | мини-ТЭЦ | шт. | 0 |
|  | прочие | шт. | 24 |
| 2.6. | Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов | шт. | 0 |
| 2.7. | Количество бытовых газовых плит | шт. | 813 |
| 2.8. | Количество проточных водонагревателей, из них: | шт. | 9 |
| 2.9. | Количество водонагревательных и отопительных аппаратов | шт. | 276 |
| 2.10. | Количество бытовых газовых счетчиков | шт. | 273 |
| 2.11. | Количество отопительных печей на газовом топливе | шт. | 4 |
| 2.12. | Транспортировка газа по газораспределительным сетям, всего: | тыс. м3 | 371 611,42 |
|  | - транзит | тыс. м3 | 0,00 |
|  | - до конечных потребителей, из них: | тыс. м3 | 371 611,42 |
|  | населению | тыс. м3 | 1 528,81 |
|  | Коммунально-бытовым предприятиям | тыс. м3 | 3 276,77 |
|  | промышленным предприятиям | тыс. м3 | 30 881,98 |
| 2.13. | Расход газа ГРО | тыс. м3 | 2326,42 |
| 2.14. | Количество резервуаров для хранения СПГ | шт. | 0 |
| 3 | Характеристика системы газоснабжения сжиженным газом (СУГ) |  |  |
| 3.1. | Количество бытовых газовых плит, из них: | шт. | 813 |
|  | - требуют замены | шт. | 0 |
| 3.2. | Объем реализации газа, в том числе: | т | 1,199 |
|  | - промышленность | т | 0 |
|  | - коммунально-бытовые потребители | т | 0 |
|  | население | т | 1,199 |
|  | из них в баллонах | т | 1,199 |
| 4. | Техническая оснащенность ГРО |  |  |
| 4.1. | Технические кабинеты | шт. | 1 |
| 4.2. | Технические уголки | шт. | 1 |
| 5. | Средства телемеханизации и автоматизации технологических процессов |  |  |
| 5.1. | Телемеханизированные узлы учета газа, в том числе | шт. | 12 |
|  | на ГРС | шт. | 12 |
|  | на отопительных котельных | шт. | 11 |
| 5.2. | Телемеханизированные объекты, в том числе | шт. | 1 |
|  | на ГРС | шт. | 1 |
| 6. | Автомобильный транспорт и ремонтно-строительная техника |  |  |
| 6.1. | Аварийные машины газовых служб | шт. | 3 |
| 7. | Структура и численность предприятия |  |  |
| 7.1. | Предприятия, находящиеся на самостоятельном балансе (перечень предприятий в приложении) | шт. | 1 |
| 7.2. | Численность работающих, в том числе: | чел. | 92 |
|  | - ИТР и служащие | чел. | 38 |
|  | - рабочие, из них: | чел. | 54 |
|  | - слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования (ВДГО) | чел. | 2 |
|  | - слесари по эксплуатации и ремонту газопроводов | чел. | 3 |
|  | - слесари аварийно-восстановительных работ | чел. | 4 |
|  | - рабочие ГНС и ГНП | чел. | 0 |
|  | - прочие | чел. | 45 |
| 8. | Аварийно-диспетчерская служба |  |  |
| 8.1. | Количество АДС | шт. | 1 |

Газораспределительная система в целом удовлетворяет потребностям городского округа и обеспечивает необходимый уровень обслуживания. Основной проблемой в области газоснабжения является низкий уровень газификации жилой застройки. Использование природного газа в качестве единого энергоносителя для теплогазоснабжения позволит разрешить проблемы обеспеченности теплом и топливом, а также существенно снизить нагрузку на электросети.

    - Анализ существующего технического состояния системы газоснабжения

      - Анализ эффективности и надежности источников газоснабжения.

Технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.

#### Технические параметры.

Газоснабжение потребителей городского округа осуществляется природным газом от двух источников газоснабжения: газораспределительной станции №2 (ГРС-2) и Нижневартовского газоперерабатывающего завода (НВГПЗ) - резервного источника. Распределительными газопроводами высокого давления охвачена значительная часть территории города.

ГРС-2 расположена в северной части города Нижневартовска. ГРС-2 введена в эксплуатацию в 2007 году и имеет проектную производительность 150 000 м3/час. На ГРС природный газ подается по магистральному газопроводу-отводу диаметром 325 мм от магистрального газопровода высокого давления (МГВД) «Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель». ГРС подает газ в город по газопроводам высокого (1,2 МПа) давления 1 категории диаметром 720-530 мм. НВГПЗ подает газ по газопроводу высокого давления 1 категории диаметром 530 мм.

По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 3-х ступенчатая: от ГРС-2 и НВГПЗ подключены газопроводы высокого давления I категории (1,2 МПа), подводящие газ к котельным и пунктам редуцирования газа (ПРГ); от ПРГ подключены газопроводы среднего давления (0,3 МПа), так же от ПРГ подключены сети низкого давления (до 0,005 МПа).

Перечень пунктов редуцирования газа приведён в таблице ниже (Таблица 127).

Таблица 127 – Пункты редуцирования газа

| № п/п | Наименование пункта редуцирования газа | Адрес | Марка регулятора давления | Максимальная пропускная способность м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ГРП-1 | ул. Менделеева (1 микрорайон) | РДУК 2-50/35Н | 2000 |
| 2 | ГРП-2 | ул. Пионерская (2 микрорайон) | РДУК 2-50/35Н | 2000 |
| 3 | ГРП Гостиничного комплекса «Альберта-Хаус» | ул. Интернациональная, 40 | РДБК 1-50Н | 6500 |
| 4 | ПГБ мемориала-памятника «Покорителям Самотлора» | ул. Интернациональная | РДНК-У | 1000 |
| 5 | ГРПБ | ул. Индустриальная, 41а | РДГ-150В | 32000 |
| 6 | ГРП мемориала «Памяти воинам-сибирякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны» | ул. 60 лет Октября | РД-32М/С6 | 77 |
| 7 | ГРП микрорайона 10П | 10П микрорайон | РДНК-У | 1000 |
| 8 | ПГБ микрорайона 14П | 14П микрорайон | РД-32М/С6-2-6-1,2 | 300 |
| 9 | ГРП Нижневартовской Детской окружной больницы | ул. Северная, 30 | РДБК 1-50Н | 6500 |

Химический состав газа соответствует требованиям ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия», согласно паспорта качества №6 от 30.06.2015 года, выданного аккредитованной центральной заводской лабораторией ООО «Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс».

Газораспределительная система в целом удовлетворяет потребностям городского округа и обеспечивает необходимый уровень обслуживания.

#### Остаточный ресурс

Остаточный срок службы системы газоснабжения города Нижневартовска устанавливается на основе оценки технического состояния системы, условий эксплуатации, качества работ по восстановлению работоспособного состояния газопроводов.

По данным ООО «Нижневартовскгаз» протяженность внутренних газопроводов со сроком эксплуатации 30 и более лет составляет 47,4 км или 37,6% общей протяженности сетей. Сроки эксплуатации системы газоснабжения отражены в разделе 3.5.1.

#### Ограничения использования мощностей

На момент разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска в городском округе ограничения использования мощностей отсутствуют (см. раздел 3.5.2.4.).

#### Качество эксплуатации, наладки и ремонтов

Работоспособность и безопасность эксплуатации газораспределительных систем поддерживаются путем проведения технического обслуживания и ремонта в соответствии с эксплуатационной документацией, Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, Правилами технической эксплуатации и требованиями безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации, техническими регламентами, государственными отраслевыми стандартами, согласованными и утвержденными Ростехнадзором России и другими нормативно-техническими документам.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям в 2023 году в соответствии с заключенными договорами проводилось техническое обслуживание наружных газопроводов и сооружений на них, внутренних газопроводов, газового оборудования, котельных, коммунально-бытовых объектов и жилых домов в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», утвержденными сроками и видами обслуживания. Проводилась подготовка персонала к работе на новых видах оборудования, систематически через средства массовой информации проводилась пропаганда среди населения безопасного пользования газом.

#### Системы учета ресурсов

Уровень газификации природным газом жилфонда, подлежащего газификации,	 составляет 	98,99%.

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории города Нижневартовска, составляет 100% от общего числа газифицированных квартир.

#### Расход ресурсов

Расход ресурсов включает в себя потребление природного газа на цели газоснабжения котельных для теплоснабжения, на нужды населения, а также потребление газа для предприятий и организаций (Таблица 128).

Таблица 128. Объемы потребления природного газа за 2021-2023 гг.

| № п/п | Статья баланса | ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Природный газ |  |  |  |  |
|  | ООО «Нижневартовскгаз» |  |  |  |  |
| 1 | Получено газа в сети всего | млн. м3 | 387,325 | 374,948 | 371,611 |
| 2 | Объем реализуемого природного газа – всего, в том числе | млн. м3 | 387,325 | 374,948 | 371,611 |
| 2.1. | население | млн. м3 | 1,441 | 1,662 | 1,529 |
| 2.2. | юридические лица, из них: | млн. м3 | 385,884 | 373,286 | 370,083 |
| 2.2.1. | промышленным предприятиям | млн. м3 | 45,353 | 32,143 | 30,880 |
| 2.2.2. | коммунально-бытовым предприятиям | млн. м3 | 340,531 | 341,143 | 339,203 |

Объем транспортировки природного газа потребителям за 2023 год составил 371,611 млн. куб. м., что на 3,337 млн. куб.м. меньше, чем в 2022 году (за 2022 год – 374,948 млн. куб. м.).

Снижение объемов потребления наблюдается по всем категориям потребителей, в которые входят в том числе население и промышленные предприятия.

      - Анализ эффективности и надежности сетей газоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения.

Схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета.

#### Схема и структура сетей.

По территории города Нижневартовска проходят газопроводы, в том числе и магистральные.

Система газоснабжения города Нижневартовска смешанная, состоящая из кольцевых газопроводов среднего давления и тупиковых газопроводов низкого давления. Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей и облегчается проведение ремонтных и эксплуатационных работ.

Распределительными газопроводами высокого давления охвачена значительная часть территории городского округа. Бесхозяйные газопроводы отсутствуют.

#### Характеристика технических параметров и состояния.

Материал газопроводов – сталь, полиэтилен. Прокладка выполнена преимущественно подземным способом прокладки. По принципу построения сети газоснабжения выполнены по тупиковой схеме.

Общая протяженность уличной газовой сети на территории города Нижневартовска составляет 71,696 км

Общая характеристики газораспределительных сетей в городе Нижневартовске приведены в таблице ниже (Таблица 129).

Таблица 129. Общая характеристика газораспределительных сетей в городе Нижневартовске.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | на 01.01.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Характеристика системы газоснабжения природным газом |  |  |
| 1.1. | Наружные газопроводы, обслуживаемые ГРО | км | 126,03 |
| 1.1.1. | По назначению: |  |  |
|  | - распределительные | км | 96,68 |
|  | - газопроводы-вводы | км | 29,35 |
| 1.1.2. | По давлению: |  |  |
|  | - высокого давления 1а категории (свыше1,2 Мпа) | км | 0 |
|  | - высокого давления 1 категории (0,6-1,2 Мпа) | км | 47,34 |
|  | - высокого давления 2 категории (0,3-0,6 Мпа) | км | 0 |
|  | - среднего давления | км | 35,95 |
|  | - низкого давления | км | 42,74 |
| 1.1.3. | По расположению относительно поверхности земли: |  |  |
|  | - подземные | км | 96,57 |
|  | - надземные | км | 28,87 |
| 1.2. | Протяженность обслуживаемых подземных газопроводов, в том числе: | км | 94,25 |
|  | - полиэтиленовые | км | 27,85 |
|  | в т.ч. полиэтиленовые армированные | км | 0 |
|  | - стальные, из них: | км | 66,4 |
|  | санированных | км | 0 |
|  | требующих реконструкции | км | 0 |
|  | требующих диагностирования | км | 0 |
| 1.3. | Протяженность подземных стальных газопроводов, со сроком эксплуатации: |  |  |
|  | - до 15 лет | км | 16,08 |
|  | - от 15 до 30 лет | км | 2,81 |
|  | - от 30 до 35 лет | км | 7,24 |
|  | - от 35 до 39 лет | км | 12,45 |
|  | - 39 лет | км | 0 |
|  | - 40 лет | км | 4,21 |
|  | - от 41 до 50 лет | км | 23,34 |
|  | - от 50 до 60 лет | км | 0,17 |
|  | - свыше 60 лет | км | 0 |
| 1.4. | Протяженность внутренних газопроводов, всего | км | 11,19 |
|  | - требующих замены | км | 0 |
|  | - со сроком эксплуатации 30 и более лет | км | 2,22 |
| 2 | Состояние защиты стальных газопроводов от коррозии |  |  |
| 2.1. | Протяженность подземных металлических газопроводов, в том числе: | км | 66,4 |
| 2.2. | - природного газа, из них: | км | 66,4 |
|  | требуют активной защиты | км | 0 |
|  | - имеют активную защиту | км | 0 |
|  | - не имеют активной защиты | км | 0 |
|  | не требуют активной защиты | км | 0 |
|  | требуют дополнительного обследования | км | 0 |
| 2.3. | Количество электроизолирующих соединений | шт. | 0 |
| 3. | Газификация, капитальный ремонт и реконструкция прошедшего года |  |  |
| 3.1. | Введено вновь построенных газопроводов, из них | км | 8,9 |
|  | стальных подземных | км | 0,1 |
|  | стальных надземных | км | 0 |
|  | полиэтиленовых | км | 8,8 |

#### Применяемые графики работы и их обоснованность.

Одним из главных требований, предъявляемых к системе газоснабжения, – бесперебойность и безаварийность снабжения природным газом потребителей города Нижневартовска. Штатный режим работы источников газоснабжения, газовых сетей и оборудования не предполагает технологических перерывов. Усилиями ООО «Нижневартовскгаз» достигается требуемая бесперебойность и надежность газоснабжения в соответствии с категорийностью потребителей в части надежности.

#### Статистика отказов и среднего времени восстановления работы.

Основной задачей распределительной системы газоснабжения является обеспечение подачи потребителям расчетного расхода газа. Данный показатель принимают за характеристику качества функционирования.

Надежность элементов характеризуется параметром потока отказов.

Последовательность отказов элементов и составляет поток отказов, который определяют экспериментально или из статистических данных повреждений, фиксируемых службами эксплуатации. Основными видами повреждений распределительных газопроводов – механические и коррозионные, также разрывы сварных швов.

Исходя из данных, предоставленных ООО «Нижневартовскгаз», в 2023 году повреждений и инцидентов не зафиксировано, отказов в работе системы газоснабжения не было.

Надежная и безотказная работа источников и сетей газоснабжения является важным фактором нормального функционирования системы газоснабжения.

#### Качество эксплуатации и диспетчеризации.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям в соответствии с заключенными договорами проводилось техническое обслуживание наружных газопроводов и сооружений на них, внутренних газопроводов, газового оборудования, котельных, коммунально-бытовых объектов и жилых домов в соответствии с требованиями Федерального закона 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», утвержденными сроками и видами обслуживания. Проводилась подготовка персонала к работе на новых видах оборудования, систематически через средства массовой информации проводилась пропаганда среди населения безопасного пользования газом.

На территории города Нижневартовска осуществляет деятельность аварийная газовая служба ООО «Нижневартовскгаз».

#### Состояние учета.

Информация об оснащенности приборами учета абонентов города Нижневартовска по данным ООО «Нижневартовскгаз» представлена в разделе 3.5.2.1.

Коммерческий учет газоснабжения потребителей города Нижневартовска осуществляется в соответствии с действующим законодательством по данным приборов учета. Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, составляет 100%.

#### Имеющиеся проблемы и направления их решения.

На момент разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска в эффективности и надёжности сетей системы газоснабжения имеются следующие проблемы:

- наличие газопроводов высокого давления в застроенной территории;

- недостаточный уровень газификации частного жилого фонда природным газом.

Выполнение мероприятий Программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем газоснабжения позволит устранить проблемы системы газоснабжения.

      - Анализ зон действия источников газоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения.

#### Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников.

Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда, распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов (газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные агрегаты горячего водоснабжения). Большая часть природного газа на территории города Нижневартовска потребляется объектами коммунальной инфраструктуры (котельными) и промышленными предприятиями.

Положениями пунктов 6,8 статьи 90 Земельного кодекса Российской Федерации, статей 28 и 32 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» вдоль трасс магистральных газопроводов строительными нормами и правилами, правилами охраны магистральных трубопроводов устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков.

Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах».

«Правилами 	охраны магистральных трубопроводов», 	утверждёнными Госгортехнадзором РФ от 24.04.1992, установлены охранные зоны:

- для магистрального газопровода - 25 м от оси в каждую сторону;

- охранная зона для ГРС составляет - 100 м.

Любые работы в охранной зоне могут проводиться только по письменному разрешению эксплуатирующей организации.

Согласно «СНиП 42-01-2012 «Газораспределительные системы», минимальные допустимые расстояния до фундаментов зданий и сооружений принимаются:

- от газопроводов высокого давления Р ≤ 1,2 МПа диаметром до Ø300 мм включительно – 10 м;

- от газопроводов высокого давления Р ≤ 0,6 МПа – 7 м;

- от газопроводов среднего давления Р ≤ 0,3 МПа – 4 м;

- от газопроводов низкого давления Р ≤ 0,005 МПа – 2 м;

- от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе до 0,6 МПа – 10 м;

- от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе свыше 0,6 МПа – 15 м.

Охранная зона распределительных газопроводов устанавливается на расстоянии 2,0 м (3,0 м) от оси газопроводов, ГРП – 10 м согласно Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, налагаются ограничения (обременения) в пользовании, а именно запрещается: строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, устраивать свалки и склады, огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, разводить огонь, копать на глубину более 0,3 м.

#### Балансы мощности.

По данным ООО «Нижневартовскгаз» общий объем отпуска природного газа в сеть за 2023 год составил 371,611 млн. м3, в том числе населению – 1,529 млн. м3, промышленным предприятиям – 30,88 млн. м3, коммунально-бытовым предприятиям – 339,203 млн. м3, транзит – 0,0 млн. м3.

Баланс системы газоснабжения города Нижневартовска природным и сжиженным газом представлен в таблице ниже (Таблица 130).

Таблица 130. Баланс системы газоснабжения города Нижневартовска за 2021 - 2023 гг.

| № п/п | Статья баланса | ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ООО «Нижневартовскгаз» |  |  |  |  |
|  | Природный газ |  |  |  |  |
| 1 | Получено газа в сети всего | млн. м3 | 387,325 | 374,948 | 371,611 |
| 2 | Отпущено на собственные и технологические нужды | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прирост относительный | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | потери | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прирост относительный | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Объем реализуемого природного газа - всего | млн. м3 | 387,325 | 374,948 | 371,611 |
|  | прирост относительный | % | 13,33 | -3,20 | -0,89 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 45,55 | -12,38 | -3,34 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.1. | население | млн. м3 | 1,441 | 1,662 | 1,529 |
|  | прирост относительный | % | 4,59 | 15,29 | -8,00 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 0,06 | 0,22 | -0,13 |
| 4.2. | юридические лица, из них: | млн. м3 | 385,884 | 373,286 | 370,083 |
|  | прирост относительный | % | 13,36 | -3,26 | -0,86 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 45,49 | -12,60 | -3,20 |
|  | Из них: |  |  |  |  |
| 4.2.1. | промышленным предприятиям | млн. м3 | 45,353 | 32,143 | 30,880 |
|  | прирост относительный | % | -33204,37 | -29,13 | -3,93 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 45,49 | -13,21 | -1,26 |
| 4.2.2. | коммунально-бытовым предприятиям | млн. м3 | 340,531 | 341,143 | 339,203 |
|  | прирост относительный | млн. м3 | 0,00 | 0,18 | -0,57 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 0,00 | 0,61 | -1,94 |
| 4.2.3. | Транзит | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прирост относительный | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |
| 5 | Объем реализации сжиженного газа (СУГ) в год, всего, в т.ч. | тонн | 1,882 | 1,727 | 1,199 |
| 5.1. | Населению для бытовых нужд | тонн | 1,882 | 1,727 | 1,199 |
| 5.2. | Коммунально-бытовым потребителям | тонн | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3. | промышленным предприятиям | тонн | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Объем транспортировки природного газа потребителям за 2023 год составил 371,611 млн. куб. м., что на 3,3414 млн. куб.м. меньше, чем в 2022 году (за 2022 год – 374,948 млн. куб. м.).

Объем полученного и реализованного ООО «Нижневартовскгаз» населению сжиженного газа за 2023 год составил 1,199 тонн, что на 0,528 тонн меньше, чем в 2022 году (за 2022 год – 1,727 тонн). Объемы поставок сжиженного газа снижаются из-за сноса деревянного жилого фонда и газификации природным газом частного сектора.

Данные таблицы свидетельствуют о снижении объемов потребления газа на территории города Нижневартовска. Уровень снижения объема потребления природного газа по сравнению с 2022 годом составил 0,9% по всем категориям потребителей, уровень снижения потребления сжиженного углекислого газа составил 30,6%.

#### Проблемы и направления их решения.

Основные проблемы и риски в сфере газоснабжения:

- наличие не газифицированных домовладений и объектов;

- недостаточный уровень газификации частного жилого фонда природным газом;

- сохранение использования баллонного сжиженного газа в части домохозяйств;

- наличие газопроводов высокого давления в застроенной территории;

- недостаточно закольцованная система газоснабжения, наличие участков с тупиковыми газопроводами.

Пути решения данной проблемы:

- проведение мероприятия по догазификации населенных пунктов в рамках исполнения перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21.04.2021 № Пр-753;

- проведение мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы газоснабжения.

Использование природного газа в качестве единого энергоносителя для теплогазоснабжения позволит разрешить проблемы обеспеченности теплом и топливом, а также существенно снизить нагрузку на электрические сети.

      - Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе газоснабжения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса.

Газоснабжение потребителей городского округа осуществляется природным газом от двух источников газоснабжения: газораспределительной станции №2 (ГРС-2) и Нижневартовского газоперерабатывающего завода (НВГПЗ) - резервного источника.

ГРС-2 имеет проектную производительность 150 000 м3/час.

По итогам 2023 года объем полученного газа в сети составил 371,611 млн. м3 или 42,421 тыс. м3/час. Уровень резерва ГРС-2 составил 71,7%.

Сведения о резерве и дефиците системы газоснабжения на территории города Нижневартовска за 2021-2023 годы представлены в таблице ниже (Таблица 131).

Таблица 131. Сведения о резервах/дефицитах ГРС на территории города Нижневартовска за 2021 – 2023 годы

| № п/п | Статья баланса | ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Получено газа в сети городского округа, всего | млн. м3 | 387,325 | 374,948 | 371,611 |
|  |  | тыс. м3/ч | 44,215 | 42,802 | 42,421 |
| 2 | Пропускная способность ГРС-2 | тыс. м3/ч | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 3 | Резерв (+) / Дефицит (-) ГРС-2 | тыс. м3/ч | 105,785 | 107,198 | 107,579 |
|  |  | % | 70,5 | 71,5 | 71,7 |

В перспективе ожидается увеличение объемов потребления газа в связи с проведением мероприятий по догазификации города Нижневартовска, в том числе вводом в эксплуатацию многоквартирных домов, ростом численности населения, развитием промышленности города Нижневартовска.

Сведения об ожидаемых резерве и дефиците на перспективу с учетом будущего спроса системы газоснабжения на территории города Нижневартовска на период до 2035 года представлены в таблице ниже (Таблица 132).

Таблица 132. Сведения об ожидаемых резервах/дефицитах ГРС на территории города Нижневартовска.

| № п/п | Статья баланса | ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Получено газа в сети городского округа, всего | млн. м3 | 370,768 | 371,568 | 371,790 | 372,011 | 374,056 | 376,100 | 378,154 | 379,525 | 380,898 | 382,272 | 383,654 | 385,028 |
|  |  | тыс. м3/ч | 42,325 | 42,416 | 42,442 | 42,467 | 42,700 | 42,934 | 43,168 | 43,325 | 43,482 | 43,638 | 43,796 | 43,953 |
| 2 | Пропускная способность ГРС-2 | тыс. м3/ч | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 3 | Резерв (+) / Дефицит (-) ГРС-2 | тыс. м3/ч | 107,675 | 107,584 | 107,558 | 107,533 | 107,300 | 107,066 | 106,832 | 106,675 | 106,518 | 106,362 | 106,204 | 106,047 |
|  |  | % | 71,8 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,5 | 71,4 | 71,2 | 71,1 | 71,0 | 70,9 | 70,8 | 70,7 |

      - Анализ показателей готовности системы газоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения.

Основной задачей распределительной системы газоснабжения является обеспечение подачи потребителям расчетного расхода газа. Данный показатель принимают за характеристику качества функционирования.

Надежность элементов характеризуется параметром потока отказов. Последовательность отказов элементов и составляет поток отказов, который определяют экспериментально или из статистических данных повреждений, фиксируемых службами эксплуатации. Основными видами повреждений распределительных газопроводов - механические и коррозионные, также разрывы сварных швов.

В качестве показателя надежности системы принимается готовность системы к эффективной и безотказной работе, которая оценивается по результатам испытаний.

Для расчета показателей надежности системы, помимо характеристик интенсивности отказов элементов, необходимо также задавать характеристики, описывающие затраты времени на восстановление их работоспособности –ремонт или замену.

Прямое улучшение показателей надежности систем контроля и управления связано с определенными техническими трудностями, поэтому часто повышают надежность путем резервирования малонадежных приборов и устройств. При этом приобретает большое значение другая качественная характеристика приборов, называемая ремонтопригодностью.

При оценке показателей надежности системы телемеханики целесообразно считать отказом только события, при которых система телемеханики не выполняет заданную функцию в течение времени, большего некоторой заданной величины, принятой за критерий оценки наличия отказа. Таким образом, перерыв и отказ системы отличаются только продолжительностью.

Ежегодно планируются и выполняются в полном объеме работы по подготовке объектов газоснабжения.

Исходя из данных, предоставленных ООО «Нижневартовскгаз», в 2023 году повреждений и отказов в работе системы газоснабжения не зафиксировано (см. раздел 3.5.2.1.).

      - Анализ воздействия на окружающую среду.

Анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий

Экологическая ситуация в городе Нижневартовске обусловлена высоким техногенным воздействием нефтегазодобывающей отрасли.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются сжигание попутного нефтяного газа на факелах, испарение легких компонентов нефтяных углеводородов с поверхности аварийных разливов, шламовых амбаров, их резервуаров, выбросы от котельных и автотранспорта. Эпизодически вклад в состояние регионального уровня загрязнения атмосферы привносят лесные и торфяные пожары.

На территории города Нижневартовска осуществляются регулярные наблюдения за состоянием окружающей среды. В Нижневартовске функционирует стационарный пост наблюдения, который обеспечивает информацией о загрязнении атмосферного воздуха. Наблюдения на постах осуществляется Ханты-Мансийским ЦГМС - филиалом ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

По результатам проведенных в 2019 - 2023 годах наблюдений, превышение среднемесячных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено, случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на территории города не зарегистрировано.

Качество атмосферного воздуха оценивается по индексу загрязнения атмосферы (ИЗА), который рассчитывается по значениям среднегодовых концентраций и характеризует уровень хронического, длительного загрязнения воздуха. В 2018, 2019 и 2020 годах отмечен «низкий» уровень загрязнения. Введенные с 01.03.2021 нормативы ПДКс.г. (СанПиН 1.2.3685-21) являются более «жесткими» (в 2-3 раза) по отношению к ПДКс.с., вследствие чего качество атмосферного воздуха на постах территориальной системы экологического мониторинга в городе Нижневартовске ухудшилось - оценка изменилась с низкого уровня загрязнения в 2020 году до высокого уровня загрязнения в 2021 году.

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы

#### Финансовое состояние организаций коммунального комплекса, платежи и задолженность потребителей за коммунальные услуги.

Финансовое состояние организаций сферы газоснабжения на территории города Нижневартовска проанализировано на основании бухгалтерской отчетности (форма № 0710099 Бухгалтерская (финансовая) отчетность и форма № 0710002 Отчет о финансовых результатах) за 2022 - 2023 годы.

Основной организацией, оказывающей услуги газоснабжения на территории города Нижневартовска является ООО «Нижневартовскгаз».

      - Финансовые результаты деятельности ООО «Нижневартовскгаз» за 2022 – 2023 гг. представлены в таблице ниже (Таблица 133).

Таблица 133. Финансовые результаты деятельности ООО «Нижневартовскгаз».

| № п/п | Показатели | ООО «Нижневартовскгаз» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2023 г., тыс. руб. | Факт 2022 г., тыс. руб. | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | В целом по предприятию |  |  |
| 1. | Выручка | 330 708 | 268 187 | 62 521 |
| 2. | Себестоимость продаж | 277 835 | 234 884 | 42 951 |
| 3. | Валовая прибыль (убыток) | 52 873 | 33 303 | 19 570 |
| 4. | Коммерческие и управленческие расходы | 50 009 | 49 856 | 153 |
| 5. | Прибыль (убыток) от продаж | 2 864 | -16 553 | 19 417 |
| 6. | Прочие внереализационные доходы | 23 141 | 26 122 | -2 981 |
| 7. | Прочие внереализационные расходы | 25 539 | 8 747 | 16 792 |
| 8. | Прибыль (убыток) до налогообложения | 466 | 822 | -356 |
| 9. | Прочие доходы и расходы после налогообложения | -444 | -692 | 248 |
| 10. | Чистая прибыль (убыток) | 22 | 130 | -108 |
| 11. | Дебиторская задолженность, всего | 110 355 | 145 918 | -35 563 |
| 12. | Кредиторская задолженность | 190 191 | 212 337 | -22 146 |

За 2023 год организация получила прибыль от продаж в размере 2 864 тыс. руб., что составляет 0,9% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла на 19 570 тыс. руб. По сравнению с прошлым периодом выросла выручка от продаж на 62 521 тыс. руб., и выросли расходы по обычным видам деятельности на 42 951 тыс. руб.

Размер дебиторской задолженности в 2023 году ниже размера 2022 года на 35 563 тыс. рублей, снижение на 24,3%.

Размер кредиторской задолженности в 2023 году ниже размера 2022 года на 22 146 тыс. рублей, снижение на 10,4%.

#### Величина действующих тарифов.

Согласно приложению № 1 к приказу Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 19.12.2023 №134-нп «Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», розничные цены на природный газ, реализуемый населению для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры приведены в таблице ниже (Таблица 134).

Таблица 134. Розничные цены на природный газ, реализуемый населению на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

| Наименование организации, осуществляющей поставку газа населению | Розничные цены на природный газ, руб./1000м3 (включая НДС) по направлениям (набором направлений) использования газа с 1 июля 2022 года | Розничные цены на природный газ, руб./1000м3 (включая НДС) по направлениям (набором направлений) использования газа с 1 декабря 2022 года | Розничные цены на природный газ, руб./1000м3 (включая НДС) по направлениям (набором направлений) использования газа с 1 июля 2024 года |
| --- | --- | --- | --- |
| приказ РСТ ХМАО-Югры | от 07.06.2022 № 45-нп | от 29.11.2022 №104-нп | от 19.12.2023 №134-нп |
| ООО «Нижневартовскгаз» | 4 431,84 | 4 981,61 | 5 512,74 |

Приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 12.12.2023 № 117-нп установлены розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  в 2024 году (Таблица 135).

Таблица 135. Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств), для всех категорий систем франкирования на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

| № п/п | Наименование газораспределительной организации, осуществляющей поставку сжиженного газа населению | Розничные цены на сжиженный газ, рублей за килограмм (включая НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «Нижневартовскгаз» | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 30.11.2024 | от 12.12.2023 № 117-нп |
|  |  | 62,89 | 68,93 |  |

Тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям установлены приказом ФАС России от 16.11.2022 № 828/22 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям» и отражены в таблице ниже (Таблица 136).

Таблица 136. Тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям.

| Наименование газораспределительной организации | Период регулирования | Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (руб./1000 м3) по группам потребителей с объемом потребления газа (млн. м3/год) |  |  |  |  |  |  |  |  | Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке (руб./1000 м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | свыше 1000 | от 500 до 1000 включительно | от 100 до 500 включительно | от 10 до 100 включительно | от 1 до 10 включительно | от 0,1 до 1 включительно | от 0,01 до 0,1 включительно | до 0,01 включительно | население |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ООО «Нижневартовскгаз» | с декабря 2022 года | - | - | 134,74 | 224,54 | 336,83 | 392,97 | 449,11 | 463,14 | 537,34 | - |
|  | с 1 июля 2024 года | - | - | 144,17 | 240,26 | 360,41 | 420,48 | 480,55 | 495,56 | 574,95 | - |
|  | с 1 июля 2025 года | - | - | 154,26 | 257,08 | 385,64 | 449,91 | 514,19 | 530,25 | 615,2 | - |

#### Анализ структуры платы граждан за газоснабжение.

Структура цен (тарифов) в сфере газоснабжения города Нижневартовска состоит из цен (тарифов) для потребителей и населения на газоснабжение, тарифа на транспортировку газа по газораспределительным сетям и платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения.

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на 2024 год, размер экономически обоснованной платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и выпадающие доходы газораспределительных организаций от технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2024 год, утверждены приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 12.12.2023 № 118-нп и приведены в таблицах ниже (Таблица 137 - Таблица 139).

Таблица 137. Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям

| № п/п | Наименование организации | Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Физические лица, намеревающиеся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, домовладения которых находятся в населенных пунктах | с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителей, намеревающихся использовать газ для собственных нужд, а также собственных производственных или иных хозяйственных нужд |  |  | с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности |  |  |
|  |  |  | физические лица домовладения которых находятся вне границ населенных пунктов, тыс. руб. с НДС | Прочие заявители, тыс. руб. |  | физические лица тыс. руб. с НДС | Прочие заявители, тыс. руб. |  |
|  |  |  |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Нижневартовскгаз» | 0 | 83,69 | 75,871 | 91,045 | 83,69 | 75,871 | 91,045 |

Таблица 138. Размер экономически обоснованной платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и выпадающие доходы газораспределительных организаций от технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

| п/п | Наименование газораспределительной организации | Размер экономически обоснованной платы за одно технологическое присоединение, тыс.руб., с НДС | Выпадающие доходы, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 |  |  |
| 1 | ООО «Нижневартовскгаз» | 75,871 | 36,774 |

Таблица 139. Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «Нижневартовскгаз» на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Размер стандартизированной тарифной ставки, без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов, связанных с приемом заявки о подключении, подготовкой договора о подключении и дополнительных соглашений к нему Со | руб./шт | 2 332,01 |
| 2. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода, Clink |  |  |
| 2.1. | Наземная (надземная) прокладка |  |  |
| 2.1.1. | диаметром менее 100 мм, протяженностью: |  |  |
| 2.1.1.1. | до 100 м | руб./шт | 2 466,40 |
| 2.1.1.2. | 101-500 м | руб./шт | 35 855,73 |
| 2.1.2. | диаметром 100 мм и выше, протяженностью: |  |  |
| 2.1.2.1. | до 100 м | руб./шт | 43 422 93 |
| 2.1.2.2. | 101-500 м | руб./шт | 73 404,59 |
| 2.2. | Подземная прокладка |  |  |
| 2.2.1. | диаметром менее 100 мм, протяженностью: |  |  |
| 2.2.1.1. | до 100 м | руб./шт | 38 444,88 |
| 2.2.1.2. | 101 - 500 м |  | 40 219,04 |
| 2.2.1.3. | 501 - 1000 м |  | 156 665,24 |
| 2.2.2. | диаметром 100 мм и выше, протяженностью: |  |  |
| 2.2.2.1. | до 100 м | руб./шт | 31 063,57 |
| 2.2.2.2. | 501 - 1000 м |  | 78 857,53 |
| 3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов, C2iк |  |  |
| 3.1. | Наземная (надземная) прокладка, наружным диаметром: |  |  |
| 3.1.1. | 50 мм и менее | руб./км | 10 930 721,01 |
| 3.1.2. | 51-100 мм |  | 3 958 284,93 |
| 3.1.3. | 101-158 мм |  | 7 627 070,56 |
| 3.1.4. | 159-218 мм |  | 3 580 106,29 |
| 3.2. | Подземная прокладка, наружным диаметром: |  |  |
| 3.2.1. | 50 мм и менее | руб./км | 5 207 472,95 |
| 3.2.2. | 51-100 мм |  | 17 473 481,87 |
| 3.2.3. | 101-158 мм |  | 5 334 498,00 |
| 4. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового газопровода Сзј, наружным диаметром: |  |  |
| 4.1. | 109 мм и менее | руб./км | 3 275 820,27 |
| 4.2. | 110-159 мм |  | 4 064 833,06 |
| 4.3. | 160-224 мм |  | 8 316 942,89 |
| 5. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством газопровода бестраншейным способом,С4i(i)n |  |  |
| 5.1. | Стальные газопроводы, наружным диаметром: |  |  |
| 5.1.1. | 101-158 мм |  |  |
| 5.1.1.1. | в грунтах I и II группы | руб./км | 17 599 705,71 |
| 5.2. | Полиэтиленовые газопроводы, наружным диаметром: |  |  |
| 5.2.1. | 109 мм и менее |  |  |
| 5.2.1.1. | в грунтах I и II группы | руб./км | 5 756 397,14 |
| 5.2.2. | 110- 159 мм |  |  |
| 5.2.2.1. | в грунтах I и II группы | руб./км | 5 555 768,74 |
| 5.2.3. | 160 - 219 мм |  |  |
| 5.2.3.1. | в грунтах I и II группы | руб./км | 26 094 420,39 |
| 6. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа, С5m пропускной способностью: |  |  |
| 6.1. | до 40 м3/час | руб./м3 час | 5 856,49 |
| 6.2. | 40 - 99 м3/час |  | 3 229,00 |
| 6.3. | 100 - 399 м3/час |  | 999,91 |
| 6.4. | 400 - 999 м3/час |  | 217,89 |
| 6.5. | 1000 - 1999 м3/час |  | 859,50 |
| 7. | Стандартизированная тарифная ставка, связанная с мониторингом выполнения заявителем технических условий C7.1 | руб./шт | 15 849,71 |
| 8. | Стандартизированная тарифная ставка, связанная с фактическим присоединением к сети газораспределения С12 |  |  |
| 8.1. | Стальные газопроводы |  |  |
| 8.1.1. | Наземной (надземной) прокладки |  |  |
| 8.1.1.1. | с давлением до 0,005 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром: |  |  |
| 8.1.1.1.1 | до 100 мм | руб./шт | 7 749,45 |
| 8.1.1.1.2 | 158 мм |  | 11 103,40 |
| 8.1.1.1.3 | 159 - мм |  | 8 953,86 |
| 8.1.1.1.4 | 219 -272 мм |  | 4 471,91 |
| 8.1.1.2. | с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром: |  |  |
| 8.1.1.2.1 | до 100 мм | руб./шт | 10 416,69 |
| 8.1.1.2.2 | 108-158 мм |  | 33 692,26 |
| 8.1.1.2.3 | 159-218 мм |  | 3 615,27 |
| 8.1.1.2.4 | 219 • 272 мм |  | 44 370,28 |
| 8.1.1.2.5 | 273 - 324 мм |  | 13 444,44 |
| 8.1.2. | Подземной прокладки |  |  |
| 8.1.2.1. | с давлением до 0,005 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром: |  |  |
| 8.1.2.1.1 | до 100 мм | руб./шт | 9 477,52 |
| 8.1.2.1.2 | 108 • 158 мм |  | 12 303,98 |
| 8.1.2.1.3 | 159 - 218 мм |  | 5 064,13 |
| 8.1.2.1.4 | 219 -272 мм |  | 4 582,79 |
| 8.1.2.1.5 | 426-529 мм |  | 46 679,19 |
| 8.1.2.2. | с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром: |  |  |
| 8.1.2.2.1 | до 100 мм | руб./шт | 32 589,33 |
| 8.1.2.2.2 | 108- 158 мм |  | 13 472,96 |
| 8.1.2.2.3 | 159 - 218 мм |  | 9 795,51 |
| 8.1.2.2.4 | 219 - 272 мм |  | 12 477,90 |
| 8.1.2.2.5 | 273 - 324 мм |  | 8 807,86 |
| 8.1.2.2.6 | 325 - 425 мм |  | 23 255,87 |
| 8.1.2.2.7 | 426 - 529 мм |  | 21 988,90 |
| 8.1.2.2.8 | 530 мм и выше |  | 11 386,04 |
| 8.2. | Полиэтиленовые газопроводы |  |  |
| 8.2.1. | с давлением до 0,6 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром: |  |  |
| 8.2.1.1 | 109 мм и менее | руб./шт | 6 603,94 |
| 8.2.1.2 | 159 мм |  | 9 267,70 |
| 8.2.1.3 | 160 - 224 мм |  | 14 180,04 |
| 8.2.2. | с давлением 0,6 МПа до диаметром: |  |  |
| 8.2.2.1. | 109 мм и менее | руб./шт | 6 603,94 |
| 8.2.2.2. | ПО - 159 мм |  | 13 530,68 |

  - Характеристика состояния и проблем в системе сбора и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями

Правоотношения в области обращения с отходами производства и потребления на территории города Нижневартовска регулируются следующими нормативно-правовыми документами:

- Концепция обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.06.2011 № 191-п;

- Территориальная схема обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденная распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.10.2016 № 559-рп;

- Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории города Нижневартовска, утвержденный постановлением администрации города Нижневартовска от 22.01.2018 № 65;

- Генеральная схема санитарной очистки территории города Нижневартовска, утвержденная постановлением администрации города Нижневартовска от 28.06.2018 № 907;

- Правила благоустройства территории города Нижневартовска, утвержденные решением Думы города Нижневартовска от 18.09.2020 № 667.

Полный комплекс услуг по обращению с ТКО на территории Северной и Южной зоны Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках заключенных соглашений с Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры оказывает единственный региональный оператор по обращению с ТКО - акционерное общество «Югра-Экология» (далее - региональный оператор).

Город Нижневартовск расположен в Северной зоне округа.

ТКО, образуемые на территории города Нижневартовска транспортируются на мусоросортировочный комплекс, расположенный по адресу: ул. Индустриальная, 97 стр. 5. Отсортированное вторичное сырье направляется на дальнейшую переработку и утилизацию на заводы в соседние регионы. Твёрдые коммунальные отходы, не подлежащие утилизации, направляются для захоронения на полигон для размещения твердых бытовых отходов г. Мегион. Мусоросортировочный комплекс г. Нижневартовск планируется эксплуатировать до ввода в эксплуатацию объекта Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, для твердых коммунальных отходов, образуемых на территории г. Нижневартовск, основным объектом размещения отходов является полигон для размещения твердых бытовых отходов г. Мегион (ГРОРО N: 86-00616-З-00664-170815). Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления г. Нижневартовск (ГРОРО N 86-00737-З-00170-030417) в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 28.06.2021 № 391 «Об исключении объектов размещения обходов из государственного реестра объектов размещения отходов» исключен из государственного реестра и рекультивирован.

На территории города Нижневартовска расположена одна площадка для складирования снежных масс, эксплуатируемая обществом с ограниченной ответственностью "ТРАНС СТРОЙ АВТО-Н" по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, район р. Рязанский Еган.

Услуги по вывозу ТКО осуществляются региональным оператором по обращению с ТКО с привлечением операторов по транспортированию твердых коммунальных отходов - ООО «ПТК» и ООО «Комтрансавто».

Складирование крупногабаритных отходов осуществляется в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, или на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов.

Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации

и обезвреживанию отходов осуществляет Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный экологический оператор" в соответствии с федеральной схемой обращения с отходами I и II классов опасности.

Организационное и информационное обеспечение деятельности по обращению с данными отходами осуществляется на площадке единой цифровой платформы – федеральной государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности (ФГИС ОПВК).

Для сбора отходов I и II классов опасности у населения организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, на территории жилых микрорайонов города установлены и обслуживаются специализированные контейнеры для накопления данных отходов.

На территории города Нижневартовска в сфере обращения с отходами работает 29 специализированных организаций, оказывающих услуги в области обращения с различными видами отходов.

    - Анализ существующего технического состояния объектов обращения с ТКО

      - Анализ эффективности и надежности объектов обращения с ТКО.

Технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.

#### Технические параметры.

Полигон является специальным сооружением, предназначенным для изоляции и обезвреживания ТКО, и должен гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения. Полигон должен соответствовать СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». На полигоне производится уплотнение ТКО, позволяющее увеличить нагрузку отходов на единицу площади сооружения, обеспечить экономное использование земельных участков. Все работы по размещению, уплотнению и изоляции ТКО на полигоне выполняются механизированным способом. После закрытия полигона производится рекультивация с целью последующего использования земельного участка.

По данным Территориальной схемы в области обращения с отходами на территории города Нижневартовска полигон для захоронения твердых коммунальных отходов отсутствует.

Все образуемые на территории города отходы направляются на обработку на мусоросортировочный комплекс общества с ограниченной ответственностью «Баркас+», где подлежат сортировке и первичной обработке (прессованию, брикетированию), и далее, в связи с отсутствием в регионе перерабатывающих комплексов, направляются в другие регионы на перерабатывающие заводы страны (Тюмень, Екатеринбург, Челябинская область). Размещение образующихся неутильных фракций отходов осуществляется на полигоне размещения твердых бытовых отходов г. Мегион, расположенном в пгт. Высокий (ООО «ЖКАП»).

Характеристика Мусоросортировочного комплекса в городе Нижневартовске отражена в таблице ниже (Таблица 140).

Таблица 140 - Характеристика Мусоросортировочного комплекса в городе Нижневартовске

| N п/ п | Наименование объекта | Адрес объекта | Координаты | Мощность объекта (фактическая, проектная) | Обрабатываемые отходы | Используемые технологии | Наименование эксплуатирующей организации | Лицензия на обращение с отходами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Мусоросортировочный комплекс в г. Нижневартовск | г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 97, стр. 5 | 60.9584,76.5203 | 50 тыс. т/год | ТКО IV - V класса опасности (группы видов отходов по ФККО 7 31 000 00 00 0,7 30 000 00 00 0 в случае, если в наименовании подтипа отходов или группы отходов указано ,что отходы относятся к ТКО) | ручная сортировка | ООО «Баркас+» ИНН 6674099685 | 066 № 00528 от 04.12.2017 |

По данным регионального оператора в 2022 году объем накопленных в городе отходов составил 595 тыс. м3 (67,98 тыс. тонн), в 2023 - 617 тыс. м3 (69,99 тыс. тонн). На утилизацию с мусоросортировочного комплекса ООО «Баркас» направлено 2022 году - 2,613 тыс. т, в 2023 году -3,034 тыс. т вторичных ресурсов.

Главным показателем эффективности системы обращения с ТКО, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов на территории города Нижневартовска, в период 2022-2023 годов стало снижение массы отходов, направляемых на захоронение с 72,29 тыс. т в 2021 г. до 67,63 тыс. т в 2023 г., а также увеличение массы вторичных ресурсов, направляемых на утилизацию с 4,22 тыс. т до 5,33 тыс. т соответственно.

Город Нижневартовск стал первым муниципальным образованием автономного округа, построившим мусоросортировочный комплекс, причем исключительно как инвестиционный проект. Выход на проектную мощность мусоросортировочного комплекса обеспечивает обработку всего объема образующихся в городе ТКО.

В связи с тем, что полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления города Нижневартовска рекультивирован, в настоящее время ввиду отсутствия собственного полигона по утилизации и захоронению ТКО, размещение образующихся неутильных фракций отходов после сортировки на мусоросортировочном комплексе г. Нижневартовска осуществляется на полигоне размещения твердых бытовых отходов г. Мегион, расположенном в пгт. Высокий (ООО «ЖКАП»).

Схема потока твердых коммунальных отходов на территории г. Нижневартовска по данным Территориальной схемы обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре отражена в таблице ниже (Таблица 141).

Таблица 141 - Схема потока твердых коммунальных отходов на территории г. Нижневартовска

| Населенный пункт | Среднее расстояние первого плеча от места накопления ТКО до объекта временного накопления, перегрузки / обработки/ размещения отходов, км | Объект размещения/ обработки/ утилизации отходов | Планируемый объект размещения/ обработки/утилизации отходов | Среднее расстояние второго плеча от объекта временного накопления/ перегрузки /обработки/ размещения отходов, км | Коэффициент снижения расходов на транспортирование ТКО после сортировки или перегрузки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Городской округ Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  |  |  |
| г. Нижневартовск | 8,8 | Мусоросортировочный комплекс г. Нижневартовск, полигон для размещения твердых бытовых отходов г. Мегион (ГРОРО N: 86-00616-З-00664-170815) | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа– Югры | 40 | 0,95 | Мусоросортировочный комплекс г. Нижневартовск работает до ввода в эксплуатацию объекта Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа -Югры |

Для организованного накопления ТКО на территории города Нижневартовска используются контейнеры, расположенные на специально оборудованных контейнерных площадках.

Контейнерная площадка является местом первичного накопления отходов. Требования к контейнерным площадкам отражены в нормативных и технических документах (СанПиН 2.1.3684-21 от 28.02.2021 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Количество и объем контейнеров, подлежащих размещению, определяются исходя из объема образования ТКО. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого количества контейнеров. Вывоз ТКО с контейнерных площадок осуществляется в соответствии с графиком вывоза.

Контейнеры для раздельного сбора накопления отходов должны быть промаркированы (указан вид или группа собираемых отходов). Специализированные контейнеры для опасных отходов должны быть оборудованными антивандальной конструкцией.

Контейнеры располагаются в оборудованных местах (площадках) накопления ТКО, на которых имеется бетонное основание и ограждение. Количество контейнеров в месте (площадке) накопления ТКО согласно нормам, в большинстве случаев не превышает 5 штук.

Сбор и транспортирование ТКО производится согласно графику транспортирования, установленному региональным оператором по обращению с ТКО в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 от 28.02.2021 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Сбор ТКО в городе Нижневартовске осуществляется по регулярной схеме в сроки, предусмотренные санитарными правилами. Контейнеры и другие емкости, предназначенные для накопления ТКО, должны опорожняться в холодное время года не реже 1 раза в 3 дня, в теплое время - ежедневно.

Вывоз крупногабаритных отходов из мест (площадок) накопления ТКО следует производить по графику транспортирования отходов, установленному региональным оператором по обращению с ТКО.

Накопление крупногабаритных отходов осуществляется:

- в бункерах, расположенных в местах (площадках) накопления ТКО;

- на специальных площадках для накопления крупногабаритных отходов.

Администрацией города Нижневартовска ведется реестр мест (площадок) накопления ТКО, расположенных на территории города Нижневартовска. Реестр регулярно актуализируется и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска по ссылке: https://www.n-vartovsk.ru/inf/ecology/oso/302750.html

Согласно реестру мест (площадок) накопления ТКО на территории города оборудовано 2 424 мест (площадок) накопления ТКО. Органами местного самоуправления обустроено для жителей индивидуальных жилых строений и находится на обслуживании 37 контейнерных площадок. Места (площадки) накопления ТКО располагаются на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участках иных форм собственности.

Общий объем мест (площадок) накопления ТКО составляет 7827,39 м3/сут.

Всего в городе Нижневартовске для накопления ТКО установлено 4 962 контейнера, в том числе 4439 контейнеров 1 типа емкостью менее 1,1 куб. м, 523 контейнера емкостью 0,75 куб. м, а также 377 бункеров-накопителей объемом 8 - 24 куб. м.

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО на территории города Нижневартовска размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска.

Для достижения высоких показателей в городе ведется активная работа по совершенствованию системы обращения с ТКО.

Для сокращения отходов, направляемых на полигон, в городе развивается система раздельного накопления отходов и создаются благоприятные условия для ее развития. Для раздельного накопления ТКО на территории города расположены:

- 395 специализированных контейнеров (сеток) для пластика, данное оборудование установлено специализированной организацией по согласованию с управляющими компаниями;

- 12 специализированных контейнеров для макулатуры;

- 314 специализированных контейнеров на контейнерных площадках города для накопления отходов I и II классов опасности (ртутьсодержащих ламп, градусников, батареек).

С 2021 года реализуется эксперимент по раздельному (двухконтейнерному) накоплению и вывозу ТКО в двух микрорайонах города. количество отходов, переданных на обработку в 2023-2024 годах является стабильным с тенденцией к росту (165 т в 2022 году и 168 т в 2023 году), как и процент отбора полезных фракций, который за анализируемые периоды сохраняется в пределах от 5,4% до 7,63%. Внедрение системы раздельного (двухконтейнерного) накопления ТКО на территории всего города будет возможно после ввода в эксплуатацию комплексного межмуниципального полигона ТКО.

В 2022-2023 годах с применением современных, мобильных модулей обустроены 10 мест (площадок) накопления ТКО для жителей индивидуальных жилых строений в старой части города.

Кроме трех Экопунктов, обустроенных в 2022-2023 годах при содействии экопартнера ООО «Региональные грузоперевозки», в городе функционирует Экоцентр «Югра собирает», созданный во взаимодействии администрации города с региональным оператором по обращению с ТКО - АО «Югра-Экология». В Экопунктах и Экоцентре у населения за вознаграждение принимают вторичное сырье. Экоцентр стал не просто пунктом приема вторичного сырья, но и образовательной площадкой, где уже в первом полугодии 2024 года проведено более 50 обучающих экоуроков для школьников города.

Традиционно уже несколько лет в образовательных учреждениях администрацией города совместно с индивидуальным предпринимателем Лебедем В.В. в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве, в соответствии с постановлением администрации города от 31.01.2024 №74 проводится экологический конкурс по сбору макулатуры #PRO_бумагу, в котором принимают участие все образовательные учреждения города.

Ведется активная экопросветительская деятельность. Ежегодно в рамках международной акции «Спасти и сохранить» на территории города реализуется более 80 мероприятий экологической направленности, проводятся субботники, экологические акции и форумы.

      - Анализ зон действия объектов обращения ТКО и их рациональности.

#### Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников.

Территория города Нижневартовска входит в Северную зону регионального оператора по обращению с ТКО АО «Югра-Экология».

Информация о размещении мест (площадок) накопления ТКО на территории города Нижневартовска представлена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/ecology/oso/302750.html

Вывоз ТКО, образованных физическими и юридическими лицами вне зависимости от форм собственности осуществляется региональным оператором по обращению с ТКО, на основании заключённых договоров.

Учет ТКО, от потребителей, производится по установленным договорам и на основании данных по фактическому объему отходов. Учет отходов осуществляется посредством весового контроля на объектах обработки и размещения отходов.

Диспетчеризация движения специального автотранспорта происходит по утвержденному маршруту и времени с применением автоматизированной системы управления «Управление отходами».

#### Балансы мощности.

По данным Федеральной службы государственной статистики общий объем вывезенных твердых коммунальных отходов с территории города Нижневартовска за 2023 год составил 616,786 тыс. м3/69,995 тыс. тонн (за 2022 год - 594,850 тыс. м3/67,977 тыс. тонн).

Объемы твердых коммунальных отходов, образующихся на территории города Нижневартовска, приведены в таблице по данным Федеральной службы государственной статистики (Таблица 142).

Таблица 142.  Объемы образования ТКО на территории города Нижневартовска.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем вывезенных ТКО - всего | тыс. тонн/ год | 74,193 | 67,977 | 69,995 |
|  | население | тыс. тонн/ год | 54,538 | 55,585 | 56,299 |
|  | бюджетные организации | тыс. тонн/ год | 2,538 | 2,424 | 2,354 |
|  | прочие организации | тыс. тонн/ год | 17,117 | 9,968 | 11,343 |
| 2 | прирост относительный | % | -10,83 | -8,38 | 2,97 |
| 3 | прирост абсолютный | тыс. тонн/ год | -9,01 | -6,22 | 2,02 |
| 4 | Объем отходов, направляемый на объекты обработки отходов | тыс. тонн/ год | 72,080 | 67,455 | 69,995 |
|  |  | % | 97,2 | 99,2 | 100,0 |
| 5 | Объем отходов, направленных на вторичную переработку | тыс. тонн/ год | 4,220 | 5,130 | 5,330 |
|  |  | % | 5,7 | 7,5 | 7,6 |
| 6 | Объем отходов, направленных на захоронение | тыс. тонн/ год | 72,288 | 65,305 | 67,634 |
|  |  | % | 97,4 | 96,1 | 96,6 |
| 7 | Удельная величина образования ТКО от населения | кг/ на 1 чел. населения в год | 194,93 | 194,93 | 194,93 |
| 8 | Удельная величина образования ТКО от бюджетных организаций | кг/на 1 сотрудника | 178,83 | 178,83 | 178,83 |
| 9 | Объем вывезенных ТКО - всего | тыс.м3/ год | 653,790 | 594,850 | 616,786 |
|  | население | тыс.м3/ год | 541,374 | 551,775 | 558,857 |
|  | бюджетные организации | тыс.м3/ год | 31,168 | 29,769 | 28,902 |
|  | прочие организации | тыс.м3/ год | 81,248 | 13,306 | 29,027 |
| 10 | прирост относительный | % | -23,26 | -9,02 | 3,69 |
| 11 | прирост абсолютный | тыс.м3/ год | -198,21 | -58,94 | 21,94 |
| 12 | Объем отходов, направляемый на объекты обработки отходов | тыс.м3/ год | 635,170 | 594,419 | 616,786 |
|  |  | % | 97,2 | 99,9 | 100,0 |
| 13 | Объем отходов, направленных на захоронение | тыс.м3/ год | 637,000 | 575,476 | 595,982 |
|  |  | % | 97,4 | 96,7 | 96,6 |
| 14 | Удельная величина образования ТКО от населения | м3/ на 1 чел. населения в год | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| 15 | Удельная величина образования ТКО от бюджетных организаций | м3/на 1 сотрудника | 2,20 | 2,20 | 2,20 |

#### Проблемы и направления их решения

Основным недостатком существующей системы обращения с ТКО является отсутствие собственного полигона по утилизации и захоронению ТКО.

Для развития мощностей по утилизации ТКО на территории города Нижневартовска планируется реализация инвестиционного проекта по созданию Комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

На территории города Нижневартовска необходимо продолжить проведение следующих мероприятий:

- дальнейшее приобретение и размещение контейнеров для жилищного фонда и объектов инфраструктуры для раздельного сбора отходов;

- организация мест накопления крупногабаритных отходов;

- обустройство и модернизация контейнерных площадок;

- обновление парка мусоровозной техники;

- создание системы экологического образования населения;

- информационное обеспечение населения по вопросам рационального обращения с отходами;

- внедрение повышенных требований к благоустройству и озеленению территорий жилых застроек;

- дальнейшее развитие процесса раздельного накопления отходов,

- развитие инфраструктуры для утилизации вторичных ресурсов.

Учитывая расстояния от крупных населенных пунктов до возможных потребителей продукции из других регионов, целесообразно развивать утилизацию вторичного сырья. Перспективным направлением использования вторичного сырья является производство:

- из полимеров: кровельных материалов, бытовых емкостей, волокон, гранул;

- из макулатуры: эковаты, вторичного картона;

- из стекла: пеностекла, строительных материалов, стеклянных изделий;

- переплавка черных и цветных металлов;

- переработка шин в крошку.

      - Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности объектов, используемых для сбора и утилизации ТКО и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса.

На территории города Нижневартовска Полигон бытовых и промышленных отходов отсутствует.

Все отходы, образующиеся на территории города, мусоровозами направляются на мусоросортировочный комплекс, где подлежат предварительной обработке (сортировке, брикетированию). После обработки отходов отсортированные фракции, содержащие полезные компоненты, направляют на утилизацию в другие регионы Российской Федерации, неутильные фракции размещаются на полигоне размещения твердых бытовых отходов г. Мегион, расположенном в пгт. Высокий (ООО «ЖКАП»).

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами в Ханты-Мансийской автономном округе – Югре поток отходов с территории города Нижневартовск будет размещаться на Комплексном межмуниципальном полигоне твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры мощностью 180 тыс. тонн/год и оценочной вместимостью 3 960 тыс. тонн. Реализация мероприятия планируется в 2025 году.

В таблице приведены значения резервов и дефицитов мощности объектов обращения с ТКО на перспективу (Таблица 143).

Таблица 143. Значения резервов и дефицитов мощности объектов, используемых для сбора и утилизации ТКО города Нижневартовска на перспективу до 2035 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Годовой объем накопления ТКО от городского округа город Нижневартовск | тыс. тонн | 69,995 | 70,588 | 70,809 | 71,012 | 71,243 | 71,384 | 71,505 | 71,627 | 71,750 | 71,894 | 72,037 | 72,180 | 72,344 |
| 2. | Общая мощность объектов | тыс. тонн | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 2.1. | Мусоросортировочный комплекс г. Нижневартовск, полигон для размещения твердых бытовых отходов г. Мегион (ГРОРО N: 86-00616-З-00664-170815) | тыс. тонн в год | 102,5 | 102,5 | 102,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | тыс. тонн в год |  |  |  | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 3 | Резерв мощности | тыс. тонн | 32,504 | 31,911 | 31,689 | 108,988 | 108,757 | 108,616 | 108,495 | 108,373 | 108,250 | 108,106 | 107,963 | 107,820 | 107,656 |
|  |  | % | 31,71 | 31,13 | 30,92 | 60,55 | 60,42 | 60,34 | 60,27 | 60,21 | 60,14 | 60,06 | 59,98 | 59,90 | 59,81 |

      - Анализ показателей готовности системы сбора и утилизации ТКО, имеющиеся проблемы и направления их решения.

Принимаемая система сбора отходов зависит от расстояния населенного пункта до объекта переработки, планировки (ширина проездов, наличие площадей для разворота техники и т.п.), принятой стратегии обращения с отходами (основной технологией служит захоронение, отбор вторичного сырья или сжигание), климатических условий, принятой технологии сбора, применяемой техники для вывоза отходов, наличия ограничений по габаритам и весу транспорта для вывоза отходов.

На территории города Нижневартовска сбор ТКО осуществляется с применением специализированной техники (мусоровозов, погрузчиков, мультилифтов) путем погрузки ТКО из контейнеров и бункеров для накопления ТКО.

В соответствии с Порядком накопления ТКО в городе создана инфраструктура раздельного накопления ТКО по группам отходов: смешанные сухие (бумага, лом металлический, пластик, стекло и т.д.), влажные органические (пищевые отходы, прочие не сортируемые отходы) со сбором отходов в промаркированные контейнеры с соответствующей цветовой индикацией (синяя, серая), установленные на оборудованных контейнерных площадках.

Для организации раздельного накопления ТКО по группам отходов и опасных отходов используются металлические или пластиковые контейнеры с цветовой индикацией:

- синего цвета для смешанных сухих отходов;

- серого цвета для влажных (органических) отходов и отходов, в отношении которых не осуществляются раздельное накопление;

- коричневого цвета для опасных отходов.

Планомерное выполнение мероприятий Территориальной схемы обращения с отходами в Ханты-Мансийской автономном округе – Югре и Генеральной схемы очистки территории города Нижневартовска позволит привести систему обращения с ТКО на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (включая город Нижневартовск) в соответствие с требованиями федерального законодательства.

      - Анализ воздействия на окружающую среду.

На протяжении последних лет в городе последовательно осуществляются все этапы реформы обращения с ТКО.

В рамках мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на земельных участках города, право собственности на которые не разграничено, выявляются и ликвидируются несанкционированные свалки.

С 2021 года в 1 и 2 микрорайонах Нижневартовска реализуется проект по внедрению раздельного (двухконтейнерного) накопления ТКО.

Основная цель проекта – определить эколого-экономический эффект раздельного накопления отходов по группам на «сухие» и «влажные» в жилом фонде города и оценить готовность жителей к раздельному накоплению отходов.

Жителям экспериментальных микрорайонов предложено разделять отходы по группам на сухие и влажные (органические) отходы и складировать их в контейнеры с соответствующей маркировкой.

Отходы от экспериментальных микрорайонов вывозятся двумя разными мусоровозами по установленному графику на мусоросортировочный комплекс, где подлежат учёту по фракциям.

В проекте задействовано порядка 15 тыс. жителей, проживающих в 72 домах. Отсортированные фракции, содержащие полезные компоненты, направляют на утилизацию в другие регионы Российской Федерации, остальные отходы размещаются на полигоне поселка городского типа Высокий.

В целях раздельного накопления отходов по видам на территории города установлено 395 контейнеров для отходов пластика, 314 специализированных контейнеров для опасных отходов, 12 специализированных контейнеров для отходов бумаги и картона.

С 2019 года в городе открыт и эксплуатируется обществом с ограниченной ответственностью «Баркас+» мусоросортировочный комплекс, где осуществляется сортировка и первичная обработка всех отходов, образуемых на территории города.

В городе открыты четыре пункта приема вторичных ресурсов, где у населения за вознаграждение принимают отходы бумаги, пластика, стекла и металла. Один из них открыт в непосредственной близости от новой школы №44 им. К.Д. Ушинского с экологическим уклоном. Такое расположение является важным шагом в направлении экологического воспитания подрастающего поколения, а также позволяет на практике применить знания, сформированные в ходе обучения.

В рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» завершены работы по рекультивации полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления города Нижневартовска.

Ведется реестр мест (площадок) накопления ТКО, расположенных на территории города Нижневартовска, содержащий схему их размещения. Реестр и схема размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска.

Непрерывно ведется деятельность по разработке инструментов для влияния на собственников контейнерных площадок в части приведения их в соответствие с требованиями законодательства.

Все вышеперечисленные меры оказывают благотворное влияние на окружающую среду города Нижневартовска.

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы

#### Финансовое состояние организаций коммунального комплекса, платежи и задолженность потребителей за коммунальные услуги.

Финансовое состояние организаций в сфере обращения с ТКО на территории города Нижневартовска проанализировано на основании бухгалтерской отчетности (форма № 0710099 Бухгалтерская (финансовая) отчетность и форма № 0710002 Отчет о финансовых результатах) за 2022 - 2023 годы.

- Финансовые результаты деятельности единого регионального оператора в сфере обращения с отходами на территории города Нижневартовска АО «Югра-Экология» за 2022 – 2023 гг. представлены в таблице ниже (Таблица 144).

Таблица 144. Финансовые результаты деятельности АО «Югра-Экология».

| № п/п | Показатели | АО «Югра-Экология» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2023 г., тыс. руб. | Факт 2022 г., тыс. руб. | отклонение |
|  |  | В целом по предприятию |  |  |
| 1. | Выручка | 3 523 826 | 2 974 363 | 549 463 |
| 2. | Себестоимость продаж | 3 497 074 | 2 839 313 | 657 761 |
| 3. | Валовая прибыль (убыток) | 26 752 | 135 050 | -108 298 |
| 4. | Коммерческие и управленческие расходы | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Прибыль (убыток) от продаж | 26 752 | 135 050 | -108 298 |
| 6. | Прочие внереализационные доходы | 183 974 | 205 279 | -21 305 |
| 7. | Прочие внереализационные расходы | 362 106 | 334 400 | 27 706 |
| 8. | Прибыль (убыток) до налогообложения | -151 380 | 5 929 | -157 309 |
| 9. | Прочие доходы и расходы после налогообложения | -1446 | -67 | -1 379 |
| 10. | Чистая прибыль (убыток) | -152 826 | 5 862 | -158 688 |
| 11. | Дебиторская задолженность | 1 034 113 | 1 056 340 | -22 227 |
| 12. | Кредиторская задолженность | 778 034 | 531 650 | 246 384 |

За 2023 год организация получила прибыль от продаж в размере 26 752 тыс. руб., что составляет 0,7% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж снизилась на 108 298 тыс. руб. По сравнению с прошлым периодом в текущем, увеличилась выручка от продаж (на 549 463 тыс. руб.) и расходы по обычным видам деятельности (на 657 761 тыс. руб.). В процентном отношении изменение выручки (+18,4%) ниже изменения расходов (+23,1%).

Размер дебиторской задолженности в 2023 году ниже размера 2022 года на 22 227 тыс. рублей, снижение на 2,1%.

Размер кредиторской задолженности в 2023 году выше размера 2022 года на 246 384 тыс. рублей, рост на 46,3%.

#### Величина действующих тарифов.

Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора в области обращения с твердыми коммунальными отходами для акционерного общества «Югра-Экология», утвержденные приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, отражены в таблице ниже (Таблица 145).

Таблица 145. Тариф на обращение с ТКО.

| № | Наименование организации | Вид товара (услуги)/вид деятельности | Тип тарифа (наименование тарифа) | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 01.01.по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | АО «Югра-Экология» | Обращение с твердыми коммунальными отходами | предельный единый тариф регионального оператора, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | для прочих потребителей | 684,64 | 789,04 | 789,04 | 885,78 | 885,78 | 999,92 | 999,92 | 1 119,69 | 1 119,69 | 1 269,99 |
|  |  |  | для населения | 821,57 | 946,85 | 946,85 | 1 062,94 | 1 062,94 | 1 199,90 | 1 199,90 | 1 343,63 | 1 343,63 | 1 523,99 |
|  |  |  | предельный единый тариф регионального оператора, руб./тонна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | для прочих потребителей | 6 482,88 | 7 583,52 | 7 583,52 | 8 402,81 | 8 402,81 | 9 596,39 | 9 596,39 | 10 635,48 | 10 635,48 | 12 174,27 |
|  |  |  | для населения | 7 779,46 | 9 100,22 | 9 100,22 | 10 083,37 | 10 083,37 | 11 515,67 | 11 515,67 | 12 762,58 | 12 762,58 | 14 609,12 |
|  |  | приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  | от 16.12.2021 № 144-нп (с изм. от 14.12.2023 № 132-нп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ структуры платы граждан за сбор и размещение ТКО.

Структура цен (тарифов) в сфере обращения с ТКО города Нижневартовска состоит из Единого тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Единый тариф на услугу АО «Югра-Экология» по обращению с твердыми коммунальными отходами отражен в таблице выше.

- Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета, и сбора информации

## 4.1. Анализ состояния энергосбережения в городском округе

Решение задач энергосбережения осуществляется в рамках специальных программ, направленных на разработку мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

При актуализации Программы рассмотрены правовые акты, направленные на обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, и повышение энергоэффективности:

- приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.11.2023 № 1095 «Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы»;

- Генеральный план города Нижневартовска;

- Решение Думы города Нижневартовска от 30.06.2023 № 296 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года»;

- Распоряжение Администрации города Нижневартовска от 31.10.2023 №707-р «О прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года»;

- Распоряжение Администрации города Нижневартовска от 29.10.2024 № 761-р «О прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- Постановление Администрации города Нижневартовска от 30.09.2010 № 1139 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск»;

- муниципальные программы города Нижневартовска;

- Доклад Главы города Нижневартовска о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) за 2023 год и их планируемых значениях на 3-летний период.

Существующая система ресурсоснабжения от источника до потребителя систем коммунальной инфраструктуры описана в разделе 3 Обосновывающих материалов.

В целях организации рационального использования топливно-энергетических ресурсов при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в рамках оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов утверждаются показатели удельных расходов топливно-энергетических ресурсов.

Удельный расход ресурсов на снабжение потребителей энергетических ресурсов города Нижневартовска по данным Управления Федеральной службы государственной статистики отражен в таблице ниже (Таблица 146).

Таблица 146. Удельный расход ресурсов на снабжение потребителей энергетических ресурсов города Нижневартовска.

| № п/п | Тип потребителя | ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на одного проживающего | кВт.час | 1170,41 | 1212,42 | 1170,86 | 1170,00 | 1170,00 |
| 1.2. | Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м. общей площади | Гкал | 0,27 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 1.3. | Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на одного проживающего | кубический метр | 13,00 | 12,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 1.4. | Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на одного проживающего | кубический метр | 34,02 | 33,50 | 32,38 | 34,00 | 34,00 |
| 1.5. | Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах на одного проживающего | кубический метр | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 2. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения | кВт.час | 189,28 | 179,00 | 176,60 | 171,00 | 167,00 |
| 2.2. | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. м. общей площади | Гкал | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 |
| 2.3. | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения | кубический метр | 1,1 | 0,6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.4. | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения | кубический метр | 3,54 | 2,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2.5. | Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Потребление энергоресурсов снизилось в связи с установкой общедомовых и заменой устаревших индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов, активной позицией собственников помещений по контролю расходов энергоресурсов, сносом ветхого жилья, вводом в эксплуатацию благоустроенных жилых домов, проведения мероприятий энергосбережения.

Бюджетные учреждения оснащены приборами учета ресурсов. Работа по снижению потребления энергетических ресурсов проводится по результатам проведенного энергетического обследования бюджетных учреждений.

Реализация программ повышения энергетической эффективности, повышение культуры потребления энергии положительно влияет на динамику уровня потребления энергетических ресурсов населением. Потребление энергетических ресурсов муниципальными учреждениями сокращается.

В целях снижения энергоемкости экономики наряду со структурными изменениями предусматривается интенсивная реализация организационных и технологических мер по экономии топлива и энергии, то есть проведение целенаправленной энергосберегающей политики.

Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Именно в этих сферах расходуется до 40% средств муниципальных бюджетов.

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающий уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение.

Статьей 8 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности отнесена разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На основании указанного требования. а также учитывая постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» в городе Нижневартовске до 31.12.2024 действовала муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск», утвержденная  постановлением Администрации города Нижневартовска от 30.09.2010 № 1139.

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск» проводилась реализация следующих мероприятий:

Основные мероприятия:

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов образования.

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов культуры.

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов физической культуры и спорта.

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов администрации города.

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов сферы молодежной политики.

6. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов жилого фонда города, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации.

7. Реализация энергосберегающих проектов в жилом фонде города.

8. Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды.

9. Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче.

10. Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований.

11. Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности.

12. Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче.

13. Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения.

14. Повышение энергетической эффективности на бесхозяйных инженерных сетях

С 01.01.2025 мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск будут реализовываться в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Нижневартовске», муниципальной программы «Развитие образования города Нижневартовска» и муниципальной программы «Развитие социальноцй сферы города Нижневартовска».

Мероприятия по энергоснабжению, энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем наружного освещения города Нижневартовска осуществляются Акционерным обществом «Городские электрические сети» в рамках Концессионного соглашения в отношении объектов, предназначенных для освещения территории города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заключенного между муниципальным образованием город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Акционерным обществом «Городские электрические сети» от 11.07.2024 № 5 (далее – Концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5) за счет средств концессионера. Перечень и характеристика мероприятий отражена в разделе 6 Обосновывающих материалов.

Ресурсоснабжающими организациями города Нижневартовска разрабатываются программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения.

Целью Программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ресурсоснабжающих организаций является повышение энергетической эффективности предприятия, снижение потребления энергоресурсов, обеспечение коммерческого учета потребления энергоресурсов, повышение качества услуг.

Программы направлены на решение следующих задач:

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий;

- координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением.

Программы включают в себя мероприятия по реконструкции и модернизации объектов производства коммунальных ресурсов, текущие ремонты используемого оборудования, техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры, замены искусственных источников света на светодиодные технологии, установка автоматических датчиков, перевод на газовое отопление и т.д.

В целях снижения энергоемкости экономики наряду со структурными изменениями предусматривается интенсивная реализация организационных и технологических мер по экономии топлива и энергии, то есть проведение целенаправленной энергосберегающей политики.

Высокая значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности обусловлена тем, что затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат местного бюджета, населения и хозяйствующих субъектов города Нижневартовска, а в условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо.

Снижению расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг как населения, так и управляющих организаций будет способствовать проведение разъяснительной работы по энергосбережению среди жителей многоквартирных домов, обучение представителей управляющих компаний технологиям энергосбережения, демонстрация инновационных разработок в данной отрасли.

В целях энергосбережения будет проводиться модернизация и реконструкция котельных установок с использованием энергоэффективного оборудования, установка коммерческих приборов учета на котельных, строительство и реконструкция сетей электроснабжения, создание автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления.

Перспективы развития систем коммунальной, энергетической и коммуникационной инфраструктур связаны с реализацией принципов «Умного города», внедрением информационно-коммуникационных технологий, киберфизических систем.

Анализ энергетической эффективности с описанием выявленных проблем и путей их решения отражены также в пунктах №№ 3.1.4., 3.2.4., 3.3.4., 3.4.4, 3.5.4. настоящей Программы.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Так как муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск», утвержденная  постановлением Администрации города Нижневартовска от 30.09.2010 № 1139, прекращает свое действие с 31.12.2024, в перечне мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности (включая установку приборов учета) отражены финансы только на 2024 год (Таблица 147).

Таблица 147. Перечень мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № ИП | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Общий объем финансирования, млн. руб. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 - 2033 год | 2034 - 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении | 13,763 | 13,763 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дополнительная эмиссия акций | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 13,763 | 13,763 | - | - | - | - | - | - |
|  | средства Федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 13,763 | 13,763 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы | 12,439 | 12,439 | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 12,439 | 12,439 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов образования (показатели 1 - 4, 11 - 15, 25) | 7,674 | 7,674 | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 7,674 | 7,674 |  |  |  |  | - | - |
| 1.1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов культуры (показатели 1 - 4, 11 - 15, 25) | 1,530 | 1,530 | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 1,530 | 1,530 |  |  |  |  | - | - |
| 1.1.3. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов физической культуры и спорта (показатели 1 - 4, 11 - 15, 25) | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 2,000 | 2,000 |  |  |  |  | - | - |
| 1.1.4. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов администрации города (показатели 1 - 4, 11 - 15, 25) | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  | - | - |
| 1.1.5. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов сферы молодежной политики (показатели 1 - 4, 11 - 15, 25) | 0,236 | 0,236 | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 0,236 | 0,236 |  |  |  |  | - | - |
| 2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде города | 0,100 | 0,100 | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 0,100 | 0,100 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов жилого фонда города, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации (показатели 5, 11 - 14, 16 - 21, 23) | 0,100 | 0,100 | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 0,100 | 0,100 |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.1. | Реализация энергосберегающих проектов в жилом фонде города(показатели 5, 16 - 21, 23) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | - | - |  |  |  |  | - | - |
| 3. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 1,224 | 1,224 | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 1,224 | 1,224 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды (показатели 9, 22) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче (показатели 9, 22) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований (показатели 6 - 9) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности (показатели 6 - 8) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5. | Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче (показатели 6 - 8) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6. | Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения (показатели 24, 25) | 1,224 | 1,224 | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 1,224 | 1,224 |  |  |  |  | - | - |
| 4. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на бесхозяйных инженерных сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | Повышение энергетической эффективности на бесхозяйных инженерных сетях (показатели 8, 9) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 4.2. Анализ состояния учета потребления коммунальных ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах обязаны в срок до 1 июля 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, в срок до 1 января 2015 года – оснащение приборами учета природного газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены общедомовыми приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими приборами учета.

В полном объеме исполнены требования законодательства в части проведения обязательных энергетических обследований (энергоаудита) организациями, подлежащими энергетическому обследованию.

В рамках реализации норм Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в период 2013 – 2014 гг. в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях были установлены приборы учета энергетических ресурсов.

Оснащенность приборами учета жилищного фонда города Нижневартовска в разрезе отраслей коммунальной инфраструктуры составляет:

Электроснабжение.

Учёт принимаемого и отпускаемого объема электрической энергии в сеть производится коммерческими приборами учета.

Потребление электроэнергии у потребителей фиксируется коммерческими приборами учета.

По состоянию на 31.12.2023 уровень оснащенности многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребления электроэнергии составляет 100%.

Для достижения стратегических целей и заданных Правительством Российской Федерации целевых ориентиров, ПАО «Россети» сформировало и приняло к реализации Концепцию цифровизации сетей, выполнение которой к 2030 году приведет к цифровой электроэнергетической инфраструктуре с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности и управляемости. Реализация Концепции цифровизации сетей планируется в три этапа:

- Первый этап цифровой трансформации - внедрение действующих, уже опробованных, технологий, формирующих аппаратную и информационную основу для дальнейшего развития, работа с массивами данных, частичная цифровизация производственных процессов, пилотирование перспективных технологий. Срок реализации 2020 - 2025 годы.

- Второй этап цифровой трансформации - формирование массива данных как единого источника больших данных путем интеграции существующих систем с применением корпоративной интеграционной шины. Внедрение технологий, показавших эффективность в условиях пилотирования, а также завершение внедрения технологий первого уровня. Срок реализации 2023 - 2026 годы.

- Третий этап цифровой трансформации - внедрение технологий работы с большими данными и машинного обучения, реализации алгоритмизируемых действий сотрудников с информацией посредством программного обеспечения. Завершение внедрения технологий, показавших эффективность в условиях пилотирования, и продолжение внедрения технологий второго уровня. Срок реализации 2026 - 2030 годы.

На территориальные сетевые организации возложена обязанность по оборудованию точек учета данными системами (гарантирующие поставщики в отношении многоквартирных домов), а также обеспечению полного комплекса обмена информацией между всеми участниками рынка электрической энергии.

Тепловая энергия.

Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

В рамках исполнения требований по энергосбережению и энергоэффективности доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, составляет 89%.

Газоснабжение.

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории города Нижневартовска, составляет 100% от общего числа газифицированных квартир.

Коммерческий учет газоснабжения потребителей города Нижневартовска осуществляется в соответствии с действующим законодательством по установленным нормам потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Водоснабжение.

Количество воды, потребляемой населением и другими группами потребителей, определяется по абонентам (субабонентам) в соответствии с данными учета по показаниям средств измерений. В случае отсутствия у абонента средств измерений воды, эти объемы принимаются по нормативам водопотребления.

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Нижневартовска составляет 95%.

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Нижневартовска составляет 96%.

Водоотведение.

Учёт сточных вод в системе водоотведения города Нижневартовска осуществляется приборами учёта воды на границе балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в ином месте в соответствии с договорами.

Коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей города Нижневартовска осуществляется в соответствии с действующим законодательством (Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354), и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды (холодной и горячей).

Обращение с твердыми коммунальными отходами.

Учет отходов производится на стадии их размещения исходя из количества прибывших машин и технологической вместимости кузова.

Решение проблемы ресурсосбережения и учета коммунальных ресурсов носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках ресурсоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

В настоящее время повышение эффективности использования энергетических ресурсов и других видов ресурсов остается одной из приоритетных задач социально-экономического развития города Нижневартовска.

В целях обеспечения ресурсосбережения и учета коммунальных ресурсов жилищного фонда необходимо обеспечить оснащение зданий приборами учета потребления энергетических ресурсов, в том числе приборами учета используемого природного газа, а также проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций.

В коммунальном комплексе необходимо активнее внедрять энергосберегающие технологии, позволяющие снижать расходы ресурсоснабжающих организаций на собственные нужды при обеспечении необходимого уровня и качества коммунальных услуг.

Основные проблемы в сфере ресурсосбережения и учета коммунальных ресурсов и пути их решения подробно изложены в разделах 3.1.4, 3.2.4., 3.3.4., 3.4.4., 3.5.4., 3.6.4., 3.7.4. настоящей Программы.

# 5. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с учетом достижения уровня запланированных технических и финансово-экономических показателей.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» разработаны целевые показатели:

- критерии доступности для населения коммунальных услуг;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки (по каждому виду коммунального ресурса);

- величины новых нагрузок (по каждому виду коммунального ресурса), присоединяемых в перспективе;

- показатели качества поставляемого коммунального ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций);

- показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения (удельные расходы топлива и энергии, проценты собственных нужд, проценты потерь в сетях);

- показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м2, на 1 чел.);

- показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели устанавливаются по каждой системе коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с действующим законодательством целевые показатели устанавливаются (пересматриваются) органом регулирования тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, при формировании и утверждении тарифов на регулируемый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование и результатов реализации инвестиционных программ.

Значения целевых показателей определены на каждый год реализации Программы на 2024 – 2035 годы.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры сформирован с учетом показателей перспективной обеспеченности и потребности застройки городского округа на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии с генеральным планом городского округа.

Прогноз перспективной застройки города на период до 2035 года сформирован на основе фактических темпов застройки и приоритетных вариантов развития следующих данных:

- Генерального плана города Нижневартовска;

- Схемы теплоснабжения города Нижневартовска с актуализацией на 2025 год;

- Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года и Прогноза социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года;

- Доклада Главы города Нижневартовска о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска за 2023 год и их планируемых значениях на 3-летний период;

- сведений из проектов планировки кварталов по жилищной и общественно-деловой застройке, предоставленных администрацией города Нижневартовска;

- технических условий на подключение объектов-потребителей, выданных теплоснабжающими организациями города;

- проектных деклараций фирм-застройщиков;

- перечня разрешений на строительство объектов недвижимости в администрации города Нижневартовска;

- фактической динамики ввода жилищного фонда на территории Нижневартовска.

Перечень мероприятий, входящих в план перспективной застройки города Нижневартовска приведен в разделе 1 настоящих Обосновывающих материалов.

Перечень целевых показателей перспективной обеспеченности и потребности застройки города Нижневартовска отражен в таблице ниже (Таблица 148).

Таблица 148. Перечень целевых показателей перспективной обеспеченности и потребности застройки города Нижневартовска.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Общая площадь жилых помещений в городском округе на начало года, всего | тыс. м² | 5 718,0 | 5 734,0 | 5 760,1 | 5 827,5 | 5 857,5 | 5 887,6 | 5 918,1 | 5 949,0 | 5 979,9 | 6 010,8 | 6 041,7 | 6 072,6 |
| 2.1. | многоквартирные жилые дома | тыс. м² | 5 526,2 | 5 537,2 | 5 558,3 | 5 620,7 | 5 645,6 | 5 670,6 | 5 695,9 | 5 721,5 | 5 747,2 | 5 772,8 | 5 798,5 | 5 824,1 |
| 2.3. | индивидуальные жилые дома | тыс. м² | 191,8 | 196,8 | 201,8 | 206,8 | 211,9 | 217,0 | 222,2 | 227,5 | 232,7 | 238,0 | 243,2 | 248,5 |
| 3 | Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, всего, в том числе | тыс. м² | 37,4 | 29,0 | 29,1 | 29,5 | 30,0 | 30,1 | 30,5 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| 3.1. | многоквартирные жилые дома | тыс. м² | 15,9 | 24,0 | 24,1 | 24,5 | 24,9 | 25,0 | 25,3 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| 3.2. | индивидуальные жилые дома | тыс. м² | 21,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 3.3. | Удельный вес жилых домов, построенных населением | % | 57,5 | 17,3 | 17,2 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 4 | Выбыло общей площади за год - всего | тыс. м² | 5,8 | 13,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | площадь аварийного жилищного фонда | тыс. м² | 22,20 | 16,00 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | площадь ветхого жилищного фонда | тыс. м² | 1,20 | 1,20 | 1,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Общая площадь жилых помещений в городском округе на конец года | тыс. м² | 5 734,0 | 5 760,1 | 5 827,5 | 5 857,5 | 5 887,6 | 5 918,1 | 5 949,0 | 5 979,9 | 6 010,8 | 6 041,7 | 6 072,6 | 6 103,2 |
| 8 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – всего | м²/чел. | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,9 | 20,0 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,3 | 20,4 | 20,5 | 20,6 |
| 9 | Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, приходящаяся в среднем на одного жителя | м²/чел. | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

Целевые показатели развития системы теплоснабжения

Показатели сформированы в соответствии с данными актуализированной Схемы теплоснабжения города Нижневартовска (актуализация на 2025 год).

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения города Нижневартовска являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

–	 повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Показатели физической обеспеченности теплоснабжением потребителей города и их изменение характеризуют физическую доступность теплоснабжения для потребителей муниципального образования город Нижневартовск. Базовые значения целевых показателей отражают формирование перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию. Прогноз перспективного спроса на тепловую энергию формирует основные перспективные показатели производственных программ, действующих и создаваемых теплоснабжающих и теплосетевых предприятий города в части товарного отпуска тепловой энергии.

Целевые показатели реализации Программы на 2024 – 2035 годы в сфере теплоснабжения города Нижневартовска приведены в таблице ниже (Таблица 149).

Целевые показатели развития системы водоснабжения

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения города Нижневартовска являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Целевые показатели реализации Программы на 2024 – 2035 годы в сфере водоснабжения города Нижневартовска приведены в таблице ниже (Таблица 150).

Целевые показатели развития системы водоотведения

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения города Нижневартовска являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Целевые показатели реализации Программы на 2024 – 2035 годы в сфере водоотведения города Нижневартовска приведены в таблице ниже (Таблица 151).

Целевые показатели развития системы электроснабжения

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

–	обеспечение бесперебойного электроснабжения;

–	повышение качества и надежности электроснабжения;

–	обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Целевые показатели реализации Программы на 2024 – 2035 годы в сфере электроснабжения города Нижневартовска приведены в таблице ниже (Таблица 152).

Целевые показатели развития системы газоснабжения

Реализация мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного газоснабжения;

- повышение качества и надежности газоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе газоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Целевые показатели реализации Программы на 2024 – 2035 годы в сфере газоснабжения города Нижневартовска приведены в таблице ниже (Таблица 153).

Целевые показатели развития системы обращения твердых коммунальных отходов

Ежегодно на территории города Нижневартовска образуется около 70 тыс. тонн твердых коммунальных отходов. Процент отбора полезных фракций составляет более 7,5% от общего объема накопленных жителями отходов.

Увеличение процента отбора полезных фракций из отходов, накопленных территории города возможно только после ввода в эксплуатацию комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района. При этом увеличения объема утилизируемых отходов планируется достичь преимущественно за счет компостирования органических отходов, которые составляют более 50% от всего объема отходов, размещаемых на полигоне для захоронения. Таким образом, только после ввода в эксплуатацию комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района можно достичь национальных целей развития страны, поставленных Президентом Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, а также целевых показателей и задач, выполнение которых характеризует достижение национальной цели «Экологическое благополучие», в том числе формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100 процентов объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50 процентов таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.

Реализация программных мероприятий по обращению с ТКО обеспечит улучшение экологической обстановки в городском округе.

Целевые показатели в сфере обращения с отходами города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы представлены в таблице ниже (Таблица 154).

Таблица 149. Целевые показатели в сфере теплоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем спроса на ресурс - всего, в том числе | тыс. Гкал | 2 163,270 | 2 238,285 | 2 239,162 | 2 239,162 | 2 239,162 | 2 252,115 | 2 265,069 | 2 278,022 | 2 286,677 | 2 295,332 | 2 303,988 | 2 312,643 | 2 321,298 |
|  | Население | тыс. Гкал | 1 472,921 | 1 490,570 | 1 495,828 | 1 499,522 | 1 502,385 | 1 504,436 | 1 505,974 | 1 507,513 | 1 509,051 | 1 511,102 | 1 513,153 | 1 515,204 | 1 517,768 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | тыс. Гкал | 225,148 | 227,374 | 228,011 | 229,048 | 231,728 | 232,921 | 234,117 | 235,330 | 236,559 | 237,788 | 239,016 | 240,245 | 241,474 |
|  | предприятиям на производственные нужды | тыс. Гкал | 437,273 | 491,443 | 486,414 | 481,682 | 476,140 | 485,682 | 495,733 | 505,768 | 511,545 | 516,808 | 522,072 | 527,336 | 532,087 |
|  | прочим организациям | тыс. Гкал | 27,929 | 28,898 | 28,909 | 28,909 | 28,909 | 29,076 | 29,244 | 29,411 | 29,523 | 29,634 | 29,746 | 29,858 | 29,970 |
| 2.2. | Удельное теплопотребление | Гкал/чел. | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
| 2.3. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 м2 общей площади) | Гкал/м2 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 |
| 2.4. | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями (в расчете на 1 м2 общей площади) | Гкал/м2 | 167,0 | 163,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установленная мощность источников, в том числе | Гкал/ч | 2 094,1 | 2 094,1 | 2 094,1 | 2 094,1 | 2 094,1 | 2 094,1 | 2 094,1 | 2 094,1 | 2 094,1 | 2 094,1 | 2 094,1 | 2 094,1 | 2 094,1 |
|  | АО "Горэлектросеть" | Гкал/ч | 2 020,71 | 2 020,71 | 2 020,71 | 2 020,71 | 2 020,71 | 2 020,71 | 2 020,71 | 2 020,71 | 2 020,71 | 2 020,71 | 2 020,71 | 2 020,71 | 2 020,71 |
|  | ООО «Нижневартовскгаз» | Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
|  | ООО "КарьерАвтоСтрой" | Гкал/ч | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 |
|  | остальные | Гкал/ч | 51,16 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
| 3.2. | Прирост установленной мощности источников | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1 028,5 | 1 056,7 | 1 075,2 | 1 092,4 | 1 099,0 | 1 103,7 | 1 108,3 | 1 113,0 | 1 117,4 | 1 121,8 | 1 126,2 | 1 130,6 | 1 135,0 |
| 3.4. | Прирост договорной нагрузки потребителей | Гкал/ч | - | 28,18 | 18,53 | 17,24 | 6,55 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
| 3.5. | Прирост потребления тепловой (энергии) | тыс. Гкал | - | 75,01 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 8,66 |
| 3.6. | Уровень резерва производительности источников теплоснабжения по договорной нагрузке | % | 41,4 | 39,8 | 38,6 | 37,7 | 37,4 | 37,1 | 36,9 | 36,6 | 36,4 | 36,1 | 35,9 | 35,7 | 35,4 |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 89,1 | 90,1 | 91,1 | 92,1 | 93,1 | 94,1 | 95,1 | 96,1 | 97,1 | 98,1 | 99,1 | 100,0 | 100,0 |
| 4.2. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 58,6 | 60,2 | 61,4 | 62,3 | 62,6 | 62,9 | 63,1 | 63,4 | 63,6 | 63,9 | 64,1 | 64,3 | 64,6 |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Уровень потерь в сетях | тыс. Гкал в год | 371,441 | 325,420 | 325,464 | 325,464 | 325,464 | 326,074 | 326,684 | 327,408 | 327,815 | 328,223 | 328,630 | 329,038 | 329,571 |
|  |  | % | 14,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,4% | 12,4% | 12,4% | 12,3% | 12,3% | 12,3% | 12,3% |
| 5.2. | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельного оборудования | % | 72,0% | 69,0% | 66,0% | 63,0% | 60,0% | 57,0% | 54,0% | 54,3% | 54,6% | 54,9% | 55,2% | 55,5% | 55,8% |
|  | оборудования ЦТП | % | 68,0% | 65,0% | 62,0% | 59,0% | 56,0% | 53,0% | 50,0% | 50,3% | 50,6% | 50,9% | 51,2% | 51,5% | 51,8% |
|  | сетей теплоснабжения | % | 56,0% | 55,7% | 55,4% | 55,1% | 54,8% | 55,1% | 55,4% | 55,7% | 56,0% | 56,3% | 56,6% | 56,9% | 57,2% |
|  | сетей ГВС | % | 34,0% | 34,3% | 34,6% | 34,9% | 35,2% | 35,5% | 35,8% | 36,1% | 36,4% | 36,7% | 37,0% | 37,3% | 37,6% |
| 5.3. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Соответствие температуры поставляемого ресурса, утвержденному температурному графику | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.2. | Перебои в снабжении потребителей | часов на человека | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки тепла | часов в день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 7. Показатели экономичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | кг усл. топл./Гкал | 155,84 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 |
| 7.2. | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт∙ч/Гкал | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 |
| 8. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. | Негативное воздействие на окружающую среду (использование СДЯВ) | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 8.3. | Превышение выбросов вредных веществ ПДК | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

Таблица 150. Целевые показатели в сфере водоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |  | 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к холодному водоснабжению | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 1.2. | Доля расходов на оплату услуг холодного водоснабжения в совокупном доходе населения | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 |  |
| 1.3. | Доля расходов на оплату услуг горячего водоснабжения в совокупном доходе населения | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 1.4. | Удельное водопотребление холодной воды | куб. м. /чел. | 51,53 | 51,76 | 51,49 | 51,35 | 51,12 | 50,98 | 51,11 | 51,24 | 51,47 | 51,73 | 51,99 | 52,35 |  | 52,59 |  |
| 1.5. | Удельное водопотребление горячей воды | куб. м. /чел. | 6,42 | 6,36 | 6,37 | 6,42 | 6,45 | 6,47 | 6,50 | 6,52 | 6,55 | 6,58 | 6,60 | 6,63 |  | 6,65 |  |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем забора воды с Вах всего | тыс. куб. м. | 19 710,90 | 19 834,45 | 19 810,29 | 19 805,52 | 19 757,29 | 19 738,29 | 19 812,71 | 19 886,18 | 19 996,85 | 20 122,64 | 20 247,48 | 20 409,53 |  | 20 535,46 |  |
| 2.2. | Приход воды на ВОС | тыс. куб. м. | 16 959,94 | 17 103,12 | 17 061,54 | 17 035,06 | 16 977,17 | 16 949,47 | 17 010,06 | 17 070,57 | 17 166,29 | 17 276,13 | 17 386,00 | 17 531,09 |  | 17 641,16 |  |
| 2.3. | Подача питьевой воды в водопроводные сети | тыс. куб. м. | 15 794,56 | 15 930,59 | 15 894,54 | 15 888,68 | 15 840,11 | 15 814,29 | 15 870,82 | 15 927,28 | 16 016,59 | 16 119,07 | 16 221,59 | 16 356,96 |  | 16 459,66 |  |
| 2.4. | Объем реализации холодной воды потребителям, в том числе | тыс. куб. м. | 14 793,67 | 15 037,25 | 15 011,17 | 15 008,81 | 14 969,27 | 14 948,03 | 15 001,46 | 15 054,83 | 15 139,25 | 15 236,12 | 15 333,03 | 15 460,99 |  | 15 558,08 |  |
|  | физические лица (население) | тыс. куб. м. | 8 894,24 | 9 000,81 | 9 032,57 | 9 054,87 | 9 072,16 | 9 084,55 | 9 093,83 | 9 148,27 | 9 199,57 | 9 258,43 | 9 317,32 | 9 395,07 |  | 9 454,07 |  |
|  | бюджетные организации | тыс. куб. м. | 715,20 | 717,20 | 720,46 | 728,89 | 732,64 | 736,41 | 740,22 | 742,86 | 747,02 | 751,80 | 756,58 | 762,90 |  | 767,69 |  |
|  | прочие организации | тыс. куб. м. | 5 184,23 | 5 319,23 | 5 258,13 | 5 225,05 | 5 164,46 | 5 127,07 | 5 145,40 | 5 163,71 | 5 192,66 | 5 225,89 | 5 259,13 | 5 303,02 |  | 5 336,32 |  |
| 2.5. | Объем реализации горячей воды потребителям | тыс. куб. м. | 1 842,52 | 1 847,67 | 1 856,08 | 1 877,80 | 1 887,46 | 1 897,16 | 1 906,99 | 1 916,95 | 1 926,90 | 1 936,86 | 1 946,82 | 1 956,77 |  | 1 966,63 |  |
| 2.6. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах | куб. м на 1 проживающего | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |  | 34,00 |  |
| 2.7. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | куб. м на 1 проживающего | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |  | 13,00 |  |
| 2.8. | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями | куб. м на 1 человека населения | 3,40 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |  | 3,30 |  |
| 2.9. | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями | куб. м на 1 человека населения | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем фактической производительности источников централизованного водоснабжения | куб. м. /сут | 54 002,47 | 54 340,96 | 54 274,76 | 54 261,69 | 54 129,56 | 54 077,50 | 54 281,39 | 54 482,68 | 54 785,90 | 55 130,53 | 55 472,55 | 55 916,51 |  | 56 261,52 |  |
| 3.2. | Объем фактической производительности очистных сооружений | куб. м. /сут | 46 465,58 | 46 857,86 | 46 743,96 | 46 671,40 | 46 512,79 | 46 436,90 | 46 602,91 | 46 768,69 | 47 030,94 | 47 331,85 | 47 632,89 | 48 030,39 |  | 48 331,95 |  |
| 3.3. | Установленная производительность (мощность) водоочистных сооружений (ВОС-2) | куб. м. /сут | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 |  | 93 000 |  |
| 3.4. | Объем прироста мощностей водоочистных сооружений | куб. м./сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3.5. | Прирост объемов реализации холодной воды | тыс. куб. м. | -204,1 | 243,6 | -26,1 | -2,4 | -39,5 | -21,2 | 53,4 | 53,4 | 84,4 | 96,9 | 96,9 | 128,0 |  | 97,1 |  |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды | % | 93,9 | 94,4 | 94,9 | 95,4 | 95,9 | 96,4 | 97,0 | 97,5 | 98,0 | 98,5 | 99,0 | 99,5 |  | 100,0 |  |
| 4.2. | Уровень загрузки производственных мощностей очистных сооружений (ВОС) | % | 49,96% | 50,38% | 50,26% | 50,18% | 50,01% | 49,93% | 50,11% | 50,29% | 50,57% | 50,89% | 51,22% | 51,65% |  | 51,97% |  |
| 4.3. | Уровень резерва производственной мощности очистных сооружений (ВОС) | % | 50,04% | 49,62% | 49,74% | 49,82% | 49,99% | 50,07% | 49,89% | 49,71% | 49,43% | 49,11% | 48,78% | 48,35% |  | 48,03% |  |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 5.2. | Уровень потерь | %. | 9,69% | 8,96% | 8,97% | 8,95% | 8,93% | 8,91% | 8,91% | 8,91% | 8,91% | 8,91% | 8,91% | 8,91% |  | 8,91% |  |
| 5.3. | Уровень расходов на собственнные нужды организаций | %. | 5,62% | 5,61% | 5,59% | 5,48% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% |  | 5,46% |  |
| 5.4. | Износ системы водоснабжения | %. | 12,8 | 13,1 | 13,4 | 13,7 | 14,0 | 14,3 | 14,6 | 14,9 | 15,2 | 15,5 | 15,8 | 16,1 |  | 16,4 |  |
| 5.5. | Износ сетей водоснабжения | %. | 53,5 | 56,5 | 55,5 | 54,5 | 53,5 | 52,5 | 51,5 | 50,5 | 49,5 | 48,5 | 47,5 | 46,5 |  | 45,5 |  |
| 5.6. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 18,0 | 19,0 | 18,7 | 18,3 | 18,0 | 17,7 | 17,3 | 17,0 | 16,7 | 16,3 | 16,0 | 15,6 |  | 15,3 |  |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 6.2. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 24 |  |
| 6.3. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0,41 | 0,40 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,31 | 0,30 | 0,28 | 0,27 |  | 0,26 |  |
| 6.4. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 7. Показатели экономичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт∙ч/куб.м. | 0,762 | 0,876 | 0,873 | 0,871 | 0,870 | 0,869 | 0,869 | 0,867 | 0,866 | 0,865 | 0,865 | 0,832 |  | 0,820 |  |
| 7.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт∙ч/куб.м. | 0,132 | 0,138 | 0,138 | 0,137 | 0,135 | 0,133 | 0,131 | 0,130 | 0,128 | 0,126 | 0,124 | 0,122 |  | 0,122 |  |
| 7.3. | Рентабельность деятельности | % | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |  | 12,3 |  |
| 8. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 8.2. | Негативное воздействие на окружающую среду (использование СДЯВ) | да / нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет |  |
| 8.3. | Превышение сбросов вредных веществ ПДК | да / нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет |  |

Таблица 151. Целевые показатели развития системы водоотведения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Доля населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения | % | 95,0 | 95,2 | 95,4 | 95,6 | 95,8 | 96,0 | 96,2 | 96,4 | 96,6 | 96,8 | 97,0 | 97,2 | 97,4 |
| 1.3. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 1.4. | Удельное водоотведение | куб. м. /чел. | 54,82 | 55,22 | 55,05 | 54,91 | 54,71 | 54,76 | 57,09 | 57,54 | 58,00 | 58,46 | 58,93 | 59,40 | 59,87 |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей (реализация), в том числе | тыс. куб. м. | 14 728,79 | 15 125,24 | 15 125,24 | 15 125,24 | 15 090,05 | 15 125,24 | 15 784,17 | 15 925,50 | 16 068,33 | 16 218,19 | 16 369,69 | 16 522,82 | 16 683,27 |
|  | от населения | тыс. куб. м. | 11 523,93 | 11 778,63 | 11 938,39 | 12 087,55 | 12 231,73 | 12 370,91 | 12 507,40 | 12 645,37 | 12 784,86 | 12 930,26 | 13 077,29 | 13 225,96 | 13 380,83 |
|  | от бюджетных организаций | тыс. куб. м. | 1 873,54 | 1 895,99 | 1 902,68 | 1 907,38 | 1 911,02 | 1 913,63 | 1 915,59 | 1 917,54 | 1 919,50 | 1 922,11 | 1 924,72 | 1 927,33 | 1 930,59 |
|  | от прочих потребителей | тыс. куб. м. | 1 331,32 | 1 347,27 | 1 352,02 | 1 355,36 | 1 357,95 | 1 359,80 | 1 361,19 | 1 362,58 | 1 363,97 | 1 365,83 | 1 367,68 | 1 369,54 | 1 371,85 |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем фактической производительности канализационных очистных сооружений | тыс. куб. м. | 15 832,39 | 16 067,86 | 16 067,86 | 16 067,86 | 16 030,47 | 16 067,86 | 16 767,86 | 16 917,99 | 17 069,73 | 17 228,93 | 17 389,86 | 17 552,54 | 17 722,98 |
| 3.2. | Производственная мощность канализационных очистных сооружений | тыс. м3/сутки | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 3.3. | Объем прироста мощностей канализационных очистных сооружений | тыс. м3/сутки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Прирост объемов сточных вод | тыс. куб. м. | -33,66 | 396,45 | 0,00 | 0,00 | -35,19 | 35,19 | 658,93 | 141,32 | 142,83 | 149,86 | 151,49 | 153,14 | 160,44 |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспеченность потребления коммунальных ресурсов приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Уровень принятых стоков от потребителей по приборам учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Уровень загрузки производственных мощностей | %. | 42,11 | 42,74 | 42,74 | 42,74 | 42,64 | 42,74 | 44,60 | 45,00 | 45,40 | 45,83 | 46,26 | 46,69 | 47,14 |
| 4.4. | Уровень резерва производственной мощности канализационных очистных сооружений | %. | 57,89 | 57,26 | 57,26 | 57,26 | 57,36 | 57,26 | 55,40 | 55,00 | 54,60 | 54,17 | 53,74 | 53,31 | 52,86 |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Аварийность централизованных систем водоотведения | ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Износ объектов водоотведения | %. | 19,35 | 19,2 | 19,0 | 18,8 | 18,6 | 18,4 | 18,2 | 18,0 | 17,9 | 17,7 | 17,5 | 17,3 | 17,2 |
| 5.3. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 58,8 | 55,8 | 52,8 | 49,8 | 46,8 | 43,8 | 43,4 | 42,9 | 42,5 | 42,1 | 41,7 | 41,2 | 40,8 |
| 5.4. | Уровень расходов на собственнные нужды организаций | % | 7,26 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6.2. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 6.3. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | % | 48,44 | 48,44 | 48,44 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 7. Показатели экономичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт∙ч / м3 | 0,758 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 |
| 7.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт∙ч / м3 | 0,267 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
| 7.3. | Рентабельность деятельности | % | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 |
| 8. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. | Негативное воздействие на окружающую среду (использование СДЯВ) | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |

Таблица 152.  Целевые показатели развития системы электроснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |  | 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  | 0,4 |  |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем реализации электроэнергии, в том числе | тыс. кВт∙ч. | 828 684 | 849 000 | 857 500 | 866 100 | 874 700 | 883 500 | 892 300 | 901 200 | 910 200 | 919 300 | 928 500 | 937 800 |  | 947 200 |  |
|  | население; потребители, приравненные к населению | тыс. кВт∙ч. | 362 398 | 372 800 | 376 500 | 380 300 | 384 100 | 387 900 | 391 800 | 395 700 | 399 700 | 403 700 | 407 700 | 411 800 |  | 415 900 |  |
|  | бюджетные организации | тыс. кВт∙ч. | 25 078 | 25 268 | 25 346 | 25 407 | 25 441 | 25 476 | 25 502 | 25 528 | 25 554 | 25 589 | 25 624 | 25 658 |  | 25 702 |  |
|  | Юридические лица, включая промышленность и прочее потребление | тыс. кВт∙ч. | 437 432 | 450 932 | 455 654 | 460 393 | 465 159 | 470 124 | 474 998 | 479 972 | 484 946 | 490 011 | 495 176 | 500 342 |  | 505 598 |  |
| 2.2. | Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на одного проживающего | кВт. ч на 1 проживающего | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 |  | 1170,0 |  |
| 2.3. | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения | кВт/ч на 1 человека населения | 167,0 | 163,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 |  | 152,0 |  |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Трансформаторная мощность подстанций 35 - 110 кВ | МВА | 867,90 | 867,90 | 867,90 | 867,90 | 867,90 | 867,90 | 867,90 | 867,90 | 867,90 | 867,90 | 867,90 | 867,90 |  | 867,90 |  |
|  | Объем прироста мощностей подстанций | МВА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.2. | Трансформаторная мощность подстанций 35 кВ | МВА | 259,30 | 259,30 | 259,30 | 271,90 | 271,90 | 271,90 | 271,90 | 271,90 | 271,90 | 271,90 | 271,90 | 271,90 |  | 271,90 |  |
|  | Объем прироста мощностей подстанций | МВА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.3. | Прирост потребления электроэнергии | тыс. кВт∙ч. | 3 015 | 20 316 | 8 500 | 8 600 | 8 600 | 8 800 | 8 800 | 8 900 | 9 000 | 9 100 | 9 200 | 9 300 |  | 9 400 |  |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспеченность потребления коммунальных ресурсов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 4.2. | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 53,7 | 51,6 | 52,6 | 51,2 | 52,0 | 53,1 | 53,9 | 54,7 | 55,7 | 56,4 | 57,3 | 57,9 |  | 58,6 |  |
| 4.3. | Уровень резерва производственной мощности подстанций 35 кВ | % | 46,3 | 48,4 | 47,4 | 48,8 | 48,0 | 46,9 | 46,1 | 45,3 | 44,3 | 43,6 | 42,7 | 42,1 |  | 41,4 |  |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными | ед. | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |  | 0,82 |  |
| 5.2. | Уровень потерь | %. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  | 6,0 |  |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Средняя продолжительность прекращений передачи электроэнергии | час | 0,0219 | 0,0218 | 0,0217 | 0,0216 | 0,0215 | 0,0214 | 0,0213 | 0,0212 | 0,0211 | 0,0210 | 0,0209 | 0,0208 |  | 0,0207 |  |
| 6.2. | Средняя частота прекращения передачи электроэнергии | ед. | 0,0264 | 0,0263 | 0,0262 | 0,0261 | 0,0260 | 0,0259 | 0,0258 | 0,0257 | 0,0256 | 0,0255 | 0,0254 | 0,0253 |  | 0,0252 |  |
| 6.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час. /день. | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 |  | 23,98 |  |
| 6.4. | Соответствие качества установленным требованиям (да/нет) | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |  | да |  |
| 7. Показатели экономичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Рентабельность деятельности | % | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 11,0 |  | 11,0 |  |
| 8. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 8.2. | Превышение выбросов вредных веществ ПДК | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет |  |

Таблица 153. Целевые показатели развития системы газоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |  | 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень газификации населения природным газом и сжиженным углеводородным газом с учетом наличия технической возможности для подключения | % | 92,00 | 92,4 | 92,9 | 93,3 | 93,7 | 94,1 | 94,6 | 95,0 | 95,4 | 95,9 | 96,3 | 96,7 |  | 97,1 |  |
| 1.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  | 0,06 |  |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Получено газа в сети всего | млн. м3 | 371,611 | 370,768 | 371,568 | 371,790 | 372,011 | 374,056 | 376,100 | 378,154 | 379,505 | 380,856 | 382,208 | 383,559 |  | 384,911 |  |
| 2.2. | Объем спроса на природный газ - всего, в том числе | млн. м3 | 371,611 | 370,768 | 371,568 | 371,790 | 372,011 | 374,056 | 376,100 | 378,154 | 379,505 | 380,856 | 382,208 | 383,559 |  | 384,911 |  |
|  | население | млн. м3 | 1,529 | 1,984 | 2,075 | 2,166 | 2,258 | 2,349 | 2,440 | 2,541 | 2,544 | 2,547 | 2,551 | 2,554 |  | 2,559 |  |
|  | промышленным предприятиям | млн. м3 | 30,880 | 30,098 | 30,228 | 30,358 | 30,489 | 30,619 | 30,750 | 30,880 | 31,010 | 31,141 | 31,271 | 31,402 |  | 31,532 |  |
|  | коммунально-бытовым предприятиям | млн. м3 | 339,203 | 339,142 | 339,265 | 339,265 | 339,265 | 341,088 | 342,910 | 344,733 | 345,951 | 347,168 | 348,386 | 349,603 |  | 350,821 |  |
|  | Транзит | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 2.3. | Объем спроса в баллонном сжиженном газе | тонн | 1,199 | 1,187 | 1,175 | 1,163 | 1,152 | 1,140 | 1,129 | 1,118 | 1,106 | 1,095 | 1,084 | 1,074 |  | 1,063 |  |
|  | Населению для бытовых нужд | тонн | 1,199 | 1,187 | 1,175 | 1,163 | 1,152 | 1,140 | 1,129 | 1,118 | 1,106 | 1,095 | 1,084 | 1,074 |  | 1,063 |  |
|  | Коммунально-бытовым потребителям | тонн | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  | На заправку автотранспорта | тонн | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Динамика объемов производства | млн. м3 | -3,34 | -0,84 | 0,80 | 0,22 | 0,22 | 2,04 | 2,04 | 2,05 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |  | 1,35 |  |
| 3.2. | Производственная мощность ГРС | тыс. м3/час | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |  | 150,00 |  |
| 3.3. | Объемы увеличения/снижения мощности ГРС | м3/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3.4. | Протяженность сетей газопровода (газопровод-отвод и газораспределительные сети) | км | 126,03 | 131,83 | 137,63 | 143,43 | 149,23 | 155,03 | 160,83 | 166,63 | 172,43 | 178,23 | 184,03 | 189,83 |  | 195,63 |  |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | %. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 4.2. | Уровень загрузки производственных мощностей ГРС | % | 28,3 | 28,2 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,5 | 28,6 | 28,8 | 28,9 | 29,0 | 29,1 | 29,2 |  | 29,3 |  |
| 4.3. | Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах на одного проживающего | м3/чел | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  | 120,0 |  |
| 4.4. | Удельный годовой расход газа на снабжение ОМС и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | ед./км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5.2. | Уровень потерь | %. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5.3. | Уровень расходов на собственные нужды организаций | %. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Наличие контроля качества товаров и услуг | %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 6.2. | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 6.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час. /день. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 24 |  |
| 7. Показатели экономичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Рентабельность деятельности | % | 0,01 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 |  | 3,6 |  |
| 8. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 8.2. | Негативное воздействие на окружающую среду, да/нет | % | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет |  |

Таблица 154. Целевые показатели развития системы обращения с отходами города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г | 2035 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам коммунальной инфраструктуры | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем вывезенных ТКО - всего | тыс. тонн/ год | 69,995 | 70,588 | 70,809 | 71,012 | 71,243 | 71,384 | 71,505 | 71,627 | 71,750 | 71,894 | 72,037 | 72,180 | 72,344 |
|  | население | тыс. тонн/ год | 56,299 | 56,725 | 56,900 | 57,037 | 57,114 | 57,192 | 57,251 | 57,309 | 57,368 | 57,446 | 57,524 | 57,602 | 57,699 |
|  | бюджетные организации | тыс. тонн/ год | 2,354 | 2,408 | 2,422 | 2,437 | 2,454 | 2,457 | 2,460 | 2,462 | 2,465 | 2,468 | 2,472 | 2,475 | 2,479 |
|  | прочие организации | тыс. тонн/ год | 11,343 | 11,455 | 11,487 | 11,539 | 11,674 | 11,734 | 11,795 | 11,856 | 11,918 | 11,980 | 12,041 | 12,103 | 12,165 |
| 2.2. | Объем вывезенных ТКО - всего | тыс.м3/ год | 616,786 | 621,972 | 623,967 | 625,634 | 626,965 | 627,934 | 628,699 | 629,467 | 630,237 | 631,210 | 632,184 | 633,760 | 635,542 |
|  | население | тыс.м3/ год | 558,857 | 563,085 | 564,827 | 566,181 | 566,955 | 567,729 | 568,310 | 568,890 | 569,471 | 570,245 | 571,019 | 572,364 | 573,906 |
|  | бюджетные организации | тыс.м3/ год | 28,902 | 29,573 | 29,744 | 29,923 | 30,134 | 30,175 | 30,206 | 30,237 | 30,268 | 30,309 | 30,350 | 30,421 | 30,503 |
|  | прочие организации | тыс.м3/ год | 29,027 | 29,315 | 29,397 | 29,530 | 29,876 | 30,030 | 30,184 | 30,340 | 30,499 | 30,657 | 30,815 | 30,974 | 31,132 |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объемы увеличения вывоза ТКО | тыс. тонн/ год | 2,018 | 0,593 | 0,221 | 0,203 | 0,230 | 0,141 | 0,121 | 0,122 | 0,123 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,164 |
|  |  | тыс.м3/ год | 21,936 | 5,186 | 1,995 | 1,667 | 1,330 | 0,969 | 0,766 | 0,768 | 0,770 | 0,974 | 0,974 | 1,576 | 1,782 |
| 3.2. | Мощность объектов захоронения - всего, в т.ч. | тыс. тонн | 102,499 | 102,499 | 102,499 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
|  | Мусоросортировочный комплекс г. Нижневартовск, полигон для размещения твердых бытовых отходов г. Мегион (ГРОРО N: 86-00616-З-00664-170815) | тыс. тонн | 102,499 | 102,499 | 102,499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | тыс. тонн |  |  |  | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 3.3. | Увеличение/снижение мощности объектов захоронения | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельная величина образования ТКО от населения | м3/ на 1 чел. населения в год | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
|  |  | кг/ на 1 чел. населения в год | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 |
| 4.2. | Удельная величина образования ТКО от бюджетных организаций | м3/на 1 сотрудника | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
|  |  | кг/на 1 сотрудника | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 |
| 4.3. | Доля отходов, направляемых на объекты обработки отходов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.4. | Доля отходов, направляемых на вторичную переработку | % | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 11,2 | 14,7 | 18,1 | 21,6 | 25,0 | 28,4 | 31,9 | 35,3 | 38,8 | 42,2 |
|  | Доля отходов, направляемых на захоронение | % | 96,6 | 95,8 | 94,9 | 85,9 | 77,0 | 68,0 | 59,0 | 50,0 | 50,1 | 50,1 | 50,2 | 50,2 | 50,3 |
| 4.5. | Уровень загрузки мощностей объектов захоронения | % | 68,3 | 68,9 | 69,1 | 39,5 | 39,6 | 39,7 | 39,7 | 39,8 | 39,9 | 39,9 | 40,0 | 40,1 | 40,2 |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО | %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час. /день. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 7. Показатели экономичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Рентабельность деятельности | % | -4,34 | 0,20 | 1,30 | 2,40 | 3,50 | 4,60 | 5,70 | 6,80 | 7,90 | 9,00 | 10,10 | 11,20 | 12,30 |
| 8. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 6. Перспективная схема электроснабжения городского округа

## 6.1. Существующее положение в подсистемах системы электроснабжения

На территории города Нижневартовска снабжение потребителей электрической энергией осуществляется на основе договоров энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) гарантирующим поставщиком электрической энергии ООО «НЭСКО». Зоной деятельности ООО «НЭСКО» является границы балансовой принадлежности электрических сетей АО «Горэлектросеть» города Нижневартовска.

Основными сетевыми организациями города Нижневартовска являются Филиал ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС) – Магистральные электрические сети (МЭС) Западной Сибири, АО «Тюменьэнерго» (вышестоящие сетевые организации) и АО «Горэлектросеть» города Нижневартовска (нижестоящая смежная сетевая организация). На территории города Нижневартовска также осуществляет деятельность сетевая организация ООО «Нижневартовскэнергонефтьсервис». ООО «Нижневартовскэнергонефтьсервис» передает электрическую энергию потребителям в зоне действия ПС-110/35/10 «Восток», ПС 35/10 «Совхозная», ПС 35/6 «Стройиндустриальная».

Из основного оборудования и линий передачи электроэнергии 35% эксплуатируются 25 и более лет.

Фактические объемы электроэнергии и мощности АО «Горэлектросеть» города Нижневартовск за 2023 год представлены в таблице ниже (Таблица 155).

Таблица 155 – Фактические объемы электроэнергии и мощности АО «Горэлектросеть» города Нижневартовск за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | Всего | ВН | СН 1 | СН 2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Электроэнергия (тыс. кВт∙ч) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поступление в сеть из других организаций, в том числе | 1 153 766,918 | 0,000 | 381 756,259 | 772 010,659 | 0,000 |
| 1.1 | Из сетей ЕНЭС | 58 135,737 |  | 7 768,027 | 50 367,710 |  |
| 1.2 | Из сетей прочих сетевых организаций | 1 095 631,181 | 0,000 | 373 988,232 | 721 642,949 | 0,000 |
| 1.2.1 | АО «Россети Тюмень» | 1 063 949,851 |  | 358 742,048 | 705 207,803 |  |
| 1.2.2 | ООО «РН - Юганскнефтегаз» | 23 300,481 |  | 7 454,804 | 15 845,677 |  |
| 1.2.3 | филиал ОАО «РЖД» - Свердловская ж.д. (Сургутская дистанция) | 7 791,380 |  | 7 791,380 |  |  |
| 1.2.4 | ООО «Мегионэнергонефть» | 589,469 |  | 0,000 | 589,469 |  |
| 1.3 | От генерирующих компаний и блок-станций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Из сетей сопредельных регионов | 0,000 |  |  |  |  |
| 2 | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 796 203,650 |  | 0,000 | 251 313,884 | 544 889,766 |
| 2.1 | ВН | 0,000 |  |  |  |  |
| 2.2 | СН 1 | 251 313,884 |  |  | 251 313,884 |  |
| 2.3 | СН 2 | 544 889,766 |  |  |  | 544 889,766 |
| 3 | Отпуск из сети, в том числе | 1 082 465,292 | 0,000 | 118 413,790 | 443 047,781 | 521 003,721 |
| 3.1 | Конечные потребители | 1 066 237,120 | 0,000 | 104 441,700 | 440 791,882 | 521 003,538 |
| 3.1.1 | ООО «Нижневартовская энергосбытовая компания» | 714 918,596 |  | 25 573,537 | 298 020,568 | 391 324,491 |
| 3.1.2 | ООО «МагнитЭнерго» | 7 990,779 |  |  | 7 367,878 | 622,901 |
| 3.1.3 | АО «ЮТЭК» | 78 097,817 |  | 3 647,511 | 37 680,206 | 36 770,100 |
| 3.1.4 | АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | 157 064,754 |  | 5 850,236 | 59 765,709 | 91 448,809 |
| 3.1.5 | ООО «Ижэнергосбыт» | 28 247,729 |  | 27 103,555 | 1 144,174 |  |
| 3.1.6 | АО «ЕЭСнК» | 38 677,045 |  | 5 740,203 | 32 936,842 |  |
| 3.1.7 | ООО «Энергопрогноз» | 16 718,945 |  | 12 005,203 | 3 876,505 | 837,237 |
| 3.1.8 | АО «Синэрго» | 24 521,455 |  | 24 521,455 |  |  |
| 3.2 | Другие сети | 16 195,797 | 0,000 | 13 972,090 | 2 223,707 | 0,000 |
| 3.2.1 | АО «ЮТЭК-Региональные сети» | 15 727,108 |  | 13 972,090 | 1 755,018 |  |
| 3.2.2 | АО «Россети Тюмень» | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 3.2.3 | ООО «Газпром трансгаз Сургут» | 8,250 |  |  | 8,250 |  |
| 3.2.4 | филиал ОАО «РЖД» - Свердловская ж.д. (Сургутская дистанция) | 357,025 |  |  | 357,025 |  |
| 3.2.5 | ООО «РН - Юганскнефтегаз» | 103,414 |  |  | 103,414 |  |
| 3.3 | Поставщики | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4 | Другие организации | 32,375 | 0,000 | 0,000 | 32,192 | 0,183 |
| 3.4.1 | Собственные потребители по прямым договорам на услуги по передаче эл/эн | 32,375 |  |  | 32,192 | 0,183 |
| 3.5 | Сетевые компании, опосредованно присоединённые через сети прочих потребителей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Отпуск в сеть других уровней напряжения | 796 203,650 | 0,000 | 251 313,884 | 544 889,766 |  |
| 5 | Хозяйственные нужды сети | 0,000 |  |  |  |  |
| 6 | Потери, в том числе | 71 301,626 | 0,000 | 12 028,585 | 35 386,996 | 23 886,045 |
| 6.1 | Относимые на собственное потребление | 0,000 |  |  |  |  |
| 6.2 | Относимые на передачу субабонентам | 71 301,626 |  | 12 028,585 | 35 386,996 | 23 886,045 |
| 7 | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0,000 |  |  |  |  |
| 8 | Собственное потребление (совмещение деятельности) | 0,000 |  |  |  |  |
| 9 | Небаланс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мощность (МВт) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поступление в сеть из других организаций, в том числе | 167,460 | 0,000 | 50,193 | 117,267 | 0,000 |
| 1.1 | Из сетей ЕНЭС | 9,166 |  | 1,079 | 8,087 |  |
| 1.2 | Из сетей прочих сетевых организаций | 158,294 | 0,000 | 49,114 | 109,180 | 0,000 |
| 1.2.1 | АО «Россети Тюмень» | 153,705 |  | 46,904 | 106,800 |  |
| 1.2.2 | ООО «РН - Юганскнефтегаз» | 3,374 |  | 1,079 | 2,294 |  |
| 1.2.3 | филиал ОАО «РЖД» - Свердловская ж.д. (Сургутская дистанция) | 1,131 |  | 1,131 |  |  |
| 1.2.4 | ООО «Мегионэнергонефть» | 0,085 |  | 0,000 | 0,085 |  |
| 1.3 | От генерирующих компаний и блок-станций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Из сетей сопредельных регионов | 0,000 |  |  |  |  |
| 2 | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 110,096 |  | 0,000 | 31,095 | 79,001 |
| 2.1 | ВН | 0,000 |  |  |  |  |
| 2.2 | СН 1 | 31,095 |  |  | 31,095 |  |
| 2.3 | СН 2 | 79,001 |  |  |  | 79,001 |
| 3 | Отпуск из сети, в том числе | 157,128 | 0,000 | 17,355 | 64,233 | 75,540 |
| 3.1 | Конечные потребители | 154,779 | 0,000 | 15,333 | 63,907 | 75,540 |
| 3.1.1 | ООО «Нижневартовская энергосбытовая компания» | 103,881 |  | 3,876 | 43,238 | 56,767 |
| 3.1.2 | ООО «МагнитЭнерго» | 1,157 |  |  | 1,067 | 0,090 |
| 3.1.3 | АО «ЮТЭК» | 11,317 |  | 0,529 | 5,460 | 5,328 |
| 3.1.4 | АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | 22,733 |  | 0,846 | 8,654 | 13,233 |
| 3.1.5 | ООО «Ижэнергосбыт» | 4,121 |  | 3,953 | 0,168 |  |
| 3.1.6 | АО «ЕЭСнК» | 5,592 |  | 0,833 | 4,759 |  |
| 3.1.7 | ООО «Энергопрогноз» | 2,423 |  | 1,741 | 0,561 | 0,121 |
| 3.1.8 | АО «Синэрго» | 3,556 |  | 3,556 |  |  |
| 3.2 | Другие сети | 2,344 | 0,000 | 2,022 | 0,322 | 0,000 |
| 3.2.1 | АО «ЮТЭК-Региональные сети» | 2,277 |  | 2,022 | 0,255 |  |
| 3.2.2 | АО «Россети Тюмень» | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 3.2.3 | ООО «Газпром трансгаз Сургут» | 0,001 |  |  | 0,001 |  |
| 3.2.4 | филиал ОАО «РЖД» - Свердловская ж.д. (Сургутская дистанция) | 0,052 |  |  | 0,052 |  |
| 3.2.5 | ООО «РН - Юганскнефтегаз» | 0,015 |  |  | 0,015 |  |
| 3.3 | Поставщики | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4 | Другие организации | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,000 |
| 3.4.1 | Собственные потребители по прямым договорам на услуги по передаче эл/эн | 0,005 |  |  | 0,005 | 0,000 |
| 3.5 | Сетевые компании, опосредованно присоединённые через сети прочих потребителей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Отпуск в сеть других уровней напряжения | 110,096 | 0,000 | 31,095 | 79,001 |  |
| 5 | Хозяйственные нужды сети | 0,000 |  |  |  |  |
| 6 | Потери, в том числе | 10,332 | 0,000 | 1,743 | 5,128 | 3,461 |
| 6.1 | Относимые на собственное потребление | 0,000 |  |  |  |  |
| 6.2 | Относимые на передачу субабонентам | 10,332 |  | 1,743 | 5,128 | 3,461 |
| 7 | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0,000 |  |  |  |  |
| 8 | Собственное потребление (совмещение деятельности) | 0,000 |  |  |  |  |
| 9 | Небаланс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Заявленная и присоединённая мощность |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заявленная мощность конечных потребителей (МВт) | 0,000 |  |  |  |  |
| 2 | Присоединенная мощность конечных потребителей (МВА) | 0,000 |  |  |  |  |

Основным поставщиком электроэнергии является АО «Тюменьэнерго» (95%). В целом в городе в настоящее время существуют достаточные резервы мощности по зонам действия источников ресурса.

Наибольшие фактические потери электрической энергии в сетях ПАО «Горэлектросеть» приходятся на уровень напряжения СН1 - около 10,1%. Данный показатель является высоким и свидетельствует о необходимости модернизации сетей среднего напряжения, непосредственно присоединенным к энергопринимающим установкам бытовых (коммунальных) потребителей электрической энергии. Следует отметить значительное уменьшение потерь электроэнергии по НН за последние 5 лет, что связано с успешной работой по обновлению оборудования, переходу на СИП (ВЛ), замене старых кабельных линий и полном коммерческом учете.

С учетом времени эксплуатации потери в изоляции кабельных линий определяют по формуле:

ΔWкаб= t×bc×U2×tg δ×Lкаб, (3)

где: bc – емкостная проводимость кабеля, Сим/км

U – линейное напряжение, кВ

Lкаб- длина кабеля, км

tgδ – тангенс угла диэлектрических потерь, определяемый по формуле:

tgδ= (0,003+0,0002 Тсл) (1+атТсл),

где: Тсл – число лет эксплуатации кабеля (среднее 25 лет).

ат – коэффициент старения, ат= 0,05

Емкостные проводимости кабелей, Сим/км × 10-6 берутся из таблиц.

Чем больше время эксплуатации кабельных линий, тем выше потери. Необходимо постоянно проводить модернизацию сетей с заменой старых КЛ и ВЛ.

Оснащенность энергопринимающих устройств потребителей города Нижневартовска приборами учета электрической энергии является высокой (около 99%). В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» к 100% уровню приближена оснащенность промышленных объектов, бюджетных учреждений приборами учета электрической энергии.

Наличие свободной для технологического присоединения мощности с дифференциацией по уровням напряжения АО «Горэлектросеть» по состоянию на 01.01.2024 (центры питания 35кВ и ниже) представлены в таблице ниже (Таблица 156).

Таблица 156 – Наличие свободной для технологического присоединения мощности с дифференциацией по уровням напряжения АО «Горэлектросеть» по состоянию на 01.01.2024 (центры питания 35кВ и ниже)

| № п/п | Uном, кВ | Общая пропускная способность, МВт | Факт. макс. нагр., МВт | Рмакс. по заключенным договорам тех. присоединения | Профицит/дефицит мощности, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 10кВ | 388,600 | 142,873 | 40,360 | 206,255 |
| 2 | 6кВ | 91,800 | 44,680 | 7,857 | 42,963 |
| 3 | в т.ч.0,4кВ | 42,784 | 11,775 | 5,872 | 27,2189 |

В текущем моменте энергосистема города Нижневартовска по центрам питания 35 кВ и ниже располагает профицитом мощности для присоединения конечных потребителей по уровню напряжения 0,4 кВ в размере 27,2 МВт.

## 6.2. Технико-экономические показатели сетей

По результатам анализа технического состояния системы электроснабжения города Нижневартовска выявлен ряд проблем технологического и технико-экономического характера, в частности: высокая степень износа оборудования; высокий уровень потерь электрической энергии в сетях; ежегодный рост тарифов на электрическую энергию; недостаточная обеспеченность в долгосрочной перспективе энергосистемы города Нижневартовска свободными мощностями.

Увеличение электрической нагрузки в жилищно-коммунальном секторе города вследствие развития малого предпринимательства, массового строительства, коттеджной застройки, приобретения населением высокоэффективных бытовых приборов мощностью свыше 1 кВт, привело к снижению надежности и качества электроснабжения города, появлению дефицита мощности на источниках.

Покрытие электрических нагрузок города в перспективе сохранится преимущественно от энергосистемы по сети 35-110 кВ.

Большинство трансформаторов от 400 кВА до 1000 кВА, а большинство трансформаторных подстанций 2-х трансформаторные. При замене возможна установка трансформаторов большей мощности с заменой оборудования и кабельных линий.

По итогам рассмотрения состояния системы сделаны выводы о необходимости приоритетного направления расходов на модернизацию устаревших трансформаторных подстанций и линий электропередач. Замену трансформаторов и оборудования необходимо вести в соответствии с таблицей с учетом аварийности, а также данных обследования состояния трансформаторов, оборудования и сетей.

## 6.3. Перспективные электрические нагрузки с районированием их по центрам питания (ЦП) и источники их питания

На расчетный срок Генерального плана предложено сохранение действующей системы электроснабжения города Нижневартовска.

Для обеспечения присоединения к городским электросетям объектов, на планируемых к застройке территориях, Генеральным планом города Нижневартовска на расчетный период до 2040 года предлагаются мероприятия:

- размещение объекта регионального значения – перевод в кабель участка воздушной ЛЭП напряжением 110 кВ «Эмтор - Городская-5» с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ «ГПП-9А (Колмаковская)» от ПС 110/10 кВ «Городская-5» до ПС 110/35/10 кВ «ГПП-9А (Колмаковская)».

- размещения объектов местного значения городского округа - строительство 5 электрических подстанций 35 кВ, реконструкция ПС 35/10 кВ Водозабор, строительство линий электропередач общей протяженностью 2,46 км  (Таблица 157).

Размеры финансового обеспечения и год реализации мероприятий Генеральным планом города Нижневартовска не определены.

Таблица 157.  Сведения о планируемых к размещению объектах местного значения системы электроснабжения.

| № | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  |  | Местоположение объекта (населенный пункт, адрес, функциональная зона) |  | Срок реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Количественный показатель |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| 1 | ПС 35/6 кВ Дивный* | Электрическая подстанция 35 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВA | 8 | г. Нижневартовск, Зона инженерной инфраструктуры |  | Расчетный срок (конец 2040 года) |  |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 35 |  |  |  |  |
| 2 | ПС 35/6 кВ КОС* | Электрическая подстанция 35 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВA | 12,6 | г. Нижневартовск, Зона инженерной инфраструктуры |  | Расчетный срок (конец 2040 года) |  |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 35 |  |  |  |  |
| 3 | ПС 35/10 кВ Водозабор | Электрическая подстанция 35 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВА | 20 | г. Нижневартовск, Зона инженерной инфраструктуры |  | Расчетный срок (конец 2040 года) |  |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 35 |  |  |  |  |
| 4 | ПС 35/6 кВ Литейная* | Электрическая подстанция 35 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВA | 12,6 | г. Нижневартовск, Многофункциональная общественно-деловая зона |  | Расчетный срок (конец 2040 года) |  |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 35 |  |  |  |  |
| 5 | ПС 35/6 кВ Био* | Электрическая подстанция 35 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВA | 12,6 | г. Нижневартовск, Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры |  | Расчетный срок (конец 2040 года) |  |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 35 |  |  |  |  |
| 6 | ПС 35/6 кВ Энергонефть* | Электрическая подстанция 35 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВA | 12,6 | г. Нижневартовск, Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры |  | Расчетный срок (конец 2040 года) |  |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 35 |  |  |  |  |
| 7 | ЛЭП 10 кВ | Линии электропередачи 10 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Напряжение, кВ | 10 кВ | город Нижневартовск |  | Расчетный срок (конец 2040 года) |  |
|  |  |  |  |  | Протяженность сооружения, км | 2,46 |  |  |  |  |
| *по данным АО «Горэлектросеть» мероприятия выполнены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По надежности электроснабжения значительная часть потребителей электроэнергии города относится к III категории, за исключением таких, как:

– установки тепловых сетей и котельных, в соответствии с СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

– образовательные и медицинские организации, учреждения социального обслуживания (детские сады, школы, больницы и т.д.), в соответствии с требованиями СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;

– объекты водоснабжения и водоотведения (ВОС, КОС, КНС, ГКНС) в соответствии с требованием СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям I и II категории и в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией:

– потребители I категории – от двух независимых, взаимно резервирующих источников питания, перерыв электроснабжения которых, при нарушении электроснабжения от одного из источников питания, может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания;

–  потребители II категории – от двух независимых, взаимно резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых, взаимно резервирующих источников питания необходимо предусмотреть двухтрансформаторные подстанции, либо две ближайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций сборных шин распределительных пунктов РП 10(6) кВ или непосредственно с разных секций шин распределительных устройств низшего напряжения понизительных подстанций.

Для определения расчетных электрических нагрузок выполнен расчет по укрупненным показателям согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». Расчет выполнен без учета промышленных (производственных) потребителей.

Основные показатели электропотребления города Нижневартовска до 2035 года включительно приведены в таблице ниже (Таблица 158).

Таблица 158 – Основные показатели электропотребления города Нижневартовска до 2035 года включительно (базовый сценарий)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обеспеченность населения жилой площадью | м2/чел. | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,8 | 19,9 | 20,0 |
| 2 | Обеспеченность жилищного фонда электроснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Протяженность сетей электроснабжения | км | 1985 | 2034,6 | 2085,5 | 2137,7 | 2191,1 | 2245,9 |
| 4 | Полезный отпуск электрической энергии | млн. кВт∙ч | 849,1 | 857,6 | 866,2 | 874,9 | 883,6 | 892,4 |
| 4.1. | Юридические лица, в том числе промышленность | млн. кВт∙ч | 476,3 | 481,1 | 485,9 | 490,8 | 495,7 | 500,6 |
| 4.2. | Население и приравненные к нему категории | млн. кВт∙ч | 372,8 | 376,5 | 380,3 | 384,1 | 387,9 | 391,8 |
| 5 | Мощность (общая) | МВт | 133,80 | 136,40 | 139,10 | 141,40 | 144,40 | 146,60 |
| 5.1. | Мощность (юридические лица) | МВт | 75,10 | 77,10 | 79,20 | 81,00 | 83,40 | 85,00 |
| 5.2. | Мощность (население и приравненные к нему категории) | МВт | 58,70 | 59,30 | 59,90 | 60,40 | 61,00 | 61,60 |
| 6 | ЧЧИМ (общее) | час | 6493 | 6519 | 6544 | 6585 | 6602 | 6658 |
| 6.1. | ЧЧИМ (юридические лица) | час | 7071 | 7108 | 7141 | 7205 | 7222 | 7313 |
| 6.2. | ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории) | час | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |

Продолжение Таблица 156 – Наличие свободной для технологического присоединения мощности с дифференциацией по уровням напряжения АО «Горэлектросеть» по состоянию на 01.01.2024 (центры питания 35кВ и ниже)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Обеспеченность населения жилой площадью | м2/чел. | 20,0 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,3 | 20,4 |
| 2 | Обеспеченность жилищного фонда электроснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Протяженность сетей электроснабжения | км | 2302 | 2359,6 | 2418,6 | 2479 | 2541 | 2604,5 |
| 4 | Полезный отпуск электрической энергии | млн. кВт∙ч | 901,3 | 910,4 | 919,5 | 928,7 | 938,0 | 947,3 |
| 4.1. | Юридические лица, в том числе промышленность | млн. кВт∙ч | 505,6 | 510,7 | 515,8 | 521,0 | 526,2 | 531,4 |
| 4.2. | Население и приравненные к нему категории | млн. кВт∙ч | 395,7 | 399,7 | 403,7 | 407,7 | 411,8 | 415,9 |
| 5 | Мощность (общая) | МВт | 148,70 | 151,40 | 153,40 | 155,80 | 157,40 | 159,30 |
| 5.1. | Мощность (юридические лица) | МВт | 86,50 | 88,70 | 90,20 | 92,20 | 93,40 | 94,90 |
| 5.2. | Мощность (население и приравненные к нему категории) | МВт | 62,20 | 62,70 | 63,20 | 63,60 | 64,00 | 64,40 |
| 6 | ЧЧИМ (общее) | час | 6721 | 6755 | 6824 | 6874 | 6962 | 7040 |
| 6.1. | ЧЧИМ (юридические лица) | час | 7416 | 7463 | 7574 | 7647 | 7790 | 7912 |
| 6.2. | ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории) | час | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |

До 2035 года суммарная максимальная электрическая нагрузка (в режиме пикового потребления энергии) жилого сектора и общественно-деловых объектов составляет 159,3 МВт.

В соответствии с решениями Генерального плана, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень предусмотренных к размещению объектов в области энергетики:

регионального значения:

- воздушная ЛЭП напряжением 110 кВ;

местного значения городского округа:

– ПС 35/6 кВ – 5 объектов;

– воздушная ЛЭП 10 кВ – 2,46 км.

Размещение на территории города Нижневартовска вышеперечисленных объектов электроснабжения позволит:

– повысить надежность работы систем электроснабжения;

– снизить аварийность электрических сетей и технологического оборудования;

– снизить потери электроэнергии в электрических сетях;

– осуществить бесперебойное обеспечение города Нижневартовска электрической энергией с заданными параметрами;

– осуществлять электроснабжение для обеспечения жизнедеятельности города с учетом перспектив его развития в необходимом объеме;

– обеспечить возможность подключения к системе электроснабжения застраиваемых территорий, планируемых под жилищное строительство.

Если рассматривать центры питания обособленно, то можно сделать вывод, что электросетевое хозяйство АО «Тюменьэнерго» располагает свободной электрической мощностью, которая позволит обеспечить развитие жилищного сектора и общественно-деловых зон до конца действия Программы комплексного развития.

## 6.4. Перспективные схемы электроснабжающих сетей районов города

Схема размещения объектов электроэнергетики на территории Ханты-Мансийского автономного округа, включая город Нижневартовск отражена на рисунке ниже (Рисунок 29).

Рисунок 29. Схема размещения объектов электроэнергетики (электростанций и электрических сетей 110 кВ и выше) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (включая город Нижневартовск).

В городе Нижневартовске по охвату территории сети – местные, по назначению – распределительные, по конфигурации – разомкнутые, по конструктивному исполнению – воздушные, кабельные, токопроводы и внутренние электропроводки, по роду тока – переменные, служат для электроснабжения городских, промышленных и сельскохозяйственных потребителей.

Действующая схема электроснабжающих сетей районов города приведена в графическом виде на макетах, являющихся неотъемлемой частью Схемы электроснабжения.

Сети и оборудование АО «Горэлектросеть» находятся в удовлетворительном состоянии. Необходимо учитывать в плане развития электроснабжения, что введенные в строй ТП и сети после 1991 года будут стареть и потребуют модернизации и замены.

Развитие инфраструктуры города, расширение его границ требует дальнейшего развития электрических сетей, воздушных и кабельных линий.

## 6.5. Схемы распределительных сетей 10(6) кВ и их параметры

Схемы распределительных сетей 10(6) кВ приведены в файле «Карта-схема до 2035 Model».

## 6.6. Режимные параметры электрических сетей от 1 до 35 кВ и компенсация токов замыкания на землю

Энергетической системой называется совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных общностью режима в непрерывном процессе производства, преобразования и распределения электрической энергии и теплоты при общем управлении этим режимом.

Электроэнергетической системой называется электрическая часть энергетической системы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии.

Передача и распределение электроэнергии осуществляется электрической сетью - совокупностью электроустановок, состоящей из подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи, токопроводов электропроводок, работающих на определенной территории. Как составной элемент энергетической и электроэнергетической систем (ЭЭС) электрическая сеть обеспечивает прием электроэнергии от электростанций, ее передачу на различные расстояния, преобразование параметров электроэнергии на подстанциях и распределение электроэнергии по определенной территории, вплоть до непосредственных потребителей.

Электрически сеть должна проектироваться и эксплуатироваться таким образом, чтобы обеспечивалась ее работоспособность во всех возможных режимах - нормальных, ремонтных послеаварийных Параметры режима электрической сети (частота, токи ветвей, напряжения в узлах) должны лежать в допустимых пределах, обеспечивая нормальные условия работы электрооборудования сети и приемников электроэнергии.

Такие параметры режима, как отклонения частоты и напряжения от номинальных значений, характеризуют качество поставляемой потребителям электроэнергии. Эти параметры должны соответствовать требованиям ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная», который регламентирует качество электроэнергии.

Наличие определенных технических требований к параметрам режима вызывает необходимость их контроля и регулирования в процессе эксплуатации и выбора средств регулирования этих параметров на этапе проектирования электрической сети.

Определение параметров режима на стадии проектирования развития электрической сети составляет задачу расчета ее установившихся режимов. Расчетная схема электрической сети состоит из схем замедления отдельных ее элементов и характеризует взаимную связь этих элементов. Исходными данными для расчетов служат мощности потребителей электроэнергии и значения напряжения в отдельных узлах электрической сети.

Электрическая сеть должна обеспечивать требуемую степень надежности электроснабжения потребителей в соответствии с Правилами устройства электроустановок». Эти правила делят все электроприемники на категории в отношении обеспечения надежности электроснабжения. Каждая категория электроприемников характеризуется последствиями, вызываемыми перерывом электроснабжения. При известном составе потребителей электроэнергии на стадии проектирования развития электрической сети решается вопрос о необходимости или экономической целесообразности резервирования питания.

Электрическая сеть должна быть гибкой, т.е. приспособленной для разных режимов распределения мощности, возникающих в результате изменений нагрузок потребителей, а также приспособленной для плановых и аварийных отключений отдельных элементов сети. Схема электрической сети должна обеспечивать возможность ее последующего развития без коренных изменений.

Наряду с обеспечением работоспособности, гибкости, надежности электроснабжения и качества поставляемой потребителям электроэнергии электрическая сеть должна быть экономичной. Это требование заключается в обеспечении минимального расхода финансовых, энергетических, трудовых и других ресурсов на сооружение электрической сети, передачу и распределение по ней электроэнергии.

При разработке вариантов развитая электрической сети и режимов ее работы требование экономичности должно выполняться при обеспечении отмеченных выше технических требований в электрической сети и к параметрам ее режима.

Электричестве сети характеризуются достаточно сложной структурой и конфигурацией, имеют разные номинальные напряжения, разное назначение, охватывают различную территорию, питают различные по своему характеру потребители электроэнергии. Поэтому затруднительно провести классификацию электрических сетей по какому-либо одному определяющему признаку.

Рад признаков можно связать с номинальным напряжением сети. К таким признакам относятся охват территории, назначение электрической сети, характер потребителей.

По величине номинальное напряжения различают электрические сети напряжением до 1 кВ и выше 1 кВ. Электрические сети напряжением выше 1 кВ можно условно разделить на сети среднего СН, высокого ВН и сверхвысокого СВН напряжения.

По размерам охватываемой территории различают местные электрические сети напряжением до 35 кВ, районные - напряжением 110...220 кВ и региональные - напряжением 330 кВ и выше, служащие для связи между собой отдельных ЭЭС.

По иерархическому признаку электрические сети делятся: на сетевые районы; предприятия электрических сетей; электрические сети районных ЭЭС; электрические сети объединенных ЭЭС; электрические сети единой ЭЭС страны.

По назначению могут быть выделены распределительные и системообразующие электрические сети. Основой распределительных сетей являются распределительные линии электропередачи н потребительские подстанции. Как следует из названия этих сетей, они служат для распределения электроэнергии от крупных системных подстанций до потребителей на определенной территории. Системообразующие сети объединяют крупные электростанции на параллельную (совместную) работу, осуществляют передачу электроэнергии от электростанций к системным подстанциям, служат для связи между собой от дельных ЭЭС и их частей.

По характеру питаемых потребителей различают промышленные, городские и сельскохозяйственные сети. Сельскохозяйственные сети характеризуются значительной протяженностью и невысокой плотностью нагрузки. Промышленные сети имеют незначительную протяженность и большую плотность нагрузки Промежуточное положение занимают городские электрические сети, питающие коммунально-бытовых потребителей и промышленные предприятия средней и малой мощности.

По конфигурации электрические сети делятся на разомкнутые и замкнутые. В разомкнутых сетях каждый потребитель получает питание с одной стороны, в замкнутых – не менее, чем с двух сторон. Простейшей замкнутой сетью является кольцевая сеть, в которой каждый потребитель получает питание с двух сторон.

По конструктивному исполнению электрические сети делятся на воздушные, кабельные, токопроводы и электропроводки. Первые выполняются воздушными линиями электропередачи, вторые – кабельными линиями электропередачи. Воздушные линии электропередачи выполняются на весь спектр освоенных напряжений, кабельные – на напряжения до 500 кВ включительно. На промышленных предприятиях с мощными концентрированными нагрузками электрическая сеть может выполняться токопроводами напряжением 6...35 кВ. Токопроводы напряжением до 1 кВ с жесткими токоведущими элементами (шинами) называются шинопроводами и используются, как правило, для распределения электроэнергии внутри цехов промышленных предприятий. Распределение электроэнергии на напряжение до 1 кВ внутри жилых, производственных, общественных зданий и сооружении осуществляется с помощью электропроводок.

По роду тока электрические сети делятся на сети переменного и постоянного тока. В большинстве электрических сетей используется переменный ток. Сети постоянного тока используются для некоторых технологических процессов в промышленности, в частности, для электролизных и гальванических установок цветной металлургии и химической промышленности.

Протяженные передачи постоянного тока служат в качестве системообразующих связей. Для связи ЭЭС с различными номинальными частотами (50 и 60 Гц) используются вставки постоянного тока. Эти вставки используются и для независимой связи ЭЭС с номинальными частотами. В последнем случае изменение частоты одной системе не оказывает влияния на частоту в другой системе.

## 6.7. Расчет токов короткого замыкания и реактивной мощности

Расчет токов короткого замыкания производится в соответствии с РД 153-34.0-20.527-98 (Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования), а также ГОСТ 28249-93 (Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ).

Чтобы определить расчетный ток КЗ с целью выбора или проверки электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания, необходимо предварительно выбрать расчетные условия, отвечающие требованиям ПУЭ, в частности, расчетную схему электроустановки.

Выбор этой схемы следует производить с учетом возможных электрических схем соответствующей электроустановки при различных продолжительных режимах ее работы, включая ремонтные и послеаварийные режимы, а также с учетом электрической удаленности различных источников энергии (генераторов, синхронных компенсаторов и электродвигателей) от расчетной точки КЗ.

В соответствии с ГОСТ 26522-85 все короткие замыкания подразделяются на удаленные и близкие. КЗ считается удаленным, если амплитуды периодической составляющей тока статора данной электрической машины в начальный и произвольный моменты КЗ практически одинаковы, и близким, если эти амплитуды существенно отличаются. Обычно под электрической удаленностью расчетной точки КЗ от какого-либо источника энергии понимают приведенное к номинальной мощности и номинальному напряжению источника внешнее сопротивление, которое оказывается включенным между источником и точкой КЗ в момент возникновения КЗ. Однако такой способ оценки удаленности применим лишь в тех случаях, когда различные источники энергии связаны с расчетной точкой КЗ независимо друг от друга. Более универсальной величиной, которая в полной мере характеризует электрическую удаленность расчетной точки КЗ от произвольного источника энергии и может быть сравнительно легко определена в схеме любой конфигурации и при любом числе источников энергии, является отношение действующего значения периодической составляющей тока источника энергии (генератора, синхронного компенсатора, электродвигателя) в начальный момент КЗ к его номинальному току.

В тех случаях, когда решаемая задача ограничивается приближенной оценкой значения тока в месте КЗ, для генератора или синхронного компенсатора КЗ допустимо считать удаленным, если расчетная точка КЗ находится по отношению к синхронной машине за двумя и более трансформаторами или за реактором (кабельной линией), сопротивление которого превышает сверхпереходное сопротивление генератора или синхронного компенсатора более чем в 2 раза. Для синхронного или асинхронного электродвигателя КЗ допустимо считать удаленным, если расчетная точка КЗ находится на другой ступени напряжения сети (т.е. за трансформатором) или за реактором, кабелем и т.д., сопротивление которого в 2 раза и более превышает сверхпереходное сопротивление электродвигателя.

Для рассмотрения и проведения анализа токов короткого замыкания расчеты не предоставлены.

Данные по показаниям активной и реактивной составляющих потребляемой электроэнергии в пределах со 0,865-0,94 (замеры ГЭСНВ 2015, 2016 гг. Приложения 1, 2). При модернизации старых ТП и строительстве новых возможна установка компенсаторов реактивной мощности, но только после анализа суточных потреблений по активной и реактивной составляющим электроэнергии.

Потери активной энергии в распределительных электросетях находятся в прямой зависимости от величин полного тока в проводниках, реактивная составляющая которого определяется режимом компенсации реактивной мощности. Минимум потерь в распределительных сетях обеспечивается при полной компенсации реактивной мощности.

Таким образом, ситуация, к которой следует стремиться, - это минимизация потоков реактивной мощности во внутрипроизводственных электросетях 0,4 кВ и ее компенсация для приближения к нормативным показателям на границе балансовой принадлежности.

При средних фактических величинах сosφф = 0,865 и соответствующем коэффициенте реактивной мощности tgφф = 0,579 снижение потерь электроэнергии в годовом исчислении составит:

∆W=k×Wa× (tgφф – tgφн) =0,08×Wa× (0,579 – 0,4) =0,01432×Wa тыс. кВт∙ч, (4)

или 1,43% электропотребления, где k = 0,08 – экономический эквивалент реактивной мощности.

Для компенсации реактивной мощности в системе электроснабжения используют статические компенсаторы на основе батарей конденсаторов. Для ТП 0,4 кВ характерны переменные нагрузки в течении суток, по данным измерений характерных дней зима-лето нагрузки в течении суток изменяются на 40-60%, соответственно меняются активные и реактивные составляющие потребляемой электроэнергии. Поэтому необходимо устанавливать автоматические устройства компенсации реактивной составляющей. Стоимость подобных автоматических устройств КРМ в 2-2,5 раза выше стоимости простых КРМ (с ручным переключением). Можно рекомендовать в первую очередь установку автоматических КРМ на стороне высокого напряжения 6-10 кВ. Преимущество централизованной автоматической компенсации заключается в следующем: включенная мощность конденсаторов соответствует потребляемой в конкретный момент времени реактивной мощности без перекомпенсации или недокомпенсации.

Использование конденсаторных установок позволяет:

- разгрузить питающие линии электропередачи, трансформаторы и распределительные устройства;

- снизить расходы на оплату электроэнергии;

- при использовании определенного типа установок снизить уровень высших гармоник;

- подавить сетевые помехи, снизить несимметрию фаз;

- сделать распределительные сети более надежными и экономичными.

На практике коэффициент мощности после компенсации находится в пределах от 0,92 до 0,95.

При выборе конденсаторной установки требуемая мощность конденсаторов может определяться как:

Qc = P × (tgφ1 – tgφ2), квар, (5)

где: tgφ1 – коэффициент мощности потребителя до установки компенсирующих устройств;

tgφ2 – коэффициент мощности после установки компенсирующих устройств (желаемый или задаваемый энергосистемой коэффициент).

P = W/T, кВт, (6)

где:

W – показания счетчика активной энергии, кВт∙ч.;

Т – период, час.

Расчеты по данным, переданным электроснабжающими организациями, показали, что компенсация реактивной мощности включена со стороны 35 кВ. На стороне 6(10) кВ и 0,4 кВ также имеются устройства компенсации реактивной мощности, которые в большинстве своем часто отключают при незначительных изменениях отклонений от заданных параметров коэффициента мощности. В связи с совершенствованием системы освещения, вентиляции, приводной техники (с внедрением электронных преобразователей), увеличения преобразовательной техники в квартирах, необходимо не реже раз в год отслеживать значения коэффициента мощности и по необходимости уменьшать реактивную составляющую электропотребления в первую очередь со стороны 6-10 кВ, что и делается на данный момент на подстанциях и распределительных пунктах АО «Горэлектросеть».

## 6.8. Потребность в основном оборудовании и материалах

В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.11.2016 № 1256 «Об утверждении методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций», в отношении сетевых организаций утверждены: уровень надежности реализуемых услуг и уровень качества реализуемых услуг, включающий в себя показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети и показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг. В рамках фактической деятельности осуществляется контроль исполнения установленных целевых показателей, оказывающих влияния на размер необходимой валовой выручки сетевых организаций.

К основным мероприятиям по повышению надежности электроснабжения в рамках текущей производственной деятельности относятся: замена электрооборудования 6-10 кВ, находящегося в эксплуатации более 25 лет, проверка устройств РЗиА, замена кабельных выводов 6-10 кВ трансформаторных подстанций в сторону воздушных линий электропередач, ревизия концевых муфт, ревизия разъединителей типа РЛНД, замена трансформаторов и т.п.

При увеличении промышленного потребления необходимо оценить нагрузки в переходные периоды и при необходимости увеличить мощность источников. Главная задача на данный период – совершенствование (обновление) линий электросети, полное метрологическое обеспечение и модернизация трансформаторных подстанций и распределительных устройств.

С целью повышения долговечности существующих объектов коммунальной инфраструктуры системы электроснабжения, эксплуатационной надежности, снижения аварийности и затрат на ремонты, повышения надежности ресурсоснабжения и, в конечном итоге, приведения системы в соответствие с современными стандартами качества необходимо проведение мероприятий по реконструкции, модернизации и замене оборудования и сетей системы электроснабжения.

Основными направлениями модернизации объектов электроснабжения являются:

- 	замена устаревшего оборудования ТП;

- 	строительство новых ЛЭП 10(6) кВ для присоединения вновь строящихся объектов;

- 	строительство трансформаторных подстанций (ТП);

- 	реконструкция воздушных ЛЭП с применением провода СИП;

- 	реконструкция кабельных линий с применением кабелей, сечение нулевого провода которых не менее сечения фазных проводов;

- 	установка частотных преобразователей на электроприводы;

-	 установка энергосберегающего уличного освещения и освещения в городских организациях.

Одним из мероприятий – замена ламп уличного освещения на светодиодные прожектора. Следует заметить, что замена уличных ламп ДРЛ на светодиодные прожектора (СДП) имеет простой срок окупаемости от 2 до 3 лет, и с учетом падения стоимости светодиодных прожекторов переход на СДП актуален.

Для освещения улиц, площадок, проходов на территории используются ртутные лампы (ДРЛ) мощностью 125-250-400 Вт. Рассмотрим замену 100 подобных светильников. Потери, вызванные малым сроком службы, оплатой утилизации ДРЛ достаточно существенны, необходима замена подобных ламп на современные светодиодные прожектора (уличные светильники СД).

В качестве экономичных источников освещения предлагается использовать прожектора светодиодные серии Эффест «Д» или подобные на светодиодах. При одинаковой яркости света СД потребляют в 3-4 раза меньше электроэнергии (экономия до 70% электроэнергии по сравнению с ДРЛ), а срок службы имеют в 10 раз больший, чем у применяемых ламп ДРЛ. Начать замену можно с замены обычной ДРЛ250 на СД Стандарт 80 Вт (ДРЛ125 на СД Стандарт 50 Вт) при условии обеспечения одной и той же освещенности при высоте установки 4,5-6 м на улицах.

Один прожектор СД типа Эффест «Д» 80 Вт стоит 8 324 руб. (цена оптовой партии светильников), 132 Вт – 14 671 руб., 50 Вт – 3 675 руб. т. е. затраты на приобретение СД выше, чем стоимость ДРЛ. Общие затраты составят сумму затрат на электроэнергию и приобретение ламп. За счет экономии электроэнергии получаем выгоду в размере:

Э=(Рсд-Рдрл) ×N×T×C, руб., (7)

где:

Рсд, Рдрл – мощности светодиодного светильника и с лампой ДРЛ, соответственно, Вт;

N – число ламп;

Т – время работы уличного освещения, ч;

С – тариф за электроэнергию, руб./кВт∙ч.

Э= ((0,4-0,132) ×94+(0,25-0,08) ×320+(0,125-0,05) ×80) ×3735×3,64=1 163 657,48 руб.

Затраты на покупку светодиодных светильников составят:

З=Цсд×N, руб.; (8)

где:

Цсд – цена на светодиодный светильник, руб.;

N – количество светильников, шт.

З=14 671×94+8 324×320+3 675×80=4 336 754,00 руб.

Простой срок окупаемости замены светильников с лампами ДРЛ на светодиодные составит:

Ток=З/Э; (9)

Ток=4 336 754,00/1 163 657,48=3,73 года.

Замена ламп уличного освещения (ДРЛ) на светодиодные прожектора имеет удовлетворительный срок окупаемости только при обязательном условии равенства гарантийного срока и срока эксплуатации (срока службы) светильников, используемого в расчётах окупаемости.

При замене трансформаторов оптимальным является установка сухих трансформаторов, эксплуатационные расходы которых на порядок меньше. Ориентировочная стоимость трансформатора 1000 кВА – 17000 €, ТП-1000 кВА стоит 30000 €.

## 6.9. Проекты по развитию (модернизации) источников электроэнергии, электрических сетей, в том числе уличного освещения

Настоящий раздел содержит данные о перечне мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы электроснабжения города Нижневартовска, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам реализации Программы на 2024 – 2035 годы.

Значения целевых показателей на каждый год реализации Программы на 2024 – 2035 годы в сфере электроснабжения отражены в разделе 5.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства автономного округа от 22 марта 2013 года № 101-рп, с учетом корректировки Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года от 25 декабря 2015 года № 763-рп, важной целью развития электроэнергетики в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения.

В основу перспективного развития электрической сети энергосистемы города Нижневартовска на рассматриваемую перспективу закладывались следующие принципы:

- электрическая сеть должна обладать достаточной гибкостью, позволяющей осуществлять ее поэтапное развитие, обеспечивающее приспособляемость сети к росту потребителей и развитию энергоисточников. Это может быть обеспечено при опережающем развитии электрической сети, с применением новых технологий управляемых систем электропередачи переменного тока, содержащих современные многофункциональные устройства регулирования напряжения (СТК, СК, УШР), а также устройства FActs;

- схемы выдачи мощности электростанций в нормальных режимах в полной схеме и при отключении любой из линий должны обеспечивать выдачу полной мощности электростанции на любом этапе ее строительства;

- схема и параметры сети должны обеспечивать надежность электроснабжения потребителей в полной схеме и при отключении одной из ВЛ или трансформатора без ограничения потребителя и с соблюдением нормативных требований к качеству электроэнергии;

- схема основной электрической сети должна соответствовать требованиям охраны окружающей среды;

- создание условий для применения новых технических решений и технологий в системах обслуживания, диагностики, защиты передачи информации, связи и учета электроэнергии;

- оптимальное потокораспределение между линиями различного класса напряжения.

Направления по новому строительству, реконструкции, модернизации системы электроснабжения приведены в таблице ниже (Таблица 159).

Таблица 159 – Направления по новому строительству, реконструкции, модернизации системы электроснабжения

| Мероприятия |  |
| --- | --- |
| Мероприятия по ремонту подстанций | для категорийных потребителей (котельных, больничных учреждений и т.д. и т.п.) предусматриваются автономные резервные источники питания РДЭС |
|  | строительство комплектных трансформаторных подстанций для систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и по техническим условиям энергоснабжающей организации |
| Мероприятия по обеспечению перспективного прироста электрических нагрузок, не обеспеченного электрической мощностью существующих сооружений |  |
| Мероприятия по реконструкции и/или новому строительству электрических сетей, обеспечивающих перераспределение электрической нагрузки из зон с дефицитом в зоны с избытком электрических мощностей (использование существующих резервов) |  |
| Мероприятия по новому строительству для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки в зонах с дефицитом электрической мощности с перераспределением электрической мощности от действующих объектов системы электроснабжения и новых объектов системы электроснабжения |  |
| Мероприятия по реконструкции электрической сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (при этом остаточный ресурс требуется определять по текущему состоянию) | реконструкция электрических сетей 6/10 и 0,4 кВ с заменой существующих сетей с голыми алюминиевыми проводами на самонесущие изолированные провода СИП с капитальным ремонтом и заменой опор воздушных электрических сетей 6/10 и 0,4 кВ. |
| Мероприятия по дополнительному монтажу уличного освещения |  |
| Мероприятия по диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами электроснабжения |  |
| Мероприятия по установке автоматической системы контроля и управления энергоресурсами (АИСКУЭ) |  |

Перечень и программа необходимых инвестиционных проектов, обеспечивающих спрос на электрическую энергию в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2035 года, принят на основании:

- Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.11.2023 № 1095;

- Генерального плана города Нижневартовска,

- постановления Администрации города Нижневартовска от 19.02.2019 №102 «Об утверждении актуализированных схем электроснабжения и газоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года»;

- Перечня объектов строительства, реконструкции, модернизации и плана их финансирования АО «Горэлектросеть» г. Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г.

- Концессионного соглашения в отношении объектов, предназначенных для освещения территории города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заключенного между муниципальным образованием город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Акционерным обществом «Городские электрические сети» № 5 от 11.07.2024 (далее – Концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5);

- постановления Администрации города Нижневартовска от 25.09.2024 № 856 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска»;

- Инвестиционной программы АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@) (с изменениями от 28.12.2023 № 35@));

- Инвестиционной программы акционерного общества «Городские электрические сети» города Нижневартовска на 2023 – 2027 годы, утвержденной приказом Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.07.2023 № 42-Пр-30 (с изменениями от 31.07.2024 № 42-Пр-26).

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов сформирован с разделением на группы проектов:

- проекты по развитию (модернизации) источников электроэнергии (мощности), в том числе центров питания на территории городского округа, в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения, эффективности использования топлива, воды, электроэнергии и снижения выбросов;

- проекты по развитию (модернизации) электрических сетей, в том числе в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения и снижения потерь в сетях.

Генеральным планом города Нижневартовск в период до 2040 года планируется реализация следующих мероприятий:

- Перевод в кабель участка воздушной ЛЭП напряжением 110 кВ «Эмтор - Городская-5» с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ «ГПП-9А (Колмаковская)» от ПС 110/10 кВ «Городская-5» до ПС 110/35/10 кВ «ГПП-9А (Колмаковская)»;

- Строительство ПС 35/6 кВ Дивный мощностью 8 МВА;

- Строительство ПС 35/6 кВ КОС мощностью 12,6 МВА;

- Строительство ПС 35/6 кВ Литейная мощностью 12,6 МВА;

- Строительство ПС 35/6 кВ Био мощностью 12,6 МВА;

- Строительство ПС 35/6 кВ Энергонефть мощностью 12,6 МВА;

- Реконструкция ПС 35/10 кВ Водозабор;

- Строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 2,46 км.

о данным АО «Горэлектросеть» мероприятия по строительству ПС 35/6 кВ Дивный, ПС 35/6 кВ КОС, ПС 35/6 кВ Литейная, ПС 35/6 кВ Био, ПС 35/6 кВ Энергонефть выполнены, объекты введены в эксплуатацию.

Иная информация, содержащая мероприятия в области развития инженерной инфраструктуры, приведена в томе II Материалов по обоснованию Генерального плана города Нижневартовска, так как содержит сведения, составляющие государственную тайну в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» и материалы, предназначены для служебного пользования, в связи с чем не отражаются в данном документе.

В соответствии с информацией Администрации города Нижневартовска в целях обеспечения электрической энергией новых потребителей в перспективе необходимо реализовать следующие мероприятия:

- Строительство БКТПН мощностью 1250 кВт в рамках технологического присоединения для подключения объекта, расположенного на земельном участке 86:11:0201001:12441 по адресу г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская д.30 (письмо Администрации города Нижневартовска от 04.07.2024 № 4-01-Исх-1795);

- Строительство ТП-10/0,4 кВ с целью обеспечения электрической энергией жилого комплекса «Импульс» на земельном участке с кадастровым номером 86:11:0101008:602 (письмо Администрации города Нижневартовска от 22.12.2023 № 4-01-Исх-3180).

Схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.11.2023 № 1095; в целях технологического присоединения потребителей коммунальной	 инфраструктуры на территории города Нижневартовска не предусмотрено.

В рамках 	постановления Администрации города Нижневартовска от 19.02.2019 №102 «Об утверждении актуализированных схем электроснабжения и газоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года» и Перечня объектов строительства, реконструкции, модернизации и плана их финансирования АО «Горэлектросеть» г. Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. на территории города Нижневартовска в период до 2040 года необходимо реализовать следующие мероприятия (Таблица 160).

Таблица 160 – Характеристика мероприятий Перечня объектов строительства, реконструкции, модернизации и плана их финансирования АО «Горэлектросеть» г. Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г.

| №№ п/п | Наименование объекта | год начала стр-ва | год окончания стр-ва | ввод мощностей (прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028-2040 (расчет) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | км(нить) | МВА | км(нить) | МВА | км(нить) | МВА | км(нить) | МВА | км(нить) | МВА | км(нить) | МВА |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | ВСЕГО | 2023 | 2040 | 25,2 | 29,2 | 27,3 | 29,1 | 20,8 | 21,7 | 23,1 | 23,2 | 27,6 | 29,1 | 357,2 | 229,0 |  |
| 1 | Замена существующих со строительством новых объектов | 2023 | 2040 | 7,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 60,0 | 27,0 | замена сущ. с новым строительством: ПС 35кВ, РПП, РПЖ, ТП, сети(реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, в т.ч приобретенных электросетевых объектов, СОТы и др.) |
| 2 | Строительство 2х цепной распределительной ВЛ-6 кВ ЗПУ панели 7, 8, 9 | 2023 | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | создание условий для освоения з/у промзоны: пан.9 инвест.площ.регион.№4 S=2га завод теплоизоляционных материалов ВЛ-10кВ 0,7км; 2035г.:пан.9 ип рег.№2 технопарк высоких технологий S=30га; пан.7ип рег.№5 S=4,7га завод кирпича, древесн. угля; пан.8 ип рег №6 S=2га переработка древесины |
| 3 | РП-10 кВ СПУ с сетями | 2023 | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  | создание условий для освоения территорий северного промузла; план торгов з/у ДМСиЗР 2016 п.1 -инвест площ. № 1 адм. гор. ТУ ГЭС 22-05-08 от 13.01.2016 |
| 4 | Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного планировочного района г. Нижневартовска, КЛ-10кВ с ТП-21/3, ТП-21/5, кл-0,4кВ | 2023 | 2027 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ№22-05-31 ПИР от 04.02.2021 от ТП-21/3 МКУ УКС Детский технопарк "Кванториум» Р=328кВт стр.2023-2025гг. ж/д№3 "ООО НВ квартал 21.1 ввод 3 кв.2023 №17/18.10.2021 В-НГ-2021-4976. |
| 5 | Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного планировочного района г. Нижневартовска, КЛ-10кВ с БКТП-22/4, | 2023 | 2027 | 0,7 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ввод жилья 4кв.2023 застройщик ООО "Северные Строительные Технологии" №В-НГ-2021-5214 от 28.10.2021 (ж.д.4,5) |
| 6 | Строительство 2-х цепной распред. ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ в северном промузле с подключением к РПП-2С | 2028 | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  | Создание условий для освоения территорий северного промузла |
| 7 | Магистральные сети 10 кВ от ГПП-5 до РП-29 | 2023 | 2027 |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эл. снабжение 1 оч стр.ст..Вартовска |
| 8 | РП-10кВ Восточного объезда с ЛЭП-10кВ | 2023 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 2,0 |  |  | РПЖ-Восток в кв.№43;электроснабжение кварталов №40,41,42,43 ВПР 5 оч. стр. |
| 9 | Электроснабжение котельной ВПР (IV оч. стр-ва) г. Нижневартовска, ТП-27/к, КЛ-10кВ (от РПЖ-25, от ГПП-5) | 2023 | 2027 |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжение котельной, магистральные сети 10кВ |
| 10 | Электроснабжение прибрежной, набережной, спортивной «С" зоны г. Нижневартовска. Строительство ТП, сетей 10/0,4кВ. | 2023 | 2040 | 1,2 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 | 4,0 | Распоряжение адм. города от 09.09.2021 №775-р "Об утверждении перечня объектов капитального строительства, подлежащих строительству (реконструкции) по муниципальной программе "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года". МКУ УКС города №104-Исх.3048 от 22.10.2021 (Вх.ГЭС В-НГ-2021-5128). Квартал П-3.1 ТП-2*2*1МВА, сети 10/0,4кВ; Набережная: КДЦ вместо "Мир чудес" сети 0,4кВ от БКТП-9/30 ; кв.П.2 ТП-10/0,4кВ,сети 10/0,4кВ Торговый комплекс ул.60л.Октября; Спортивная зона "С" спорткомплекс ТП-10/0,4кВ 2*630кВА от ТП-9/19 ; Крытый хоккейный корт от ТП-9/21(реконструкция) |
| 11 (6н) | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ. | 2023 | 2040 | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 72,0 |  | создание условий для развития малого и среднего бизнеса, освоения территорий города, индивидуального жилого строительства 2028-2040г.: по 6 км |
| 12 | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. КТПН-10/0,4 кВ. | 2023 | 2040 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 24,0 | создание условий для развития малого и среднего бизнеса, освоения территорий города, индивидуального жилого строительства 2028-2040: прогноз по 2 МВА |
| 13 | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ, | 2023 | 2040 | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 18,0 |  | создание условий для развития малого и среднего бизнеса, освоения территорий города, индивидуального жилого строительства прогноз: по 2 км в год |
| 14 | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, КТПН-10/0,4 кВ | 2023 | 2040 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 4,8 | создание условий для развития малого и среднего бизнеса, освоения территорий города, индивидуального жилого строительства, прогноз: по одной КТПН в год |
| 15 | Строительство ПС 35/10 кВ Рямная с участком ВЛ-35кВ в старой части города | 2023 | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 8,0 | перевод на 10кВ,электроснабжение дачной зоны |
| 16 | Электроснабжение р-на оз. Комсомольское. Универсальная ледовая арена. Строительство ТП-10/0,4кВ, сетей 10/0,4кВ | 2023 | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 1,3 |  |  | Распоряжение адм. города от 09.09.2021 №775-р "Об утверждении перечня объектов капитального строительства, подлежащих строительству (реконструкции) по муниципальной программе "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года". МКУ УКС города №104-Исх.3048 от 22.10.2021 (Вх.ГЭС В-НГ-2021-5128). БКТП-2*630кВА, 2кл-10кВ от 5/12,1кл-10кВ от 7/2 2) ПДП оз Комсомольское пост.№2669 от 19.12.2013 с изм №988 от 16.12.2021 3) ГП №563 от 24.12.2019 |
| 17 | Электроснабжение р-на оз. Комсомольское. ТП-10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ | 2023 | 2040 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  | 2,0 | 1,3 | адм. НВ №4-01 Исх.967 от 10.04.24; ГЭС вх. В-НГ-2024-1222 от 11.04.2024: Кор-ка 2024 жд СЗ Вега ТУ№765/2023 Р=1734кВт БКТП,10кВ 5/15-5/8 Сентябрь 2025г.1 этап. Распор. адм. города от 09.09.2021 №775-р "Об утверждении перечня объектов капитального строительства, подлежащих строительству (реконструкции) по муниципальной программе "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года". МКУ УКС города №104-Исх.3048 от 22.10.2021 (Вх.ГЭС В-НГ-2021-5128) Р=2 МВт ТП*1*2*630кВА МФК 850кВт, сети 5км; церковь 50-60кВт 0,4кВ от РПЖ-10 (вынос ВЛ-10кВ ф.5,9 Галина-РПЖ-10), город. краевед музей кл-0,4 кВ от ТП-5/15 -кор-ка 2024 от БКТП жд Вега; манеж легкоатлетический, тир от ТП универс. ледов. арены; гостинич. комп. от РПЖ-14 и др. объекты оз. Комсомольское; ГП 2019; ПДП оз Комс. №2669 от 19.12 13 с изм. от 16.12.2021 №988 |
| 18 | Электроснабжение кварталов №№ 40,41,42,43 ВПР 5 оч. Строительства г. Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ | 2023 | 2040 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 8,0 | 3,0 | 8,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | ВПР 5 оч. стр. кв.№ №40,41,42,43 компл.осв.жил.стр-ва: Р =12,6МВт РП-Восток, 18ТП, сети 2х7=14км: кв.40 4ТП*2*1,0МВА от ПС Колмаковская, РПЖ-23; кв.41-4ТП*2*1,0МВА от кв 40 и от РП-Восток; кв.42 5ТП*2*1,0МВА от кв.43 и РПЖ-17 кв.43 ,4ТП*2*1,0МВА (РП Восток см. паспорт 20-н) 2028: 1тп кв.43, 1 ТП ОД |
| 19 | ВПР IV очередь квартал 27. ТП-10/0,4кв, сети 10кВ | 2023 | 2040 |  |  | 1,5 | 4,0 |  |  |  |  | 0,8 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2024г Многофункциональный спортивный комплекс письмо адм.№4-01-Исх-2799 от 28.10.2022 (МКУ УКС города №104-Исх.3048 от 22.10.2021, Вх.ГЭС В-НГ-2021-5128-МФК 2023 г.), ТУ ПИР №22-05-19 от 28.01.2021 продление, ТУ ПИР №22-05-543 от 18.09.2018 Р=1,5 МВт 2БКТП-10/0,4кВ, сети 10кВ от РПЖ-25; 2027 г. гостиница, ледовый дворец и др.; создание условий для освоения территории квартала 27 ВПР |
| 20 | Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска кварталов 29-30. ТП-10/0,4кВ сети 10 кВ | 2023 | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,4 | 15,0 | создание условий для освоения территории кварталов 29-30 ВПР 4 оч. стр. 8ТП 6*2*0,63МВА, 2*2*1,0МВА, сети 2х3км ГП 2019; Кв.29: 3,7 МВт от РПЖ-23, 4ТП*2*0,63МВАкВА, S=8,23га; Кв.30: 4,3 МВт от РПЖ-25, 2ТП*2*1,0МВА, 2ТП*2*0,63МВА, S=9,93га. |
| 21 | Электроснабжение кварталов 31а,31б,32 ВПР 4 оч. Строительства г. Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ | 2023 | 2040 |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 2,0 |  |  | 4,4 | 6,3 | создание условий для освоения территории кварталов ВПР 4 оч.стр.; ГП 2019. Кв.31А-1,8МВт от РПЖ-25, 3ТП S=6,23га; Кв.31Б-2,35МВт от РП-2стр.в кв.33 источник ГПП-5, 3ТП ,S=6,71 га ; Кв 32-5,9МВт от БКТП-26/4 , от РП-2стр.в кв.33 -3ТП, S=9,89га Возможно потребуется перенести РП-2стр. из кв.33 в кв. 32 (2028-2040 6ТП, сети) |
| 22 | Электроснабжение квартала 33 ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска. РП-2(стр),ТП-10/0,4кВ , сети 10 кВ | 2023 | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 | 10,0 | кв.33 S=19,68 га, Р=4,4 МВт от ГПП-5 до РП-2стр.4ТП* 2*1,0МВА(1ТП доп.), РП-2стр. 1*2*1,0МВА. сети 2х2км ТУ ГЭС №22-05-133 от 04.03.2015 ГП 2019 ПДП ВПР 4 оч.стр-ва |
| 23 | Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска, Магистральные КЛ-10кВ от ГПП-5 до РП-2 (стр.) | 2023 | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  | L= 6х1,5одноф. 15млн.р. (зависит от размещения РП №2стр: в кв.32 до 2021 или в кв.33 после 2021) |
| 24 | Застройка Старого Вартовска 1 очередь до пер Обской. Квартала В-3,4,5,6,7,8. ТП 10/0,4 кВ, сети 10/0,4кВ | 2023 | 2040 |  |  | 0,5 | 0,8 |  |  |  |  | 1,6 | 2,5 | 5,7 | 8,0 | Кв.В-7 КТПН 1*2*0,4МВА от РП-29; 2027-2040: кв. В-3А ТУ№116/16.03.2021 Центр здоровья и отдыха Р=1600кВт МКУ УКС города ТУ№116/16.03.2021 2БКТП*(2*1250), сети 10кВ (источник: РПЖ-22, РПЖ-25) кв. В-5.1, В-5,2; таблВ-3 (студ. городок), кв. В-4, кв. В-6, кв. В-8 ГП 2019; ПДП 1оч ст. Варт. Р=8МВт (2028-2040 гг. прогноз-БКТП-2*1,25МВА, БКТП-2*1,0 МВА, 3КТПН-0,4кВА , сети 10/0,4кВ |
| 25 | Застройка Старого Вартовска, 1 очередь, от пер. Обской до пер Больничный. Электроснабжение кварталов В-9,10,11,12,13,14. Строительство ТП-10/0,4кВ, сетей 10/0,4кВ | 2023 | 2040 | 1,2 | 0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,9 | 0,4 | 12,0 | 1,6 | 4кв.2023 г. кв. В-14.3 КТПН, сети 10кВ от РП-Дагестан. Застройщик Шихшабекова К.И. исх.№10/47 от 18.10.2021 В-НГ-2021-4987 от 18.10.2021г. 2027: Кв.В-9 КТПН, сети 10/0,4 кВ; 2028-2040гг. |
| 26 | Застройка Старого Вартовска, 1 очередь. Электроснабжение объектов индивидуальной жилой застройки прибрежной зоны кварталов П-5,6,7,8,9.10. Строительство ТП 10/0,4кВ, сетей 10/0,4кВ | 2023 | 2040 |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,8 |  |  | 14,0 | 4,0 | 5ТП*2*0,4МВА, сети 10кВ 2х3км, 0,4кВ-8км, плюс перераспределение нагрузок сущ.ф.10 РПЖ-8, РП-29 ф.12 и др.; создание условий для освоения территории Старого Вартовска |
| 27 | Застройка Старого Вартовска, 2 очередь. Электроснабжение кварталов П-11,12,13,14,15,16, В-15, В-16,В-17, К-6 Квартал П-14 ВЛ-10кВ от РП-СТПС до РТС | 2023 | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,9 | 5,6 | 7КТПН*2*0,4МВА(4ТП ИЖД, 1ТП ОД, 2ТП Агропром) сети 10кВ 2х4км, 0,4кВ 8км (источник Южная-РП СТПС) Строительство ВЛ-10кВ от РП-СТПС для электроснабжения РТС квартала П-14 К-6-птицефабрика предприятие по производству удобрений S=0,7га инвест. регион; теплица, мясная ферма и др. S=1га инвест. регион |
| 28 | Застройка Старого Вартовска, 3 очередь. Строительство сетей,ТП-10/0,4кВ от ПС 35/10кВ Совхозная Электроснабжение кварталов 11П,12П,18П,19П,20П-21П, 22П,23П,П-17 | 2023 | 2040 | 0,6 | 0,4 |  |  | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  | 22,0 | 6,1 | МКУ УКС города №104-Исх.3048 от 22.10.2021 распоряжение администрации города от 09.09.2021 №775-р "Об утверждении перечня объектов капитального строительства, подлежащих строительству (реконструкции), по муниципальной программе "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года": 12П мкр.2023г.; 11П до 2025г.;ГП, ПДП 3 оч. ст Вартовска №847 от 27.09.2007г. Источник: ПС Совхозная - 7ТП-6*2*0,4МВА, 1*2*0,63МВА, сети 10кВ 2х5км,0,4кВ 12км |
| 29 | Застройка Старого Вартовска 3 очередь. ТП, сети 10/0,4 кВ. Квартала 17П,16П,3П,7П,6П,13П, 15П,8П-К-10,9П,К-7,К-8,К-9 Сети 10кВ ПС Южная-РП-3Х | 2023 | 2040 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |  |  |  |  | 7,0 | 7,6 | МКУ УКС города №104-Исх.3048 от 22.10.2021 распоряжение администрации города от 09.09.2021 №775-р «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" 13П мкр., 15П мкр.; школа на 1125 учащихся в 15П мкр.; школа 17П; 3П мкр. ИЖД КТПН-10/0,4кВ 2*0,63кВА сети 10кВ от РП-3х; К9 жилье ТП-10/0,4кВ 2х0,63; сети 10кВ от ТП-65/х, 9Пмкр. ул. Молодежная ТП-2*0,63; сети 10кВ от РП-Совхоз и от ТП-55/х; 4ТП 2*0,4МВА К-7,К-8,7П-6П |
| 30 | Западный Эмтор. Квартал 44, ТП, сети 10кВ | 2023 | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 | 7,6 | создание условий для освоения территорий оз. Эмтор Р=6МВт: 3МВт западный Эмтор, 3МВт кв.44 6ТП-2х0,63кВА; сети 10кВ от ТПкв.31Б (источник РП-2-ГПП-5) Керлинг центр (региональный) + объекты образования (ист-к РП-2-ГПП-5); кв.№44 от кв.№41 и от РП-2 северный Эмтор |
| 31 | Электроснабжение 9Б мкр.БКТП-9/31, БКТП-9/32 с КЛ-10кВ | 2023 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 | 2,0 |  |  | создание условий для освоения территорий 9Б мкр.(комплексная застройка МКД) |
| 32 | Застройка Старого Вартовска. 3 очередь. ТП. Сети 10/0,4кВ. Квартал 5П | 2023 | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,3 | создание условий для освоения территорий 5П мкр. |
| 33 | 8-1 П мкр. Старого Вартовска. Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 3.4 вида (школа, д/сад, интернат для слепых и слабовидящих детей. Сети 0,4кВ | 2023 | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  | 0,4кВ от ТП-8П мкр (РП-Совхоз) Объект регионального значения (ул. Молодежная -Декабристов в районе 8-1.П мкр); ГП; Госпрограмма ХМАО-Югры "Развитие образования" ПП ХМАО-Югры от 31.10.2021 №468-п |
| 34 | Электроснабжение зоны общественно-делового назначения. Южный Эмтор ТП-10/0,4кВ. Сети 10кВ | 2023 | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 | 2,5 | 3МВт 2ТП*2х630кВа от РП-южный Эмтор(ф.1,29 ПС Южная), сети 2х2км, связь от ТП-К-10 учреждения здравоохранения(хоспис, онкодиспансер и др.) |
| 35 | Электроснабжение зоны общественно-делового назначения. Оз. Эмтор ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ | 2023 | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 4,0 | 3МВт 2ТП*2х1000, сети 2х1,5км спортив. сооруж.; ипподром, биатлонный центр, оздоровительный центр круглогодичного действия-объект регион.; инвест пл. №1 регион. -туризм, рекреация S=8га база отдыха. От ТП общ. южный Эмтор, связь ТП-керлинг центр, ВЛ-10кВ ф.3 ПС Совхозная |
| 36 | Электроснабжение кварталов 34,35,36,37,38,39 район жилой застройки юго-западного направления от оз. Эмтор Строительство РП, ТП-10/0,4кВ, сетей 10кВ | 2023 | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 15,1 | Р=10МВт РП-южный Эмтор 2х1000кВА перенести на 2023+сети 1км, 12ТП*2х630кВА ,2х10км (ПС Южная ф.1,29), +связи |
| 37 | Электроснабжение района жилой застройки и общественного центра севернее от оз. Эмтор кварталов 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 РП,ТП-10/0,4кВ Сети 10кВ | 2023 | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 | 41,2 | жилая застройка Р=16МВт РП-1 северный Эмтор, РП-2 северный Эмтор 2* 2*1,0МВА от ПС Эмтор ф.107,208; 20*ТП-2х630кВА 2х16км; общ. центр РП-3 северный Эмтор 1*2х1,0 МВА, 5*ТП-2х1,0 МВА,2х4км |
| 38 | Электроснабжение котельной застройки северного Эмтора г. Нижневартовска. ТП-10/0,4 кВ в квартале №45, сети 10кВ | 2023 | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 1,3 | ТП-1*2*0,63МВА, сети 2х2,5км от ПС Колмаковская, от РП-2 северный Эмтор(ПС Эмтор) |
| 39 | Восточная коммунально-складская зона. Квартала 6К, 7К, 8К, 9К,10К, 11К. РП,ТП, сети 10кВ | 2023 | 2040 | 1,5 | 5,0 | 0,9 | 1,3 |  |  |  |  |  |  | 8,0 | 6,3 | (ИП-2022 КЛ-10кВ ф.105-208 Эмтор пр.№14 от 28.03.2022) создание условий для освоения территорий восточной КСЗ:11К ТУ№22-05-954 от 27.10.2021 торговые центры Р=2500кВт 2ТП-2*1250кВА сети 10кВ от ПС Эмтор ф.107,208; перераспределение нагрузок ф.105 ПС Эмтор - сети 10кВ ф.107,208 Эмтор; 8К ТП-2*630кВА (11К S=11,05га инвестплощадка, транспортно-логистический комплекс, а/д НВ-Излучинск; 8К-S=5,5га восточный объезд, S=13,3, а/д НВ-ск-пгт Излучинск по ГП) Р общ.9МВт. (2028-2040 5ТП-2*630кВА) |
| 40 | Электроснабжение Северо-Западного промышленного узла г. Нижневартовска(район ГПЗ) РП, ТП, сети 6кВ | 2023 | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | Индустриальный парк инвест площ. №1 ТУ№22-05-190 от 09.04.2021 Р=2 МВт (2023-2026 гг.) источи. ГПП-1 ГПЗ ф.18,32. Р =8-10МВт.РП-1*2*0,63МВА, 6ТП 2*0,63МВА, 3КТПН* 1*0,4МВА, сети-2х5км ип регион №1 НВ-ский Индуст. парк S=10,85(район ГПЗ); 2035г: ип рег.№3 нефтегазоперерабатывающий комплекс S=16,5га; Агропромыш. комплекс ип №2 регион. КФХ S=2,72 га |
| 41 | Прочие инвестиционные проекты ,всего, в т.ч. приобретение нематериальных активов, спецтехники и автотранспорта, электросетевых объектов, модернизация иных основных средств(АСДУ, АСУ) и др. | 2023 | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | создание условий для развития ТСО |
| 42 | Коммунально-складская зона 2 оч. застройки. Центр здоровья и отдыха "Городские термы" ул. Интернациональная, 67а. ТП-10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ. | 2023 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 2,5 |  |  | МКУ УКС города Центр здоровья и отдыха "Городские термы" ул. Интернациональная ,67а Р=1600кВт ТУ ПИР №22-05-34 от 10.02. 2021 БКТП-2*1250кВА сети 10кВ |
| 43 | Общественный центр 2 очереди застройки. Центр боевых искусств ул. Спортивная. БКТП-10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ. | 2023 | 2024 |  |  | 1,2 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | адм. города письмо №4-01-Исх-2379 от 22.09.2022. ТУ ПИР №22-05-701 от 30.09.2022 БКТП-10/0,4кВ, сети 10кВ (от ТП-11/8, 11/15) |
| 44. | Электроснабжение комплексного развития территории (КРТ) части К-2. ул. Ханты-Мансийская | 2024 | 2028 |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,0 |  |  |  |  | изм. ГП города РД №443 от 21.06.2024г. КРТ в зоне К-2 по ул. Ханты-Мансийская Р=1000кВт БКТП 2*1000кВА, кл-10кВ 2РПЖ-8, 1КЛ-10кВ БКТП-22/6 ТУ ПИР ГЭС №22-05-104 от 04.03. 2024 Договор КРТ адм. города. №1КРТ от 28.12.2023. |
| 45. | Электроснабжение жилого комплекса "Импульс" ул. Мира (кадастровый номер земельного участка 86:11:0102008:602) | 2024 | 2028 |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,0 |  |  |  |  | адм. города письмо №04-01-Исх-967 от 10.04.2024. Р=1734кВт ТУ ПИР №22-05-765 от 29.11.2023. БКТП 2*1000кВА, кл-10/0,4кВ |

В рамках 	постановления Администрации города Нижневартовска от 25.09.2024 № 856 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска» в период 2025-2036 годов планируется реализация мероприятий за счет средств бюджета города (Таблица 161).

Таблица 161 – Характеристика мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры в рамках муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска»

| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта (планируемый объем инвестиций) (тыс. рублей) | Остаток стоимости на 01.01.2025 (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Муниципальный проект «Создание (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 3П г. Нижневартовска | 2,55 км/6,04 км | 2019 - 2025 годы (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы) | 189717,67 | 13186,93 |
| 1.2. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 12П г. Нижневартовска | 2,63 км/5,16 км | 2018 - 2026 годы (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы) | 195169,41 | 3589,38 |
| 1.3. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 13П г. Нижневартовска | 2,63 км/3,99 км | 2018 - 2030 годы (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы) | 318063,49 | 28384,19 |
| 1.4. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 15П г. Нижневартовска | 2,75 км/ | 2018 - 2035 годы (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы) | 363212,42 | 37778,9 |

Инвестиционной программой АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы, утвержденной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 29 (с изменениями от 28.12.2023 № 35) на территории города Нижневартовска в 2024 – 2027 годах планируются к реализации мероприятия,, отраженные в таблице ниже (Таблица 162).

Таблица 162 – Перечень мероприятий по новому строительству, реконструкции, модернизации системы электроснабжения в соответствии с Инвестиционной программой АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы

| № п.п. | Наименование мероприятия | Период реализации, гг. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ |  |  |
| 1 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до КТП 10/0,4 кВ объекта СКК «Галактика» с отпайками на две БКТП 10/0,4 кВ объекта «Образовательный центр (I, II этап) (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 2х4,7 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1,4 км, двухтрансформаторные БКТП 10/0,4 2 шт.) | 2022 | 2024 |
|  | РЕКОНСТРУКЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ |  |  |
| 2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кирьяновская – ГПП-7 1, 2 цепь (Установка дополнительной опоры в пролете опор № 42-43) | 2024 | 2024 |
| 3 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (14 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | 2027 | 2027 |
| 4 | Установка приборов учета в соответствии с законом № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (24 счетчика 0,4кВ) филиала Нижневартовские электрические сети | 2024 | 2024 |
| 5 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (19 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | 2026 | 2026 |
| 6 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (16 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | 2025 | 2025 |
| 7 | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК «Эгида» для ПС 110 кВ Обская | 2024 | 2025 |
| 8 | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК «Эгида» для ПС 110 кВ Индустриальная | 2024 | 2025 |
| 9 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Водозабор (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | 2023 | 2024 |
| 10 | Реконструкции ТСО ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская | 2023 | 2024 |
| 11 | Реконструкция ТСО ПС 110/10/10 кВ Обская | 2025 | 2025 |
| 12 | Реконструкция системы контроля и управления доступом филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | 2025 | 2026 |
| 13 | Модернизация диспетчерского пункта щита ОДС филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские ЭС | 2023 | 2024 |
| 14 | Модернизация ПС 110 кВ Городская-5 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | 2024 | 2024 |
| 15 | Модернизация ПС 110 кВ Индустриальная 2Т (установка защит ближнего резервирования 2Т - 1 шт.) | 2025 | 2025 |
| 16 | Модернизация ПС 110 кВ Колмаковская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | 2024 | 2024 |
| 17 | Модернизация ПС 110 кВ Нижневартовская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | 2025 | 2025 |
| 18 | Модернизация ПС 110 кВ Обская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | 2024 | 2024 |
| 19 | Модернизация ПС 110 кВ Центральная 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | 2025 | 2025 |
| 20 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 35 кВ Стройиндустриальная и на ДП ОДС НВЭС | 2023 | 2024 |
| 21 | Реконструкция телемеханики ПС 110 кВ КНС-37 филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские ЭС | 2026 | 2027 |
| 22 | Модернизация ПС 110 кВ Южная (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-10кВ, 2С-10кВ, 3С-10кВ, 4С-10кВ с функцией определения поврежденного фидера - 4шт.) | 2025 | 2026 |
| 23 | Техническое перевооружение систем ВЧ связи в Нижневартовских ЭС | 2023 | 2024 |
| 24 | Модернизация ПС 110 кВ ГПП-7 (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-6кВ, 2С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | 2025 | 2026 |
| 25 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | 2024 | 2026 |
| 26 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале «Нижневартовские ЭС» АО «Россети Тюмень» | 2023 | 2024 |
| 27 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Индустриальная (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | 2026 | 2026 |
| 28 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Обская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | 2026 | 2026 |
| 29 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/10 кВ Колмаковская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | 2026 | 2026 |
| 30 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Центральная (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | 2026 | 2026 |
| 31 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская(замена оборудования СДТУ и ССПИ) | 2026 | 2026 |
| 32 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Колмаковская (реконструкция оборудования ТСО) | 2027 | 2027 |
| 33 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Центральная (реконструкция оборудования ТСО) | 2027 | 2027 |
| 34 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Городская (дистанционное управление оборудованием) | 2024 | 2025 |

Инвестиционной программой АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы, утвержденной приказом Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО – Югры от 28.07.2023 № 42-Пр-30 (с изменениями от 31.07.2024 № 42-Пр-26), на территории города Нижневартовска планируются к реализации мероприятия,, отраженные в таблице ниже (Таблица 163).

Таблица 163 - Перечень мероприятий по новому строительству, реконструкции, модернизации системы электроснабжения в соответствии с Инвестиционной программой АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы

| № п.п. | Наименование мероприятия | Период реализации, гг. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ |  |  |
| 1 | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ | 2018 | 2027 |
| 2 | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, КТПН-10/0,4 кВ | 2018 | 2027 |
| 3 | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ. | 2018 | 2027 |
| 4 | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. КТПН-10/0,4 кВ. | 2018 | 2027 |
| 5 | Электроснабжение прибрежной набережной, спортивной «С" зоны г. Нижневартовска. Строительство ТП, сетей 10/0,4кВ. | 2021 | 2026 |
| 6 | Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного планировочного района г. Нижневартовска, КЛ-10;0,4кВ с ТП-21/3, ТП-21/6, ТП-21/4, ТП-21/5 | 2018 | 2025 |
| 7 | Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного планировочного района г. Нижневартовска, КЛ-10/0,4кВ с БКТП-22/4, | 2018 | 2026 |
| 8 | Электроснабжение котельной ВПР (IV оч. стр-ва) г. Нижневартовска, ТП-27/к, КЛ-10кВ (от РПЖ-25, от ГПП-5) | 2018 | 2027 |
| 9 | Строительство ПС 35/10 кВ Рямная с участком ВЛ-35кВ в старой части города | 2018 | 2028 |
| 10 | Застройка Старого Вартовска 3 очередь. ТП, сети 10/0,4 кВ. Квартала 17П,16П,3П,7П,6П,13П,15П,8П-К-10,9П,К-7,К-8,К-9 | 2018 | 2026 |
| 11 | Строительство 10В мкр.МЖК.РПЖ, ТП, сети 10кВ (трансформаторная подстанция 10/0,4кВ, установленная мощность 1,26 МВА; кабельные линии 10 кВ протяженностью 3,29 км) | 2020 | 2024 |
| 12 | Электроснабжение кварталов №№ 40,41,42,43 ВПР 4 очередь строительства г. Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10;0,4кВ | 2021 | 2024 |
| 13 | Строительство ТП-78/з (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, установленная мощность 1,26 МВА) | 2023 | 2026 |
| 14 | Электроснабжение 9Б мкр. БКТП-9/31, БКТП-9/32 с КЛ-10;0,4кВ | 2021 | 2026 |
| 15 | Строительство ПС-35/6кВ "Елинская" (подстанция 35/6кВ, установленная мощность 12,6 МВА) | 2024 | 2026 |
| 16 | Строительство ТП-10/0,4кВ, сетей 10кВ. Для электроснабжения "Центра боевых искусств" | 2024 | 2024 |
| 17 | Строительство КЛ-6кВ от ГПП-1 до РПП-3 в составе КЛ ВН 6-10кВ от ГПП-1 (кабельные линии 6кВ протяженностью 3 км) | 2027 | 2027 |
| 18 | Строительство сетей электроснабжения садово-огороднических товариществ | 2019 | 2027 |
| 19 | Строительство КЛ-0,4кВ от РПЖ-3 до м.ж.д. | 2025 | 2028 |
| 20 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-13/4 до м.ж.д. | 2026 | 2027 |
| 21 | Строительство КЛ-10кВ ф.31, ф.37 ПС-"Южная" - БКТП-92/х | 2026 | 2027 |
| 22 | Строительство КЛ-10кВ ТП-8/5 - ТП-12/2 (монтаж двух ячеек в ТП-8/5) | 2027 | 2028 |
| 23 | Сети электроснабжения 13 мкр. (КЛ-0,4кВ от ТП-13/6, ТП-13/8) | 2027 | 2028 |
| 24 | Сети электроснабжения 15 мкр. (КЛ-0,4кВ от ТП-15/3, ТП-15/5, ТП-15/6) | 2027 | 2028 |
| 25 | Сети электроснабжения 10г мкр. (КЛ-0,4кВ от ТП-10г/7) | 2026 | 2028 |
| 26 | Сети электроснабжения 16 мкр. (КЛ-0,4кВ от ТП-16/4, ТП-16/5, ТП-16/6) | 2018 | 2028 |
| 27 | Строительство сетей 10кВ от ПС Индустриальная. (КЛ-10кВ до ТП-4/2, ТП-4/1, ТП-3/7, ТП-3/1) | 2027 | 2027 |
| 28 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-18/1 - Дет. Сад | 2026 | 2026 |
| 29 | Строительство 2х цепной распределительной ВЛ-6 кВ ЗПУ панели 7, 8, 9. | 2027 | 2027 |
| 30 | Магистральные сети 10 кВ от ГПП-5 до РП-29 | 2027 | 2028 |
| 31 | РП-10кВ Восточного объезда с ЛЭП-10кВ | 2027 | 2028 |
| 32 | Электроснабжение р-на оз. Комсомольское. Универсальная ледовая арена. Строительство ТП-10/0,4кВ, сетей 10кВ. | 2026 | 2026 |
| 33 | Застройка Старого Вартовска 1 очередь до пер. Обской. Квартала В-3,4,5,6,7,8. ТП-10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ. | 2025 | 2025 |
| 34 | ВПР IV очередь квартал 27. ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ. | 2025 | 2025 |
| 35 | Строительство сетей 10кВ от РПЖ-14 | 2024 | 2025 |
| 36 | Строительство сетей 10кВ от РПЖ-1 | 2024 | 2025 |
|  | РЕКОНСТРУКЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ |  |  |
| 37 | Реконструкция приобретенных электросетевых объектов. Трансформаторных и иных подстанций. | 2019 | 2026 |
| 38 | Реконструкция ВЛ-10кВ, ПС 35/10кВ "Совхозная" фидер 3, 10 (вынос участка воздушной линии 10кВ из труднодоступной болотистой местности с заменой провода на новый протяженностью 1,1 км) | 2027 | 2028 |
| 39 | Реконструкция приобретенных электросетевых объектов. Линий электропередач. | 2019 | 2027 |
|  | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) |  |  |
| 40 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | 2023 | 2027 |
|  | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств |  |  |
| 41 | Единая автоматизированная система диспетчерского управления (ЕАСДУ) | 2027 | 2027 |
| 42 | Модернизация АСДУ/АСТУЭ | 2023 | 2027 |
| 43 | Реконструкция системы видеонаблюдения на объектах электросетевого хозяйства | 2026 | 2027 |
| 44 | Строительство здания административно-диспетчерских служб АО "Городские электрические сети" | 2014 | 2025 |
| 45 | Приобретение компонентов основных средств для оснащения рабочих мест | 2023 | 2027 |
| 46 | Центр контроля управления за объектами электросетевого хозяйства (диспетчерский контроль, возможность автоматизированного управления за объектами электросетевого хозяйства, баланс загрузки энергетических объектов, контроль за работой оперативно-ремонтного персонала, организация рабочих мест) | 2023 | 2024 |
| 47 | Создание системы видеонаблюдения на объектах электросетевого хозяйства | 2024 | 2025 |
| 48 | Создание цифровых схем электросетевых объектов | 2024 | 2027 |

В рамках Концессионного соглашения в отношении объектов, предназначенных для освещения территории города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заключенного между муниципальным образованием город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Акционерным обществом «Городские электрические сети» № 5 от 11.07.2024 (далее – Концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5) за счет средств концессионера планируется реализация мероприятий, отраженных в таблице ниже (Таблица 164).

Таблица 164 - Перечень мероприятий по новому строительству, реконструкции, модернизации системы уличного освещения в соответствии с Концессионным соглашением от 11.07.2024 № 5

| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПИР | СМР | ввод |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Строительство объектов уличного освещения |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Ханты – Мансийская от ул. Г.И. Пикмана до ул. 60 лет Октября | 2024 | 2024 | 2025 |
| 1.2 | ул. 16П на всем протяжении (от 5п до 9п) | 2024 | 2024 | 2025 |
| 1.3 | ул. 18П на всем протяжении | 2024 | 2024 | 2025 |
| 1.4 | ул. Самотлорная на всем протяжении | 2024 | 2024 | 2025 |
| 1.5 | ул. 11П (ул. Тампонажная) на всем протяжении | 2024 | 2024 | 2025 |
| 1.6 | Проезд от ул. Индустриальной до ООО «СтройИнвестПроект» | 2024 | 2024 | 2025 |
| 1.7 | ул. Нефтяников с односторонним движением от ул. Спортивная до ул. Мира | 2024 | 2024 | 2025 |
| 1.8 | ул. Г.И. Пикмана от ул. Мусы Джалиля до проспекта Победы | 2024 | 2024 | 2025 |
| 1.9 | ул. Кузоваткина от АЗС Окис до «Авиационно-спортивный комплекс» | 2024 | 2025 | 2025 |
| 1.10 | Освещение переулка Мирный | 2024 | 2025 | 2025 |
| 1.11 | Освещение автомобильной дороги «Подъездная дорога к садово-огородническому некоммерческому товариществу «Радуга» от улицы Осенней по подъездной дороге от улицы Осенней до ДНТ «Радуга» | 2024 | 2025 | 2025 |
| 1.12 | Освещение автомобильной дороги «Проезды ЛПХ» | 2024 | 2025 | 2025 |
| 1.13 | Пешеходная дорожка от улицы Мира до физкультурного спортивного комплекса «Юбилейный» по адресу: ул. Мира, 29а | 2024 | 2025 | 2025 |
| 1.14 | Пешеходная дорожка в створе улицы от пр. Победы к муниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры «Октябрь» | 2024 | 2025 | 2025 |
| 1.15 | Пешеходная дорожка, ведущей от ул. Омской до здания спортивного комплекса «Самотлор» | 2024 | 2025 | 2025 |
| 1.16 | Проезд в створе от ул. Дзержинского до ул. Чапаева (кладбище) вдоль дома по адресу: ул. Интернациональная 49а | 2024 | 2025 | 2025 |
| 1.17 | Проезд Заозерный | 2024 | 2025 | 2025 |
| 1.18 | ул. 9 П | 2024 | 2025 | 2025 |
| 1.19 | мкр 3, пути следования к МБОУ СШ № 8, МАДОУ 10, 15, 21 | 2024 | 2025 | 2025 |
| 1.20 | мкр 4, пути следования к МБОУ СШ № 10, МАДОУ № 7 | 2024 | 2025 | 2025 |
| 1.21 | мкр 6, пути следования к МБОУ СШ № 18, 31, МАДОУ № 40 | 2025 | 2026 | 2026 |
| 1.22 | мкр 7, пути следования к МБОУ СШ № 13, 23, Лицей, МАДОУ № 31, 67 | 2025 | 2026 | 2026 |
| 1.23 | мкр 8, пути следования к МБОУ СШ № 12, МАДОУ № 90 | 2025 | 2026 | 2026 |
| 1.24 | мкр 10, пути следования к МБОУ СШ № 34, МАДОУ № 66, 17 | 2025 | 2026 | 2026 |
| 1.25 | мкр 10 а, пути следования к МБОУ СШ № 29, 40, МАДОУ № 41, 77 | 2025 | 2026 | 2026 |
| 1.26 | мкр 10 б, пути следования к МБОУ СШ № 42, МАДОУ № 44 | 2025 | 2026 | 2026 |
| 1.27 | мкр 10 в, пути следования к ДШИ № 3, МАДОУ № 25 | 2025 | 2026 | 2026 |
| 1.28 | мкр 10 г, пути следования к МБОУ СШ № 43, МАДОУ № 41 | 2025 | 2026 | 2026 |
| 1.29 | мкр 11, пути следования к МБОУ СШ № 15, МАДОУ № 32 | 2025 | 2026 | 2026 |
| 1.30 | мкр 12, пути следования к МБОУ СШ № 5, 30, МАДОУ № 49 | 2025 | 2026 | 2026 |
| 1.31 | мкр 13, пути следования к МБОУ СШ № 14, Гимназия № 1, МАДОУ № 37, 52 | 2025 | 2026 | 2026 |
| 1.32 | мкр 15, пути следования к МБОУ СШ № 21, МАДОУ № 80 | 2024 | 2025 | 2025 |
| 1.33 | мкр 15 а, пути следования к МАДОУ № 68 | 2024 | 2025 | 2025 |
| 1.34 | мкр 16, пути следования к МБОУ СШ № 22, Лицей 2, МАДОУ № 62 | 2024 | 2025 | 2025 |
| 1.35 | Площадь муниципального бюджетного учреждения «Центр национальных культур» ул. Мира 31а | 2024 | 2025 | 2025 |
| 1.36 | мкр Мира 27, выход на Комсомольское озеро | 2024 | 2025 | 2025 |
| 1.37 | мкр 7 а, пути следования к МБОУ СШ № 23, МАДОУ № 41 | 2024 | 2025 | 2025 |
| 1.38 | ул. Пионерская (от ул. Победы до ул. Нефтяников) | 2024 | 2024 | 2024 |
| Реконструкция объектов уличного освещения |  |  |  |  |
| 2.1 | ул. 60 Лет Октября (от ул. 5П до ул. Ханты-Мансийская) | 2024 | 2025 |  |
| 2.2 | ул. Дружбы Народов (от ул. 60 Лет Октября до ул. Мира) | 2024 | 2025 |  |
| 2.3 | ул. Кузоваткина (от ул. Мира до ул. 60 Лет Октября) | 2024 | 2025 |  |
| 2.4 | ул. Менделеева (от ул. Мира до ул. Ленина) | 2024 | 2025 |  |
| 2.5 | ул. Ленина (от ул. 5П до ул. Ханты-Мансийской) | 2024 | 2025 |  |
| 2.6 | ул. Дзержинского (от ул. Ленина до ул. Северная) | 2024 | 2025 |  |
| 2.7 | ул. Нефтяников (от ул. 60 лет Октября до ул. Северная) | 2024 | 2025 |  |
| 2.8 | ул. Омская (от ул. Кузоваткина до ул. Ханты-Мансийская) | 2024 | 2025 |  |
| 2.9 | пр. Победы (от ул. Пикмана до ул. Мира) | 2024 | 2025 |  |
| 2.10 | ул. Заводская | 2024 | 2025 |  |
| 2.11 | ул. Лопарева | 2024 | 2025 |  |
| 2.12 | ул. Чапаева | 2024 | 2025 |  |
| 2.13 | ул. Мира (от ул. Кузоваткина до ул. Ханты-Мансийская) | 2025 | 2026 |  |
| 2.14 | ул. Интернациональная (от ул. 5П до ул. Пермская) | 2025 | 2026 |  |
| 2.15 | ул. Северная (от ул. Кузоваткина до ул. Чапаева) | 2025 | 2026 |  |
| 2.16 | ул. Авиаторов (от ул. 5П до Аэропорта) | 2025 | 2026 |  |
| 2.17 | ул. 5П (от ул. 2П-2 до ул. Интернациональная) | 2025 | 2026 |  |
| 2.18 | ул. Ханты-Мансийская (от ул. 60 Лет Октября до ул. Интернациональная) | 2024 | 2025 |  |
| 2.19 | ул. Пермская (от ул. Мира до ул. Северная) | 2025 | 2026 |  |
| 2.20 | ул. Спортивная (от ул. Нефтяников до ул. Пермская) | 2025 | 2026 |  |
| 2.21 | ул. Маршала Жукова (от ул. Омская до ул. Северная) | 2025 | 2026 |  |
| 2.22 | Восточный объезд от моста «Бегущая лань» до Самотлорской дороги | 2025 | 2026 |  |
| 2.23 | Модернизация сетей уличного освещения (замена устаревших шкафов управления) | 2025 | 2026 |  |
| 2.24 | ул. Героев Самотлора | 2024 | 2025 |  |
| 2.25 | ул. Зимняя | 2024 | 2025 |  |
| 2.26 | ул. Г. И. Пикмана | 2025 | 2026 |  |
| 2.27 | ул. Профсоюзная | 2024 | 2025 |  |
| 2.28 | ул. Рабочая | 2024 | 2025 |  |
| 2.29 | Восточный объезд (от ул. Ханты-Мансийская до моста «Бегущая лань») | 2024 | 2025 |  |
| 2.30 | Восточный проезд (от ул. Ханты-Мансийская до ул. Героев Самотлора) | 2024 | 2025 |  |

Предложенные выше мероприятия подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования застройки территорий с учетом фактического развития жилищного и общественного строительства, а также наличия возможности технологического присоединения новых нагрузок к объектам существующей системы электроснабжения.

Основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д. ), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в таблице ниже (Таблица 165)..

Таблица 165. Основные характеристики инвестиционных проектов в сфере электроснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п.п. | Наименование мероприятия | Краткое описание проекта | Цель проекта | Основные технические характеристики мероприятия | Период реализации, гг. |  | Срок получения эффекта, гг. | Ожидаемый эффект | Простой срок окупаемости проекта, лет | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало | Конец |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Постановление Администрации города Нижневартовска от 25.09.2024 N 856"Об утверждении муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 3П г. Нижневартовска | строительство электрических сетей | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2,55 км/6,04 км | 2025 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | бюджет города |
| 2 | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 12П г. Нижневартовска | строительство электрических сетей | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2,63 км/5,16 км | 2026 | 2026 | 2026 | без прямого эффекта | не определяется | бюджет города |
| 3 | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 13П г. Нижневартовска | строительство электрических сетей | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2,63 км/3,99 км | 2030 | 2030 | 2030 | без прямого эффекта | не определяется | бюджет города |
| 4 | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 15П г. Нижневартовска | строительство электрических сетей | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2,75 км/ | 2035 | 2035 | 2035 | без прямого эффекта | не определяется | бюджет города |
|  | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы (приказ Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО – Югры от 28.07.2023 № 42-Пр-30 (с изменениями от 31.07.2024 № 42-Пр-26). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ | строительство сетей электроснабжения | подключение новых потребителей | 1,457 км | 2018 | 2027 | ежегодно | без прямого эффекта | до 7 лет | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 2 | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, КТПН-10/0,4 кВ | строительство сетей электроснабжения | подключение новых потребителей |  | 2018 | 2027 | ежегодно | без прямого эффекта | до 7 лет | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 3 | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ. | строительство сетей электроснабжения | подключение новых потребителей | 5,11 км | 2018 | 2027 | ежегодно | без прямого эффекта | до 7 лет | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 4 | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. КТПН-10/0,4 кВ. | строительство сетей электроснабжения | подключение новых потребителей | 2,85 кВ | 2018 | 2027 | ежегодно | без прямого эффекта | до 7 лет | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 5 | Электроснабжение прибрежной набережной, спортивной «С" зоны г. Нижневартовска. Строительство ТП, сетей 10/0,4кВ. | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2021 | 2026 | 2026 | без прямого эффекта | до 7 лет | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 6 | Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного планировочного района г. Нижневартовска, КЛ-10;0,4кВ с ТП-21/3, ТП-21/6, ТП-21/4, ТП-21/5 | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2018 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | до 7 лет | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 7 | Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного планировочного района г. Нижневартовска, КЛ-10/0,4кВ с БКТП-22/4, | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2018 | 2026 | 2026 | без прямого эффекта | до 7 лет | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 8 | Электроснабжение котельной ВПР (IV оч. стр-ва) г. Нижневартовска, ТП-27/к, КЛ-10кВ (от РПЖ-25, от ГПП-5) | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2018 | 2027 | 2027 | без прямого эффекта | до 7 лет | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 9 | Строительство ПС 35/10 кВ Рямная с участком ВЛ-35кВ в старой части города | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2018 | 2028 | 2028 | без прямого эффекта | до 7 лет | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 10 | Застройка Старого Вартовска 3 очередь. ТП, сети 10/0,4 кВ. Квартала 17П,16П,3П,7П,6П,13П,15П,8П-К-10,9П,К-7,К-8,К-9 | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2018 | 2026 | 2026 | без прямого эффекта | до 7 лет | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 11 | Строительство 10В мкр.МЖК.РПЖ, ТП, сети 10кВ (трансформаторная подстанция 10/0,4кВ, установленная мощность 1,26 МВА; кабельные линии 10 кВ протяженностью 3,29 км) | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 1,26 МВА, 3,29 км | 2020 | 2024 | 2024 | без прямого эффекта | до 7 лет | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 12 | Электроснабжение кварталов №№ 40,41,42,43 ВПР 4 очередь строительства г. Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10;0,4кВ | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2021 | 2024 | 2024 | без прямого эффекта | до 7 лет | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 13 | Строительство ТП-78/з (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, установленная мощность 1,26 МВА) | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 1,26 МВА | 2023 | 2026 | 2026 | без прямого эффекта | до 7 лет | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 14 | Электроснабжение 9Б мкр. БКТП-9/31, БКТП-9/32 с КЛ-10;0,4кВ | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2021 | 2026 | 2026 | без прямого эффекта | до 7 лет | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 15 | Строительство ПС-35/6кВ "Елинская" (подстанция 35/6кВ, установленная мощность 12,6 МВА) | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 12,6 МВА | 2024 | 2026 | 2026 | без прямого эффекта | до 7 лет | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 16 | Строительство ТП-10/0,4кВ, сетей 10кВ. Для электроснабжения "Центра боевых искусств" | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2024 | 2024 | 2024 | без прямого эффекта | до 7 лет | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 17 | Строительство КЛ-6кВ от ГПП-1 до РПП-3 в составе КЛ ВН 6-10кВ от ГПП-1 (кабельные линии 6кВ протяженностью 3 км) | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 3 км | 2027 | 2027 | 2027 | без прямого эффекта | до 7 лет | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 18 | Строительство сетей электроснабжения садово-огороднических товариществ | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 10,337 км | 2019 | 2027 | 2027 | без прямого эффекта | до 7 лет | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 19 | Строительство КЛ-0,4кВ от РПЖ-3 до м.ж.д. | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2025 | 2028 | 2028 | без прямого эффекта | до 7 лет | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 20 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-13/4 до м.ж.д. | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2026 | 2027 | 2027 | без прямого эффекта | до 7 лет | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 21 | Строительство КЛ-10кВ ф.31, ф.37 ПС-"Южная" - БКТП-92/х | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2026 | 2027 | 2027 | без прямого эффекта | до 7 лет | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 22 | Строительство КЛ-10кВ ТП-8/5 - ТП-12/2 (монтаж двух ячеек в ТП-8/5) | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2027 | 2028 | 2028 | без прямого эффекта | до 7 лет | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 23 | Сети электроснабжения 13 мкр. (КЛ-0,4кВ от ТП-13/6, ТП-13/8) | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2027 | 2028 | 2028 | без прямого эффекта | до 7 лет | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 24 | Сети электроснабжения 15 мкр. (КЛ-0,4кВ от ТП-15/3, ТП-15/5, ТП-15/6) | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2027 | 2028 | 2028 | без прямого эффекта | до 7 лет | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 25 | Сети электроснабжения 10г мкр. (КЛ-0,4кВ от ТП-10г/7) | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2026 | 2028 | 2028 | без прямого эффекта | до 7 лет | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 26 | Сети электроснабжения 16 мкр. (КЛ-0,4кВ от ТП-16/4, ТП-16/5, ТП-16/6) | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2018 | 2028 | 2028 | без прямого эффекта | до 7 лет | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 27 | Строительство сетей 10кВ от ПС Индустриальная. (КЛ-10кВ до ТП-4/2, ТП-4/1, ТП-3/7, ТП-3/1) | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2027 | 2027 | 2027 | без прямого эффекта | до 7 лет | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 28 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-18/1 - Дет. Сад | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2026 | 2026 | 2026 | без прямого эффекта | до 7 лет | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 29 | Строительство 2х цепной распределительной ВЛ-6 кВ ЗПУ панели 7, 8, 9. | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2027 | 2027 | 2027 | без прямого эффекта | до 7 лет | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 30 | Магистральные сети 10 кВ от ГПП-5 до РП-29 | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2027 | 2028 | 2028 | без прямого эффекта | до 7 лет | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 31 | РП-10кВ Восточного объезда с ЛЭП-10кВ | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2027 | 2028 | 2028 | без прямого эффекта | до 7 лет | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 32 | Электроснабжение р-на оз. Комсомольское. Универсальная ледовая арена. Строительство ТП-10/0,4кВ, сетей 10кВ. | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2026 | 2026 | 2026 | без прямого эффекта | до 7 лет | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 33 | Застройка Старого Вартовска 1 очередь до пер. Обской. Квартала В-3,4,5,6,7,8. ТП-10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ. | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2025 | 2025 |  | без прямого эффекта | до 7 лет | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 34 | ВПР IV очередь квартал 27. ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ. | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2025 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | до 7 лет | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 35 | Строительство сетей 10кВ от РПЖ-14 | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | до 7 лет | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 36 | Строительство сетей 10кВ от РПЖ-1 | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | до 7 лет | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
|  | РЕКОНСТРУКЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Реконструкция приобретенных электросетевых объектов. Трансформаторных и иных подстанций. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций | повышение качества и надежности системы электроснабжения |  | 2019 | 2026 | ежегодно | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 38 | Реконструкция ВЛ-10кВ, ПС 35/10кВ "Совхозная" фидер 3, 10 (вынос участка воздушной линии 10кВ из труднодоступной болотистой местности с заменой провода на новый протяженностью 1,1 км) | Реконструкция линий электропередачи | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 1,1 км | 2027 | 2028 | 2028 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 39 | Реконструкция приобретенных электросетевых объектов. Линий электропередач. | Реконструкция линий электропередачи | повышение качества и надежности системы электроснабжения |  | 2019 | 2027 | 2027 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
|  | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | Автоматизация системы учета электрической энергии | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов |  | 2023 | 2027 | ежегодно | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
|  | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Единая автоматизированная система диспетчерского управления (ЕАСДУ) | Автоматизация системы учета электрической энергии | повышение качества и надежности системы электроснабжения |  | 2027 | 2027 | 2027 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 42 | Модернизация АСДУ/АСТУЭ | Автоматизация системы учета электрической энергии | повышение качества и надежности системы электроснабжения |  | 2023 | 2027 | 2027 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 43 | Реконструкция системы видеонаблюдения на объектах электросетевого хозяйства | Автоматизация системы учета электрической энергии | повышение качества и надежности системы электроснабжения |  | 2026 | 2027 | 2027 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 44 | Строительство здания административно-диспетчерских служб АО "Городские электрические сети" | Строительство здания административно-диспетчерских служб АО "Городские электрические сети" | повышение качества и надежности системы электроснабжения |  | 2014 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 45 | Приобретение компонентов основных средств для оснащения рабочих мест | Приобретение компонентов основных средств для оснащения рабочих мест | повышение качества и надежности системы электроснабжения |  | 2023 | 2027 | 2027 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 46 | Центр контроля управления за объектами электросетевого хозяйства (диспетчерский контроль, возможность автоматизированного управления за объектами электросетевого хозяйства, баланс загрузки энергетических объектов, контроль за работой оперативно-ремонтного персонала, организация рабочих мест) | Организация диспетчерской службы, автоматизированной системы управления | повышение качества и надежности системы электроснабжения |  | 2023 | 2024 | 2024 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 47 | Создание системы видеонаблюдения на объектах электросетевого хозяйства | Организация диспетчерской службы, автоматизированной системы управления | повышение качества и надежности системы электроснабжения |  | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 48 | Создание цифровых схем электросетевых объектов | Организация диспетчерской службы, автоматизированной системы управления | повышение качества и надежности системы электроснабжения |  | 2024 | 2027 | 2027 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
|  | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г. Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена существующих со строительством новых объектов | Техническое перевооружение и реконструкция | повышение качества и надежности системы электроснабжения |  | 2023 | 2040 | ежегодно | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
|  | СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство 2х цепной распределительной ВЛ-6 кВ ЗПУ панели 7, 8, 9 | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2040 | 2040 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 3 | РП-10 кВ СПУ с сетями | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2040 | 2040 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 4 | Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного планировочного района г. Нижневартовска, КЛ-10кВ с ТП-21/3, ТП-21/5, кл-0,4кВ | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2027 | 2027 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 5 | Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного планировочного района г. Нижневартовска, КЛ-10кВ с БКТП-22/4, | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2027 | 2027 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 6 | Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ в северном промузле с подключением к РПП-2С | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2028 | 2040 | 2040 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 7 | Магистральные сети 10 кВ от ГПП-5 до РП-29 | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2027 | 2027 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 8 | РП-10кВ Восточного объезда с ЛЭП-10кВ | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2027 | 2027 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 9 | Электроснабжение котельной ВПР (IV оч. стр-ва) г. Нижневартовска, ТП-27/к, КЛ-10кВ (от РПЖ-25, от ГПП-5) | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2027 | 2027 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 10 | Электроснабжение прибрежной, набережной, спортивной «С" зоны г. Нижневартовска. Строительство ТП, сетей 10/0,4кВ. | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2040 | 2040 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 11 | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ. | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2040 | 2040 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 12 | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. КТПН-10/0,4 кВ. | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2040 | 2040 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 13 | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ, | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2040 | 2040 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 14 | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, КТПН-10/0,4 кВ | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2040 | 2040 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 15 | Строительство ПС 35/10 кВ Рямная с участком ВЛ-35кВ в старой части города | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2040 | 2040 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 16 | Электроснабжение р-на оз. Комсомольское. Универсальная ледовая арена. Строительство ТП-10/0,4кВ, сетей 10/0,4кВ | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2040 | 2040 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 17 | Электроснабжение р-на оз. Комсомольское. ТП-10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2040 | 2040 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 18 | Электроснабжение кварталов №№ 40,41,42,43 ВПР 5 оч. строительства г. Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2040 | 2040 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 19 | ВПР IV очередь квартал 27. ТП-10/0,4кв, сети 10кВ | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2040 | 2040 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 20 | Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска кварталов 29-30. ТП-10/0,4кВ сети 10 кВ | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2040 | 2040 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 21 | Электроснабжение кварталов 31а,31б,32 ВПР 4 оч. Строительства г. Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2040 | 2040 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 22 | Электроснабжение квартала 33 ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска. РП-2(стр),ТП-10/0,4кВ , сети 10 кВ | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2040 | 2040 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 23 | Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска, Магистральные КЛ-10кВ от ГПП-5 до РП-2 (стр.) | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2040 | 2040 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 24 | Застройка Старого Вартовска 1 очередь до пер Обской. Квартала В-3,4,5,6,7,8. ТП 10/0,4 кВ, сети 10/0,4кВ | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2040 | 2040 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 25 | Застройка Старого Вартовска, 1 очередь, от пер. Обской до пер Больничный. Электроснабжение кварталов В-9,10,11,12,13,14. Строительство ТП-10/0,4кВ, сетей 10/0,4кВ | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2040 | 2040 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 26 | Застройка Старого Вартовска, 1 очередь. Электроснабжение объектов индивидуальной жилой застройки прибрежной зоны кварталов П-5,6,7,8,9.10. Строительство ТП 10/0,4кВ, сетей 10/0,4кВ | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2040 | 2040 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 27 | Застройка Старого Вартовска, 2 очередь. Электроснабжение кварталов П-11,12,13,14,15,16, В-15, В-16,В-17, К-6 Квартал П-14 ВЛ-10кВ от РП-СТПС до РТС | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2040 | 2040 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 28 | Застройка Старого Вартовска, 3 очередь. Строительство сетей,ТП-10/0,4кВ от ПС 35/10кВ Совхозная Электроснабжение кварталов 11П,12П,18П,19П,20П-21П, 22П,23П,П-17 | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2040 | 2040 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 29 | Застройка Старого Вартовска 3 очередь. ТП, сети 10/0,4 кВ. Квартала 17П,16П,3П,7П,6П,13П, 15П,8П-К-10,9П,К-7,К-8,К-9 Сети 10кВ ПС Южная-РП-3Х | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2040 | 2040 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 30 | Западный Эмтор. Квартал 44, ТП, сети 10кВ | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2040 | 2040 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 31 | Электроснабжение 9Б мкр.БКТП-9/31, БКТП-9/32 с КЛ-10кВ | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2027 | 2027 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 32 | Застройка Старого Вартовска. 3 очередь. ТП. Сети 10/0,4кВ. Квартал 5П | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2040 | 2040 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 33 | 8-1 П мкр. Старого Вартовска. Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 3.4 вида (школа, д/сад, интернат для слепых и слабовидящих детей. Сети 0,4кВ | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2040 | 2040 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 34 | Электроснабжение зоны общественно-делового назначения. Южный Эмтор ТП-10/0,4кВ. Сети 10кВ | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2040 | 2040 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 35 | Электроснабжение зоны общественно-делового назначения. Оз. Эмтор ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2040 | 2040 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 36 | Электроснабжение кварталов 34,35,36,37,38,39 район жилой застройки юго-западного направления от оз. Эмтор Строительство РП, ТП-10/0,4кВ, сетей 10кВ | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2040 | 2040 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 37 | Электроснабжение района жилой застройки и общественного центра севернее от оз. Эмтор кварталов 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 РП,ТП-10/0,4кВ Сети 10кВ | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2040 | 2040 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 38 | Электроснабжение котельной застройки северного Эмтора г. Нижневартовска. ТП-10/0,4 кВ в квартале №45, сети 10кВ | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2040 | 2040 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 39 | Восточная коммунально-складская зона. Квартала 6К, 7К, 8К, 9К,10К, 11К. РП,ТП, сети 10кВ | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2040 | 2040 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 40 | Электроснабжение Северо-Западного промышленного узла г. Нижневартовска(район ГПЗ) РП, ТП, сети 6кВ | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2040 | 2040 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 41 | Коммунально-складская зона 2 оч. застройки. Центр здоровья и отдыха "Городские термы" ул. Интернациональная, 67а. ТП-10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ. | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2027 | 2027 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 42 | Общественный центр 2 очереди застройки. Центр боевых искусств ул. Спортивная. БКТП-10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ. | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2023 | 2024 | 2024 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 43 | Электроснабжение комплексного развития территории (КРТ) части К-2. ул. Ханты-Мансийская | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2024 | 2028 | 2028 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 44 | Электроснабжение жилого комплекса "Импульс" ул. Мира (кадастровый номер земельного участка 86:11:0102008:602) | строительство объектов электросетевого хозяйства (ТП, сети) | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |  | 2024 | 2028 | 2028 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
|  | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Прочие инвестиционные проекты ,всего, в т.ч. приобретение нематериальных активов, спецтехники и автотранспорта, электросетевых объектов, модернизация иных основных средств(АСДУ, АСУ) и др. | техническое перевооружение | повышение качества и надежности системы электроснабжения |  | 2023 | 2040 | 2040 | без прямого эффекта | не определяется | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
|  | Концессионное соглашение в отношении объектов, предназначенных для освещения территории города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, между муниципальным образованием город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Акционерным обществом «Городские электрические сети» от 11.07.2024 № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство объектов уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Ханты – Мансийская от ул. Г.И. Пикмана до ул. 60 лет Октября | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 2 | ул. 16П на всем протяжении (от 5п до 9п) | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 3 | ул. 18П на всем протяжении | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 4 | ул. Самотлорная на всем протяжении | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 5 | ул. 11П (ул. Тампонажная) на всем протяжении | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 6 | Проезд от ул. Индустриальной до ООО «СтройИнвестПроект» | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 7 | ул. Нефтяников с односторонним движением от ул. Спортивная до ул. Мира | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 8 | ул. Г.И. Пикмана от ул. Мусы Джалиля до проспекта Победы | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 9 | ул. Кузоваткина от АЗС Окис до "Авиационно-спортивный комплекс" | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 10 | Освещение переулка Мирный | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 11 | Освещение автомобильной дороги "Подъездная дорога к садово-огородническому некоммерческому товариществу "Радуга" от улицы Осенней по подъездной дороге от улицы Осенней до ДНТ "Радуга" | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 12 | Освещение автомобильной дороги "Проезды ЛПХ" | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 13 | Пешеходная дорожка от улицы Мира до физкультурного спортивного комплекса "Юбилейный" по адресу: ул. Мира, 29а | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 14 | Пешеходная дорожка в створе улицы от пр. Победы к муниципальному бюджетному учреждению "Дворец культуры "Октябрь" | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 15 | Пешеходная дорожка, ведущей от ул. Омской до здания спортивного комплекса "Самотлор" | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 16 | Проезд в створе от ул. Дзержинского до ул. Чапаева (кладбище) вдоль дома по адресу: ул. Интернациональная 49а | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 17 | Проезд Заозерный | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 18 | ул. 9 П | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 19 | мкр 3, пути следования к МБОУ СШ № 8, МАДОУ 10, 15, 21 | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 20 | мкр 4, пути следования к МБОУ СШ № 10, МАДОУ № 7 | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 21 | мкр 6, пути следования к МБОУ СШ № 18, 31, МАДОУ № 40 | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2025 | 2026 | 2026 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 22 | мкр 7, пути следования к МБОУ СШ № 13, 23, Лицей, МАДОУ № 31, 67 | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2025 | 2026 | 2026 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 23 | мкр 8, пути следования к МБОУ СШ № 12, МАДОУ № 90 | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2025 | 2026 | 2026 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 24 | мкр 10, пути следования к МБОУ СШ № 34, МАДОУ № 66, 17 | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2025 | 2026 | 2026 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 25 | мкр 10 а, пути следования к МБОУ СШ № 29, 40, МАДОУ № 41, 77 | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2025 | 2026 | 2026 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 26 | мкр 10 б, пути следования к МБОУ СШ № 42, МАДОУ № 44 | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2025 | 2026 | 2026 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 27 | мкр 10 в, пути следования к ДШИ № 3, МАДОУ № 25 | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2025 | 2026 | 2026 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 28 | мкр 10 г, пути следования к МБОУ СШ № 43, МАДОУ № 41 | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2025 | 2026 | 2026 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 29 | мкр 11, пути следования к МБОУ СШ № 15, МАДОУ № 32 | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2025 | 2026 | 2026 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 30 | мкр 12, пути следования к МБОУ СШ № 5, 30, МАДОУ № 49 | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2025 | 2026 | 2026 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 31 | мкр 13, пути следования к МБОУ СШ № 14, Гимназия № 1, МАДОУ № 37, 52 | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2025 | 2026 | 2026 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 32 | мкр 15, пути следования к МБОУ СШ № 21, МАДОУ № 80 | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 33 | мкр 15 а, пути следования к МАДОУ № 68 | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 34 | мкр 16, пути следования к МБОУ СШ № 22, Лицей 2, МАДОУ № 62 | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 35 | Площадь муниципального бюджетного учреждения "Центр национальных культур" ул. Мира 31а | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 36 | мкр Мира 27, выход на Комсомольское озеро | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 37 | мкр 7 а, пути следования к МБОУ СШ № 23, МАДОУ № 41 | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 38 | ул. Пионерская (от ул. Победы до ул. Нефтяников) | строительство объекта уличного освещения | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2024 | 2024 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
|  | Реконструкция объектов уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ул. 60 Лет Октября (от ул. 5П до ул. Ханты-Мансийская) | реконструкция объекта уличного освещения | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 40 | ул. Дружбы Народов (от ул. 60 Лет Октября до ул. Мира) | реконструкция объекта уличного освещения | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 41 | ул. Кузоваткина (от ул. Мира до ул. 60 Лет Октября) | реконструкция объекта уличного освещения | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 42 | ул. Менделеева (от ул. Мира до ул. Ленина) | реконструкция объекта уличного освещения | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 43 | ул. Ленина (от ул. 5П до ул. Ханты-Мансийской) | реконструкция объекта уличного освещения | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 44 | ул. Дзержинского (от ул. Ленина до ул. Северная) | реконструкция объекта уличного освещения | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 45 | ул. Нефтяников (от ул. 60 лет Октября до ул. Северная) | реконструкция объекта уличного освещения | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 46 | ул. Омская (от ул. Кузоваткина до ул. Ханты-Мансийская) | реконструкция объекта уличного освещения | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 47 | пр. Победы (от ул. Пикмана до ул. Мира) | реконструкция объекта уличного освещения | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 48 | ул. Заводская | реконструкция объекта уличного освещения | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 49 | ул. Лопарева | реконструкция объекта уличного освещения | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 50 | ул. Чапаева | реконструкция объекта уличного освещения | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 51 | ул. Мира (от ул. Кузоваткина до ул. Ханты-Мансийская) | реконструкция объекта уличного освещения | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | в соответствии с проектной документацией | 2025 | 2026 | 2026 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 52 | ул. Интернациональная (от ул. 5П до ул. Пермская) | реконструкция объекта уличного освещения | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | в соответствии с проектной документацией | 2025 | 2026 | 2026 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 53 | ул. Северная (от ул. Кузоваткина до ул. Чапаева) | реконструкция объекта уличного освещения | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | в соответствии с проектной документацией | 2025 | 2026 | 2026 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 54 | ул. Авиаторов (от ул. 5П до Аэропорта) | реконструкция объекта уличного освещения | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | в соответствии с проектной документацией | 2025 | 2026 | 2026 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 55 | ул. 5П (от ул. 2П-2 до ул. Интернациональная) | реконструкция объекта уличного освещения | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | в соответствии с проектной документацией | 2025 | 2026 | 2026 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 56 | ул. Ханты-Мансийская (от ул. 60 Лет Октября до ул. Интернациональная) | реконструкция объекта уличного освещения | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 57 | ул. Пермская (от ул. Мира до ул. Северная) | реконструкция объекта уличного освещения | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | в соответствии с проектной документацией | 2025 | 2026 | 2026 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 58 | ул. Спортивная (от ул. Нефтяников до ул. Пермская) | реконструкция объекта уличного освещения | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | в соответствии с проектной документацией | 2025 | 2026 | 2026 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 59 | ул. Маршала Жукова (от ул. Омская до ул. Северная) | реконструкция объекта уличного освещения | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | в соответствии с проектной документацией | 2025 | 2026 | 2026 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 60 | Восточный объезд от моста «Бегущая лань» до Самотлорской дороги | реконструкция объекта уличного освещения | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | в соответствии с проектной документацией | 2025 | 2026 | 2026 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 61 | Модернизация сетей уличного освещения (замена устаревших шкафов управления) | реконструкция объекта уличного освещения | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | в соответствии с проектной документацией | 2025 | 2026 | 2026 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 62 | ул. Героев Самотлора | реконструкция объекта уличного освещения | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 63 | ул. Зимняя | реконструкция объекта уличного освещения | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 64 | ул. Г.И.Пикмана | реконструкция объекта уличного освещения | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | в соответствии с проектной документацией | 2025 | 2026 | 2026 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 65 | ул. Профсоюзная | реконструкция объекта уличного освещения | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 66 | ул. Рабочая | реконструкция объекта уличного освещения | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 67 | Восточный объезд (от ул. Ханты-Мансийская до моста «Бегущая лань») | реконструкция объекта уличного освещения | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |
| 68 | Восточный проезд (от ул. Ханты-Мансийская до ул. Героев Самотлора) | реконструкция объекта уличного освещения | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | в соответствии с проектной документацией | 2024 | 2025 | 2025 | без прямого эффекта | не определяется | концессионное соглашение |

## 6.10. Стоимость строительства и реконструкции системы электроснабжения по укрупненным показателям

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы электроснабжения включены мероприятия, с указанием ссылок на схемы и программы развития систем электроснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения.

Реализация мероприятий будет способствовать повышению надежности системы электроснабжения городского округа, эффективности использования топлива, воды, электроэнергии и снижения выбросов.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В дальнейшем, при разработке проектов планировки участков новой застройки, входящих в границы города Нижневартовска, перспективные электрические нагрузки, потребуют уточнения и корректировки.

Предложения по строительству и модернизации системы электроснабжения города Нижневартовска представлены в таблице ниже (Таблица 166).

Таблица 166. Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы электроснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Общий объем финансирования, млн. руб. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2029 - 2033 годы | 2034-2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 12 106,786 | 1769,180 | 1915,395 | 1838,800 | 1245,248 | 660,813 | 660,813 | 689,197 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | 695,691 | 3323,747 | 1353,604 |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 12 023,846 | 1769,180 | 1902,208 | 1835,211 | 1245,248 | 660,813 | 660,813 | 660,813 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | 3295,363 | 1315,83 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 154,804 | 111,280 | 17,961 | 15,858 | 9,705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 10 696,042 | 1353,024 | 1420,849 | 1414,627 | 1235,543 | 660,813 | 660,813 | 660,813 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | 3295,363 | 1315,83 |
|  | плата за подключение (присоединение) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дополнительная эмиссия акций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 1 173,000 | 304,876 | 463,399 | 404,726 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 82,939 | - | 13,187 | 3,589 | - | - | - | 28,384 | - | - | - | - | 37,779 | 28,384 | 37,78 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 82,939 | - | 13,19 | 3,589 | - | - | - | 28,384 | - | - | - | - | 37,779 | 28,38 | 37,78 |
| 1. | Группа 1. Строительство, реконструкция (модернизация) источников электроэнергии | 8 821,099 | 1111,015 | 1146,475 | 1154,134 | 659,875 | 593,700 | 593,700 | 593,700 | 593,700 | 593,700 | 593,700 | 593,700 | 593,700 | 2968,500 | 1187,40 |
|  | средства предприятий | 76,148 | 32,624 | 17,961 | 15,858 | 9,705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 8 744,951 | 1078,391 | 1128,514 | 1138,275 | 650,170 | 593,700 | 593,700 | 593,700 | 593,700 | 593,700 | 593,700 | 593,700 | 593,700 | 2968,500 | 1187,40 |
| 1.1. | Подгруппа 1.1. Строительство источников электроэнергии | 6 352,304 | 473,948 | 517,406 | 891,113 | 535,237 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 2 459,125 | 983,65 |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 6 352,30 | 473,95 | 517,41 | 891,11 | 535,24 | 491,83 | 491,83 | 491,83 | 491,83 | 491,83 | 491,83 | 491,83 | 491,83 | 2459,125 | 983,65 |
| 1.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства - всего, в том числе | 629,104 | 88,648 | 113,306 | 413,113 | 14,037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 629,104 | 88,648 | 113,306 | 413,113 | 14,037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1 | Электроснабжение прибрежной набережной, спортивной «С" зоны г. Нижневартовска. Строительство ТП, сетей 10/0,4кВ. | 62,798 | - | - | 62,798 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного планировочного района г. Нижневартовска, КЛ-10;0,4кВ с ТП-21/3, ТП-21/6, ТП-21/4, ТП-21/5 | 6,804 | 3,68 | 3,13 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного планировочного района г. Нижневартовска, КЛ-10/0,4кВ с БКТП-22/4, | 19,408 | 19,408 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | Электроснабжение котельной ВПР (IV оч. стр-ва) г. Нижневартовска, ТП-27/к, КЛ-10кВ (от РПЖ-25, от ГПП-5) | 6,971 | - | - | - | 6,971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5 | Строительство ПС 35/10 кВ Рямная с участком ВЛ-35кВ в старой части города | 2,832 | 0,00 | - | - | 2,832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6 | Застройка Старого Вартовска 3 очередь. ТП, сети 10/0,4 кВ. Квартала 17П,16П,3П,7П,6П,13П,15П,8П-К-10,9П,К-7,К-8,К-9 | 18,619 | - | - | 18,619 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7 | Электроснабжение кварталов №№ 40,41,42,43 ВПР 4 очередь строительства г. Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10;0,4кВ | 5,566 | 5,566 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.8 | Электроснабжение 9Б мкр. БКТП-9/31, БКТП-9/32 с КЛ-10;0,4кВ | 15,419 |  |  | 15,419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.9 | РП-10кВ Восточного объезда с ЛЭП-10кВ | 4,234 |  |  |  | 4,234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.10 | Электроснабжение р-на оз. Комсомольское. Универсальная ледовая арена. Строительство ТП-10/0,4кВ, сетей 10кВ. | 62,298 |  |  | 62,298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.11 | Застройка Старого Вартовска 1 очередь до пер. Обской. Квартала В-3,4,5,6,7,8. ТП-10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.12 | ВПР IV очередь квартал 27. ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ. | 61,220 |  | 61,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.13 | Строительство 10В мкр.МЖК.РПЖ, ТП, сети 10кВ (трансформаторная подстанция 10/0,4кВ, установленная мощность 1,26 МВА; кабельные линии 10 кВ протяженностью 3,29 км) | 11,722 | 11,722 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.14 | Строительство ТП-78/з (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, установленная мощность 1,26 МВА) | 41,423 |  |  | 41,423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.15 | Строительство ТП-10/0,4кВ, сетей 10кВ. Для электроснабжения "Центра боевых искусств" | 30,085 | 30,085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.16 | Строительство ПС-35/6кВ "Елинская" (подстанция 35/6кВ, установленная мощность 12,6 МВА) | 279,706 | 18,19 | 48,96 | 212,56 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства - всего, в том числе | 5 723,200 | 385,300 | 404,100 | 478,000 | 521,200 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 2459,125 | 983,650 |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 5 723,200 | 385,300 | 404,100 | 478,000 | 521,200 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 2 459,125 | 983,650 |
| 1.1.2.1 | Электроснабжение прибрежной, набережной, спортивной «С" зоны г. Нижневартовска. Строительство ТП, сетей 10/0,4кВ. | 55,000 |  |  |  |  | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 34,375 | 13,750 |
| 1.1.2.2 | Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного планировочного района г. Нижневартовска, КЛ-10кВ с ТП-21/3, ТП-21/5, кл-0,4кВ | - |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.3 | Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного планировочного района г. Нижневартовска, КЛ-10кВ с БКТП-22/4, | - |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.4 | Электроснабжение котельной ВПР (IV оч. стр-ва) г. Нижневартовска, ТП-27/к, КЛ-10кВ (от РПЖ-25, от ГПП-5) | - |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.5 | Строительство ПС 35/10 кВ Рямная с участком ВЛ-35кВ в старой части города | 185,000 |  |  |  |  | 23,125 | 23,125 | 23,125 | 23,125 | 23,125 | 23,125 | 23,125 | 23,125 | 115,625 | 46,250 |
| 1.1.2.6 | Застройка Старого Вартовска 3 очередь. ТП, сети 10/0,4 кВ. Квартала 17П,16П,3П,7П,6П,13П, 15П,8П-К-10,9П,К-7,К-8,К-9 Сети 10кВ ПС Южная-РП-3Х | 90,000 |  |  |  |  | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 56,250 | 22,500 |
| 1.1.2.7 | Электроснабжение кварталов №№ 40,41,42,43 ВПР 5 оч. строительства г. Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ | 196,000 |  | 52,000 | 42,000 | 42,000 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 37,500 | 15,000 |
| 1.1.2.8 | Электроснабжение 9Б мкр.БКТП-9/31, БКТП-9/32 с КЛ-10кВ | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.9 | РП-10кВ Восточного объезда с ЛЭП-10кВ | 43,100 |  |  |  | 43,100 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.10 | Электроснабжение р-на оз. Комсомольское. Универсальная ледовая арена. Строительство ТП-10/0,4кВ, сетей 10/0,4кВ | 18,500 |  |  |  | 18,500 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.11 | Застройка Старого Вартовска, 1 очередь, от пер. Обской до пер Больничный. Электроснабжение кварталов В-9,10,11,12,13,14. Строительство ТП-10/0,4кВ, сетей 10/0,4кВ | 91,500 |  |  |  | 6,500 | 10,625 | 10,625 | 10,625 | 10,625 | 10,625 | 10,625 | 10,625 | 10,625 | 53,125 | 21,250 |
| 1.1.2.12 | ВПР IV очередь квартал 27. ТП-10/0,4кв, сети 10кВ | 50,100 |  |  |  | 15,100 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 21,875 | 8,750 |
| 1.1.2.13 | Замена существующих со строительством новых объектов | 2 700,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 162,500 | 162,500 | 162,500 | 162,500 | 162,500 | 162,500 | 162,500 | 162,500 | 812,500 | 325,000 |
| 1.1.2.14 | РП-10 кВ СПУ с сетями | - |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.15 | Электроснабжение р-на оз. Комсомольское. ТП-10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ | 26,900 |  | 1,900 |  |  | 3,125 | 3,125 | 3,125 | 3,125 | 3,125 | 3,125 | 3,125 | 3,125 | 15,625 | 6,250 |
| 1.1.2.16 | Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска кварталов 29-30. ТП-10/0,4кВ сети 10 кВ | 155,600 |  |  |  | 0,100 | 19,438 | 19,438 | 19,438 | 19,438 | 19,438 | 19,438 | 19,438 | 19,438 | 97,188 | 38,875 |
| 1.1.2.17 | Электроснабжение кварталов 31а,31б,32 ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ | 113,000 |  |  | 18,000 |  | 11,875 | 11,875 | 11,875 | 11,875 | 11,875 | 11,875 | 11,875 | 11,875 | 59,375 | 23,750 |
| 1.1.2.18 | Электроснабжение квартала 33 ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска. РП-2(стр),ТП-10/0,4кВ , сети 10 кВ | 120,100 |  |  |  | 0,100 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 75,000 | 30,000 |
| 1.1.2.19 | Застройка Старого Вартовска 1 очередь до пер Обской. Квартала В-3,4,5,6,7,8. ТП 10/0,4 кВ, сети 10/0,4кВ | 107,000 | 6,200 |  |  | 25,800 | 9,375 | 9,375 | 9,375 | 9,375 | 9,375 | 9,375 | 9,375 | 9,375 | 46,875 | 18,750 |
| 1.1.2.20 | Застройка Старого Вартовска, 1 очередь. Электроснабжение объектов индивидуальной жилой застройки прибрежной зоны кварталов П-5,6,7,8,9.10. Строительство ТП 10/0,4кВ, сетей 10/0,4кВ | 152,000 |  |  | 12,000 |  | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 87,500 | 35,000 |
| 1.1.2.21 | Застройка Старого Вартовска, 3 очередь. Строительство сетей,ТП-10/0,4кВ от ПС 35/10кВ Совхозная Электроснабжение кварталов 11П,12П,18П,19П,20П-21П, 22П,23П,П-17 | 120,000 |  |  |  |  | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 75,000 | 30,000 |
| 1.1.2.22 | Западный Эмтор. Квартал 44, ТП, сети 10кВ | 89,900 |  |  |  |  | 11,238 | 11,238 | 11,238 | 11,238 | 11,238 | 11,238 | 11,238 | 11,238 | 56,188 | 22,475 |
| 1.1.2.23 | Застройка Старого Вартовска. 3 очередь. ТП. Сети 10/0,4кВ. Квартал 5П | 31,200 |  |  |  |  | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 19,500 | 7,800 |
| 1.1.2.24 | Электроснабжение зоны общественно-делового назначения. Южный Эмтор ТП-10/0,4кВ. Сети 10кВ | 55,000 |  |  |  |  | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 34,375 | 13,750 |
| 1.1.2.25 | Электроснабжение зоны общественно-делового назначения. Оз. Эмтор ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ | 65,000 |  |  |  |  | 8,125 | 8,125 | 8,125 | 8,125 | 8,125 | 8,125 | 8,125 | 8,125 | 40,625 | 16,250 |
| 1.1.2.26 | Электроснабжение кварталов 34,35,36,37,38,39 район жилой застройки юго-западного направления от оз. Эмтор Строительство РП, ТП-10/0,4кВ, сетей 10кВ | 280,000 |  |  |  |  | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 175,000 | 70,000 |
| 1.1.2.27 | Электроснабжение района жилой застройки и общественного центра севернее от оз. Эмтор кварталов 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 РП,ТП-10/0,4кВ Сети 10кВ | 600,000 |  |  |  |  | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 375,000 | 150,000 |
| 1.1.2.28 | Электроснабжение котельной застройки северного Эмтора г. Нижневартовска. ТП-10/0,4 кВ в квартале №45, сети 10кВ | 45,000 |  |  |  |  | 5,625 | 5,625 | 5,625 | 5,625 | 5,625 | 5,625 | 5,625 | 5,625 | 28,125 | 11,250 |
| 1.1.2.29 | Восточная коммунально-складская зона. Квартала 6К, 7К, 8К, 9К,10К, 11К. РП,ТП, сети 10кВ | 87,100 | 9,100 |  |  |  | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 48,750 | 19,500 |
| 1.1.2.30 | Электроснабжение Северо-Западного промышленного узла г. Нижневартовска(район ГПЗ) РП, ТП, сети 6кВ | 150,000 |  |  |  |  | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 93,750 | 37,500 |
| 1.1.2.31 | Коммунально-складская зона 2 оч. застройки. Центр здоровья и отдыха "Городские термы" ул. Интернациональная, 67а. ТП-10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ. | 20,000 |  |  |  | 20,000 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.32 | Общественный центр 2 очереди застройки. Центр боевых искусств ул. Спортивная. БКТП-10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ. | 20,000 | 20,000 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.33 | Электроснабжение комплексного развития территории (КРТ) части К-2. ул. Ханты-Мансийская | 28,100 |  | 0,100 | 28,000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.34 | Электроснабжение жилого комплекса "Импульс" ул. Мира (кадастровый номер земельного участка 86:11:0102008:602) | 28,100 |  | 0,100 | 28,000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Подгруппа 1.2. Реконструкция (модернизация), техническое перевооружение источников электроэнергии, иные мероприятия | 2 468,794 | 637,067 | 629,068 | 263,020 | 124,639 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 509,375 | 203,75 |
|  | средства предприятий | 76,148 | 32,624 | 17,961 | 15,858 | 9,705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 2 392,647 | 604,443 | 611,108 | 247,162 | 114,934 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 509,38 | 203,75 |
| 1.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Водозабор (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | 1,075 | 1,075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,173 | 0,173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0,902 | 0,902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.1. | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (14 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | 0,787 | - | - | - | 0,787 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,131 |  |  |  | 0,131 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0,656 |  |  |  | 0,656 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.2. | Установка приборов учета в соответствии с законом № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (24 счетчика 0,4кВ) филиала Нижневартовские электрические сети | 1,174 | 1,174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,196 | 0,196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0,978 | 0,978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.3. | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (19 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | 1,013 | - | - | 1,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,169 |  |  | 0,169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0,844 |  |  | 0,844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.4. | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (16 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | 0,814 | - | 0,814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,136 |  | 0,136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0,678 |  | 0,678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.5. | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК "Эгида" для ПС 110 кВ Обская | 11,005 | 0,588 | 10,417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 1,781 | 0,098 | 1,683 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 9,225 | 0,490 | 8,735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.6. | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК "Эгида" для ПС 110 кВ Индустриальная | 11,005 | 0,588 | 10,417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 1,781 | 0,098 | 1,683 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 9,225 | 0,490 | 8,735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.7. | Реконструкции ТСО ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская | 26,895 | 26,895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 4,290 | 4,290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 22,605 | 22,605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.8. | Реконструкция ТСО ПС 110/10/10 кВ Обская | 10,508 | - | 10,508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 1,751 |  | 1,751 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 8,757 |  | 8,757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.9. | Реконструкция системы контроля и управления доступом филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | 6,715 | - | 0,297 | 6,418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 1,034 |  |  | 1,034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 5,682 |  | 0,297 | 5,385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.10. | Модернизация диспетчерского пункта щита ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | 119,555 | 119,555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 19,260 | 19,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 100,295 | 100,295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.11. | Модернизация ПС 110 кВ Городская-5 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | 3,428 | 3,428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,571 | 0,571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 2,857 | 2,857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.12. | Модернизация ПС 110 кВ Индустриальная 2Т (установка защит ближнего резервирования 2Т - 1 шт.) | 1,796 | - | 1,796 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,299 |  | 0,299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 1,497 |  | 1,497 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.13. | Модернизация ПС 110 кВ Колмаковская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | 3,428 | 3,428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,571 | 0,571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 2,857 | 2,857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.14. | Модернизация ПС 110 кВ Нижневартовская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | 3,525 | - | 3,525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,570 |  | 0,570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 2,955 |  | 2,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.15. | Модернизация ПС 110 кВ Обская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | 3,346 | 3,346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,541 | 0,541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 2,805 | 2,805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.16. | Модернизация ПС 110 кВ Центральная 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | 3,576 | - | 3,576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,579 |  | 0,579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 2,997 |  | 2,997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.17. | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 35 кВ Стройиндустриальная и на ДП ОДС НВЭС | 3,154 | 3,154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,526 | 0,526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 2,629 | 2,629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.18. | Реконструкция телемеханики ПС 110 кВ КНС-37 филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | 61,239 | - | - | 4,779 | 56,460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 10,206 |  |  | 0,797 | 9,410 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 51,032 |  |  | 3,983 | 47,050 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.19. | Модернизация ПС 110 кВ Южная (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-10кВ, 2С-10кВ, 3С-10кВ, 4С-10кВ с функцией определения поврежденного фидера - 4шт.) | 9,942 | - | 0,464 | 9,478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 1,657 |  | 0,077 | 1,580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 8,285 |  | 0,386 | 7,898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.20. | Техническое перевооружение систем ВЧ связи в Нижневартовских ЭС | 35,334 | 35,334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 35,334 | 35,334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 5,712 | 5,712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 29,622 | 29,622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.21. | Модернизация ПС 110 кВ ГПП-7 (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-6кВ, 2С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | 4,992 | - | 0,232 | 4,760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,832 |  | 0,039 | 0,793 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 4,160 |  | 0,194 | 3,966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.22. | Модернизация системы корпоративной телефонной связи АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | 29,343 | 1,346 | - | 27,997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 4,732 | 0,224 |  | 4,508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 24,611 | 1,122 |  | 23,489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.23. | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Нижневартовские ЭС" АО "Россети Тюмень" | 30,039 | 30,039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 30,039 | 30,039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.24. | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Индустриальная (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | 9,783 | - | - | 9,783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 1,631 |  |  | 1,631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 8,153 |  |  | 8,153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.25. | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Обская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | 7,607 | - | - | 7,607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 1,268 |  |  | 1,268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 6,340 |  |  | 6,340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.26. | Проектирование реконструкции ПС 110/35/10 кВ Колмаковская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | 8,700 | - | - | 8,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 1,450 |  |  | 1,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 7,250 |  |  | 7,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.27. | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Центральная (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | 8,379 | - | - | 8,379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 1,397 |  |  | 1,397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 6,983 |  |  | 6,983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.28. | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская(замена оборудования СДТУ и ССПИ) | 7,402 | - | - | 7,402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 1,234 |  |  | 1,234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 6,169 |  |  | 6,169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.29. | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Колмаковская (реконструкция оборудования ТСО) | 0,428 | - | - | - | 0,428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,071 |  |  |  | 0,071 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0,356 |  |  |  | 0,356 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.30. | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Центральная (реконструкция оборудования ТСО) | 0,554 | - | - | - | 0,554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,092 |  |  |  | 0,092 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0,462 |  |  |  | 0,462 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.31. | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Городская (дистанционное управление оборудованием) | 71,137 | 2,266 | 68,872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 11,508 | 0,364 | 11,144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 59,630 | 1,902 | 57,728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.32. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций - всего, в том числе | 129,501 | 11,752 | 29,309 | 88,440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 129,501 | 11,752 | 29,309 | 88,440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.32.1 | Реконструкция приобретенных электросетевых объектов. Трансформаторных и иных подстанций. | 129,501 | 11,752 | 29,309 | 88,440 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.33. | Техническое перевооружение, модернизация системы электроснабжения - всего, в том числе | 826,611 | 343,098 | 438,840 | 28,264 | 16,410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 826,611 | 343,098 | 438,840 | 28,264 | 16,410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.33.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | 82,389 | 36,000 | 20,915 | 19,264 | 6,210 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.33.2 | Единая автоматизированная система диспетчерского управления (ЕАСДУ) | 1,200 | - | - | - | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.33.3 | Модернизация АСДУ/АСТУЭ | 27,304 | 26,109 | 1,195 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.33.4 | Реконструкция системы видеонаблюдения на объектах электросетевого хозяйства | 6,000 | - | - | 3,000 | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.33.5 | Строительство здания административно-диспетчерских служб АО "Городские электрические сети" | 653,287 | 250,413 | 402,874 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.33.6 | Приобретение компонентов основных средств для оснащения рабочих мест | 24,000 | 8,145 | 3,855 | 6,000 | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.33.7 | Центр контроля управления за объектами электросетевого хозяйства (диспетчерский контроль, возможность автоматизированного управления за объектами электросетевого хозяйства, баланс загрузки энергетических объектов, контроль за работой оперативно-ремонтного персонала, организация рабочих мест) | 15,632 | 15,632 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.33.8 | Создание системы видеонаблюдения на объектах электросетевого хозяйства | 12,000 | 2,000 | 10,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.33.9 | Создание цифровых схем электросетевых объектов | 4,800 | 4,800 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.34. | Прочие инвестиционные проекты ,всего, в т.ч. приобретение нематериальных активов, спецтехники и автотранспорта, электросетевых объектов, модернизация иных основных средств(АСДУ, АСУ) и др. | 1 015,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 509,375 | 203,750 |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 1 015,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 509,375 | 203,750 |
| 2. | Группа 2. Строительство, реконструкция (модернизация) электрических сетей | 3 285,687 | 658,164 | 768,920 | 684,667 | 585,372 | 67,113 | 67,113 | 95,497 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 101,991 | 355,247 | 166,20 |
|  | средства предприятий | 78,656 | 78,656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 1 951,091 | 274,632 | 292,335 | 276,352 | 585,372 | 67,113 | 67,113 | 67,113 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 326,863 | 128,43 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 1 173,000 | 304,876 | 463,399 | 404,726 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 82,939 | - | 13,187 | 3,589 | - | - | - | 28,384 | - | - | - | - | 37,779 | 28,384 | 37,78 |
| 2.1. | Подгруппа 2.1. Строительство электрических сетей, объектов освещения | 2 393,855 | 383,580 | 464,496 | 384,155 | 573,061 | 67,113 | 67,113 | 95,497 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 101,991 | 355,247 | 166,20 |
|  | средства предприятий | 76,867 | 76,867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 1 830,091 | 221,127 | 277,090 | 236,412 | 573,061 | 67,113 | 67,113 | 67,113 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 326,863 | 128,43 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 403,958 | 85,585 | 174,219 | 144,154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 82,939 | - | 13,187 | 3,589 | - | - | - | 28,384 | - | - | - | - | 37,779 | 28,384 | 37,78 |
| 2.1.1. | ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до КТП 10/0,4 кВ объекта СКК «Галактика» с отпайками на две БКТП 10/0,4 кВ объекта «Образовательный центр (I, II этап) (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 2х4,7 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1,4 км, двухтрансформаторные БКТП 10/0,4 2 шт.) | 76,867 | 76,867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 76,867 | 76,867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства - всего, в том числе | 1 307,491 | 221,127 | 277,090 | 236,412 | 572,861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 1 307,491 | 221,127 | 277,090 | 236,412 | 572,861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2.1 | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ | 15,296 | 3,582 | 3,742 | 3,896 | 4,076 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.2 | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, КТПН-10/0,4 кВ | 9,348 | 2,189 | 2,287 | 2,381 | 2,491 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.3 | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ. | 189,796 | 44,444 | 46,433 | 48,338 | 50,581 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.4 | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. КТПН-10/0,4 кВ. | 93,142 | 21,811 | 22,787 | 23,722 | 24,823 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.17 | Строительство 2х цепной распределительной ВЛ-6 кВ ЗПУ панели 7, 8, 9. | 41,639 | - | - | - | 41,639 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.18 | Магистральные сети 10 кВ от ГПП-5 до РП-29 | 1,118 | - | - | - | 1,118 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.5 | Строительство КЛ-6кВ от ГПП-1 до РПП-3 в составе КЛ ВН 6-10кВ от ГПП-1 (кабельные линии 6кВ протяженностью 3 км) | 140,012 |  |  |  | 140,012 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.6 | Строительство сетей электроснабжения садово-огороднических товариществ | 546,390 | 99,262 | 119,208 | 155,040 | 172,879 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.7 | Строительство КЛ-0,4кВ от РПЖ-3 до м.ж.д. | 1,446 | - | 1,446 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.8 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-13/4 до м.ж.д. | 28,494 | - | - | - | 28,494 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.9 | Строительство КЛ-10кВ ф.31, ф.37 ПС-"Южная" - БКТП-92/х | 21,152 | - | - | - | 21,152 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.10 | Строительство КЛ-10кВ ТП-8/5 - ТП-12/2 (монтаж двух ячеек в ТП-8/5) | 0,419 | - | - | - | 0,419 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.11 | Сети электроснабжения 13 мкр. (КЛ-0,4кВ от ТП-13/6, ТП-13/8) | 2,516 | - | - | - | 2,516 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.12 | Сети электроснабжения 15 мкр. (КЛ-0,4кВ от ТП-15/3, ТП-15/5, ТП-15/6) | 3,169 | - | - | - | 3,169 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.13 | Сети электроснабжения 10г мкр. (КЛ-0,4кВ от ТП-10г/7) | 1,235 | - | - | - | 1,235 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.14 | Сети электроснабжения 16 мкр. (КЛ-0,4кВ от ТП-16/4, ТП-16/5, ТП-16/6) | 3,554 | - | - | - | 3,554 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.15 | Строительство сетей 10кВ от ПС Индустриальная. (КЛ-10кВ до ТП-4/2, ТП-4/1, ТП-3/7, ТП-3/1) | 74,702 | - | - | - | 74,702 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.16 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-18/1 - Дет. Сад | 3,036 | - | - | 3,036 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.19 | Строительство сетей 10кВ от РПЖ-14 | 115,321 | 43,240 | 72,081 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.20 | Строительство сетей 10кВ от РПЖ-1 | 15,707 | 6,600 | 9,107 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.3. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства - всего, в том числе | 522,600 | - | - | - | 0,200 | 67,113 | 67,113 | 67,113 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 326,863 | 128,425 |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 522,600 | - | - | - | 0,200 | 67,113 | 67,113 | 67,113 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 326,863 | 128,425 |
| 2.1.3.1 | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ, | 36,000 |  |  |  |  | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 22,500 | 9,000 |
| 2.1.3.2 | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, КТПН-10/0,4 кВ | 24,000 |  |  |  |  | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 15,000 | 6,000 |
| 2.1.3.3 | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ. | 270,000 |  |  |  |  | 33,750 | 33,750 | 33,750 | 33,750 | 33,750 | 33,750 | 33,750 | 33,750 | 168,750 | 67,500 |
| 2.1.3.4 | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. КТПН-10/0,4 кВ. | 120,000 |  |  |  |  | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 75,000 | 30,000 |
| 2.1.3.5 | Строительство 2х цепной распределительной ВЛ-6 кВ ЗПУ панели 7, 8, 9 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.3.6 | Магистральные сети 10 кВ от ГПП-5 до РП-29 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.3.7 | Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ в северном промузле с подключением к РПП-2С | 8,700 |  |  |  |  | 2,900 | 2,900 | 2,900 |  |  |  |  |  | 5,800 | - |
| 2.1.3.8 | Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска, Магистральные КЛ-10кВ от ГПП-5 до РП-2 (стр.) | 6,600 |  |  |  | 0,100 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 4,063 | 1,625 |
| 2.1.3.9 | Застройка Старого Вартовска, 2 очередь. Электроснабжение кварталов П-11,12,13,14,15,16, В-15, В-16,В-17, К-6 Квартал П-14 ВЛ-10кВ от РП-СТПС до РТС | 52,100 |  |  |  | 0,100 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 32,500 | 13,000 |
| 2.1.3.10 | 8-1 П мкр. Старого Вартовска. Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 3.4 вида (школа, д/сад, интернат для слепых и слабовидящих детей. Сети 0,4кВ | 5,200 |  |  |  |  | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 3,250 | 1,300 |
| 2.1.4. | Строительство объектов уличного освещения - всего, в том числе | 403,958 | 85,585 | 174,219 | 144,154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 403,958 | 85,585 | 174,219 | 144,154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.1 | ул. Ханты – Мансийская от ул. Г.И. Пикмана до ул. 60 лет Октября | 5,122 | 5,122 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.2 | ул. 16П на всем протяжении (от 5п до 9п) | 8,490 | 8,490 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.3 | ул. 18П на всем протяжении | 10,329 | 10,329 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.4 | ул. Самотлорная на всем протяжении | 5,164 | 5,164 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.5 | ул. 11П (ул. Тампонажная) на всем протяжении | 20,973 | 20,973 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.6 | Проезд от ул. Индустриальной до ООО «СтройИнвестПроект» | 5,480 | 5,480 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.7 | ул. Нефтяников с односторонним движением от ул. Спортивная до ул. Мира | 2,930 | 2,930 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.8 | ул. Г.И. Пикмана от ул. Мусы Джалиля до проспекта Победы | 9,506 | 9,506 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.9 | ул. Кузоваткина от АЗС Окис до "Авиационно-спортивный комплекс" | 3,161 | 0,151 | 3,011 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.10 | Освещение переулка Мирный | 2,306 | 0,110 | 2,196 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.11 | Освещение автомобильной дороги "Подъездная дорога к садово-огородническому некоммерческому товариществу "Радуга" от улицы Осенней по подъездной дороге от улицы Осенней до ДНТ "Радуга" | 4,260 | 0,203 | 4,057 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.12 | Освещение автомобильной дороги "Проезды ЛПХ" | 11,245 | 0,535 | 10,710 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.13 | Пешеходная дорожка от улицы Мира до физкультурного спортивного комплекса "Юбилейный" по адресу: ул. Мира, 29а | 1,191 | 0,057 | 1,134 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.14 | Пешеходная дорожка в створе улицы от пр. Победы к муниципальному бюджетному учреждению "Дворец культуры "Октябрь" | 2,552 | 0,122 | 2,431 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.15 | Пешеходная дорожка, ведущей от ул. Омской до здания спортивного комплекса "Самотлор" | 2,214 | 0,105 | 2,108 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.16 | Проезд в створе от ул. Дзержинского до ул. Чапаева (кладбище) вдоль дома по адресу: ул. Интернациональная 49а | 4,564 | 0,217 | 4,347 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.17 | Проезд Заозерный | 5,402 | 0,257 | 5,145 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.18 | ул. 9 П | 3,183 | 0,152 | 3,031 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.19 | мкр 3, пути следования к МБОУ СШ № 8, МАДОУ 10, 15, 21 | 19,953 | 0,950 | 19,003 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.20 | мкр 4, пути следования к МБОУ СШ № 10, МАДОУ № 7 | 10,782 | 0,513 | 10,269 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.21 | мкр 6, пути следования к МБОУ СШ № 18, 31, МАДОУ № 40 | 21,101 | 1,005 | 20,096 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.22 | мкр 7, пути следования к МБОУ СШ № 13, 23, Лицей, МАДОУ № 31, 67 | 24,297 | 1,157 | 23,140 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.23 | мкр 8, пути следования к МБОУ СШ № 12, МАДОУ № 90 | 12,512 | 0,596 | 11,916 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.24 | мкр 10, пути следования к МБОУ СШ № 34, МАДОУ № 66, 17 | 28,967 | 1,379 | 27,588 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.25 | мкр 10 а, пути следования к МБОУ СШ № 29, 40, МАДОУ № 41, 77 | 17,669 | 0,841 | 16,827 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.26 | мкр 10 б, пути следования к МБОУ СШ № 42, МАДОУ № 44 | 17,283 | - | 0,823 | 16,460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.27 | мкр 10 в, пути следования к ДШИ № 3, МАДОУ № 25 | 12,117 | - | 0,577 | 11,540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.28 | мкр 10 г, пути следования к МБОУ СШ № 43, МАДОУ № 41 | 17,221 | - | 0,820 | 16,401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.29 | мкр 11, пути следования к МБОУ СШ № 15, МАДОУ № 32 | 11,160 | - | 0,531 | 10,628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.30 | мкр 12, пути следования к МБОУ СШ № 5, 30, МАДОУ № 49 | 18,803 | - | 0,895 | 17,907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.31 | мкр 13, пути следования к МБОУ СШ № 14, Гимназия № 1, МАДОУ № 37, 52 | 18,214 | - | 0,867 | 17,346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.32 | мкр 15, пути следования к МБОУ СШ № 21, МАДОУ № 80 | 17,687 | - | 0,842 | 16,844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.33 | мкр 15 а, пути следования к МАДОУ № 68 | 4,304 | - | 0,205 | 4,099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.34 | мкр 16, пути следования к МБОУ СШ № 22, Лицей 2, МАДОУ № 62 | 19,251 | - | 0,917 | 18,334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.35 | Площадь муниципального бюджетного учреждения "Центр национальных культур" ул. Мира 31а | 3,329 | - | 0,159 | 3,170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.36 | мкр Мира 27, выход на Комсомольское озеро | 2,900 | - | 0,138 | 2,762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.37 | мкр 7 а, пути следования к МБОУ СШ № 23, МАДОУ № 41 | 9,094 | - | 0,433 | 8,661 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.38 | ул. Пионерская (от ул. Победы до ул. Нефтяников) | 9,241 | 9,241 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.5. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 3П г. Нижневартовска | 13,187 |  | 13,187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | бюджет города | 13,187 |  | 13,187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.6. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 12П г. Нижневартовска | 3,589 |  | - | 3,589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | бюджет города | 3,589 |  |  | 3,589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.7. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 13П г. Нижневартовска | 28,384 |  | - | - |  |  |  | 28,384 |  |  |  |  |  | 28,384 | - |
|  | бюджет города | 28,384 |  |  |  |  |  |  | 28,384 |  |  |  |  |  | 28,384 | - |
| 2.1.8. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 15П г. Нижневартовска | 37,779 |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 37,779 | - | 37,779 |
|  | бюджет города | 37,779 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 37,779 | - | 37,779 |
| 2.2. | Подгруппа 2.2. Реконструкция (модернизация) электрических сетей, иные мероприятия | 891,832 | 274,585 | 304,424 | 300,512 | 12,311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 1,789 | 1,789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 121,001 | 53,505 | 15,244 | 39,940 | 12,311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 769,043 | 219,291 | 289,180 | 260,572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кирьяновская – ГПП-7 1, 2 цепь (Установка дополнительной опоры в пролете опор № 42-43) | 10,733 | 10,733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 1,789 | 1,789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 8,944 | 8,944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2. | Реконструкция линий электропередачи - всего, в том числе | 112,056 | 44,561 | 15,244 | 39,940 | 12,311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 112,056 | 44,561 | 15,244 | 39,940 | 12,311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ, ПС 35/10кВ "Совхозная" фидер 3, 10 (вынос участка воздушной линии 10кВ из труднодоступной болотистой местности с заменой провода на новый протяженностью 1,1 км) | 0,856 | - | - | - | 0,856 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.2 | Реконструкция приобретенных электросетевых объектов. Линий электропередач. | 111,201 | 44,561 | 15,244 | 39,940 | 11,455 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3. | Реконструкция объектов уличного освещения - всего, в том числе | 769,043 | 219,291 | 289,180 | 260,572 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 769,043 | 219,291 | 289,180 | 260,572 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.1 | ул. 60 Лет Октября (от ул. 5П до ул. Ханты-Мансийская) | 24,615 | 1,172 | 23,443 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.2 | ул. Дружбы Народов (от ул. 60 Лет Октября до ул. Мира) | 4,258 | 0,203 | 4,056 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.3 | ул. Кузоваткина (от ул. Мира до ул. 60 Лет Октября) | 9,219 | 0,439 | 8,780 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.4 | ул. Менделеева (от ул. Мира до ул. Ленина) | 6,735 | - | 0,321 | 6,414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.5 | ул. Ленина (от ул. 5П до ул. Ханты-Мансийской) | 55,849 | 55,849 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.6 | ул. Дзержинского (от ул. Ленина до ул. Северная) | 6,867 | 0,327 | 6,540 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.7 | ул. Нефтяников (от ул. 60 лет Октября до ул. Северная) | 9,005 | 0,429 | 8,577 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.8 | ул. Омская (от ул. Кузоваткина до ул. Ханты-Мансийская) | 14,647 | 0,697 | 13,950 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.9 | пр. Победы (от ул. Пикмана до ул. Мира) | 17,693 | 0,843 | 16,850 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.10 | ул. Заводская | 17,721 | 0,844 | 16,877 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.11 | ул. Лопарева | 39,706 | 1,891 | 37,815 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.12 | ул. Чапаева | 85,756 | 85,756 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.13 | ул. Мира (от ул. Кузоваткина до ул. Ханты-Мансийская) | 78,841 | 3,754 | 75,086 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.14 | ул. Интернациональная (от ул. 5П до ул. Пермская) | 35,465 | 35,465 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.15 | ул. Северная (от ул. Кузоваткина до ул. Чапаева) | 18,359 | 18,359 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.16 | ул. Авиаторов (от ул. 5П до Аэропорта) | 10,054 | 10,054 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.17 | ул. 5П (от ул. 2П-2 до ул. Интернациональная) | 147,780 | - | 7,037 | 140,743 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.18 | ул. Ханты-Мансийская (от ул. 60 Лет Октября до ул. Интернациональная) | 10,761 | 0,512 | 10,249 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.19 | ул. Пермская (от ул. Мира до ул. Северная) | 5,727 | - | 0,273 | 5,454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.20 | ул. Спортивная (от ул. Нефтяников до ул. Пермская) | 8,298 | - | 0,395 | 7,903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.21 | ул. Маршала Жукова (от ул. Омская до ул. Северная) | 5,264 | 0,251 | 5,013 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.22 | Восточный объезд от моста «Бегущая лань» до Самотлорской дороги | 16,190 | - | 0,771 | 15,420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.23 | Модернизация сетей уличного освещения (замена устаревших шкафов управления) | 42,025 | - | 2,001 | 40,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.24 | ул. Героев Самотлора | 9,034 | 0,430 | 8,604 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.25 | ул. Зимняя | 9,034 | 0,430 | 8,604 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.26 | ул. Г.И.Пикмана | 46,845 | - | 2,231 | 44,615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.27 | ул. Профсоюзная | 6,193 | 0,295 | 5,898 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.28 | ул. Рабочая | 16,756 | 0,798 | 15,959 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.29 | Восточный объезд (от ул. Ханты-Мансийская до моста «Бегущая лань») | 7,868 | 0,375 | 7,494 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.30 | Восточный проезд (от ул. Ханты-Мансийская до ул. Героев Самотлора) | 2,477 | 0,118 | 2,359 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |

# 7. Перспективная схема теплоснабжения городского округа.

Настоящий раздел содержит данные о перечне мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы теплоснабжения города Нижневартовска, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам реализации Программы на 2024 – 2035 годы.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы теплоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем теплоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов сформирован на основании следующих документов:

- Актуализированной Схемы теплоснабжения города Нижневартовска, утвержденной постановлением Администрации города Нижневартовска от 07.10.2024 №897;

- Генерального плана города Нижневартовска;

- Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем, заключенного между муниципальным образованием город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, акционерным обществом «Городские электрические сети» и Ханты-Мансийским автономным округом-Югрой от 18.09.2019 №3 и дополнительного соглашения № 3 к нему (далее – Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3);

- Инвестиционных программ АО «Горэлектросеть» в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов сформирован с разделением на группы проектов:

1. Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, в том числе:

- проекты по новому строительству источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки;

- проекты по реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки;

- проекты по техническому перевооружению источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки, с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

- модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки.

2. Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, в том числе:

- проекты реконструкции новых ЦТП, с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

- проекты модернизации новых ЦТП, с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

- проекты строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;

- проекты реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- проекты реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- проекты замены участков тепловых сетей котельных по результатам расчета надежности теплоснабжения.

Рассматриваемые варианты развития системы теплоснабжения основаны на выборе оптимального направления повышения эффективности работы системы теплоснабжения города Нижневартовска:

- снижение эксплуатационных и материальных затрат, за счет обновления парка основного и вспомогательного оборудования;

- повышение надежности системы теплоснабжения, замены изношенных тепловых сетей;

- повышение качества системы теплоснабжения;

- снижение выбросов вредных веществ в атмосферу.

Для рационального и эффективного использования энергоресурсов на территории городского округа предложено сохранение и дальнейшее развития централизованной системы теплоснабжения. В соответствии с решениями генерального плана при строительстве новых микрорайонов, покрытие тепловых нагрузок для объектов жилищного строительства предусмотрено в зависимости от расположения территории по отношению к существующим, реконструируемым или планируемым тепловым источникам.

Развитие системы теплоснабжения в соответствии с мероприятиями Программы позволит полностью компенсировать спрос на услуги теплоснабжения, их прогнозируемый прирост до 2035 года и обеспечить устойчивое и эффективное функционирование системы теплоснабжения в последующие годы.

Разработанный на основе схемы теплоснабжения города Нижневартовска и иных действующих программ по развитию системы теплоснабжения перечень мероприятий обеспечит развитие системы теплоснабжения по следующим направлениям:

- строительство и реконструкция источников тепла;

- строительство и реконструкция тепловых сетей.

На основе перечня мероприятий, планируемых к реализации на период до 2035 года в рамках развития системы теплоснабжения, сформированы инвестиционные проекты, которые обеспечат достижение целевых показателей развития системы теплоснабжения городского округа.

Значения целевых показателей на каждый год реализации Программы на 2024 – 2035 годы в сфере теплоснабжения отражены в разделе 5.

Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство выполнена на основании укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.07.2017 № 1011/пр. Стоимость мероприятий включает в себя проектно-изыскательские работы и НДС.

Генеральным планом города Нижневартовск в период до 2040 года планируется реализация мероприятий системы теплоснабжения, отраженных в таблице ниже (Таблица 167).

Таблица 167 - Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа системы теплоснабжения

| № | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта (населенный пункт, адрес, функциональная зона) | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Количественный показатель |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельная квартала В-5 (проект) | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Тепловая мощность, Гкал/ч | 68,8 | Зона инженерной инфраструктуры | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 2 | Котельная ТКУ-30 (проект) | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Тепловая мощность, Гкал/ч | 25,8 | Зона инженерной инфраструктуры | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 3 | Котельная № 5 | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Тепловая мощность, Гкал/ч | 637 | Зона инженерной инфраструктуры | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 4 | Котельная № 1 | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Тепловая мощность, Гкал/ч | 281 | Зона инженерной инфраструктуры | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 5 | Котельная № 2а | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Тепловая мощность, Гкал/ч | 274 | Зона инженерной инфраструктуры | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 6 | Котельная № 3А | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Тепловая мощность, Гкал/ч | 602 | Зона инженерной инфраструктуры | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 7 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Тепловая мощность, Гкал/ч | 20,6 | Общественно-деловые зоны | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 8 | Котельная ПС-1С (проект) | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Тепловая мощность, Гкал/ч | 45 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 9 | Котельная БМК-4,8 (проект) | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Тепловая мощность, Гкал/ч | 4,13 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 10 | Котельная № 8Б | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Тепловая мощность, Гкал/ч | 45 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 11 | Котельная № 8 | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Тепловая мощность, Гкал/ч | 18 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 12 | Котельная № 8А | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Тепловая мощность, Гкал/ч | 45 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 13 | ТПНС пос. Рыбзавод | Тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС) | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Тепловая мощность, Гкал/ч | 6,5 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 14 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,1 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 273 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 273 |  |  |
| 15 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,13 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 108 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 108 |  |  |
| 16 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,14 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 219 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 219 |  |  |
| 17 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,29 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 89 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 89 |  |  |
| 18 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,35 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 325 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 325 |  |  |
| 19 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,44 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 325 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 325 |  |  |
| 20 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,56 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 820 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 820 |  |  |
| 21 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,8 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 219 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 219 |  |  |
| 22 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,09 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 530 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 530 |  |  |
| 23 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,67 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 273 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 273 |  |  |
| 24 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,95 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 325 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 325 |  |  |
| 25 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 3,16 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 426 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 426 |  |  |
| 26 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 4,19 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 159 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 159 |  |  |
| 27 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 4,33 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 219 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 219 |  |  |
| 28 | Магистральный теплопровод | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,08 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 325 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 325 |  |  |
| 29 | Магистральный теплопровод | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,15 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 219 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 219 |  |  |
| 30 | Магистральный теплопровод | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,1 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 114 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 114 |  |  |
| 31 | Магистральный теплопровод | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,32 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 108 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 108 |  |  |
| 32 | Магистральный теплопровод | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,35 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 159 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 159 |  |  |

В рамках Региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы», утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры №27-п от 20.01.2023 г. (с изм. от 07.07.2024 № 238-п) на территории города Нижневартовска не запланирована реализация мероприятий системы теплоснабжения.

В процессе актуализации Схемы теплоснабжения города Нижневартовска определилось общее направление в развитии системы теплоснабжения города Нижневартовска

На ближайшую перспективу предусматривается освоение следующих инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства:

- до 2024 года включительно  - кварталы В-7, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 42 общим объемом строительства 865,2 тыс. кв.м. площади жилых помещений (Таблица 17);

- в период 2021 – 2035 гг. включительно - квартал В-5, В-5.2, 33, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 5Г, 52, 53, микрорайон 9Б общим объемом строительства 1 430,3 тыс. кв.м. площади жилых помещений (Таблица 18).

Схемы и характеристики застройки перспективных территорий отражены также в разделе 1.4.	 «Прогноз развития застройки территорий городского округа» настоящего документа.

В соответствии с Генеральным планом (до 2024 года включительно) запланирована многоэтажная жилая застройка в кварталах 21, 29-32, 40-42 в районе ул. Ханты-Мансийская (порядка 575 тыс. кв. м жилых помещений), а также малоэтажная (порядка 50 тыс. кв. м жилых помещений) и индивидуальная жилая застройка (порядка 120 тыс. кв. м жилых помещений) в Старом Вартовске. Источник теплоснабжения кварталов №40, №41, №42 – котельная 3А, кварталов №29, №30, №31 и №32 – новая котельная В-5.

Теплоснабжение планируемой и сохраняемой индивидуальной жилой застройки и части застройки общественно-делового назначения, удаленных от котельных на территории Старого Вартовска (кварталы В-2.1, В-2.2, В-2.3, В-2.4, В-2.5, В-2.6, В-2.7, В-2.8, В-4.2, В-4.4, В-4.10, В-4.11, В-4.5, В-4.6, В-4.7, В-4.8, В-4.9, В-6.1, В-6.2, В-6.3, В-6.4, В-7.1, В-7.2, В-7.3, В-7.4, В-8.1, В-8.1, В-8.2, В-8.2, В-9.1, В-9.2, В-9.3, В-10.1, В-10.2, В-10.2, В-10.3, В-10.4, В-11.1 - В-11.3, В-11.4, В-12.1 В-12.3, 3П, П-4.1, П-4.2+К-3, 4П, 6П, 7П, 8П, 10П, 11П, 12П, 13П, 15П, 18П, 19П, 20П, 21П, 22П, 23П) выполнить децентрализованным от индивидуальных газовых котлов и водогрейных колонок или двухконтурных газовых котлов. Двухконтурные газовые котлы обеспечат нагрузки отопления и горячего водоснабжения.

На ближайшую перспективу предусматривается развитие централизованной системы теплоснабжения в квартале В-12.2. Теплоснабжение индивидуальных жилых домов в квартале предусматривается от котельной №8Б через подмешивающую станцию ПС-1С.

Развитие системы теплоснабжения кварталов В-14.3 и П-10.1 также предусматривается с подключением через ПС-1С. К системе теплоснабжения запланировано подключение жилых домов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 в границах пер. Больничный и Клубный, ул. Лопарева и Школьная, общей присоединяемой нагрузкой 2,305 Гкал/ч.

В базовой версии Схемы теплоснабжения рассматривалось 2 варианта развития системы теплоснабжения планируемой жилой застройки на территории Старого Вартовска В-1.2, В-1.3, В-1.4, В-1.5, В-1.6, В-1.7 (первая очередь строительства до 2020 года включительно):

-	1 вариантом предусматривается подключение к существующей котельной №5.

-	2 вариантом предусматривается дальнейшее (после 2020 года) переподключение на перспективную котельную В-5 установленной мощностью 90 Гкал/ч.

Для теплоснабжения жилой застройки и застройки общественно-делового назначения кварталов В-1, В-3, В-5, 33, 27, 26, 25, 31, 32, 29 и 30 в III квартале 2023 года введена в эксплуатацию котельная В-5, установленной мощностью 45 Гкал/ч.

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 г., как и в базовой версии, вариантность не рассматривается, т.к. котельная В-5 фактически построена, проводятся пуско-наладочные работы.

На застроенной территории г. Нижневартовска предусмотрено сохранение централизованной системы теплоснабжения от существующих котельных.

Для обеспечения бесперебойной и надежной работы системы теплоснабжения города необходимо выполнить реконструкцию котельных № 2А и №3А в связи с окончанием срока их службы. Для котельной № 2А провести модернизацию котельной и перевод её в водогрейный режим работы, так как отсутствует большая потребность в паре для производства.

По котельной №3А провести модернизацию и увеличение мощности в связи с присоединением дополнительной нагрузки. На котельной 5 также предусматривается реконструкция в связи с прекращением отпуска пара.

Поскольку основное строительство жилой и общественной застройки будет развиваться в восточном направлении в сторону озера Эмтор основной прирост нагрузок потребителей ляжет на котельную №3А. В связи с этим были перераспределены нагрузки между котельными №3А и №5 для более эффективной и надежной работы котельных.

Теплоснабжение жилой застройки в кварталах №№ 40, 41, 42 будет осуществлено от котельной №3А. Тепловая нагрузка составит 40,3 Гкал/ч.

На территориях новой жилой застройки в микрорайоне 09:02 (кварталы 45-54) на расчетный срок предусмотрено строительство котельной «Восточная» производительностью 70 Гкал/ч с возможностью в дальнейшем присоединения её к сетям котельной №3А.

Для теплоснабжения микрорайона 03:05 и южной части микрорайона 09:01, а также территории, подключенной к подмешивающей станции - ПС-1С на расчётный срок предусмотрено строительство котельной ПС-1С производительностью 45 Гкал/ч.

С целью модернизации системы теплоснабжения городского округа необходимо произвести реконструкцию и замену оборудования ЦТП, в которых используются кожухотрубные теплообменники, с заменой их на пластинчатые теплообменники.

Перспективных потребителей к магистральным тепловым сетям необходимо подключать посредством индивидуальных тепловых пунктов.

На территории новых микрорайонов от реконструируемых и построенных котельных на расчётный срок предусмотрено строительство магистральных тепловых сетей.

Место расположения проектируемых и реконструируемых котельных, расположенных восточнее улицы Ханты-Мансийской, представлено на рисунке ниже (Рисунок 30).

Рисунок 30 - Проектируемые и реконструируемые котельные

Генеральным планом города Нижневартовска предусмотрено внедрение энергосберегающих технологий на всех этапах производства, транспортировки и потребления тепла. В качестве энергосберегающих технологий предложено:

- 	применение трубопроводов в современной тепловой изоляции,

- 	установка частотно-регулируемых приводов на насосы,

- 	установка приборов учета тепловой энергии,

- 	строительство домов по энергосберегающей технологии.

Для обеспечения централизованного теплоснабжения потребителей, улучшения качества предоставляемых услуг и повышения надежности системы теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

- 	строительство котельной мощностью 20 Гкал/ч для теплоснабжения центральной больницы по улице Жукова;

- 	строительство сетей теплоснабжения (магистральных и внутриквартальных) общей протяженностью 30,6 км.;

- 	ввод в эксплуатацию котельной В-5 (1 этап мощностью 52 МВт в 3 квартале 2023 года (выполнено), 2 этап мощностью 52 МВт – в 4 квартале 2026 года);

- 	 строительство котельной Восточная производительностью 70 Гкал/ч;

- 	строительство котельной ПС-1С производительностью 45 Гкал/ч;

- 	реконструкция тепловых сетей в связи с попаданием здания ЦТП-2 (ул. Снежная, д.32) в красную линию строящегося микрорайона.

- 	реконструкция котельных - № 1, № 2А, № 3А, № 5, № 8, №8А, №8Б;

-	модернизация (техническое перевооружение) существующих тепловых сетей (магистральных и внутриквартальных);

-	модернизация (техническое перевооружение) ЦТП и ПС;

-	подключение теплоснабжения МКД 2, 2а по улице Осенней и 47 по улице Рабочей (3 дома) от теплое ой камеры ТК Мкр.2П-14П (возле МКД 14 по улице Декабристов), протяженность 1000 м, диаметр до 100 мм, срок до 2030 года с выводом из эксплуатации котельной ООО «Нижневартовскгаз» (схема сети представлена на рисунке ниже) (Рисунок 31).

Рисунок 31 - Теплоснабжение МКД 2, 2а по улице Осенней и 47 по улице Рабочей (3 дома) от тепловой камеры ТК Мкр.2П-14П (возле МКД 14 по улице Декабристов)

Кварталы №25, 26 Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска

Проектом предусматривается система централизованного теплоснабжения.

1 вариантом развития предусматривается подключение кварталов к перспективной газовой котельной (В-5).

Согласно 2 варианту развития планируется подключение к существующим источникам теплоснабжения (кот. №3А и №5).

Температура теплоносителя в наружных теплосетях принята 130-70°С.

Схема магистральных тепловых сетей от котельной 2-х трубная кольцевая по кварталам.

Присоединение к т/с проектируемых зданий в кварталах решается непосредственно от магистральных т/с.

Система теплоснабжения принята закрытая.

В каждом здании оборудуется ИТП.

Присоединение систем отопления и вентиляции зданий к тепловым сетям принимается по зависимой или независимой схемам в зависимости от этажности здания.

Для приготовления теплоносителя на горячее водоснабжение и отопление, подключенного по независимой схеме, в каждом ИТП устанавливаются водоподогреватели пластинчатого типа.

Определение тепловых нагрузок.

Расчетные часовые расходы тепла на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения определены по аналогам с ранее выпущенными проектами и сведены в таблицу тепловых нагрузок.

Тепловые нагрузки по кварталам №25, №26 представлены в таблице ниже (Таблица 168).

Таблица 168 – Тепловые нагрузки кварталов №№ 25 и 26

| Адрес | Наименование | Нагрузка СО, Гкал/ч | Нагрузка СВ, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Суммарная присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| квартал №25 |  |  |  |  |  |
| кв.25 стр.8 | Гараж-стоянка | 0,053 | 0,061 | 0,006 | 0,120 |
| ИТОГО квартал №25 |  | 0,053 | 0,061 | 0,006 | 0,120 |
| квартал №26 |  |  |  |  |  |
| кв.26 стр.6 | Д/сад на 320 мест | 0,405 | 0,072 | 0,090 | 0,567 |
| кв.26 стр.8 | Гараж-стоянка на 300 мест | 0,018 | 0,020 | 0,003 | 0,041 |
| кв.26 стр.7 | Гараж-стоянка на 300 мест | 0,018 | 0,020 | 0,003 | 0,041 |
| кв.26 стр.5 | Д/сад на 320 мест | 0,405 | 0,072 | 0,090 | 0,567 |
| кв.26 стр.6 | Д/сад на 320 мест | 0,405 | 0,072 | 0,090 | 0,567 |
| ИТОГО квартал №26 |  | 1,251 | 0,256 | 0,276 | 1,783 |

Прокладка тепловых сетей.

Прокладка теплосетей принята бесканальная в изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой гидрозащитной трубе-оболочке в заводском исполнении.

Тепловые удлинения трубопроводов воспринимаются сильфонными компенсаторами и естественными поворотами трассы. На углах поворотов трубопроводы теплосетей прокладываются в непроходных железобетонных каналах по серии 3.006.1-2/87. Для монтажа тепловых сетей используются стальные бесшовные горячедеформированные трубы по ТУ 14-3-1128-82. Материал труб сталь 09Г2С.

Протяженность вновь проектируемых магистральных тепловых сетей L=3,9 км.

Кварталы 21, 27, 29, 30, 31, 32, 33 Восточного планировочного района города Нижневартовска

Проектом предусматривается подключение кварталов №27-33 к перспективной газовой котельной (В-5), а жилого дома в квартале №21 к котельной 3А.

Снабжение потребителей предусматривается по двухтрубным тепловым сетям, прокладываемым подземно, бесканально. Трассировка магистральных тепловых сетей осуществляется под газонами вдоль проезжей части улиц. В затесненных условиях возможна прокладка сетей под местными проездами, либо в непроходных бетонных каналах. Тепловые сети закольцовываются путем устройства перемычек на ул. Мира между магистралями, прокладываемым по улицам Героев Самотлора, Первопоселенцев, Восточный Обход.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение проектируемых жилых и общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади (объема) зданий и сооружений согласно СНиП 23-02-2003, СП 41-101-95.

Тепловые нагрузки по кварталам представлены в таблице ниже (Таблица 169).

Таблица 169– Тепловые нагрузки кварталах №№ 21, 27, 29, 30, 31, 32, 33

| Наименование | Нагрузка СО, Гкал/ч | Нагрузка СВ, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Суммарная присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кв.27 вв 3 | 1,287 | 0,454 | 0,916 | 2,657 |
| Кв.27 вв 2 | 1,287 | 0,454 | 0,916 | 2,657 |
| Кв.27 вв 1 | 1,287 | 0,454 | 0,916 | 2,657 |
| ИТОГО квартал №27 | 3,860 | 1,363 | 2,749 | 7,972 |
| обобщенный потребитель | 2,763 | 0 | 0,828 | 3,591 |
| ИТОГО квартал №29 | 2,763 | 0 | 0,828 | 3,591 |
| обобщенный потребитель | 3,309 | 0 | 0,397 | 3,706 |
| ИТОГО квартал №30 | 3,309 | 0 | 0,397 | 3,706 |
| 15-секц. жилой дом из изд. серии 112 со встроено-пристроенными помещениями (580 кв.м) и детским садом на 37 мест | 1,98 | 0,12 | - | 2,1 |
| 15-секц. жилой дом из изд. серии 112 со встроенными нежилыми помещениями и детским садом на 37 мест | 1,952 | 0,065 | - | 2,017 |
| Гараж-стоянка на 300 мест с предприятиями обслуживания на 1 этаже (аптека на 100 м2; магазином прод. товаров на 580 м2 торг. пл. и магазином непрод. товаров на 380 м2 | 0,064 | 0,09 | - | 0,154 |
| ИТОГО квартал №31а | 3,996 | 0,275 | 1,78 | 6,051 |
| 31б-1 | 0,821 | 0 | 0,089 | 0,910 |
| 31б-6 | 0,325 | 0,072 | 0,064 | 0,461 |
| 31б-5 | 0,314 | 0,075 | 0,080 | 0,469 |
| 31б-2 | 1,510 | 0 | 0,137 | 1,647 |
| 31б-3 | 1,568 | 0 | 0,140 | 1,708 |
| 31б-4 | 1,627 | 0 | 0,144 | 1,771 |
| ИТОГО квартал №31б | 6,165 | 0,147 | 0,654 | 6,966 |
| 13-секц. жилой дом из изд. серии 112 со встроено-пристроенными помещениями (1180 кв.м) и детским садом на 37 мест | 1,809 | 0,174 | - | 1,983 |
| 14-секц. жилой дом из изд. серии 112 со встроенными помещениями и детским садом на 37 мест | 1,843 | 0,065 | - | 1,908 |
| Гараж-стоянка на 300 мест с предприятиями обслуживания на 1 этаже (кафе на 40 м2; предприятиями бытового обслуживания на 10 раб. мест (150 м2); помещ. для досуга (240 м2); ЖЭО ( 100 м2); помещения для физкультурно-оздоровит. занятий (320 м2); отделением банка (100 м2), отделением связи ( 100 м2) | 0,102 | 0,184 | - | 0,286 |
| ИТОГО квартал №32 | 3,754 | 0,423 | 1,71 | 5,887 |
| 33-17 | 0,159 | 0,091 | 0,057 | 0,307 |
| 33-18 | 0,092 | 0,053 | 0,057 | 0,202 |
| 33-19 | 0,312 | 0,000 | 0,016 | 0,328 |
| 33-7 | 1,285 | 0,000 | 0,122 | 1,407 |
| 33-11 | 0,314 | 0,075 | 0,080 | 0,469 |
| 33-10 | 0,314 | 0,075 | 0,080 | 0,469 |
| 33-4 | 1,024 | 0,000 | 0,100 | 1,124 |
| 33-6 | 1,063 | 0,000 | 0,110 | 1,173 |
| 33-8 | 1,231 | 0,000 | 0,119 | 1,350 |
| 33-2 | 1,424 | 0,000 | 0,022 | 1,446 |
| 33-16 | 0,297 | 0,281 | 0,460 | 1,038 |
| 33-5 | 1,208 | 0,000 | 0,112 | 1,320 |
| 33-9 | 1,019 | 0,134 | 0,076 | 1,229 |
| 33-3 | 1,244 | 0,000 | 0,133 | 1,377 |
| 33-1 | 1,747 | 0,000 | 0,102 | 1,849 |
| ИТОГО квартал №33 | 12,733 | 0,709 | 1,646 | 15,088 |
| 21 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| ИТОГО квартал №21 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |

Застройка территории озера Комсомольское города Нижневартовска

Централизованное теплоснабжение строящихся и проектируемых потребителей тепла предусмотрено от существующих магистральных тепловых сетей, проложенных вдоль ул. Северная – ул. Интернациональная – ул. Нефтяников – ул. Мира – ул. Маршала Жукова.

Присоединение систем отопления и ГВС потребителей предусматривается по зависимой закрытой схеме с устройством индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в каждом здании.

Температурный график теплоносителя магистральных тепловых сетей 130/70ºС.

Существующие ЦТП-5А/1 и ЦТП-7/1 в схеме теплоснабжения территории в границах проекта планировки сохраняются.

В качестве основного источника теплоснабжения для строящихся объектов центральной больницы по ул. Маршала Жукова, а также проектируемой гостиницы и проектируемого комплекса зданий на берегу озера Комсомольское предусмотрена проектируемая газовая котельная установленной мощностью 23,4 Гкал/ч.

Расчетная тепловая нагрузка котельной составит 18,622 Гкал/ч, в том числе:

-	на отопление – 5,46 Гкал/ч;

-	на вентиляцию – 10,763 Гкал/ч;

-	на горячее водоснабжение – 2,4 Гкал/ч.

Теплоснабжение Центральной больницы на 1100 коек (запущен 1 корпус) по состоянию на 2018 год принято по временной схеме от сущ. УТ 1 до ИТП блока «А».

Теплоснабжение проектируемого многофункционального комплекса по ул. Маршала Жукова предусмотрено автономное от собственной электрокотельной.

Теплоснабжение сооружений по обслуживанию объектов рекреационной зоны предусматривается автономное от электрокотлов.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений. Результаты расчёта приведены ниже.

Суммарное теплопотребление территории в границах проекта планировки составит 36,73 Гкал/ч (121080 Гкал/год).

Застройка территории Прибрежной зоны города Нижневартовска

Вновь проектируемые здания подключаются к существующей т/магистрали по ул. 60 лет Октября через существующие или вновь запроектированные ЦТП. Источник теплоснабжения – котельная №5. В спортивной зоне проектируемые здания подключаются к внутриквартальным тепловым сетям с оборудованием ИТП на горячее водоснабжение в каждом здании. Проектом предусматривается частичная корректировка тепловых сетей на вводах в кварталы.

Определение тепловых нагрузок

Тепловые нагрузки на существующие жилые дома и здания соцкультбыта приняты по ранее выпущенным проектам и данным АО «Горэлектросеть».

По вновь проектируемым зданиям тепловые нагрузки определены по укрупненным измерителям и по аналогам с типовыми проектами.

Суммарная тепловая нагрузка на «Прибрежную зону» составляет:

на существующие здания  Q о+в = 28,61 Гкал/час,  Q г+в = 10,35 Гкал/час

на проектируемые здания  Q о+в = 17,82 Гкал/час,  Q г+в = 4,68 Гкал/час

Итого:                                  Q о+в = 46,43 Гкал/час	,   Q г+в = 15,03 Гкал/час

Прокладка тепловых сетей

Прокладка тепловых сетей принята двухтрубная, тупиковая.

Трубы прокладываются бесканально в заводской изоляции из пенополиуретана в гидрозащитной оболочке типа «труба в трубе».

Совместно с трубопроводами т/сетей в одной траншее прокладывается трубопровод холодной воды.

Тепловые удлинения трубопроводов воспринимаются естественными поворотами трассы и сильфонными компенсаторами.

Строительство инженерных коммуникаций предусматривается в комплексе с мероприятиями по выторфовке траншей под коммуникации и инженерной подготовке, обеспечивающей общее водопонижение территории коммуникационных коридоров ниже отметок прокладки тепловых сетей.

Протяженность вновь проектируемых магистральных тепловых сетей L = 925 м.

Застройка территории Старого Вартовска (III очередь)

Теплоснабжение III очереди строительства решается следующим образом:

- 	централизованное – от существующих котельных №№8,8Б, расположенных в микрорайоне К-7;

- 	от блочных котельных, работающих на газе, для отдельных общественных зданий в новых микрорайонах;

- 	от индивидуальных газовых подогревателей, устанавливаемых непосредственно в жилых домах.

Централизованное теплоснабжение предусматривается для следующих микрорайонов: 1П, 2П (часть домов на газе), 9П, 14П (только существующая застройка), 16П, 17П, К-7, К-8.

В настоящее время микрорайоны 1П, 2П снабжаются теплом с параметрами теплоносителя 105-70оС, а микрорайоны 9П, 14П параметрами теплоносителя 95-70оС.

Проектом предусматривается перевод теплоснабжения всех вышеперечисленных микрорайонов на параметры теплоносителя 105-70оС. На вводе в микрорайон 14П установлено ЦТП-14П для снижения температуры до 95-70оС. В микрорайоне 2П ранее выпущенным проектом снижение температуры до 95-70оС во внутриквартальных сетях производится в ЦТП 90, ЦТП 91.

Подключение остальных проектируемых домов к наружным тепловым сетям решается по зависимой схеме с установкой в ИТП подмешивающих насосов и водоподогревателей для горячего водоснабжения.

Определение тепловых нагрузок.

Тепловые нагрузки на существующие жилые дома и здания соцкультбыта приняты по ранее выпущенным проектам и данным АО «Горэлектросеть». По вновь проектируемым зданиям тепловые нагрузки определены по укрупненным показателям и по аналогам с типовыми проектами.

Суммарная тепловая нагрузка на здании при централизованном теплоснабжении составляет 57,62 Гкал/час:

На существующие здания:

- 	отопление и вентиляция - 5,44;

- 	горячее водоснабжение - 1,972;

На проектируемые здания:

- 	отопление и вентиляция - 33,630;

- 	горячее водоснабжение - 16,580.

QО, В, Г.В. = 57,62 Гкал/час.

Прокладка тепловых сетей.

Прокладка тепловых сетей принята двухтрубная тупиковая. Трубы прокладываются бесканально в заводской изоляции из пенополиуретана в гидрозащитной оболочке типа «труба в трубе».

Тепловые удлинения трубопроводов воспринимаются естественными поворотами трассы и сильфонными компенсаторами.

Строительство инженерных коммуникаций предусматривается в комплексе с мероприятиями по выторфовке траншей под коммуникации и инженерной подготовке, обеспечивающей общее водопонижение территории коммуникационных коридоров ниже отметок прокладки теплосетей.

Протяженность вновь проектируемых магистральных т/сетей составляет:

2 530 х 10 – 480 м, 2 426 х 10 – 1200м, 2 325 х 8 – 80м,

2 273 х 8 – 640 м, 2 159 х 8 – 60 м.

Застройка территории микрорайонов 9А, 9Б и квартала «Центральный»

Источник тепла – городская котельная №5.

Температура теплоносителя в наружных теплосетях принята 130-70°С.

Присоединение тепловых сетей проектируемых зданий решается непосредственно от существующих магистральных тепловых сетей. Система теплоснабжения принята закрытая.

В каждом здании оборудуется ИТП.

Присоединение систем отопления и вентиляции зданий к тепловым сетям принимается по зависимой или независимой схемам в зависимости от этажности здания.

Для приготовления теплоносителя на горячее водоснабжение и отопление, подключенного по независимой схеме, в каждом ИТП устанавливаются водоподогреватели пластинчатого типа.

Определение тепловых нагрузок.

Расчетные часовые расходы тепла на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения определены по аналогам с ранее выпущенными проектами и сведены в таблицу тепловых нагрузок.

Тепловые нагрузки по проектируемым зданиям составляют:

1. 13-секционный жилой дом из изд. серии 112

Расход тепла на отопление – 2289500 ккал/ч

Расход тепла на вентиляцию – 84280 ккал/ч

Расход тепла на ГВС – 810000 ккал/ч

ИТОГО на здание: 3183780 ккал/ч

2. 7-секционный жилой дом из изд. серии 112

Расход тепла на отопление – 1409155 ккал/ч

Расход тепла на вентиляцию – 83010 ккал/ч

Расход тепла на ГВС – 580200 ккал/ч

ИТОГО на здание: 2072365 ккал/ч

3. 2-секционный жилой дом из изд. серии 112

Расход тепла на отопление – 656830 ккал/ч

Расход тепла на вентиляцию – 9800 ккал/ч

Расход тепла на ГВС – 348000 ккал/ч

ИТОГО на здание: 1014630 ккал/ч

4. 2-секционный жилой дом из изд. серии 112

Расход тепла на отопление – 656830 ккал/ч

Расход тепла на вентиляцию – 9800 ккал/ч

Расход тепла на ГВС – 348000 ккал/ч

ИТОГО на здание: 1014630 ккал/ч

5. ЗАГС с эксплуатируемой кровлей открытой автостоянки на 48 м/мест

Расход тепла на отопление – 278745 ккал/ч

Расход тепла на вентиляцию – 432515 ккал/ч

Расход тепла на ГВС – 30000 ккал/ч

ИТОГО на здание: 741260 ккал/ч

6. Подземная трехуровневая автостоянка на 345 м/мест

Расход тепла на отопление – 494865 ккал/ч

Расход тепла на вентиляцию – 1286650 ккал/ч

Расход тепла на ГВС – 4800 ккал/ч

ИТОГО на здание: 1786315 ккал/ч

7. Подземная трехуровневая автостоянка на 270 м/мест

Расход тепла на отопление – 469280 ккал/ч

Расход тепла на вентиляцию – 1220130 ккал/ч

Расход тепла на ГВС – 4800 ккал/ч

ИТОГО на здание: 1694210 ккал/ч

Суммарный расход тепла по кварталу №9Б составляет:

Qо=6 255 205 ккал/час

Qв=3 126 185 ккал/час

Qгв=2 125 800 ккал/час

Итого: Qо+в+гв=11 507 190 ккал/час

Квартал «Центральный»

1. Гараж-стоянка на 300 мест с объектами обслуживания на 1 этаже

Расход тепла на отопление – 85 200 ккал/ч

Расход тепла на вентиляцию – 121 220 ккал/ч

ИТОГО на здание: 206 420 ккал/ч (132 700 Вт)

В ЦЕЛОМ ПО КВАРТАЛУ: 206 420 ккал/ч (132 700 Вт)

Qо+в = 0,206 Гкал/час

Прокладка тепловых сетей.

Прокладка теплосетей принята бесканальная в изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой гидрозащитной трубе-оболочке в заводском исполнении.

Тепловые удлинения трубопроводов воспринимаются сильфонными компенсаторами и естественными поворотами трассы. На углах поворотов трубопроводы теплосетей прокладываются в непроходных железобетонных каналах по серии 3.006.1-2/87. Для монтажа тепловых сетей используются стальные бесшовные горячедеформированные трубы по ТУ 14-3-1128-82. Материал труб - сталь 09Г2С.

Застройка территории Старого Вартовска I очередь (кварталы №35, №36, №37, №38, №39, В15, Южный Эмтор)

Проектом предусматривается: для теплоснабжение административно-общественных зданий и многоквартирных жилых домов, прокладка сетей теплоснабжения от проектируемой котельной ПС-1С. Теплоснабжения индивидуальных жилых домов предусмотрена от индивидуальных газовых котлов.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий, запитанных от котельной, определены по укрупненным показателям и составят 42,5 Гкал/ч (148329 Гкал/год).

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение индивидуальных жилых домов от индивидуальных газовых котлов по укрупненным показателям и составят 12 Гкал/ч (41574 Гкал/год).

Для обеспечения территории централизованной системой теплоснабжения необходимо строительство сетей теплоснабжения протяженностью 13,5 км.

Застройка территории Восточной коммунально-складской зоны города Нижневартовска

Рассматриваемая территория проекта планировки большей частью застроена, развитие системы теплоснабжения будет иметь преимущественно локальный характер, связанный с точечной застройкой.

Предлагается развитие в границах рассматриваемой территории децентрализованной системы теплоснабжения. Для обеспечения планируемых объектов теплоснабжением проектом предусматривается строительство новой котельной «Восточная». Основное топливо – природный газ.

Проектируемую сеть предлагается выполнить подземно из стальных труб в современной тепловой изоляции, а также с использованием современных методов компенсации тепловых удлинений. Трубопроводы теплоснабжения прокладываются в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012, СП 50.13330.2012, СП 124.13330. В качестве изоляции сетей рекомендуется использовать современные теплоизоляционные материалы. Существующие сети и объекты теплоснабжения сохраняются.

Ориентировочное расчетное теплопотребление общественно-деловой застройки рассматриваемой территории составит 13,73 Гкал/час (26214 Гкал/год).

Технические характеристики объектов и сетей системы теплоснабжения, тип изоляции трубопроводов уточнить на стадии рабочего проектирования.

Застройка микрорайона 16П города Нижневартовска

На территории микрорайона 16П предусмотрено размещение среднеэтажной жилой застройки, дошкольных образовательных организаций, объектов общественно-делового назначения и озеленённой территории общего пользования на месте существующего лесного массива.

Тепловые нагрузки микрорайона №16П составят:

До 2020 г.: Qо+в= 6,167 Гкал/ч, Qг.в.= 0,572 Гкал/ч.

Прокладка тепловых сетей.

Источник теплоснабжения – котельная №8Б. Прокладка теплосетей принята бесканальная в изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой гидрозащитной трубе-оболочке в заводском исполнении. Тепловая изоляция должна иметь не менее 2-х линейных проводников-индикаторов системы ОДК (оперативно-дистанционный контроль).

Тепловые удлинения трубопроводов воспринимаются сильфонными компенсаторами и естественными поворотами трассы. На углах поворотов трубопроводы теплосетей прокладываются в амортизирующих эластичных прокладках. Для монтажа тепловых сетей используются стальные бесшовные горячедеформированные трубы по ТУ 14-3-1128-82. Материал труб сталь 09Г2С.

Застройка квартала 10В

Подключение перспективной застройки квартала 10В предусматривается от котельной № 3А. В соответствии с выданными техническими условиями на подключение, перспективная присоединяемая нагрузка составляет 8,96 Гкал/ч.

В соответствии со Схемой теплоснабжения города Нижневартовска планируются к реализации следующие мероприятия:

- Строительство котельных, в связи с подключением новых потребителей

- кварталы В-2.1, В-2.2, В-2.3, В-2.4, В-2.5, В-2.6, В-2.7, В-2.8, В-4.10, В-4.11, В-4.4, В-4.5, В-4.6, В-4.7, В-4.8, В-4.9, В-6.1, В-6.2, В-6.3, В-6.4, В-7.1, В-7.2, В-7.3, В-7.4, В-8.1, В-8.1, В-8.2, В-8.2, В-9.1, В-9.2, В-9.3,В-10.1, В-10.2, В-10.2, В-10.3, В-10.4, В-11.4, В-12.1, В-12.3,3П, П-4.1, П-4.2+К-3, 4П, 5П, 6П, 7П, 8П, 10П, 11П, 12П, 13П, 15П, 18П, 19П, 20П, 21П ,22П, 23П - выполнить децентрализованным от индивидуальных газовых котлов и водогрейных колонок или двухконтурных газовых котлов.

- для кварталов В-1, В-3, В-5, 33, 27, 26, 25, 31, 32, 29 и 30 предусмотрен ввод в эксплуатацию котельной в квартале В-5 (1 этап), установленной мощностью 45 Гкал/ч.

- для строящихся объектов центральной больницы по ул. Маршала Жукова, а также проектируемой гостиницы и проектируемого комплекса зданий на берегу озера Комсомольское предусмотрена проектируемая газовая котельная установленной мощностью 23,4 Гкал/ч;

- в микрорайоне 09:02 (кварталы 45-54) предусмотрено строительство котельной Восточная производительностью 70 Гкал/ч с возможностью в дальнейшем присоединения её к сетям котельной №3А.

- для микрорайона 03:05 и южной части микрорайона 09:01, а также территории подключенной к подмешивающей станции - ПС-1С, предусмотрено строительство котельной ПС-1С, установленной мощностью 45 Гкал/ч. Согласно расчетам перспективной эл. модели, подключенная нагрузка составит порядка 42,69 Гкал/ч;

- на застроенной территории г. Нижневартовска предусмотрено сохранение централизованной системы теплоснабжения от существующих котельных.

Для обеспечения бесперебойной и надежной работы системы теплоснабжения города необходимо выполнить реконструкцию котельных № 2А и №3А в связи с окончанием срока их службы. Для котельной № 2А провести модернизацию котельной и перевод её в водогрейный режим работы, так как отсутствует большая потребность в паре для производства. По котельной №3А провести модернизацию и увеличение мощности в связи с присоединением дополнительной нагрузки. На котельной 5 также предусматривается реконструкция в связи с прекращением отпуска пара.

- Реконструкция, техническое перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории города отсутствуют.

Актуализированной на 2024 год Схемой теплоснабжения предусматриваются мероприятия по реконструкции действующих котельных, реестр мероприятий и сроки реализации представлены в таблице ниже (Таблица 170).

Таблица 170 - Мероприятия по реконструкции котельных

| N п/п | Наименование объекта, место расположения | Описание мероприятия | Год реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | начало | окончание |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Новая газовая котельная | 1. Строительство газовой котельной в квартале В-5 г. Нижневартовска | 2019 | 2026 | 562 500 | 558 367 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 133 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Реконструкция котельной №3А, Коммунальная зона, 2-й очереди застройки, ул. Интернациональная, 71В | 1. Модернизация системы газоснабжения и технического обеспечения АСУ ТП котлов КВГМ-100 №5,6; 2. Установка ЧРП электродвигателя вентилятора КВГМ-100 №6; 3. Установка ЧРП электродвигателей вентиляторов и дымососов паровых котлов ДКВР-20 №1, 2; 4. Техническое перевооружение ГРП-1, ГРП-2; 5. Модернизация (замена) котлов КВГМ-100 №2, 3, 5, 6; 6. Замена светильников (1 190 шт.) внутреннего и наружного освещения на светодиоды; 7. Замена бака запаса воды №2. | 2020 | 2028 | 416 667 | 0 | 100 792 |  |  |  | 315 875 |  |  |  |  | 0 |
| 3 | Котельная «Рыбзавод» Жилая зона (старая часть города), ул. Первомайская, д.63, строение 1 | Реконструкция котельной «Рыбзавод» под подмешивающую станцию (ПС). | 2021 | 2021 | 27 663 | 0 | 0 | 27 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Реконструкция котельной №1, ЗПУ, панель №21, ул. Кузоваткина, 1а | 1. Замена сетевых насосов на энергоэффективные с переводом питания с 6 кВ на 0,4 кВ внедрение АСУ насосами, ЧРП; 2. Техническое перевооружение средств измерения котлов ПТВМ-50 № 1-6; 3. Установка систем бесперебойного питания тепловых защит котлов ПТВМ-50 №№1-6; 4. Замена светильников освещения на светодиоды. | 2027 | 2029 | 69 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 067 |  |  |
| 5 | Реконструкция котельной №2А, ЗПУ, панель №7, ул. Индустриальная, 79б | 1. Модернизация паровых котлов ГМ – 50/14 № 1, 2, 3, 4; 2. Замена светильников (1 134 шт.) внутреннего и наружного освещения на светодиоды. | 2027 | 2029 | 62 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 782 |  |  |
| 6 | Реконструкция котельной №5, ЗПУ, панель №21, ул. Кузоваткина, 1а | 1. Установка ЧРП электродвигателей вентиляторов и дымососов паровых котлов ДЕ-25, ГМ №1,2; 2. Модернизация системы газоснабжения и технического обеспечения АСУ ТП котлов КВГМ-100 №№ 1-3, ДЕ-25/14 ГМ №2, 3; 3. Техническое перевооружение АСУ ТП котлов КВГМ-100 №№ 1-3, ДЕ-25/14 ГМ №2, 3; 4. Замена светильников (1058 шт.) внутреннего и наружного освещения на светодиоды; 5. Техническое перевооружение ГРП; 6. Замена баков запаса воды 1, 2. | 2020 | 2028 | 437 501 | 0 | 185 121 |  |  |  | 252 380 |  |  |  |  | 0 |
| 7 | Реконструкция котельной №8, ул. Заводская, 19 | 1. Установка систем бесперебойного питания тепловых защит котлов №№ 1-7; 2. Замена светильников (200 шт.) внутреннего и наружного освещения на светодиоды. | 2023 | 2025 | 32 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 595 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Реконструкция котельной №8А, ул. Заводская, 19 | 1. Установка ЧРП электродвигателей вентилятора и дымососа парового котла ДКВР 10/13 №2; 2. Модернизация системы газоснабжения и технического обеспечения АСУ ТП котлов ДКВР-10 № 2-3; 3. Замена светильников (300 шт.) внутреннего и наружного освещения на светодиоды; 4. Замена питательных насосов №1, №2 (ЦНСГ60/198) на энергоэффективные с установкой ЧРП. | 2026 | 2027 | 21 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 003 |  | 0 | 0 |
| 9 | Реконструкция котельной №8Б, ул. Заводская, 19 | 1. Внедрение АСУ сетевыми насосами с ЧРП. 2. Техническое перевооружение средств измерения котлов ДЕ-25/14; 3. Установка систем бесперебойного питания тепловых защит котлов ДЕ-25/14 №№ 1-4; 4. Замена светильников (318 шт.) внутреннего и наружного освещения на светодиоды; 5. Замена кожухотрубных теплообменников ПП I-53-7-IV на пластинчатые с одновременной заменой выходных коллекторов. | 2027 | 2029 | 33 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 615 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 1 663 393 | 871 943 |  |  |  |  | 791 450 |  |  |  |  |  |

- Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Согласно данным генерального плана для обеспечения бесперебойной и надежной работы системы теплоснабжения города необходима поэтапная реконструкция и модернизация всех элементов системы теплоснабжения и проведения ряда мероприятий.

С целью модернизации системы теплоснабжения городского округа необходимо произвести замену оборудования ЦТП, в которых используются кожухотрубные теплообменники, с заменой их на пластинчатые теплообменники.

Перспективных потребителей к магистральным тепловым сетям необходимо подключать посредством индивидуальных тепловых пунктов.

На территории существующих и новых микрорайонов от реконструируемых и перспективных котельных на расчетный срок предусмотрено строительство магистральных тепловых сетей.

Для обеспечения централизованного теплоснабжения потребителей, улучшения качества предоставляемых услуг и повышения надежности системы теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия, отраженные в таблице ниже (Таблица 171).

Таблица 171 – Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку

| N п/п | Наименование объекта, место расположения | Описание мероприятия | Год реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | начала | окончания |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку |  | 2019 | 2029 | 341 446 | 259 834 |  |  |  |  | 81 612 |  |  |  |  |  |
| 1 | По улицам Северной, Героев Самотлора, Нововартовской, Салманова. | Строительство сетей теплоснабжения по ул. Северной, Героев Самотлора, Нововартовской, Салманова, в том числе: | 2020 | 2027 | 262 828 | 0 | 181 216 |  |  |  | 81 612 |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | По улице Нововартовской от котельной квартала В-5 до улицы Энтузиастов (квартал 33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | По улице Салманова от котельной квартала В-5 до улицы Строителей (квартала В-3,В-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | По ул. Северной от котельной квартала 5К до Восточного объезда (квартал 40-43) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | По улице Героев Самотлора от котельной квартала 5К до Восточного объезда квартал (40-43) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная «Рыбзавод» Жилая зона (старая часть города), ул. Первомайская, д.63, строение 1 | Подключение существующих потребителей старой части города. Строительство сетей теплоснабжения от котельной «В-5» до ПС «Рыбзавод» | 2021 | 2021 | 78 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов, входящие в состав группы проектов по реконструкции тепловых сетей, направлены на обеспечение присоединения перспективных потребителей к существующим и вновь построенным тепловым сетям от тепловых камер тепломагистралей до границы участка присоединяемого объекта.

Объемы реконструкции ветхих тепловых сетей в течение расчетного периода Схемы теплоснабжения определены на основании данных о дате прокладки, реконструкции и капитального ремонта участков тепловых сетей и срока полезного использования. Срок полезного использования тепловых сетей определен на основании норм амортизации, используемых теплоснабжающими и теплосетевыми организациями г. Нижневартовска при расчете амортизационных отчислений и (или) арендной платы, и составляет 25 лет.

Для тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, рекомендуется проводить диагностику технического состояния и экспертизу промышленной безопасности рассматриваемых участков. По результатам диагностики должно приниматься решение о реконструкции участка, либо о продлении срока эксплуатации.

Источником финансирования мероприятий в рамках данной группы проектов является статья «амортизационные отчисления» в тарифе на передачу тепловой энергии.

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей АО «Горэлектросеть» отражены в таблице ниже (Таблица 172).

Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения АО «Горэлектросеть» отражены в таблице ниже (Таблица 173)

Таблица 172 - Мероприятия по реконструкции тепловых сетей АО «Горэлектросеть»

| N п/п | Наименование мероприятия | Год реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начала | окончания |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Модернизация (техническое перевооружение) тепловых сетей, в том числе: | 2019 | 2029 | 133 033 | 26 145 | 27 251 | 15 940 | 12 003 | 25 416 | 0 | 0 | 0 | 26 278 | 0 | 0 |
| 1 | Участок магистральных теплосетей от УТ-77А до УТ-130А по ул. Интернациональной (выход УТ-77А, проход компенсатор - 1шт), контур котельной №3А | 2019 | 2020 | 3 165 | 1 750 | 1 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Участок магистральных теплосетей от УТ-130А до УТ-130Б (неподвижной опоры НО 3) по ул. Интернациональной (проход УТ-131, ввод УТ-130Б, проход компенсатора - 1шт, проход Н.О. -2шт), контур котельной №3А | 2019 | 2020 | 5 008 | 2 917 | 2 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Участок магистральных тепловых сетей от УТ-72 до УТ-72А по ул. Чапаева (от точки А (угол поворота 3) до точки Б (вход компенсатора)), контур котельной №3А | 2019 | 2019 | 5 347 | 5 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Участок магистральных тепловых сетей от Уз.1 до Уз.2 по улице Нефтяников, переход под ул. Интернациональной (от врезки 1 до врезки 2), (участок от врезки 1 до угла поворота УП 4), контур котельной №3А | 2019 | 2019 | 6 768 | 6 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-16-130Б до ж.д. Интернациональная, 2/1, 10Г мкр., инв. № 3966 | 2019 | 2020 | 3 530 | 2 917 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК6 - ТК36 до ж.д. Ханты-Мансийская, 45А, 13 микрорайон №5838 | 2019 | 2019 | 2 946 | 2 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-4 до дет. сада №50 «Лесная сказка» (Интернациональная, 24Б), 13 микрорайон №5824 | 2019 | 2020 | 3 218 | 2 250 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-9 до ж.д. Ханты-Мансийская, 37Б, 13 микрорайон №5854 | 2019 | 2020 | 1 715 | 1 250 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-2А до ЦТП-7/3, 7 микрорайон №3431 | 2020 | 2020 | 2 491 | 0 | 2 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-2 до ЦТП-7/3, 7 микрорайон №3431 | 2020 | 2020 | 2 417 | 0 | 2 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-2 до ЦТП- 8А/2, 8А микрорайон №5951 | 2020 | 2020 | 2 933 | 0 | 2 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-3 до ж.д. Мира, 64, 12 микрорайон №5973 | 2020 | 2020 | 3 371 | 0 | 3 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-28 до школы №14 (Ханты-Мансийская, 39Б), 13 микрорайон №5830 | 2020 | 2020 | 2 435 | 0 | 2 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-28 до ЦТП-13/1, 13 микрорайон №5834 | 2020 | 2020 | 3 213 | 0 | 3 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-8А до ТК-19, 14 микрорайон №6168 | 2020 | 2020 | 3 008 | 0 | 3 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-6 до здания детской поликлиники №5 (Дзержинского,8А), 7А микрорайон №8946 | 2020 | 2020 | 1 831 | 0 | 1 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Участок магистральных тепловых сетей от Узла -Магистраль до опуска СМП-90 (ТС от котельной № 8Б) №3344 | 2021 | 2021 | 8 813 | 0 | 0 | 8 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-8 до ТК-28, 13 микрорайон №5829 | 2021 | 2021 | 3 379 | 0 | 0 | 3 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-36 до ж.д. Ханты-Мансийская, 45, 13 микрорайон №5785 | 2021 | 2021 | 3 017 | 0 | 0 | 3 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ж.д. Ханты-Мансийская, 37Б до ж.д. Ханты-Мансийская, 37А, 13 микрорайон №5856 | 2021 | 2021 | 731 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-10' до ТК-11 (на м-н «Центральный универсам» (Ленина, 12) (от точки А (57,40м от УТ-10') до ТК-11), Общественный центр I очереди застройки №8575 | 2022 | 2022 | 8 088 | 0 | 0 | 0 | 8 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ж.д. Мира, 70 до ТК-24, 12 микрорайон №5979 | 2022 | 2022 | 998 | 0 | 0 | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-7 до ж.д. Интернациональная, 8Б, 7 микрорайон №8131 | 2022 | 2022 | 1 622 | 0 | 0 | 0 | 1 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от дет. сада №50 «Лесная сказка» (Интернациональная, 24Б) до дет. сада №37 «Дружная семейка» (Интернациональная, 24В), 13 микрорайон №5822 | 2022 | 2022 | 1 295 | 0 | 0 | 0 | 1 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-5-20-2 - Нефтяной техникум (Мира, 37) до ТК- 2, Учебная зона (инв.№8206) | 2023 | 2023 | 3 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-30 до ж.д. Ленина, 23, 12 микрорайон (инв.№6007) | 2023 | 2023 | 6 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-2 до ТК-4, учебная зона (инв. № 8208) | 2023 | 2023 | 2 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Участок магистральных тепловых сетей от Уз7-Уз6’ до Уз6 по ул. Жукова контур котельной №1 (инв. № 3057Б) | 2023 | 2023 | 13 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от перехода Уз.1-35ц до Уз.1-4а пос. АТБ-10, контур котельной № 3А №8879 | 2027 | 2027 | 17 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 354 | 0 | 0 |
| 30 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-11-23-2 до ТК ОЦ 2-2, Общественный центр 2-ой очереди застройки, инв. № 5919 | 2027 | 2027 | 4 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 270 | 0 | 0 |
| 31 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от Уз.2-1/1а до Уз.2-4/2а пос. УТТ-4 ж.д. 18, контур котельной №3А №8880 | 2027 | 2027 | 3 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 061 | 0 | 0 |
| 32 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от Уз. 1-75д до Уз. 1-76д (подземный переход) пос. НДРСУ №8879 | 2027 | 2027 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0 |
| 33 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ж/д по ул. Менделеева, 30Б до ж/д по ул Северная, 6А 6 микрорайон №7834 | 2027 | 2027 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 0 | 0 |
| 34 | Модернизация (техническое перевооружение) дополнительных участков тепловых сетей, определенных по результатам гидравлических испытаний | 2021 | 2029 | 916 131 | 0 | 0 | 160 978 |  |  | 755 153 |  |  |  |  |  |

Таблица 173 - Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения АО «Горэлектросеть»

| N п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Период реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя реализации мероприятия |  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до | после | год начала | год окончания |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения, в том числе: | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | Внутриквартальные сети микрорайонов 7»А», 9, 10, 10 «Г», 10 «Б», 13, 14, 15, «больничного комплекса», кв. «Мира» | Общая протяженность | м | 6 406 | 6 406 | 2019 | 2027 | 119 492 | 9 038 | 26 466 | 25 150 | 25 393 | 1 331 | 0 | 0 | 0 | 30 954 |
| 1 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП 26 (10/3) -ТК 18-ТК 19-ТК 20 до жилого дома 21 (Пермская, 13), (участок от ЦТП 26 (10/3) -ТК 18 до ТК 19), 10 мкр. | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 10 микрорайон | Протяженность | м | 130 | 67 | 2019 | 2020 | 3 483 | 2 333 | 1 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 200 | 255, 160, 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-7А/2 до ТК-1, 7 «А» мкр. |  | 7 А микрорайон | Протяженность | м | 80 | 40 | 2019 | 2020 | 2 728 | 1 000 | 1 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 160, 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-2 , 7 «А» мкр. |  | 7 А микрорайон | Протяженность | м | 110 | 53 | 2019 | 2020 | 1 583 | 1 500 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 140, 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК18-ТК17-ТК14 до школы N29 (шк. инт. N34 Пермская N19) (участок от ТК-17 до ТК-18), 10 мкр. |  | 10 микрорайон | Протяженность | м | 70 | 37 | 2019 | 2020 | 1 266 | 833 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 160, 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК19 до жилого дома 23 (Пермская №15), 10 мкр. |  | 10 микрорайон | Протяженность | м | 50 | 26 | 2019 | 2020 | 729 | 583 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 110, 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-7 до школы №23 (стр.14, ул. Чапаева, 30), 7 «А» мкр. |  | 7 А микрорайон | Протяженность | м | 170 | 91 | 2019 | 2019 | 1 539 | 1 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 70 | 75, 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Участок сети горячего водоснабжения от ж.д. Пермская, 31 до ж.д. Пермская, 21 (сшитый полиэтилен), 10 мкр. |  | 10 микрорайон | Протяженность | м | 130 | 77 | 2019 | 2020 | 1 370 | 1 250 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 70 | 75, 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-51 (10Г/2) до УТ-2, от УТ-2 до ж/д по проезду Заозерный проезд, 8а, 10 «Г» мкр. |  | 10 Г микрорайон | Протяженность | м | 60 | 36 | 2020 | 2020 | 3 365 | 0 | 3 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 200 | 225, 160, 110, 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-7 (сущ.) до жилого дома по ул. Интернациональная, 27 (строительный номер 41А), 10 «Б» мкр. |  | 10 Б микрорайон | Протяженность | м | 340 | 178 | 2020 | 2020 | 5 862 | 0 | 5 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 160, 110, 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП 26 (10/3) -ТК 18-ТК 19-ТК 20 до жилого дома 21 (Пермская, 13), (участок от ТК 20 до жилого дома 21 (Пермская,13), 10 мкр. |  | 10 микрорайон | Протяженность | м | 20 | 11 | 2020 | 2020 | 403 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 110, 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК19 до д./с 30 (шк. инт. №16) (Пермская №17), 10 мкр. | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 10 микрорайон | Протяженность | м | 30 | 17 | 2020 | 2020 | 494 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 110, 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-8 до жилого дома 15 (Чапаева, 79а),10 мкр. |  | 10 микрорайон | Протяженность | м | 90 | 45 | 2020 | 2020 | 1 383 | 0 | 1 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 110, 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Участок сети горячего водоснабжения от узла врезки №1 через ТК-5 и ТК-6 до Гинекологии (от узла врезки №1 до ТК-5; от ТК-6 до здания Гинекологии по ул. Ленина, 18, строение 10) |  | Больничный комплекс | Протяженность | м | 150 | 82 | 2020 | 2020 | 1 647 | 0 | 1 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 110, 90, 75, 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-1 (существующего) (ТК-5) до здания (от ТК-5 до здания судебно-медицинской экспертизы) Больничный комплекс |  | Больничный комплекс | Протяженность | м | 120 | 58 | 2020 | 2020 | 1 629 | 0 | 1 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 90, 75, 63, 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Участок сети горячего водоснабжения от ж/д по проезду Заозерный, 8а до ж/д по проезду Заозерный, 6 (транзитом в тех. подполье ж/д по проезду Заозерный,8а), 10 «Г» мкр. |  | 10 Г микрорайон | Протяженность | м | 150 | 78 | 2020 | 2020 | 1 144 | 0 | 1 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 90, 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Участок сети горячего водоснабжения от узла врезки №2 до Главного хирургического корпуса по ул. Ленина, 18 Больничный комплекс |  | Больничный комплекс | Протяженность | м | 66 | 55 | 2020 | 2020 | 1 841 | 0 | 1 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 110, 90, 114, 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Участок сети горячего водоснабжения от узла врезки №2 до Главного хирургического корпуса по ул. Ленина, 18, Строение 11 Больничный комплекс |  | Больничный комплекс | Протяженность | м | 100 | 67 | 2020 | 2020 | 2 166 | 0 | 2 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 80 | 110, 90, 63, 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-15 до ж/д по ул. Северная 5б, 10 «Г» мкр. |  | 10 Г микрорайон | Протяженность | м | 50 | 25 | 2020 | 2020 | 726 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 80 | 90, 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Участок сети горячего водоснабжения от Пищеблока по ул. Ленина, 18, строение 1 до здания Главного хирургического корпуса по ул. Ленина, 18и, Больничный комплекс |  | Больничный комплекс | Протяженность | м | 90 | 45 | 2020 | 2020 | 660 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 70 | 89, 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Участок сети горячего водоснабжения от узла врезки №1* до точки врезки №2, Больничный комплекс |  | Больничный комплекс | Протяженность | м | 120 | 60 | 2020 | 2020 | 1 487 | 0 | 1 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 70 | 114, 89, 110, 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-18 до УТ-14, 14 мкр. | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 14 микрорайон | Протяженность | м | 250 | 122 | 2021 | 2021 | 4 552 | 0 | 0 | 4 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 200 | 160, 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-61 (13/1) до ТК- 30, 13 мкр. |  | 13 микрорайон | Протяженность | м | 260 | 127 | 2021 | 2021 | 4 711 | 0 | 0 | 4 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 140, 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Участок сети горячего водоснабжения от точки подключения ж/д 2 (Нефтяников, 2) до ж/д 1 (Нефтяников, 4) (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон |  | 9 микрорайон | Протяженность | м | 100 | 43 | 2021 | 2021 | 1 256 | 0 | 0 | 1 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 140, 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-9/1 до точки подключения ж/д 2 (Нефтяников, 2) (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон |  | 9 микрорайон | Протяженность | м | 140 | 78 | 2021 | 2021 | 3 444 | 0 | 0 | 3 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 140, 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-2 до УТ-3 (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон |  | 9 микрорайон | Протяженность | м | 100 | 46 | 2021 | 2021 | 1 282 | 0 | 0 | 1 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 110, 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-3 до д/с 31 (Пионерская,14) (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон |  | 9 микрорайон | Протяженность | м | 50 | 29 | 2021 | 2021 | 1 097 | 0 | 0 | 1 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 90, 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Участок сети горячего водоснабжения от ж/д по ул. Пермская, 6 (строит.№4) до ж/д по ул. Пермская, 4 (строит.№25), 13 мкр. |  | 13 микрорайон | Протяженность | м | 60 | 30 | 2021 | 2021 | 1 273 | 0 | 0 | 1 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 110, 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК5 до жилого дома 22 (Чапаева, 87а), 10 мкр. |  | 10 микрорайон | Протяженность | м | 110 | 52 | 2021 | 2021 | 1 326 | 0 | 0 | 1 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 110, 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-3 до ж.д.60 лет Октября,47 (сшитый полиэтилен), 15 мкр. | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 15 микрорайон | Протяженность | м | 320 | 160 | 2021 | 2021 | 4 895 | 0 | 0 | 4 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 110, 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-4 до ж/д по ул. Интернациональная, 2/4 , 10 «Г «мкр. | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 10Г микрорайон | Протяженность | м | 110 | 57 | 2021 | 2021 | 1 314 | 0 | 0 | 1 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 70 | 75, 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-60 (10/1) - ТК2 - ТК4 - тех подполье ж/д 4 (Чапаева, №91) - ТК-5 до жилого дома 7 (Чапаева, №85б) (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон |  | 10 микрорайон | Протяженность | м | 430 | 353 | 2022 | 2022 | 19 433 | 0 | 0 | 0 | 19 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 200 | 225, 160, 100, 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-14 до УТ-15 (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон |  | 14 микрорайон | Протяженность | м | 230 | 124 | 2022 | 2022 | 5 960 | 0 | 0 | 0 | 5 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 160, 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-1(ТК-5) до детского сада 29 (стр.20) (Спортивная, 2) (сшитый полиэтилен), квартал Мира | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | ул. Мира | Протяженность | м | 120 | 120 | 2023 | 2023 | 2 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-9/1 до УТ-2 (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 9 микрорайон | Протяженность | м | 110 | 110 | 2027 | 2027 | 1 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 705 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Участок сети горячего водоснабжения от гл. врезки в ж/д 19 (Дружбы Народов26а) до ж/д 12 (ул. Дружбы Народов, 28а) (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 14 микрорайон | Протяженность | м | 100 | 100 | 2027 | 2027 | 1 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 543 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-16 до ж/д 8 (ул. Др. Народов 26) (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 14 микрорайон | Протяженность | м | 100 | 100 | 2027 | 2027 | 1 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 506 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8(7/1) до жилых домов 4, 3, 2 (Мира, 31, ж.д. Мира, 31/1 до ж.д. Мира, 31/3) от перехода до врезки (сшитый полиэтилен), квартал Мира | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | квартал Мира | Протяженность | м | 110 | 110 | 2027 | 2027 | 1 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 322 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ 3 до ж/д по ул. Интернациональная, 2в, 10 «Г» мкр. | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 10 Г микрорайон | Протяженность | м | 70 | 70 | 2027 | 2027 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8(7/1)-ТК-1 до жилого дома 1 (Мира, 31/2) (от ЦТП-8 до ГВ-9) (сшитый полиэтилен), квартал Мира | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | квартал Мира | Протяженность | м | 20 | 20 | 2027 | 2027 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8 (7/1) до жилых домов 4, 3, 2 (Мира, 31, ж.д. Мира, 31/1 до ж.д. Мира, 31/3 ) до перехода 150*100 (сшитый полиэтилен), квартал Мира | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | квартал Мира | Протяженность | м | 460 | 460 | 2027 | 2027 | 6 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 984 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8(7/1)-ТК-1 до жилого дома 1 (Мира, 31/2) (от ГВ-9 до Мира 31/2) (сшитый полиэтилен), квартал Мира | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | квартал Мира | Протяженность | м | 90 | 90 | 2027 | 2027 | 1 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 156 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Участок сети горячего водоснабжения от жилого дома № 2 (Северная №70) до жилого дома 1 (Северная № 72) (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 10 микрорайон | Протяженность | м | 60 | 60 | 2027 | 2027 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Участок сети горячего водоснабжения от жилого дома 2 (Мира 31/3) до ТК-1(ТК-5); ТК-6 (сшитый полиэтилен), квартал Мира | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | квартал Мира | Протяженность | м | 100 | 100 | 2027 | 2027 | 1 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 109 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-4 (9/3) до ж.д.1,2,3, (Ленина, 36А) | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | квартал Б | Протяженность | м | 430 | 430 | 2027 | 2027 | 7 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 398 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-4 (9/3) через ТК-2 до ж.д. Ленина, 36А | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | квартал Б | Протяженность | м | 350 | 350 | 2027 | 2027 | 6 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 486 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | Внутриквартальные сети города | Общая протяженность | м | 8364 | 8364 | 2023 | 2026 | 94 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 998 | 71 069 |  |  | 0 |

По данным теплосетевых организаций, необходимая перекладка тепловых сетей по результатам обследований и экспертизы промышленной безопасности составляет 1-1,2 % общей протяженности сетей в год.

Схемой теплоснабжения предусматриваются мероприятия по ликвидации (демонтажу) тепловых сетей снесенных и подлежащих сносу объектов капитального строительства общей протяженностью 8,418 км. Перечень участков представлен в таблице ниже (Таблица 174).

Таблица 174 - Перечень участков тепловых сетей, подлежащих демонтажу

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м |  | Обознач. |  | Вид прокладки |  | Диаметр Т1, м |  | Диаметр Т2, м |  | Этап |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| ТК 9Б-106 | ТК 9Б-106 | 4,17 |  | T1/T2 |  | Подз.б/кан. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2021г. |  |
| Чапаева, 18в | Жилой дом | 2,58 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2020г. |  |
| Узел врезки | Чапаева, 18в | 7,19 |  | T1/T2 |  | Подз.б/кан. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2020г. |  |
| Чапаева, 18г | Жилой дом | 3,46 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| ТК 9Б-105 | ТК 9Б-105 | 2,7 |  | T1/T2 |  | Подз.б/кан. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2021г. |  |
| ТК 9Б-105 | ТК 9Б-106 | 69,44 |  | T1/T2 |  | Подз.б/кан. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2021г. |  |
| Таежная, 27б | Жилой дом | 2,55 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Узел врезки | Таежная, 27б | 13,06 |  | T1/T2 |  | Подз.б/кан. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| ТК 9Б-104 | Узел врезки | 11,06 |  | T1/T2 |  | Подз.б/кан. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| ТК 9Б-104 | ТК 9Б-104 | 4,28 |  | T1/T2 |  | Подз.б/кан. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Таежная, 25в | Жилой дом | 7,31 |  | T1/T2 |  | Подз.б/кан. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2020г. |  |
| ТК 9Б-107 | Таежная, 25в | 3,33 |  | T1/T2 |  | Подз.б/кан. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2020г. |  |
| ТК 9Б-106 | ТК 9Б-107 | 23,5 |  | T1/T2 |  | Подз.б/кан. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2020г. |  |
| ТК 9Б-106 | ТК 9Б-106 | 2,21 |  | T1/T2 |  | Подз.б/кан. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2020г. |  |
| Узел врезки | Чапаева, 18г | 13,45 |  | T1/T2 |  | Подз.б/кан. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| ТК 9Б-106 | Узел врезки | 18,49 |  | T1/T2 |  | Подз.б/кан. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2021г. |  |
| Узел врезки | Узел врезки | 3,13 |  | T1/T2 |  | Подз.б/кан. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2021г. |  |
| Таежная, 27а | Жилой дом | 3,51 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2020г. |  |
| Узел врезки | Таежная, 27а | 16,9 |  | T1/T2 |  | Подз.б/кан. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2020г. |  |
| Чапаева, 16 | Жилой дом | 2,51 |  | T1/T2 |  | Подз.б/кан. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Узел врезки | Чапаева, 16 | 11,14 |  | T1/T2 |  | Подз.б/кан. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| ТК 9Б-108 | Чапаева, 20 | 12,78 |  | T1/T2 |  | Подз.б/кан. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Чапаева, 18а | Жилой дом | 7,9 |  | T1/T2 |  | Подз.б/кан. |  | 0,082 |  | 0,082 |  | 2021г. |  |
| ТК 9Б-108 | Чапаева, 18а | 56,48 |  | T1/T2 |  | Подз.б/кан. |  | 0,082 |  | 0,082 |  | 2021г. |  |
| Узел врезки | ТК 9Б-108 | 40,2 |  | T1/T2 |  | Подз.б/кан. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2021г. |  |
| УТ 12-98 | Узел врезки | 71,68 |  | T1/T2 |  | Подз.б/кан. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2021г. |  |
| Узел врезки | Узел врезки | 43,03 |  | T1/T2 |  | Подз.б/кан. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2021г. |  |
| Чапаева, 20 | Жилой дом | 2,51 |  | T1/T2 |  | Подз.б/кан. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| ТК 9Б-108 | ТК 9Б-108 | 2,4 |  | T1/T2 |  | Подз.б/кан. |  | 0,082 |  | 0,082 |  | 2021г. |  |
| ТК 9Б-108 | ТК 9Б-108 | 3,47 |  | T1/T2 |  | Подз.б/кан. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| ТК 9Б-107 | ТК 9Б-107 | 2,03 |  | T1/T2 |  | Подз.б/кан. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2020г. |  |
| УТ 12-98 | УТ 12-98 | 1,83 |  | T1/T2 |  | Подз.б/кан. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2021г. |  |
| Молодежная (Дивный), 2 | Жилой дом | 2,62 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-24 | Уз Див-24 | 1,43 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Молодежная (Дивный), 1 | Жилой дом | 2,47 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,082 |  | 0,082 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-23 | Уз Див-23 | 2,17 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. Дивный-12, 33 | Жилой дом | 2,54 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-88 | Уз Див-88 | 3,71 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-58 | Уз Див-58 | 1,18 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. Дивный-12, 24 | Жилой дом | 2,82 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-67 | Жилой дом | 5,98 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-67 | Уз Див-67 | 1,25 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-66 | Уз Див-67 | 9,74 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-68-1 | Уз Див-68-2 | 8,62 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-68 | Уз Див-68-1 | 13,68 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-68 | Уз Див-68 | 1,08 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-67 | Перемычка | 16,05 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Узел врезки | Инвентарное жилье | 2,01 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-68-2 | Инвентарное жилье | 4,78 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-68-1 | Уз Див-68-1 | 1,14 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-68 | Уз Див-68 | 2,35 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-70 | Уз Див-70 | 2,84 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. Дивный-12, 18 | Жилой дом | 2,41 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Перемычка | Уз Див-72 | 3,36 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-72 | Перемычка | 2,03 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-74 | Жилой дом | 5,35 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-74 | Уз Див-74 | 1,41 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-75 | Жилой дом | 6,57 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-78 | Жилой дом | 6,08 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-78 | Уз Див-78 | 1,3 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-77 | Уз Див-78 | 24,68 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-76 | Уз Див-77 | 32,91 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-75 | Уз Див-76 | 37,22 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-72 | Уз Див-72 | 1,37 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-71 | Уз Див-72 | 11,68 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-73 | Жилой дом | 5,81 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-73 | Уз Див-73 | 1,16 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-72 | Уз Див-73 | 10,84 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-75 | Уз Див-75 | 1,49 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-76 | Жилой дом | 6,04 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-76 | Уз Див-76 | 1,31 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-77 | Жилой дом | 6,13 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-77 | Уз Див-77 | 1,29 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-74 | Уз Див-75 | 28,86 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-73 | Уз Див-74 | 33,12 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-85 | Уз Див-86 | 24,5 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Молодежная (Дивный), 6 | Жилой дом | 3,09 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,082 |  | 0,082 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. Дивный-14, 6а | Жилой дом | 3,04 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-85 | Уз Див-85 | 2,36 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. Дивный-14, 15д | Жилой дом | 2,32 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-81 | Уз Див-81 | 1,98 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-84 | Уз Див-85 | 28,37 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-70 | Уз Див-84 | 54,03 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. Дивный-14, 8 | Жилой дом | 2,54 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-86 | Уз Див-86 | 2,48 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. Дивный-14, 4 | Жилой дом | 2,92 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-84 | Уз Див-84 | 2,58 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-86 | Уз Див-87 | 11,88 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. Дивный-14, 13 | Жилой дом | 3,61 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-80 | Уз Див-81 | 4,28 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-79 | Уз Див-80 | 9,14 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Узел врезки | Уз Див-79 | 1,73 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-78А | Узел врезки | 17,9 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,082 |  | 0,082 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-81А | Уз Див-81Б | 34,4 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-81А | Жилой дом | 6,45 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Перемычка | Уз Див-78А | 2,3 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,082 |  | 0,082 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. Дивный-13, 6 | Жилой дом | 2,9 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2020г. |  |
| Уз Див-81А | Уз Див-81А | 1,69 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Узел врезки | Уз Див-81А | 2,89 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-81Б | Жилой дом | 10,29 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-81Б | Уз Див-81Б | 1,39 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-53 | Жилой дом | 6,83 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-47 | Уз Див-47 | 1,21 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2020г. |  |
| Уз Див-28 | Уз Див-28 | 1,3 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-96 | Жилой дом | 7,06 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-94 | Жилой дом | 4,7 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-94 | Уз Див-94 | 1,52 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-96 | Уз Див-96 | 1,63 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. Дивный-12, 17 | Жилой дом | 2,26 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-101 | Жилой дом | 6,94 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 2020г. |  |
| Уз Див-101 | Уз Див-101 | 1,13 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 2020г. |  |
| Уз Див-105 | Жилой дом | 4,91 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-105 | Уз Див-105 | 2,64 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-108 | Уз Див-108 | 2,64 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. Дивный-14, 14а | Жилой дом | 2,48 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-109 | Уз Див-109 | 2,64 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-108 | Уз Див-109 | 60,59 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-107 | Уз Див-108 | 7,31 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-99 | Уз Див-99 | 2,48 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-53 | Уз Див-53 | 1,08 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-106 | Уз Див-106 | 2,64 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-107 | Жилой дом | 7,3 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-107 | Уз Див-107 | 2,64 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-108 | Жилой дом | 7,3 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-106 | Уз Див-107 | 30,53 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-105 | Уз Див-106 | 28,87 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Узел врезки | Уз Див-105 | 26,89 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-104 | Узел врезки | 11,37 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-134 | Жилой дом | 9,44 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-134 | Уз Див-134 | 1,43 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. Дивный-14, 75 | Жилой дом | 2,63 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,021 |  | 0,021 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-110 | Уз Див-110 | 1,68 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. Дивный-14, 83 | Жилой дом | 2,07 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,021 |  | 0,021 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-113 | Уз Див-113 | 2,62 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. Дивный-14, 87 | Жилой дом | 2,49 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,021 |  | 0,021 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-114 | Уз Див-114 | 2,62 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-115А | Жилой дом | 6,25 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-115А | Уз Див-115А | 1,7 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-116 | Жилой дом | 4,83 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-116 | Уз Див-116 | 1,7 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-112 | Уз Див-113 | 14,9 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-111 | Уз Див-112 | 14,44 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-110 | Уз Див-111 | 1,98 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-110 | Перемычка | 1,76 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-112 | Уз Див-112 | 2,24 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. Дивный-14, 81 | Жилой дом | 2,51 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,021 |  | 0,021 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-112 | Уз Див-112 | 2,82 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-115-3 | Инвентарное жилье | 6,94 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-115-2 | Уз Див-115-3 | 5,52 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-115-1 | Уз Див-115-1 | 1,76 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-117 | Жилой дом | 5,84 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-117 | Уз Див-117 | 1,18 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-118 | Жилой дом | 5,74 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-118 | Уз Див-118 | 1,25 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. Дивный-14, 17 | Жилой дом | 3,01 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-119 | Уз Див-119 | 2,19 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-115 | Уз Див-115 | 1,09 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-115А | Уз Див-116 | 31,05 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-115 | Уз Див-115А | 20,23 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-114 | Уз Див-115 | 8,02 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-113 | Уз Див-114 | 17,22 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Узел врезки | Уз Див-110 | 11,52 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-111 | Уз Див-111 | 1,5 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. Дивный-14, 79 | Жилой дом | 2,39 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,021 |  | 0,021 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-115-1 | Уз Див-115-2 | 6,43 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-115 | Уз Див-115-1 | 7,3 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. Дивный-14, 71 | Инвентарное жилье | 2,73 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,021 |  | 0,021 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-115-2 | Уз Див-115-2 | 1,66 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-115-1 | Здание | 5,93 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-117 | Уз Див-118 | 24,59 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-116 | Уз Див-117 | 55,84 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-119 | Жилой дом | 5,81 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,021 |  | 0,021 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-119 | Уз Див-119 | 1,18 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,021 |  | 0,021 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Узел врезки | Перемычка | 0,6 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. Дивный-14, 13а | Жилой дом | 2,48 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-138 | Уз Див-138 | 2,64 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. Дивный-14, 15а | Жилой дом | 2,48 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-135 | Уз Див-136 | 73,04 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-135 | Уз Див-135 | 3,46 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-139 | Уз Див-139 | 1,82 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-138 | Уз Див-139 | 33,05 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-137 | Уз Див-138 | 15,98 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-136 | Уз Див-137 | 56,17 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-122 | Уз Див-122 | 1,38 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-121 | Жилой дом | 5,26 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-121 | Уз Див-121 | 1,38 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-121 | Уз Див-122 | 31,17 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Узел врезки | Уз Див-121 | 73,67 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-127 | Уз Див-127 | 1,91 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2020г. |  |
| Уз Див-123 | Жилой дом | 6,76 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-122 | Уз Див-123 | 30,05 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-122 | Жилой дом | 5,82 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-120 | Уз Див-120 | 2,56 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-128 | Жилой дом | 5,28 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 2020г. |  |
| Уз Див-128 | Уз Див-128 | 2,58 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 2020г. |  |
| Уз Див-130 | Уз Див-130 | 2,58 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 2020г. |  |
| Уз Див-130 | Жилой дом | 5,28 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 2020г. |  |
| пос. Дивный-13, 25 | Жилой дом | 2,76 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2020г. |  |
| пос. Дивный-14, 3а | Жилой дом | 2,81 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2020г. |  |
| Уз Див-129 | Уз Див-129 | 1,35 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2020г. |  |
| Уз Див-133 | Жилой дом | 6,11 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-133 | Уз Див-133 | 1,76 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. Дивный-13, 29а | Жилой дом | 2,54 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-133 | Уз Див-133 | 0,92 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-132 | Уз Див-133 | 9 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Сол-44-1 | Жилой дом | 7,23 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2021г. |  |
| пос. Дивный-13, 25 | Жилой дом | 2,81 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2020г. |  |
| Уз Див-131 | Уз Див-131 | 2,52 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2020г. |  |
| Уз Сол-48 | Жилой дом | 6,74 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2020г. |  |
| Уз Сол-46 | Жилой дом | 8,92 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2020г. |  |
| Уз Сол-45 | Жилой дом | 9,07 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2020г. |  |
| Уз Сол-44-1 | Уз Сол-44-1 | 1,31 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2021г. |  |
| Уз Сол-41 | Здание | 7,77 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2021г. |  |
| Уз Сол-42 | Здание | 9,41 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2021г. |  |
| Уз Сол-40 | Уз Сол-41 | 26,93 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2021г. |  |
| Уз Див-118 | Узел врезки | 35,74 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Сол-12-1 | Уз Сол-12-2 | 10,08 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| пос. Солнечный, 17а | Жилой дом | 2,51 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2021г. |  |
| Уз Сол-12 | Уз Сол-12-1 | 6,72 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| пос. Солнечный, 22 | Жилой дом | 3,1 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2020г. |  |
| Молодежная (Дивный), 5 | Жилой дом | 2,49 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,082 |  | 0,082 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-25 | Жилой дом | 5,59 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-25 | Уз Див-25 | 2,38 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Узел врезки | Уз Див-25 | 2 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-25Б | Уз Див-25Б | 1,18 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-25Б | Уз Див-25В | 29,76 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-25Б | Жилой дом | 4,3 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-25А | Уз Див-25Б | 37,2 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Перемычка | Уз Див-25А | 2,52 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-25 | Перемычка | 3 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Сол-45 | Уз Сол-45 | 1,93 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2020г. |  |
| Уз Сол-46 | Уз Сол-46 | 1,26 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2020г. |  |
| Уз Сол-48 | Уз Сол-48 | 1,11 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2020г. |  |
| Уз Сол-12 | Уз Сол-12 | 1,3 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз Сол-28 | Уз Сол-28 | 1,75 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2020г. |  |
| Узел врезки | Узел врезки | 3,27 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Узел врезки | Узел врезки | 12,91 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-81 | Узел врезки | 24,38 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Узел врезки | Узел врезки | 13,61 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Узел врезки | Узел врезки | 16,19 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-109 | Узел врезки | 7,94 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Узел врезки | Узел врезки | 12,1 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-120 | Узел врезки | 19,22 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Сол-41 | Уз Сол-41 | 2,09 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2021г. |  |
| Уз Сол-41 | Уз Сол-42 | 18,02 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2021г. |  |
| Перемычка | Уз Див-139А | 1,11 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-119 | Узел врезки | 6,15 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-139 | Перемычка | 16,92 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-78 | Перемычка | 4,28 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. Солнечный, 21 | Одноквартирный жилой дом с приусадебным участком | 2,22 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2021г. |  |
| Уз Сол-24 | пос. Солнечный, 21 | 14,04 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2021г. |  |
| пос. Дивный-12, 56 | Двухквартирный жилой дом с приквартирным участком | 11,07 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-68-1 | Узел врезки | 2,6 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. Дивный-12, 60 | Одноквартирный жилой дом с приусадебным участком | 2,09 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Узел врезки | пос. Дивный-12, 60 | 5,35 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Сол-24 | Уз Сол-24 | 1,69 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2021г. |  |
| Уз Сол-28 | пос. Солнечный, 22 | 22,31 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2020г. |  |
| Уз Сол-12-2 | пос. Солнечный, 17а | 14,4 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз Див-28 | Молодежная (Дивный), 6 | 79,7 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-58 | пос. Дивный-12, 33 | 9,78 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-72 | пос. Дивный-12, 18 | 19,74 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-84 | пос. Дивный-14, 4 | 15,78 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-85 | пос. Дивный-14, 6а | 14,36 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-25В | Молодежная (Дивный), 5 | 8,73 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-24 | Молодежная (Дивный), 2 | 16,71 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-23 | Молодежная (Дивный), 1 | 14,94 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-88 | пос. Дивный-12, 24 | 15,33 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-86 | пос. Дивный-14, 8 | 9,85 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-87 | пос. Дивный-14, 13 | 10,21 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Узел врезки | пос. Дивный-14, 17 | 22,65 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-115-2 | пос. Дивный-14, 71 | 8,45 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,021 |  | 0,021 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-114 | пос. Дивный-14, 87 | 6,19 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,021 |  | 0,021 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-139А | пос. Дивный-14, 15а | 13,32 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-138 | пос. Дивный-14, 13а | 6,64 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-133 | пос. Дивный-13, 29а | 13,95 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-129 | пос. Дивный-14, 3а | 14,04 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2020г. |  |
| Уз Див-131 | пос. Дивный-13, 25 | 15,52 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2020г. |  |
| Уз Див-127 | пос. Дивный-13, 25 | 13,24 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2020г. |  |
| Уз Див-81 | пос. Дивный-14, 15д | 11,42 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-47 | пос. Дивный-13, 6 | 40,18 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2020г. |  |
| Уз Див-112 | пос. Дивный-14, 79 | 4,62 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,021 |  | 0,021 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-112 | пос. Дивный-14, 81 | 3,19 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,021 |  | 0,021 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-113 | пос. Дивный-14, 83 | 3,54 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,021 |  | 0,021 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-110 | пос. Дивный-14, 75 | 3,65 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-109 | пос. Дивный-14, 14а | 6 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз Див-99 | пос. Дивный-12, 17 | 30,21 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| ТК МЖК-8 | ТК МЖК-7 | 16,57 |  | T3/T4 |  | Подз.б/кан. |  | 0,075 |  | 0,075 |  | 2022-2027 гг. |  |
| ТК МЖК-7 | ТК МЖК-7 | 4,84 |  | T3/T4 |  | Подз.б/кан. |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 2022-2027 гг. |  |
| ТК МЖК-7 | ТК МЖК-7 | 4,24 |  | T3/T4 |  | Подз.б/кан. |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 2022-2027 гг. |  |
| ТК МЖК-4 | ТК МЖК-4 | 5,61 |  | T3/T4 |  | Подз.б/кан. |  | 0,09 |  | 0,075 |  | 2022-2027 гг. |  |
| ТК МЖК-7 | пос. МЖК, 6 | 23,24 |  | T3/T4 |  | Подз.б/кан. |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. МЖК, 6 | пос. МЖК, 6 | 3,05 |  | T3/T4 |  | Подв. |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. МЖК, 6 | Жилой дом | 1,89 |  | T3/T4 |  | Подв. |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 2022-2027 гг. |  |
| ТК МЖК-10 | пос. МЖК, 7 | 13,09 |  | T3/T4 |  | Подз.б/кан. |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. МЖК, 7 | пос. МЖК, 7 | 2,95 |  | T3/T4 |  | Подв. |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 2022-2027 гг. |  |
| ТК МЖК-10 | ТК МЖК-10 | 4,84 |  | T3/T4 |  | Подз.б/кан. |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 2022-2027 гг. |  |
| ТК МЖК-10 | ТК МЖК-10 | 4,24 |  | T3/T4 |  | Подз.б/кан. |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 2022-2027 гг. |  |
| ТК МЖК-7 | ТК МЖК-10 | 53,08 |  | T3/T4 |  | Подз.б/кан. |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. МЖК, 7 | Жилой дом | 2,47 |  | T3/T4 |  | Подв. |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 2022-2027 гг. |  |
| ТК МЖК-10 | пос. МЖК, 8 | 77,2 |  | T3/T4 |  | Подз.б/кан. |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. МЖК, 8 | пос. МЖК, 8 | 2,7 |  | T3/T4 |  | Подв. |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. МЖК, 8 | Жилой дом | 2,2 |  | T3/T4 |  | Подв. |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. МЖК, 2 | Жилой дом | 2,87 |  | T3/T4 |  | Подв. |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Узел врезки | пос. МЖК, 3 | 6,96 |  | T3/T4 |  | Подз.б/кан. |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. МЖК, 3 | пос. МЖК, 3 | 2,21 |  | T3/T4 |  | Подв. |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. МЖК, 3 | Жилой дом | 2,03 |  | T3/T4 |  | Подв. |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Узел врезки | Узел врезки | 69,17 |  | T3/T4 |  | Подз.б/кан. |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Узел врезки | пос. МЖК, 1 | 6,67 |  | T3/T4 |  | Подз.б/кан. |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 2022-2027 гг. |  |
| ТК МЖК-5 | пос. МЖК, 5 | 78,37 |  | T3/T4 |  | Подз.б/кан. |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. МЖК, 5 | пос. МЖК, 5 | 3,3 |  | T3/T4 |  | Подв. |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. МЖК, 5 | Жилой дом | 2,54 |  | T3/T4 |  | Подв. |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. МЖК, 1 | пос. МЖК, 1 | 2,81 |  | T3/T4 |  | Подв. |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. МЖК, 1 | Жилой дом | 2,79 |  | T3/T4 |  | Подв. |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 2022-2027 гг. |  |
| ТК МЖК-4 | Узел врезки | 11,48 |  | T3/T4 |  | Подз.б/кан. |  | 0,09 |  | 0,075 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Узел врезки | пос. МЖК, 2 | 6,12 |  | T3/T4 |  | Подз.б/кан. |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. МЖК, 2 | пос. МЖК, 2 | 2,21 |  | T3/T4 |  | Подв. |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Узел врезки | пос. МЖК, 4 | 41,75 |  | T3/T4 |  | Подз.б/кан. |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. МЖК, 4 | пос. МЖК, 4 | 3,12 |  | T3/T4 |  | Подв. |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. МЖК, 4 | Жилой дом | 2,49 |  | T3/T4 |  | Подв. |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Перемычка | Уз Див-110 | 0,88 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Перемычка | Уз Див-119 | 0,6 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Перемычка | Уз Див-68 | 1 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз.482 | Задвижка | 1,33 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз ПС1С-30 | Жилой дом | 10,92 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,082 |  | 0,082 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-29 | Уз ПС1С-30 | 12,61 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-29 | Уз ПС1С-29 | 2,56 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-29 | Уз ПС1С-33 | 17,3 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 2021г. |  |
| Задвижка | Жилой дом | 60,5 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз ПС1С-27 | Уз ПС1С-28 | 30,99 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-35-1 | Уз ПС1С-35-2 | 23,5 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-28 | Жилой дом | 29,61 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-33-1 | СТО «Арсенал» (хозпостройка) | 3,12 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-35-1 | Жилой дом | 2,86 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-33-1 | Уз.279 | 57,5 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-37 | Уз ПС1С-37 | 1,52 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-39 | Уз ПС1С-39 | 1,37 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-33-1 | Уз ПС1С-33-1 | 2,24 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-35-2 | Уз.288 | 9,02 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-35-1 | Уз ПС1С-35-1 | 2,26 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,082 |  | 0,082 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-35 | Уз ПС1С-35 | 2,71 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-41 | Уз | 56,69 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-40 | Уз ПС1С-40 | 1,56 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,082 |  | 0,082 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-41 | Уз ПС1С-41 | 2,72 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-42 | Уз ПС1С-42 | 1,06 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-42 | Жилой дом | 56,1 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-39 | Уз.282 | 70,12 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-35 | Уз ПС1С-35-1 | 12,97 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-36 | Уз ПС1С-36 | 2,26 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 2021г. |  |
| Уз | Уз | 39,55 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2021г. |  |
| Уз.288 | гараж | 6,33 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-28 | Уз ПС1С-28 | 1,16 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-38 | Уз ПС1С-39 | 22,65 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-33 | магазин, пристрой хлебобулочного цеха | 8,87 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,082 |  | 0,082 |  | 2021г. |  |
| Уз.288 | Жилой дом | 15,37 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 2021г. |  |
| Задвижка | Жилой дом | 7,61 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз ПС1С-38 | Общественный туалет | 13,86 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Задвижка | Жилой дом | 31,05 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз ПС1С-40 | Уз ПС1С-41 | 5,11 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-40 | Уз ПС1С-42 | 32,54 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-39 | Жилой дом | 43,69 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз | Жилой дом | 4,56 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз.462 | Задвижка | 1,13 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз.349 | Задвижка | 1,66 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз.279 | Уз ПС1С-35 | 37,84 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-40 | Уз ПС1С-40 | 2,66 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-28 | Уз ПС1С-29 | 9,39 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-33 | Уз ПС1С-33 | 2,34 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,082 |  | 0,082 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-33 | Уз ПС1С-33-1 | 21,97 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-38 | Уз ПС1С-38 | 2,06 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-37 | Уз ПС1С-37 | 1,24 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-28 | Уз ПС1С-28 | 2 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-40 | Лопарева, 24 | 69,55 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,082 |  | 0,082 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-37 | Уз ПС1С-38 | 36,79 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2021г. |  |
| Уз | Уз | 2,39 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-40 | Уз ПС1С-40 | 1,8 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-34 | Уз.279 | 4,03 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-39 | Уз ПС1С-40 | 6,48 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-37 | Уз ПС1С-37 | 1,63 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-35 | Уз ПС1С-36 | 8,79 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 2021г. |  |
| Уз | Уз | 1,53 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-28 | Магазин ООО «Апшерон» | 5,71 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз | 20 | 11,17 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-28 | Уз ПС1С-28 | 2,34 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз | Жилой дом | 23,72 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-36 | Уз ПС1С-37 | 22,02 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-39 | Уз ПС1С-39 | 2 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз | Уз | 1,54 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-15 | Жилой дом | 24,28 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз.275 | Жилой дом | 18,5 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-30 | Уз ПС1С-30 | 1,53 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,082 |  | 0,082 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-20 | Уз ПС1С-21 | 10,96 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2021г. |  |
| Лопарева, 14в | Здание | 15,13 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-22 | Уз ПС1С-22 | 1,85 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-22 | Уз ПС1С-24 | 17,64 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,082 |  | 0,082 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-20 | Уз ПС1С-20 | 1,75 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-17 | Уз ПС1С-20 | 4,68 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2021г. |  |
| Уз.328 | Задвижка | 2,19 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-26 | Уз ПС1С-26-1 | 23,59 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-27 | Уз ПС1С-27 | 2,62 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-16 | Уз ПС1С-26 | 43,16 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-22 | Уз ПС1С-23 | 13,65 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-30 | Уз ПС1С-31 | 15,86 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-31 | Уз ПС1С-31 | 2,79 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-18 | Жилой дом | 2,9 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-21 | Жилой дом | 17,57 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-24 | Уз ПС1С-24 | 1,74 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-17 | Уз ПС1С-17 | 1,66 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-26 | Уз ПС1С-26 | 1,16 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-15 | Уз ПС1С-15 | 1,34 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-14 | Уз ПС1С-15 | 14,72 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-1 | Уз ПС1С-14 | 11,76 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-31 | Уз.271 | 16,21 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,082 |  | 0,082 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-23 | Уз ПС1С-23 | 1,03 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз.271 | Уз ПС1С-32 | 13,85 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,082 |  | 0,082 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-21 | Уз ПС1С-22 | 32,08 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-21 | Уз ПС1С-21 | 1,73 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-32 | Уз ПС1С-32 | 1,23 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,082 |  | 0,082 |  | 2021г. |  |
| Уз | Жилой дом | 22,91 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз | Жилой дом | 3,4 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-17 | Уз ПС1С-18 | 22,11 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз.269 | Жилой дом | 18,35 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Задвижка | Жилой дом | 10,57 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-32 | Уз.269 | 10,27 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-27 | магазин | 10 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-24 | Жилой дом | 17,7 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-18 | Уз ПС1С-18 | 1,26 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-35-2 | Уз ПС1С-35-2 | 0,98 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 2021г. |  |
| Уз.275 | Здание | 4,43 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз | Уз ПС1С-16 | 24,72 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 2021г. |  |
| Уз | Уз | 33,94 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 2021г. |  |
| Уз | Уз | 1,84 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-15 | Уз | 23,64 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-35-2 | Лопарева, 14в | 19,82 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-23 | Жилой дом | 32,47 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Лопарева, 14в | Уз.275 | 9,71 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-18 |  | 9,09 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-35-2 | Уз ПС1С-35-2 | 2,28 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз | Уз | 1,99 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-22 | Уз ПС1С-22 | 5,39 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,082 |  | 0,082 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-20 | Уз | 12,55 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-16 | Уз ПС1С-16 | 2,55 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-16 | Уз ПС1С-17 | 29,62 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2021г. |  |
| Уз.328 | Задвижка | 2,23 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-26-1 | Уз ПС1С-26-1 | 2,8 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-26-1 | Уз ПС1С-27 | 13 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-16 | Уз ПС1С-16 | 3,13 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-31 | Жилой дом | 12,99 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-26-1 | Магазин | 16,13 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Задвижка | Жилой дом | 15,94 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз | Уз | 1,3 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-4 | Здание | 10,27 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-36 |  | 64,07 |  | T1/T2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-4 | Уз ПС1С-4 | 2,16 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз ПС1С-8 |  | 25,34 |  | T1/T2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2021г. |  |
| ТК МА-11 | ТК МА-11 | 18,04 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Задвижка | Жилой дом | 8,97 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2022-2027 гг. |  |
|  | Задвижка | 1,67 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз ПС1С-7 |  | 25,68 |  | T1/T2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2021г. |  |
| Задвижка | Уз ПС1С-6-1 | 54,07 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-6-1 | Уз ПС1С-6-1 | 2,22 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-6-1 | Жилой дом | 2,93 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-2 | Уз ПС1С-2 | 2,26 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз ПС1С-2 | Здание | 8,78 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. Магистральный, 43 | Жилой дом | 3,61 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| ТК МА-10 | пос. Магистральный, 43 | 43,34 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| ТК МА-8 | Переход | 47,95 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Переход | пос. Магистральный, 38 | 61,69 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| ТК МА-10 | ТК МА-10 | 1,82 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| пос. Магистральный, 38 | Жилой дом | 3,51 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| ТК МА-2 | ТК МА-2 | 1,77 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 2021г. |  |
| ТК МА-2 | пос. Магистральный, 17а | 38,67 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 2021г. |  |
| ТК МА-8 | ТК МА-8 | 2,61 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 2022-2027 гг. |  |
| ТК МА-29 | ТК МА-29 | 3,26 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2020г. |  |
| пос. Магистральный, 44 | Жилой дом | 4,55 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| ТК МА-11 | пос. Магистральный, 44 | 18,04 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. Магистральный, 17а | Баня, пекарня | 4,06 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 2021г. |  |
| ТК МА-5 | пос. Магистральный, 7 | 48,65 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. Магистральный, 7 | Жилой дом | 2,28 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| ТК МА-5 | ТК МА-5 | 3,86 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| пос. Магистральный, 37 | Жилой дом | 3,69 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2020г. |  |
| ТК МА-29 | пос. Магистральный, 37 | 18,11 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2020г. |  |
| Уз.190 | Рабочая, 9 | 32,66 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз.201 | Переход | 2,46 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 2020г. |  |
| Рабочая, 5 | Здание | 3,96 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2020г. |  |
| ТК 1П-12 | Декабристов, 6а | 10,32 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз.196 | ТК 1П-27-1 | 32,45 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,082 |  | 0,082 |  | 2020г. |  |
| Уз.196 | ТК 1П-12 | 65,34 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2020г. |  |
| Заводская, 5 | Здание | 7,26 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Рабочая, 13/1 | Здание | 3,59 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| ТК 1П-24 | ТК 1П-24 | 4,35 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| ТК 1П-25 | ТК 1П-25 | 1,8 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Молодежная, 8 | Здание | 3,25 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2020г. |  |
| ТК 1П-27-1 | Уз.201 | 49,28 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 2020г. |  |
| Декабристов, 4а | Жилой дом | 3,67 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| ТК 1П-24 | Переход | 44,93 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,082 |  | 0,082 |  | 2022-2027 гг. |  |
| ТК 1П-28 | Заводская, 5 | 8,18 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Рабочая, 11 | Здание | 4,94 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| ТК 1П-24 | ТК 1П-24 | 1,98 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| ТК 1П-24 | Рабочая, 13/1 | 14,15 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз.190 | Рабочая, 11 | 8,39 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| ТК 1П-24 | ТК 1П-24 | 4,23 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,082 |  | 0,082 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз.183 | ТК 1П-28 | 5,18 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| ТК 1П-12 | ТК 1П-12 | 3,55 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| ТК 1П-25 | Рабочая, 9а | 21,59 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз.186 | Декабристов, 4а | 10,1 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Переход | Уз.190 | 0,85 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| ТК 1П-12 | ТК 1П-12 | 2,86 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2020г. |  |
| Декабристов, 6а | Жилой дом | 3,48 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Рабочая, 9 | Здание | 4,46 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Рабочая, 9а | Здание | 8,13 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| ТК 1П-21 | ТК 1П-25 | 68,56 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 2021г. |  |
| Заводская, 3 | Здание | 6,46 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| ТК 1П-24 | Заводская, 3 | 22,54 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| ТК 1П-12 | Рабочая, 5 | 31,38 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2020г. |  |
| Переход | Молодежная, 8 | 23,3 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2020г. |  |
| Уз Р-10А | Уз Р-10А | 1,37 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 2021г. |  |
| Уз Р-10А | Жилой дом | 22,5 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 2021г. |  |
| Задвижка | Жилой дом | 4,46 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз.429 | Задвижка | 2,56 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз.282 | Школьная, 16б | 2,14 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2021г. |  |
| Уз.282 | Школьная, 16а | 9,05 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-39 | Уз ПС1С-39 | 1,64 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-39 | Уз ПС1С-39 | 2,07 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2021г. |  |
| Школьная, 16а | Жилой дом | 2,87 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 2021г. |  |
| Школьная, 16б | Жилой дом | 2,38 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2021г. |  |
| Лопарева, 24 | Жилой дом | 2,53 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,082 |  | 0,082 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-23 | Здание | 6,85 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-23 | Уз ПС1С-23 | 1,91 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Задвижка | Жилой дом | 3,85 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-6-1 | Задвижка | 45,41 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-25 | Здание | 6,3 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
| Уз ПС1С-24 | Уз ПС1С-25 | 29,81 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
|  | Уз.328 | 19,82 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
|  |  | 2,85 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2021г. |  |
|  |  | 3 |  | T1/T2 |  |  |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2021г. |  |
|  |  | 2,5 |  | T1/T2 |  |  |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2021г. |  |
|  |  | 6,65 |  | T1/T2 |  |  |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2021г. |  |
|  |  | 14,85 |  | T1/T2 |  |  |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 2021г. |  |
| Уз НЗРА-31 | Уз НЗРА-31 | 3,88 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,033 |  | 0,033 |  | 2020г. |  |
| Уз НЗРА-30 | Жилой дом | 5,96 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,033 |  | 0,033 |  | 2020г. |  |
| Уз НЗРА-31 | Жилой дом | 5,97 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,033 |  | 0,033 |  | 2020г. |  |
| Уз НЗРА-30 | Уз НЗРА-31 | 10,67 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2020г. |  |
| Уз НЗРА-25 | Уз НЗРА-29 | 9,68 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2020г. |  |
| Уз НЗРА-16 | Жилой дом | 35,01 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2020г. |  |
| Уз НЗРА-18 | Жилой дом | 35,69 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2020г. |  |
| Уз НЗРА-29 | Уз НЗРА-30 | 6,6 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2020г. |  |
| Уз НЗРА-29 | Жилой дом | 29,42 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,033 |  | 0,033 |  | 2020г. |  |
| Уз НЗРА-18 | Уз НЗРА-18 | 1,72 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2020г. |  |
| Уз НЗРА-31 | Уз НЗРА-31 | 1,92 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,033 |  | 0,033 |  | 2020г. |  |
| Уз НЗРА-31 | Жилой дом | 24,69 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,033 |  | 0,033 |  | 2020г. |  |
| Уз НЗРА-30 | Уз НЗРА-30 | 1,78 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,033 |  | 0,033 |  | 2020г. |  |
| Уз НЗРА-29 | Уз НЗРА-29 | 1,78 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,033 |  | 0,033 |  | 2020г. |  |
| Уз УМ5-21-1 | Уз УМ5-21-1 | 1,37 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,021 |  | 0,021 |  | 2020г. |  |
| Уз УМ5-26 | Жилой дом | 42,3 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2020г. |  |
| Уз УМ5-26 | Уз УМ5-26 | 0,98 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2020г. |  |
| Уз УМ5-23 | Уз УМ5-23 | 1,31 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2020г. |  |
| Уз УМ5-21-1 | Жилой дом | 24,96 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,033 |  | 0,033 |  | 2020г. |  |
| Уз УМ5-21-1 | Уз УМ5-21-1 | 1,02 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,033 |  | 0,033 |  | 2020г. |  |
| Уз УМ5-21-1 | Жилой дом | 14,68 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 2020г. |  |
| Уз УМ5-21-1 | Уз УМ5-21-1 | 3,05 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2020г. |  |
| Узел врезки | Уз УМ5-24 | 5,04 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2020г. |  |
| Уз УМ5-22 | Жилой дом | 9,54 |  | T1/T2 |  | Подв. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2020г. |  |
| Уз УМ5-23 | Уз УМ5-22 | 2,2 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2020г. |  |
| Уз УМ5-21-1 | Уз УМ5-23 | 25,21 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2020г. |  |
| Уз УМ5-23 | Жилой дом | 6,65 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2020г. |  |
| Уз УМ5-24 | Жилой дом | 7,18 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2020г. |  |
| Уз УМ5-24 | Уз УМ5-24 | 1,2 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2020г. |  |
| Уз УМ5-24 | Жилой дом | 8,58 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2020г. |  |
| Уз УМ5-19 | Жилой дом | 40,97 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз УМ5-21 | Уз УМ5-21-1 | 7,76 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2020г. |  |
| Уз УМ5-21 | Уз УМ5-21 | 2,18 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2020г. |  |
| Уз УМ5-19 | Уз УМ5-19 | 1,07 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2022-2027 гг. |  |
| Уз УМ5-24 | Уз УМ5-24 | 3,68 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 2020г. |  |
| Уз УМ5-23 | Узел врезки | 6,87 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2020г. |  |
| Узел врезки | Узел врезки | 7,37 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 2020г. |  |
| Уз АТБ-13 | Жилой дом | 13,22 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2020г. |  |
| Уз АТБ-13 | Уз АТБ-13 | 1,02 |  | T1/T2 |  | Надз. |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 2020г. |  |
| ИТОГО: |  |  | 1469 |  |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 51709 |
|  |  | 3558 |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 125240 |  |
|  |  | 695 |  |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 5823 |  |
| ВСЕГО: |  |  | 8418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200943 |

- Строительство и реконструкция насосных станций

На основе анализа результатов гидравлических расчетов, проведенных с использованием электронной модели прогнозируемого перспективного состояния систем теплоснабжения с учетом реализации мероприятий схемы теплоснабжения выявлено, требуется реконструкция ЦТП.

В перспективе планируются мероприятия по реконструкции и модернизации ЦТП (Таблица 175).

Таблица 175 - Строительство и реконструкция насосных станций

| N п/п | Наименование объекта, место расположения | Описание мероприятия | Год реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до | после |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Реконструкция тепловых, подмешивающих станций (ПС) | 1. Модернизация ПС. Замена насосного оборудования, запорной арматуры, регуляторов и КИП. 2. Замена средств автоматики и КИП с установкой ЧРП на электродвигатели насосов, автоматизация контроля параметров и электроснабжения. 3. Внедрение «Автоматизированной системы контроля параметров технологического процесса» ПС 4. Замена ВРУ-0,4 кВ в связи с переводом электродвигателей на ЧРП, замена силовых сетей на электродвигателях насосов, замена сетей освещения и осветительной арматуры. | 2023 | 2029 | 83 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 315 | 79 017 |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП | 1. Модернизация ЦТП. Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые с одновременной заменой насосного оборудования, запорной арматуры, регуляторов и КИП. 2. Замена средств автоматики и КИП с установкой ЧРП на электродвигатели насосов, автоматизация контроля параметров и электроснабжения. 3. Внедрение «Автоматизированной системы контроля параметров технологического процесса ЦТП. 4. Замена ВРУ-0,4 кВ в связи с переводом электродвигателей на ЧРП, замена силовых сетей на электродвигателях насосов, замена сетей освещения и осветительной арматуры. | 2020 | 2029 | 379 271 | 0 | 160 743 |  |  |  | 218 528 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 462 603 | 165 058 |  |  |  |  | 297 545 |  |  |  |  |  |

Предложений по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения на территории г. Нижневартовска не предусмотрено.

У всех потребителей тепловой энергии на территории г. Нижневартовска организована закрытая схема подачи горячего водоснабжения.

Реализация выше перечисленных мероприятий планируется с привлечением внебюджетных источников на условиях Концессионного соглашения от 18.09.2019 № 3 в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения (инвестор - АО «Горэлектросеть).

Характеристика  мероприятий системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, реализуемых в рамках дополнительного соглашения № 3 к Концессионному соглашению от 18.09.2019 № 3 отражена в таблице ниже (Таблица 176 - Таблица 177).

Предложения по строительству и модернизации системы теплоснабжения города Нижневартовска в прогнозных ценах на перспективный период 2024 – 2035 годов представлены в таблице ниже (Таблица 178).

Таблица 176 - Характеристика  мероприятий системы теплоснабжения, реализуемых в рамках дополнительного соглашения № 3 к Концессионному соглашению от 18.09.2019 № 3 на период 2024 – 2029 годов

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Года реализации мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (тепловая мощность, НУР топлива, НУР электроэнергии, НУР воды, | Ед. изм. | Значение показателя (в двух трубном исчислении, м) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность в однотрубном исполнении, диаметр и т.п.) |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | начала | окончания/ ввода в эксплуатацию |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство сетей теплоснабжения | Подключение перспективных потребителей | По улицам Северной, Героев Самотлора, Нововартовской, Салманова. | Общая протяженность | м | 0 | 4 223 | 2020 | 2027 |  |
| 1.1.1.1. | Строительство сетей теплоснабжения | Подключение перспективных потребителей | По улице Нововартовской от котельной квартала В-5 до улицы Энтузиастов (квартал 33) | Протяженность | м | 0 | 42 | 2026 | 2026 |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 0 | 600 |  |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 0 | 543 |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 0 | 350 |  |  |  |
| 1.1.1.2. | Строительство сетей теплоснабжения | Подключение перспективных потребителей | По улице Салманова от котельной квартала В-5 до улицы Строителей (кв. В-3, В-5) | Протяженность | м | 0 | 12 | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 0 | 600 |  |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 0 | 263 |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 0 | 350 |  |  |  |
| 1.1.1.4. | Строительство сетей теплоснабжения | Подключение перспективных потребителей | По улице Героев Самотлора от котельной квартала 5К до Восточного объезда квартал (40-43) | Протяженность | м | 0 | 1240 | 2021 | 2026 |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 0 | 700 |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Строительство газовой котельной в квартале В-5 г. Нижневартовска | Подключение перспективных потребителей | В квартале В-5 | Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 90 | 2019 | 2026 |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Реконструкция котельной №3А | 1. Модернизация системы газоснабжения и технического обеспечения АСУ ТП котлов КВГМ-100 №5,6. 2. Установка ЧРП электродвигателя вентилятора КВГМ-100 №6. 3. Установка ЧРП электродвигателей вентиляторов и дымососов паровых котлов ДКВР-20 №1, 2. 4. Техническое перевооружение ГРП-1, ГРП-2. 5. Модернизация (замена) котлов КВГМ-100 № 2, 3, 5, 6. 6. Замена светильников (1190 шт.) внутреннего и наружного освещения на светодиоды. 7. Замена бака запаса воды №2 | Коммунальная зона II очереди застройки. ул. Интернациональная 71В, Котельная №3А | Установленная мощность | Гкал/ч | 622,72 | 622,72 | 2020 | 2028 |  |
|  |  |  |  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 557,533 | 557,533 |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Модернизация (техническое перевооружение) тепловых сетей | 1. Обновление основных фондов 2. Снижение процента износа тепловых сетей; 3. Экономия энергетических ресурсов | Магистральные и внутриквартальные сети города | Общая протяженность | м | 5 326 | 3 452 | 2019 | 2027 |  |
| 3.1.1.31 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от перехода Уз.1-35ц до Уз.1-4а пос. АТБ-10, контур котельной № 3А №8879 | 1. Обновление основных фондов 2. Снижение процента износа тепловых сетей; 3. Экономия энергетических ресурсов | Магистральные и внутриквартальные сети города | Протяженность | м | 760 219 | 760 219 | 2027 | 2027 |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.32 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-11-23-2 до ТК ОЦ 2-2, Общественный центр 2-ой очереди застройки, инв. № 5919 | 1. Обновление основных фондов 2. Снижение процента износа тепловых сетей; 3. Экономия энергетических ресурсов | Магистральные и внутриквартальные сети города | Протяженность | м | 190 219 | 190 219 | 2027 | 2027 |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.33 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от Уз.2-1/1а до Уз.2-4/2а пос. УТТ-4 ж.д. 18, контур котельной №3А №8880 | 1. Обновление основных фондов 2. Снижение процента износа тепловых сетей; 3. Экономия энергетических ресурсов | Магистральные и внутриквартальные сети города | Протяженность | м | 250 114 | 250 114 | 2027 | 2027 |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.34 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от Уз. 1-75д до Уз. 1-76д (подземный переход) пос. НДРСУ №8879 | 1. Обновление основных фондов 2. Снижение процента износа тепловых сетей; 3. Экономия энергетических ресурсов | Магистральные и внутриквартальные сети города | Протяженность | м | 60 114 | 60 114 | 2027 | 2027 |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.35 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ж/д по ул. Менделеева, 30Б до ж/д по ул Северная, 6А 6 микрорайон №7834 | 1. Обновление основных фондов 2. Снижение процента износа тепловых сетей; 3. Экономия энергетических ресурсов | Магистральные и внутриквартальные сети города | Протяженность | м | 70 114 | 70 114 | 2027 | 2027 |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Модернизация (техническое перевооружение) дополнительных участков тепловых сетей, определенных по результатам гидравлических испытаний | 1. Обновление основных фондов 2. Снижение процента износа тепловых сетей; 3. Экономия энергетических ресурсов | Магистральные и внутриквартальные сети города | Общая протяженность | м | 56 362 | 58 236 | 2021 | 2029 |  |
| 3.1.2.9 | "ТС от УТ-55 - УТ-56 до УТ-57 по ул.60 лет Октября", инв.№5000003281 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | 1. Обновление основных фондов 2. Снижение процента износа тепловых сетей; 3. Экономия энергетических ресурсов | Магистральные сети города | Протяженность | м | 192,50 700 | 192,50 700 | 2023 | 2025 |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.11 | "ТС от УТ-70 до УТ-72 по ул. Интернациональной Кот.3", инв.№5000003829 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в | 1. Обновление основных фондов 2. Снижение процента износа тепловых сетей; 3. Экономия энергетических ресурсов | Магистральные сети города | Протяженность | м | 115,00 1000 | 115,00 1000 | 2023 | 2025 |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.15 | "ТС от УТ-103 - Уз.-68' - Уз.-68 по ул. Мира, кот.№ 3А", инв.№5000003363 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в) | 1. Обновление основных фондов 2. Снижение процента износа тепловых сетей; 3. Экономия энергетических ресурсов | Магистральные сети города | Протяженность | м | 241 700 | 241 700 | 2023 | 2024 |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.17 | "Сети теплоснабжения от ЦТП 8/2 до наружной стены жилого дома №15/2 по ул. Ленина" инв.№5000004135 в составе объекта: Сооружения | 1. Обновление основных фондов 2. Снижение процента износа тепловых сетей; 3. Экономия энергетических ресурсов | 8 микрорайон | Протяженность | м | 351,00 100 | 351,00 100 | 2024 | 2025 |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.18 | "ТС от УТ-5 до УТ-2" инв.№5000008029 в составе объекта: Инженерные сети 10 "Г" микрорайона. Внутриквартальные тепловые сети. | 1. Обновление основных фондов 2. Снижение процента износа тепловых сетей; 3. Экономия энергетических ресурсов | 10Г микрорайон | Протяженность | м | 184,00 200 | 184,00 200 | 2025 | 2025 |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.20 доп. | "ТС УЗ1-УЗ11-УЗ11-1-2 через 1 мкр. по ул. Пионерской Кот.1", инв.№ 5000003086 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №1, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | 1. Обновление основных фондов 2. Снижение процента износа тепловых сетей; 3. Экономия энергетических ресурсов | Магистральные сети города | Протяженность | м | 521 325 | 521 325 | 2024 | 2024 |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.21 доп. | "Тепловые сети от Подмешивающей станции ПС-1С" инв.№ 5000004185 | 1. Обновление основных фондов 2. Снижение процента износа тепловых сетей; 3. Экономия энергетических ресурсов | Внутриквартальные сети | Протяженность | м | 328 219 | 328 219 | 2024 | 2025 |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.22 доп. | "ТС посёлка Рыбозавод" инв.№ 5000008942 (объекта концессионного соглашения: Сети теплоснабжения пос. Рыбозавод) | 1. Обновление основных фондов 2. Снижение процента износа тепловых сетей; 3. Экономия энергетических ресурсов | Внутриквартальные сети | Протяженность | м | 34 377 | 34 377 | 2024 | 2025 |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.23 доп. | "ТС УТ-54 - 54А - 55 ул.2П (60 лет Октября) Кот.5" инв.№ 5000003304 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | 1. Обновление основных фондов 2. Снижение процента износа тепловых сетей; 3. Экономия энергетических ресурсов | Магистральные сети города | Протяженность | м | 179 | 179 | 2024 | 2024 |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 720 | 720 |  |  |  |
| 3.1.2.24 доп. | "ТС УЗ-74А ЦТП-78 (10А/4) 10А мкр." инв.№ 5000003772 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | 1. Обновление основных фондов 2. Снижение процента износа тепловых сетей; 3. Экономия энергетических ресурсов | 10 А микрорайон | Протяженность | м | 195 | 195 | 2024 | 2024 |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 273 | 273 |  |  |  |
| 3.1.2.25 доп. | "ТС от УТ-43-УТ-46-УТ-45-УТ-44 до ж.д..22 (Интернациональная,47)" инв.№ 5000007675 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | 1. Обновление основных фондов 2. Снижение процента износа тепловых сетей; 3. Экономия энергетических ресурсов | 10 А микрорайон | Протяженность | м | 223 | 223 | 2024 | 2024 |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 159 | 159 |  |  |  |
| 3.1.2.26 доп. | "ТС от УТ-44 до детского сада 34 (д/сад 77 "Эрудит")" инв.№ 5000007702 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | 1. Обновление основных фондов 2. Снижение процента износа тепловых сетей; 3. Экономия энергетических ресурсов | 10 А микрорайон | Протяженность | м | 61 | 61 | 2024 | 2025 |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 89 | 89 |  |  |  |
| 3.1.2.27 доп. | "ТС от УТ-63 до УТ-63А по ул. Др. Народов (ул.13)" инв.№ 5000007590 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в. | 1. Обновление основных фондов 2. Снижение процента износа тепловых сетей; 3. Экономия энергетических ресурсов | Магистральные сети города | Протяженность | м | 151 | 151 | 2024 | 2024 |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 720 | 720 |  |  |  |
| 3.1.2.28 доп. | "ТС к ж.д. 4 (Северная,19) первый пусковой комплекс от УТ-2 - УТ-3 до УТ-6" инв.№ 5000008871 в составе объекта: Тепловая сеть 10В микрорайона | 1. Обновление основных фондов 2. Снижение процента износа тепловых сетей; 3. Экономия энергетических ресурсов | 10В микрорайон | Протяженность | м | 265 | 265 | 2024 | 2024 |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 159 | 159 |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Реконструкция котельной №1 | 1. Замена сетевых насосов на энергоэффективные с переводом питания с 6 кВ на 0,4 кВ внедрение АСУ насосами, ЧРП. 2. Техническое перевооружение средств измерения котлов ПТВМ-50 № 1-6. 3. Установка систем бесперебойного питания тепловых защит котлов ПТВМ-50 №№1-6. 4. Замена светильников освещения на светодиоды. | ХМАО-Югра, г. Нижневартовск Западный промышленный пром.узел (ЗПУ), панель №21, ул. Кузоваткина 1А, Котельная №1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 300 | 300 | 2027 | 2029 |  |
|  |  |  |  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 279,21 | 279,21 |  |  |  |
| 3.2.2. | Реконструкция котельной №2А | 1. Модернизация паровых котлов ГМ – 50/14 № 1, 2, 3, 4 . 2. Замена светильников (1134 шт.) внутреннего и наружного освещения на светодиоды. | ХМАО-Югра, г. Нижневартовск ул. Индустриальная | Установленная мощность | Гкал/ч | 273,6 | 273,6 | 2025 | 2025 |  |
|  |  |  |  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 263,107 | 150,2 |  |  |  |
| 3.2.3. | Реконструкция котельной №5 | 1. Установка ЧРП электродвигателей вентиляторов и дымососов паровых котлов ДЕ-25, ГМ №1,2. 2. Модернизация системы газоснабжения и технического обеспечения АСУ ТП котлов КВГМ-100 №№ 1-3, ДЕ-25/14 ГМ №2, 3 . 3. Техническое перевооружение АСУ ТП котлов КВГМ-100 №4-6 4. Замена светильников (1058 шт.) внутреннего и наружного освещения на светодиоды. 5. Техническое перевооружение ГРП. 6. Замена баков запаса воды 1, 2. | ХМАО-Югра, г. Нижневартовск Западный промышленный промузел (ЗПУ), панель №21, ул. Кузоваткина 1А, Котельная №5 | Установленная мощность | Гкал/ч | 642,6 | 642,6 | 2020 | 2028 |  |
|  |  |  |  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 624,903 | 624,903 |  |  |  |
| 3.2.4. | Реконструкция котельной №8 | 1. Установка систем бесперебойного питания тепловых защит котлов №№ 1-7. 2. Замена светильников (200 шт.) внутреннего и наружного освещения на светодиоды | ХМАО-Югра, г. Нижневартовск улица ул. Заводская 19, Котельная 8 | Установленная мощность | Гкал/ч | 35 | 35 | 2024 | 2025 |  |
|  |  |  |  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 33,468 | 33,468 |  |  |  |
| 3.2.5. | Реконструкция котельной №8А | 1. Установка ЧРП электродвигателей вентилятора и дымососа парового котла ДКВР 10/13 №2. 2. Модернизация системы газоснабжения и технического обеспечения АСУ ТП котлов ДКВР-10 № 2-3. 3. Замена светильников (300 шт.) внутреннего и наружного освещения на светодиоды. 4. Замена питательных насосов №1, №2 (ЦНСГ60/198) на энергоэффективные с установкой ЧРП | ХМАО-Югра, г. Нижневартовск улица ул. Заводская 19, Котельная 8А | Установленная мощность | Гкал/ч | 17,04 | 17,04 | 2025 | 2025 |  |
|  |  |  |  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 16,614 | 16,614 |  |  |  |
| 3.2.6. | Реконструкция котельной №8 Б | 1. Внедрение АСУ сетевыми насосами с ЧРП. 2. Техническое перевооружение средств измерения котлов ДЕ-25/14. 3. Установка систем бесперебойного питания тепловых защит котлов ДЕ-25/14 №№ 1-4. 4. Замена светильников (318 шт.) внутреннего и наружного освещения на светодиоды. 5. Замена кожухотрубных теплообменников ПП I-53-7-IV на пластинчатые с одновременной заменой выходных коллекторов. | ХМАО-Югра, г. Нижневартовск улица ул. Заводская 19, Котельная 8Б | Установленная мощность | Гкал/ч | 56,8 | 56,8 | 2025 | 2025 |  |
|  |  |  |  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 39,92 | 39,92 |  |  |  |
| 3.2.7. | Реконструкция тепловых, подмешивающих станций (ПС) | 1. Модернизация ПС. Замена насосного оборудования, запорной арматуры, регуляторов и КИП. 2. Замена средств автоматики и КИП с установкой ЧРП на электродвигатели насосов, автоматизация контроля параметров и электроснабжения. 3. Внедрение «Автоматизированной системы контроля параметров технологического процесса" ПС 4. Замена ВРУ-0,4 кВ в связи с переводом электродвигателей на ЧРП, замена силовых сетей на электродвигателях насосов, замена сетей освещения и осветительной арматуры. | ПС | Тепловая мощность | Гкал/ч | 4 | 4 | 2023 | 2029 |  |
| 3.2.8. | Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП) | 1. Замена теплообменников на пластинчатые с заменой насосного оборудования, запорной арматуры, регуляторов. 2. Замена средств автоматики и КИП с установкой ЧРП на электродвигатели насосов, автоматизация контроля параметров и электроснабжения. 3. Внедрение «Автоматизированной системы контроля параметров технологического процесса ЦТП. 4. Замена ВРУ-0,4 кВ в связи с переводом электродвигателей на ЧРП, замена силовых сетей на электродвигателях насосов, замена сетей освещения и осветительной арматуры. | ЦТП | Тепловая мощность теплообменника ТС | Гкал/ч | 2,9 | 2,9 | 2020 | 2029 |  |
|  |  |  |  | Тепловая мощность теплообменника ГВС | Гкал/ч | 0,64 | 0,64 |  |  |  |
|  |  |  |  | Производительность насосов ТС | м3/ч | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | Производительность насосов ГВС | м3/ч | 45 | 45 |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Таблица 177 - Характеристика  мероприятий системы горячего водоснабжения на период 2024 – 2029 годов, реализуемых в рамках дополнительного соглашения № 3 к Концессионному соглашению от 18.09.2019 № 3

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  | Года реализации мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность водопроводных сетей и сооружений на них, НУР электроэнергии, протяженность однотрубном исполнении, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия (в двух трубном исчислении, м) | начала |  | окончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1 | Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.2. | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.3. | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.4. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство новых сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.2. | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 3 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | Внутриквартальные сети микрорайонов 7"А", 9, 10, 10 "Г", 10 "Б", 13, 14, 15, "больничного комплекса", кв. "Мира" | Общая протяженность | м | 6 406 | 4 430 | 2019 |  | 2027 |
| 3.1.1.39 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-9/1 до УТ-2 (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | Внутриквартальные сети города | Протяженность | м | 110 150 | 110 150 | 2027 |  | 2027 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.40 | Участок сети горячего водоснабжения от гл. врезки в ж/д 19 (Дружбы Народов26а) до ж/д 12 (ул. Дружбы Народов, 28а) (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | Внутриквартальные сети города | Протяженность | м | 100 100 | 100 100 | 2027 |  | 2027 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.41 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-16 до ж/д 8 (ул. Др. Народов 26) (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | Внутриквартальные сети города | Протяженность | м | 100 100 | 100 100 | 2027 |  | 2027 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.42 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8(7/1) до жилых домов 4, 3, 2 (Мира, 31, ж.д. Мира, 31/1 до ж.д. Мира, 31/3) от перехода до врезки (сшитый полиэтилен), квартал Мира | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | Внутриквартальные сети города | Протяженность | м | 110 100 | 110 100 | 2027 |  | 2027 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.43 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ 3 до ж/д по ул. Интернациональная, 2в, 10 "Г" мкр. | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | Внутриквартальные сети города | Протяженность | м | 70 80 | 70 80 | 2027 |  | 2027 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.45 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8(7/1)-ТК-1 до жилого дома 1 (Мира, 31/2) (от ЦТП-8 до ГВ-9) (сшитый полиэтилен), квартал Мира | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | Внутриквартальные сети города | Протяженность | м | 20 150 | 20 150 | 2027 |  | 2027 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.46 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8 (7/1) до жилых домов 4, 3, 2 (Мира, 31, ж.д. Мира, 31/1 до ж.д. Мира, 31/3 ) до перехода 150*100 (сшитый полиэтилен), квартал Мира | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | Внутриквартальные сети города | Протяженность | м | 460 150 | 460 150 | 2027 |  | 2027 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.47 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8(7/1)-ТК-1 до жилого дома 1 (Мира, 31/2) (от ГВ-9 до Мира 31/2) (сшитый полиэтилен), квартал Мира | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | Внутриквартальные сети города | Протяженность | м | 90 100 | 90 100 | 2027 |  | 2027 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.48 | Участок сети горячего водоснабжения от жилого дома № 2 (Северная №70) до жилого дома 1 (Северная № 72) (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | Внутриквартальные сети города | Протяженность | м | 60 100 | 60 100 | 2027 |  | 2027 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.49 | Участок сети горячего водоснабжения от жилого дома 2 (Мира 31/3) до ТК-1(ТК-5); ТК-6 (сшитый полиэтилен), квартал Мира | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | Внутриквартальные сети города | Протяженность | м | 100 80 | 100 80 | 2027 |  | 2027 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.50 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-4 (9/3) до ж.д.1,2,3, (Ленина, 36А) | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | Внутриквартальные сети города | Протяженность | м | 430 150 | 430 150 | 2027 |  | 2027 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.51 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-4 (9/3) через ТК-2 до ж.д. Ленина, 36А | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | Внутриквартальные сети города | Протяженность | м | 350 150 | 350 150 | 2027 |  | 2027 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения в том числе: | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | Внутриквартальные сети города | Общая протяженность | м | 8 364 | 10 340 | 2023 |  | 2026 |
| 3.1.2.4. | "ГВ от ЦТП-66 (10Г/3) до УТ-2 (Интернациональная, 2Б/1, 2Б/3)", инв.№5100007989 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10Г микрорайона | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | Внутриквартальные сети города | Протяженность | м | 72 | 72 | 2025 |  | 2025 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 160 | 160 |  |  |  |
| 3.1.2.5. | "ГВ от УТ-5 до УТ-2", инв.№5100008030 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10Г микрорайона | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | Внутриквартальные сети города | Протяженность | м | 150 | 150 | 2025 |  | 2025 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 160 | 160 |  |  |  |
| 3.1.2.6. | "ГВ от ЦТП-8/2 до наружной стены ж.д. № 15/2 по ул. Ленина", инв.№5100004152 в составе объекта: Сооружения | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | Внутриквартальные сети города | Протяженность | м | 220 | 220 | 2023 |  | 2025 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 140 | 140 |  |  |  |
| 3.1.2.7.доп. | "ГВ от УТ-44 до д/сада 34 (д/сад 77 "Эрудит")" инв.№ 5100007703 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10А микрорайона | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | Внутриквартальные сети города | Протяженность | м | 61 | 61 | 2023 |  | 2025 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 90 | 90 |  |  |  |
| 3.1.2.8.доп. | ГВ к ж.д.4 (Северная,19) 10В мкр. инв.№ 5100008897 (объекта концессионного соглашения: Участок сети горячего водоснабжения) | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | Внутриквартальные сети города | Протяженность | м | 113 | 113 | 2024 |  | 2024 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 160/110 | 160/110 |  |  |  |
| 3.1.2.9.доп. | "ГВ от ТК.43 - ТК.46 - ТК.45 - ТК.44 до ж.д.22 (Интернациональная,47)" инв.№ 5100007676 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10А микрорайона | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | Внутриквартальные сети города | Протяженность | м | 92 | 92 | 2024 |  | 2024 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 160/90 | 160/90 |  |  |  |
| 3.1.2.10. | "ГВ от ЦТП-1/4 - ж.д.57И (60 лет Октября,11) " инв.№ 5100008375 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 1 микрорайона | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | Внутриквартальные сети города | Протяженность | м | 18 | 18 | 2025 |  | 2025 |
| доп. |  |  |  | Диаметр | мм | 140/110 | 140/110 |  |  |  |
| 3.2. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 4 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения (не включенных в прочие группы мероприятий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 5 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 5.2. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |

Таблица 178. - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы теплоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № ИП | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Общий объем финансирования, млн. руб. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2029 - 2033 годы | 2034 - 2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 2 044,652 | 349,340 | 364,409 | 350,797 | 369,937 | 381,356 | 228,813 | 228,813 | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 2 044,652 | 349,340 | 364,409 | 350,797 | 369,937 | 381,356 | 228,813 | 228,813 | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дополнительная эмиссия акций | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 2 044,652 | 349,340 | 364,409 | 350,797 | 369,937 | 381,356 | 228,813 | 228,813 | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. | Группа 1. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии | 791,483 | 147,760 | 243,487 | 142,718 | 113,068 | 119,026 | 25,424 | 25,424 | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 791,483 | 147,760 | 243,487 | 142,718 | 113,068 | 119,026 | 25,424 | 25,424 | - |
| 1.1. | Подгруппа 1.1. Строительство новых источников тепловой энергии | 4,165 | - | - | 4,165 | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 4,165 | - | - | 4,165 | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Строительство газовой котельной в квартале В-5 г. Нижневартовска | 4,165 | - | - | 4,165 | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 4,165 |  |  | 4,165 |  |  |  | - | - |
| 1.2. | Подгруппа 1.2.Реконструкция источников тепловой энергии | 787,318 | 147,760 | 243,487 | 138,553 | 113,068 | 119,026 | 25,424 | 25,424 | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 787,318 | 147,760 | 243,487 | 138,553 | 113,068 | 119,026 | 25,424 | 25,424 | - |
| 1.2.1. | Реконструкция котельной №3А | 315,875 | 50,850 | 52,142 | 96,822 | 51,130 | 64,931 | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 315,875 | 50,850 | 52,142 | 96,822 | 51,130 | 64,931 |  | - | - |
| 1.2.2. | Реконструкция котельной №1 | 69,067 | - | - | - | 8,333 | 35,310 | 25,424 | 25,424 | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 69,067 |  |  |  | 8,333 | 35,310 | 25,424 | - | - |
| 1.2.3. | Реконструкция котельной №2А | 62,782 | - | 62,782 | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 62,782 |  | 62,782 |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.4. | Реконструкция котельной №5 | 252,381 | 91,927 | 46,333 | 41,731 | 53,605 | 18,785 | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 252,381 | 91,927 | 46,333 | 41,731 | 53,605 | 18,785 |  | - | - |
| 1.2.5. | Реконструкция котельной №8 | 32,595 | 4,983 | 27,612 | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 32,595 | 4,983 | 27,612 |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.6 | Реконструкция котельной №8А | 21,003 | - | 21,003 | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 21,003 |  | 21,003 |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.7. | Реконструкция котельной №8 Б | 33,615 | - | 33,615 | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 33,615 |  | 33,615 |  |  |  |  | - | - |
| 1.3. | Подгруппа 1.3. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, иные мероприятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Группа 2. Строительство, реконструкция(модернизация) тепловых сетей и сооружений на них | 963,705 | 170,755 | 63,653 | 147,863 | 190,681 | 212,330 | 178,423 | 178,423 | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 963,705 | 170,755 | 63,653 | 147,863 | 190,681 | 212,330 | 178,423 | 178,423 | - |
|  | средства предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дополнительная эмиссия акций | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 963,705 | 170,755 | 63,653 | 147,863 | 190,681 | 212,330 | 178,423 | 178,423 | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Подгруппа 2.1. Строительства новых тепловых сетей | 95,792 | - | - | 84,959 | 10,833 | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 95,792 | - | - | 84,959 | 10,833 | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Строительство сетей теплоснабжения по ул. Северной, Героев Самотлора, Нововартовской, Салманова. | 95,792 | - | - | 84,959 | 10,833 | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 95,792 | - | - | 84,959 | 10,833 |  |  | - | - |
| 2.1.1.1 | Строительство сетей теплоснабжения по ул. Нововартовской от котельной квартала В-5 до ул. Энтузиастов (квартал 33) | 30,509 |  |  | 30,509 |  |  |  | - | - |
| 2.1.1.2 | Строительство сетей теплоснабжения по улице Салманова от котельной квартала В-5 до улицы Строителей (кв. В-3, В-5) | 14,167 |  |  | 3,334 | 10,833 |  |  | - | - |
| 2.1.1.3 | Строительство сетей теплоснабжения по улице Северной от котельной квартала 5К до Восточного объезда (квартал 40-43) | - |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.1.4 | Строительство сетей теплоснабжения по улице Героев Самотлора от котельной квартала 5К до Восточного объезда квартал (40-43) | 51,116 |  |  | 51,116 |  |  |  | - | - |
| 2.2. | Подгруппа 2.2. Реконструкция, модернизация (техническое перевооружение), замена тепловых сетей | 867,913 | 170,755 | 63,653 | 62,904 | 179,848 | 212,330 | 178,423 | 178,423 | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 867,913 | 170,755 | 63,653 | 62,904 | 179,848 | 212,330 | 178,423 | 178,423 | - |
| 2.2.1. | Модернизация (техническое перевооружение) тепловых сетей | 26,278 | - | - | - | 26,278 |  |  |  |  |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 26,278 | - | - | - | 26,278 |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от перехода Уз.1-35ц до Уз.1-4а пос. АТБ-10, контур котельной № 3А №8879 | 17,354 |  |  |  | 17,354 |  |  | - | - |
| 2.2.1.2 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-11-23-2 до ТК ОЦ 2-2, Общественный центр 2-ой очереди застройки, инв. № 5919 | 4,270 |  |  |  | 4,270 |  |  | - | - |
| 2.2.1.3 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от Уз.2-1/1а до Уз.2-4/2а пос. УТТ-4 ж.д. 18, контур котельной №3А №8880 | 3,061 |  |  |  | 3,061 |  |  | - | - |
| 2.2.1.4 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от Уз. 1-75д до Уз. 1-76д (подземный переход) пос. НДРСУ №8879 | 0,736 |  |  |  | 0,736 |  |  | - | - |
| 2.2.1.5 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ж/д по ул. Менделеева, 30Б до ж/д по ул Северная, 6А 6 микрорайон №7834 | 0,857 |  |  |  | 0,857 |  |  | - | - |
| 2.2.2. | Модернизация (техническое перевооружение) дополнительных участков тепловых сетей, определенных по результатам гидравлических испытаний | 739,938 | 145,331 | 38,228 | 43,010 | 122,616 | 212,330 | 178,423 | 178,423 | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 739,938 | 145,331 | 38,228 | 43,010 | 122,616 | 212,330 | 178,423 | - | - |
| 2.2.2.1 | "ТС от УТ-55 - УТ-56 до УТ-57 по ул.60 лет Октября", инв.№5000003281 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | 11,691 | 4,391 | 7,300 |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.2 | "ТС от УТ-70 до УТ-72 по ул. Интернациональной Кот.3", инв.№5000003829 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в | 10,505 | 10,258 | 0,247 |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.3 | "ТС от УТ-63А до УТ-62 по. ул. Др. Народов", инв. №5000007591 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в | 6,401 |  | 6,401 |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.4 | "ТС от УТ-103 - Уз.-68' - Уз.-68 по ул. Мира, кот.№ 3А", инв.№5000003363 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в) | 4,138 | 4,138 |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.5 | "Сети теплоснабжения от ЦТП 8/2 до наружной стены жилого дома №15/2 по ул. Ленина" инв.№5000004135 в составе объекта: Сооружения | 6,052 | 4,500 | 1,552 |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.6 | "ТС от УТ-5 до УТ-2" инв.№5000008029 в составе объекта: Инженерные сети 10 "Г" микрорайона. Внутриквартальные тепловые сети. | 8,080 |  | 8,080 |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.7 | "ТС УЗ1-УЗ11-УЗ11-1-2 через 1 мкр. по ул. Пионерской Кот.1", инв.№ 5000003086 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №1, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | 33,659 | 33,659 |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.8 | "Тепловые сети от Подмешивающей станции ПС-1С" инв.№ 5000004185 | 13,551 | 1,337 | 12,214 |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.9 | "ТС посёлка Рыбозавод" инв.№ 5000008942 (объекта концессионного соглашения: Сети теплоснабжения пос. Рыбозавод) | 1,904 | 0,700 | 1,204 |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.10 | "ТС УТ-54 - 54А - 55 ул.2П (60 лет Октября) Кот.5" инв.№ 5000003304 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | 31,958 | 31,958 |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.11 | "ТС УЗ-74А ЦТП-78 (10А/4) 10А мкр." инв.№ 5000003772 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | 11,972 | 11,972 |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.12 | "ТС от УТ-43-УТ-46-УТ-45-УТ-44 до ж.д..22 (Интернациональная,47)" инв.№ 5000007675 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | 6,951 | 6,951 |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.13 | "ТС от УТ-44 до детского сада 34 (д/сад 77 "Эрудит")" инв.№ 5000007702 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | 1,502 | 0,272 | 1,230 |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.14 | "ТС от УТ-63 до УТ-63А по ул. Др. Народов (ул.13)" инв.№ 5000007590 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в. | 26,936 | 26,936 |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.15 | "ТС к ж.д. 4 (Северная,19) первый пусковой комплекс от УТ-2 - УТ-3 до УТ-6" инв.№ 5000008871 в составе объекта: Тепловая сеть 10В микрорайона | 8,259 | 8,259 |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3. | Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения, в том числе: | 30,954 | - | - | - | 30,954 | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 30,954 |  |  |  | 30,954 |  |  | - | - |
| 2.2.3.1 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-9/1 до УТ-2 (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | 1,705 |  |  |  | 1,705 |  |  |  |  |
| 2.2.3.2 | Участок сети горячего водоснабжения от гл. врезки в ж/д 19 (Дружбы Народов26а) до ж/д 12 (ул. Дружбы Народов, 28а) (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | 1,543 |  |  |  | 1,543 |  |  |  |  |
| 2.2.3.3 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-16 до ж/д 8 (ул. Др. Народов 26) (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | 1,506 |  |  |  | 1,506 |  |  |  |  |
| 2.2.3.4 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8(7/1) до жилых домов 4, 3, 2 (Мира, 31, ж.д. Мира, 31/1 до ж.д. Мира, 31/3) от перехода до врезки (сшитый полиэтилен), квартал Мира | 1,322 |  |  |  | 1,322 |  |  |  |  |
| 2.2.3.5 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ 3 до ж/д по ул. Интернациональная, 2в, 10 "Г" мкр. | 0,785 |  |  |  | 0,785 |  |  |  |  |
| 2.2.3.6 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8(7/1)-ТК-1 до жилого дома 1 (Мира, 31/2) (от ЦТП-8 до ГВ-9) (сшитый полиэтилен), квартал Мира | 0,323 |  |  |  | 0,323 |  |  |  |  |
| 2.2.3.7 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8 (7/1) до жилых домов 4, 3, 2 (Мира, 31, ж.д. Мира, 31/1 до ж.д. Мира, 31/3 ) до перехода 150*100 (сшитый полиэтилен), квартал Мира | 6,984 |  |  |  | 6,984 |  |  |  |  |
| 2.2.3.8 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8(7/1)-ТК-1 до жилого дома 1 (Мира, 31/2) (от ГВ-9 до Мира 31/2) (сшитый полиэтилен), квартал Мира | 1,156 |  |  |  | 1,156 |  |  |  |  |
| 2.2.3.9 | Участок сети горячего водоснабжения от жилого дома № 2 (Северная №70) до жилого дома 1 (Северная № 72) (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон | 0,637 |  |  |  | 0,637 |  |  |  |  |
| 2.2.3.10 | Участок сети горячего водоснабжения от жилого дома 2 (Мира 31/3) до ТК-1(ТК-5); ТК-6 (сшитый полиэтилен), квартал Мира | 1,109 |  |  |  | 1,109 |  |  |  |  |
| 2.2.3.11 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-4 (9/3) до ж.д.1,2,3, (Ленина, 36А) | 7,398 |  |  |  | 7,398 |  |  |  |  |
| 2.2.3.12 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-4 (9/3) через ТК-2 до ж.д. Ленина, 36А | 6,486 |  |  |  | 6,486 |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Модернизация (техническое перевооружение) внутриквартальных сетей горячего водоснабжения города | 70,743 | 25,424 | 25,425 | 19,894 | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 70,743 | 25,424 | 25,425 | 19,894 |  |  |  | - | - |
| 2.2.4.1 | "ГВ от ЦТП-66 (10Г/3) до УТ-2 (Интернациональная, 2Б/1, 2Б/3)", инв.№5100007989 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10Г микрорайона | 4,480 |  | 4,480 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.2 | "ГВ от УТ-5 до УТ-2", инв.№5100008030 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10Г микрорайона | 9,334 |  | 9,334 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.3 | "ГВ от ЦТП-8/2 до наружной стены ж.д. № 15/2 по ул. Ленина", инв.№5100004152 в составе объекта: Сооружения | 10,928 | 4,945 | 5,983 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.4 | "ГВ от УТ-44 до д/сада 34 (д/сад 77 "Эрудит")" инв.№ 5100007703 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10А микрорайона | 3,980 |  | 3,980 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.5 | ГВ к ж.д.4 (Северная,19) 10В мкр. инв.№ 5100008897 (объекта концессионного соглашения: Участок сети горячего водоснабжения) | 11,634 | 11,634 | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.6 | "ГВ от ТК.43 - ТК.46 - ТК.45 - ТК.44 до ж.д.22 (Интернациональная,47)" инв.№ 5100007676 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10А микрорайона | 8,845 | 8,845 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.7 | "ГВ от ЦТП-1/4 - ж.д.57И (60 лет Октября,11) " инв.№ 5100008375 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 1 микрорайона | 1,648 |  | 1,648 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Группа 3. Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности | 289,464 | 30,825 | 57,269 | 60,216 | 66,188 | 50,000 | 24,966 | 24,966 | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 289,464 | 30,825 | 57,269 | 60,216 | 66,188 | 50,000 | 24,966 | 24,966 | - |
| 3.1. | Подгруппа 3.1. Строительства новых ЦТП для обеспечения перспективной тепловой нагрузки | - |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 3.2. | Подгруппа 3.2. Реконструкция ЦТП | 289,464 | 30,825 | 57,269 | 60,216 | 66,188 | 50,000 | 24,966 | 24,966 | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 289,464 | 30,825 | 57,269 | 60,216 | 66,188 | 50,000 | 24,966 | 24,966 | - |
| 3.2.1. | Реконструкция тепловых, подмешивающих станций (ПС) | 70,937 | 0,545 | 8,372 | 12,500 | 28,688 | 12,500 | 8,332 | 8,332 | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 70,937 | 0,545 | 8,372 | 12,500 | 28,688 | 12,500 | 8,332 | 8,332 | - |
| 3.2.2. | Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП | 218,527 | 30,280 | 48,897 | 47,716 | 37,500 | 37,500 | 16,634 | 16,634 | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 218,527 | 30,280 | 48,897 | 47,716 | 37,500 | 37,500 | 16,634 | 16,634 | - |

# 8. Перспективная схема водоснабжения городского округа

Настоящий раздел содержит данные о перечне мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоснабжения города Нижневартовска, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам реализации Программы на 2024 – 2035 годы.

Значения целевых показателей на каждый год реализации Программы на 2024 – 2035 годы в сфере водоснабжения отражены в разделе 5.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов сформирован с разделением на группы проектов:

- развитие головных объектов систем водоснабжения (водозаборов, очистных сооружений), исходя из необходимости покрытия перспективной нагрузки, не обеспеченной мощностью за счет использования существующих её резервов;

- развитие водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем водоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов сформирован на основании следующих документов:

- Актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск, утвержденных постановлением Администрации города Нижневартовска от 01.12.2023 №1038;

- Генерального плана города Нижневартовска,

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 № 561-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство» (с изм. от 09.09.2024 № 328-п);

- постановление Администрации города Нижневартовска от 28.06.2013 № 1304 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска»;

- постановление Администрации города Нижневартовска от 25.09.2024 № 856 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска»;

- Концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования город Нижневартовск, заключенного между муниципальным образованием город Нижневартовск, Обществом с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» и Ханты-Мансийским автономным округом-Югрой от 29.07.2020 №4 (далее – Концессионное соглашение от 29.07.2020 №4) и дополнительного соглашения к нему от 25.07.2024 №3;

- Инвестиционной программы ООО «Нижневартовские коммунальные системы» по развитию централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на 2024-2028 годы, утвержденной приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.10.2024 № 46-Пр-4.

Развитие системы водоснабжения в соответствии с мероприятиями Программы позволит полностью обеспечить существующие нагрузки системы водоснабжения, их прогнозируемый прирост до 2035 года и создать резерв для устойчивого функционирования системы водоснабжения и обеспечения прироста нагрузок последующего периода.

Основными направлениями развития системы водоснабжения являются строительство, модернизация и реконструкция водопроводных сетей и сооружений. При этом решаются основные задачи функционирования системы водоснабжения: обеспечение качества и надежности водоснабжения потребителей, а также обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей.

Выявленные проблемы и задачи функционирования и развития системы водоснабжения решаются посредством мероприятий по модернизации инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Первоочередной задачей по развитию системы водоснабжения является обеспечение всего населения городского округа водой питьевого качества в необходимом количестве по доступной цене с учетом развития перспективной застройки. Решение данной задачи предусматривает реконструкцию головных сооружений с высоким уровнем морального износа, увеличение протяженности водопроводной сети. Данные мероприятия позволят обеспечить необходимую потребность в воде для существующей и перспективной застройки.

Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков застройки необходимо строительство новых сетей водоснабжения. На основе перечня мероприятий, реализуемых до 2035 года в рамках развития системы водоснабжения, сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение целевых показателей развития системы водоснабжения.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы водоснабжения. Сроки реализации мероприятий определены исходя из этапов градостроительного преобразования территорий, планируемых сроков ввода объектов капитального строительства с учетом необходимости реализации действующих программ развития.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство выполнена на основании укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.07.2017 № 1011/пр. Стоимость мероприятий, включает в себя проектно-изыскательские работы и НДС.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Генеральным планом города Нижневартовска прогнозируется подключение к системе водоснабжения потребителей в районах, не охваченных централизованным водоснабжением, и объектов перспективной застройки.

Генеральным планом города Нижневартовск в период до 2040 года планируется реализация мероприятий системы водоснабжения, отраженных в таблице ниже  (Таблица 179).

Иная информация, содержащая мероприятия в области развития инженерной инфраструктуры, приведена в томе II Материалов по обоснованию Генерального плана города Нижневартовска, так как содержит сведения, составляющие государственную тайну в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» и материалы, предназначены для служебного пользования, в связи с чем не отражаются в данном документе.

Размеры финансового обеспечения мероприятий Генеральным планом не определены.

Таблица 179. Сведения о планируемых к размещению объектах местного значения системы водоснабжения.

| № | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта (населенный пункт, адрес, функциональная зона) | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Количественный показатель |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Куст артезианских скважин | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 39 | г Нижневартовск, Зона инженерной инфраструктуры | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 2 | Поверхностный водозабор на реке Вах | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 66,5 | г Нижневартовск, Зона инженерной инфраструктуры | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 3 | ВОС-2 | Водопроводные очистные сооружения | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 66,5 | г Нижневартовск, Зона инженерной инфраструктуры | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 4 | Насосная станция 1 подъема | Насосная станция | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 66,5 | г Нижневартовск, Зона инженерной инфраструктуры | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 5 | Водовод | Водовод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 16,56 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 720 |  |  |
| 6 | Водовод | Водовод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 25,53 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 820 |  |  |
| 7 | Водовод | Водовод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 25,77 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 1020 |  |  |
| 8 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,68 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 250 |  |  |
| 9 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,32 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |
| 10 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,44 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |
| 11 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 2,23 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 630 |  |  |
| 12 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 4,19 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 315 |  |  |
| 13 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 4,5 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 355 |  |  |
| 14 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 4,99 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 180 |  |  |
| 15 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 6,74 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 400 |  |  |
| 16 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 7,51 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 225 |  |  |
| 17 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 9,53 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |
| 18 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,24 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 530 |  |  |
| 19 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,28 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |
| 20 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,68 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 280 |  |  |
| 21 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,91 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 250 |  |  |
| 22 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,05 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 355 |  |  |
| 23 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,17 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 710 |  |  |
| 24 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,77 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |
| 25 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 2,7 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 225 |  |  |
| 26 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 3,75 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 400 |  |  |

Данные Актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения города Нижневартовска, утвержденной постановлением Администрации города Нижневартовска от 01.12.2023 №10, не отражаются в данном документе, так как документ содержит сведения, составляющие государственную тайну в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» и материалы, предназначены для служебного пользования.

В рамках инвестиционной программы ООО «Нижневартовские коммунальные системы» по развитию централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на 2024-2028 годы, утвержденной приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.10.2024 № 46-Пр-4, планируется реализация мероприятий системы холодного водоснабжения, отраженных в таблице ниже (Таблица 180).

Таблица 180 - Укрупненный сетевой график выполнения мероприятий инвестиционной программы ООО «Нижневартовские коммунальные системы» по развитию централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на 2024-2028 годы

| № п/п | Наименование этапов реализации мероприятия | Выполнение (план) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало (дата) | начало (дата) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятия в сфере холодного водоснабжения |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Строительство участка сети холодного водоснабжения по ул. Школьной от ВК1 (пр.) до ВК2 (пр.) | 2024 | 2025 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2024 | 2024 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2024 | 2024 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2024 | 2024 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2024 | 2025 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2025 | 2025 |
| 3.1.1 Реконструкция сетей водоснабжения Ду≥600мм |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Реконструкция сети, входящей в состав участка «Водовод по ул. Дзержинского (9) между ул. Ленина (8) и ул. Интернациональная (16) (от ВК-6 до ВК-109)» 1 этап | 2026 | 2028 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2026 | 2026 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2026 | 2026 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2027 | 2027 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2028 | 2028 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2028 | 2028 |
| 3.1.1.2 | Реконструкция сети, входящей в состав участка «Водовод по ул. Северная (18) (от ВК-1 до точки врезки 4);» | 2024 | 2025 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2024 | 2024 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2024 | 2024 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2025 | 2025 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2025 | 2025 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2025 | 2025 |
| 3.1.2 Реконструкция сетей водоснабжения 150мм<Ду<600мм |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Участок сети холодного водоснабжения к школе, спальному корпусу, д/с ЦТП | 2027 | 2028 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2027 | 2027 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2027 | 2027 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2028 | 2028 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2028 | 2028 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2028 | 2028 |
| 3.1.2.2 | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-18 - ТК-17 - ТК-14 до шк.29 (школа №34, Пермская №19) | 2027 | 2028 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2027 | 2027 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2027 | 2027 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2028 | 2028 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2028 | 2028 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2028 | 2028 |
| 3.1.2.3 | Участок сети от УТ-2-58 до ЦТП-5 (9/2) (входит в состав участка «Участок сети холодного водоснабжения от Уз .58 до ЦТП 5 (ЦТП 9/2) по ул. 60 лет Октября №42, стр.2») | 2024 | 2024 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2024 | 2024 |
| 2 | Проведение строительно-монтажных работ | 2024 | 2024 |
| 3 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2024 | 2024 |
| 3.1.2.4 | Реконструкция сети, входящей в состав участка «Участок сети водоснабжения ЦТП-47 (10Б/1)-ЦТП-46 (10Б/2)» 2 этап | 2024 | 2025 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2024 | 2024 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2024 | 2024 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2025 | 2025 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2025 | 2025 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2025 | 2025 |
| 3.1.2.5 | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-8 до ТК-7 | 2024 | 2024 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2024 | 2024 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2024 | 2024 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2024 | 2024 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2024 | 2024 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2024 | 2024 |
| 3.1.2.6 | Участок сети водоснабжения от ж/д по ул. Мира.6 до ТК16 - до жилого дома по ул. Мира,6а; Участок сети водоснабжения от ж/д по ул. Мира.6а до жилого дома по ул. Мира,4а; Участок сети водоснабжения от ж/д по ул. Мира.6а до жилого дома по ул. Мира,8а | 2024 | 2024 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2024 | 2024 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2024 | 2024 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2024 | 2024 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2024 | 2024 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2024 | 2024 |
| 3.1.3 Реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм |  |  |  |
| 3.1.3.1 | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-16 до жилого дома 28 (Пермская №23) | 2026 | 2027 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2026 | 2026 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2026 | 2026 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2027 | 2027 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2027 | 2027 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2027 | 2027 |
| 3.1.3.2 | Участок сети холодного водоснабжения от жилого дома 25 (Пермская №21) до жилого дома 53 (Пермская №31) | 2026 | 2027 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2026 | 2026 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2026 | 2026 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2027 | 2027 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2027 | 2027 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2027 | 2027 |
| 3.1.3.3 | Участок сети холодного водоснабжения от ЦТП-70 (10А/2)-УТ1 до точки врезки в тех. подполье жилого дома 7Б (Дзержинского, 31) Участок сети холодного водоснабжения от точки врезки в тех. подполье жилого дома 7Б (Дзержинского, 31) до точки врезки в тех. подполье жилого дома 7А (Дзержинского, 33) | 2024 | 2025 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2024 | 2024 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2024 | 2024 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2025 | 2025 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2025 | 2025 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2025 | 2025 |
| 3.1.3.4 | Участок сети холодного водоснабжения от точки врезки до УТ-8 Участок сети холодного водоснабжения от точки подключения к магистральной сети (ВК-2) до точки врезки к ж.д. Интернациональная, 47 Участок сети холодного водоснабжения от УТ8 до жилого дома 21 (Дзержинского, 27) | 2024 | 2025 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2024 | 2024 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2024 | 2024 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2025 | 2025 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2025 | 2025 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2025 | 2025 |
| 3.1.3.5 | Участок сети холодного водоснабжения от ЦТП 5/1 (строительный 72) через УТ-1 до перехода диаметра в тех. подполье жилого дома 4 по Комсомольскому бульвару (строительный 57и) Участок сети холодного водоснабжения от ЦТП 5/1 (строительный 72) через УТ-1 до перехода диаметра в тех. подполье жилого дома 4 по Комсомольскому бульвару (строительный 57и) Участок сети холодного водоснабжения от перехода диаметра в тех. подполье жилого дома №4 по Комсомольскому бульвару (строит 57и) до жилого дома №2 по Комсомольскому бульвару строит 58) Участок сети холодного водоснабжения от перехода диаметра в тех. подполье жилого дома №4 по Комсомольскому бульвару (строит 57и) до жилого дома №2 по Комсомольскому бульвару строит 58) | 2027 | 2028 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2027 | 2027 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2027 | 2027 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2028 | 2028 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2028 | 2028 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2028 | 2028 |
| 3.1.3.6 | Реконструкция сети, входящей в состав участка «Участок сети водоснабжения» (Интернациональная, 27) | 2024 | 2025 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2024 | 2024 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2024 | 2024 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2025 | 2025 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2025 | 2025 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2025 | 2025 |
| 3.1.3.7 | Участок сети водоснабжения от ЦТП 15, УТ-6,УТ-7 до жилого дома (3 стр.) по ул. 60 лет Октября № 54 Участок сети водоснабжения от ЦТП 15,УТ-8,УТ-9 до жилого дома (4 стр.) по ул.60 лет Октября № 56 | 2027 | 2028 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2027 | 2027 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2027 | 2027 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2028 | 2028 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2028 | 2028 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2028 | 2028 |
| 3.1.3.8 | Участок сети водоснабжения от ЦТП-59 (15/1) до жилого дома по ул. 60 лет Октября 49 | 2027 | 2028 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2027 | 2027 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2027 | 2027 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2028 | 2028 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2028 | 2028 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2028 | 2028 |
| 3.1.3.9 | Реконструкция участка сети от УТ44 до ж/д20 (Дзержинского, 25) (Участок сети холодного водоснабжения от УТ44 до жилого дома 20 (Дзержинского, 25) | 2024 | 2024 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2024 | 2024 |
| 2 | Проведение строительно-монтажных работ | 2024 | 2024 |
| 3 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2024 | 2024 |
| 3.1.3.10 | Реконструкция участка сети от УТ-5 до д/с 29 (д/с №62 ул. Др. Народов, 14б). (Участок сети холодного водоснабжения от УТ5 до д/с 29 (д/с №62 по ул. Дружбы Народов, 14б) | 2024 | 2024 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2024 | 2024 |
| 2 | Проведение строительно-монтажных работ | 2024 | 2024 |
| 3 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2024 | 2024 |
| 3.1.3.11 | Реконструкция участка сети от точки врезки в тех. подполье ж/д 28 (Др. Народов, 8) до задвижек в тех. подполье вставки 23 (Др. Народов, 8а). (Участок сети холодного водоснабжения от точки врезки в тех. подполье жилого дома 28 (Дружбы Народов, 8) до задвижек в тех. подполье вставки 23 (Дружбы Народов, 8а)) | 2024 | 2024 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2024 | 2024 |
| 2 | Проведение строительно-монтажных работ | 2024 | 2024 |
| 3 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2024 | 2024 |
| 3.1.3.12 | Реконструкция участка сети от УТ-4 до ж/д 21 (ул. Др. Народов, 10). (Участок сети холодного водоснабжения от УТ4 до жилого дома 21 (Дружбы Народов, 10)) | 2024 | 2024 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2024 | 2024 |
| 2 | Проведение строительно-монтажных работ | 2024 | 2024 |
| 3 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2024 | 2024 |
| 3.1.3.13 | Реконструкция участка сети от ТК-16А-6 до т.А по ул. Омская. (ХВ от УТ5-УТ6 до школы 15) | 2024 | 2024 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2024 | 2024 |
| 2 | Проведение строительно-монтажных работ | 2024 | 2024 |
| 3 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2024 | 2024 |
| 3.1.3.14 | Реконструкция участка сети вдоль ул. Дружбы народов от д.6 до д.12, от кам. ТК-16-17 до дома 12а и от кам. ТК-16-11 до дома 20 (Участок сети холодного водоснабжения от УТ11 до жилого дома 2 (Дружбы Народов, 20) (Участок сети холодного водоснабжения от УТ17 до аптеки 43 (Дружбы Народов, 12а)) | 2024 | 2024 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2024 | 2024 |
| 2 | Проведение строительно-монтажных работ | 2024 | 2024 |
| 3 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2024 | 2024 |
| 3.1.3.15 | Участок сети холодного водоснабжения от точки подключения в магистральную сеть (ВК-1) до УТ39 | 2025 | 2026 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2025 | 2025 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2025 | 2025 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2026 | 2026 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2026 | 2026 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026 | 2026 |
| 3.1.3.16 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-1 до УТ-2 | 2025 | 2026 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2025 | 2025 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2025 | 2025 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2026 | 2026 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2026 | 2026 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026 | 2026 |
| 3.1.3.17 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-2 до Уг. пов. 4 (т А) | 2025 | 2026 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2025 | 2025 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2025 | 2025 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2026 | 2026 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2026 | 2026 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026 | 2026 |
| 3.1.3.18 | Участок сети холодного водоснабжения от Уг.пов.4(т.А) до ЦТП24 (14/2) | 2025 | 2026 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2025 | 2025 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2025 | 2025 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2026 | 2026 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2026 | 2026 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026 | 2026 |
| 3.1.3.19 | Участок сети холодного водоснабжения от ЦТП24 (14/2) до УТ-12 | 2025 | 2026 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2025 | 2025 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2025 | 2025 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2026 | 2026 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2026 | 2026 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026 | 2026 |
| 3.1.3.20 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-12 до гл. врезки в ж/д Ленина 25б | 2025 | 2026 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2025 | 2025 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2025 | 2025 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2026 | 2026 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2026 | 2026 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026 | 2026 |
| 3.1.3.21 | Участок сети холодного водоснабжения от гл. врезки в ж/д 20 (ул. Ленина 25б) до ж/д 13 (ул. Ленина 26г) | 2025 | 2026 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2025 | 2025 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2025 | 2025 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2026 | 2026 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2026 | 2026 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026 | 2026 |
| 3.1.3.22 | Участок сети холодного водоснабжения от гл. врезки в ж/д 13 (ул. Др. народов 26г) - Ут-16 до ж/д 19 (ул. Др. народов 26а) | 2025 | 2026 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2025 | 2025 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2025 | 2025 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2026 | 2026 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2026 | 2026 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026 | 2026 |
| 3.1.3.23 | Участок сети холодного водоснабжения от Ут-16 до ж/д 18 (ул. Др. народов 26б) | 2025 | 2026 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2025 | 2025 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2025 | 2025 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2026 | 2026 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2026 | 2026 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026 | 2026 |
| 3.1.3.24 | Участок сети холодного водоснабжения от ж/д 18 (ул. Др. народов 26б) до ж/д 9 (ул. Ленина 25) | 2025 | 2026 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2025 | 2025 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2025 | 2025 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2026 | 2026 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2026 | 2026 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026 | 2026 |
| 3.1.3.25 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-16 до ж/д 8 (ул. Др. Народов 26) | 2025 | 2026 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2025 | 2025 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2025 | 2025 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2026 | 2026 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2026 | 2026 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026 | 2026 |
| 3.1.3.26 | Участок сети холодного водоснабжения от гл. врезки в ж/д 19 (ул. Др. народов 26а) до ж/д 12 (ул. Др. народов 28а) | 2025 | 2026 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2025 | 2025 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2025 | 2025 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2026 | 2026 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2026 | 2026 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026 | 2026 |
| 3.1.3.27 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-2 до УТ-10 до ж/д (ул. Др. народов 30а) | 2025 | 2026 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2025 | 2025 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2025 | 2025 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2026 | 2026 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2026 | 2026 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026 | 2026 |
| 3.1.3.28 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-10 до ж/д 4 (ул. Др. Народов 30б) | 2025 | 2026 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2025 | 2025 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2025 | 2025 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2026 | 2026 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2026 | 2026 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026 | 2026 |
| 3.1.3.29 | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-19 до д/с 30 (шк. Интернат №16 Пермская 17а) | 2027 | 2028 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2027 | 2027 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2027 | 2027 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2028 | 2028 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2028 | 2028 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2028 | 2028 |
| 3.1.3.30 | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-19 до жилого дома 23 (Пермская №15) | 2025 | 2026 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2025 | 2025 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2025 | 2025 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2026 | 2026 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2026 | 2026 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026 | 2026 |
| 3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |
| 3.2.1 Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/3 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 2023 | 2024 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2023 | 2023 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2023 | 2023 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2024 | 2024 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2024 | 2024 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2024 | 2024 |
| 3.2.1.2 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 2023 | 2024 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2023 | 2023 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2023 | 2023 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2024 | 2024 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2024 | 2024 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2024 | 2024 |
| 3.2.1.3 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 7А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 2023 | 2024 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2023 | 2023 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2023 | 2023 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2024 | 2024 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2024 | 2024 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2024 | 2024 |
| 3.2.1.4 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 2023 | 2024 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2023 | 2023 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2023 | 2023 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2024 | 2024 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2024 | 2024 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2024 | 2024 |
| 3.2.1.5 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 2023 | 2024 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2023 | 2023 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2023 | 2023 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2024 | 2024 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2024 | 2024 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2024 | 2024 |
| 3.2.1.6 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 15А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 2023 | 2024 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2023 | 2023 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2023 | 2023 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2024 | 2024 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2024 | 2024 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2024 | 2024 |
| 3.2.1.7 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16Б/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 2023 | 2024 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2023 | 2023 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2023 | 2023 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2024 | 2024 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2024 | 2024 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2024 | 2024 |
| 3.2.1.8 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/4 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 2023 | 2024 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2023 | 2023 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2023 | 2023 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2024 | 2024 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2024 | 2024 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2024 | 2024 |
| 3.2.1.9 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 6/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 2023 | 2024 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2023 | 2023 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2023 | 2023 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2024 | 2024 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2024 | 2024 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2024 | 2024 |
| 3.2.1.10 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 2023 | 2024 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2023 | 2023 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2023 | 2023 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2024 | 2024 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2024 | 2024 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2024 | 2024 |
| 3.2.1.11 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 13/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 2025 | 2026 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2024 | 2025 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2024 | 2025 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2024 | 2025 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2025 | 2025 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026 | 2026 |
| 3.2.1.12 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10А/5 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 2025 | 2026 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2024 | 2025 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2024 | 2025 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2024 | 2025 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2025 | 2026 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026 | 2026 |
| 3.2.1.13 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 2025 | 2026 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2024 | 2025 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2024 | 2025 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2024 | 2025 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2025 | 2026 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026 | 2026 |
| 3.2.1.14 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Г/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 2025 | 2026 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2024 | 2025 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2024 | 2025 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2024 | 2025 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2025 | 2026 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026 | 2026 |
| 3.2.1.15 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 15/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 2025 | 2026 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2024 | 2025 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2024 | 2025 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2024 | 2025 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2025 | 2026 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026 | 2026 |
| 3.2.1.16 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/3 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 2025 | 2026 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2024 | 2025 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2024 | 2025 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2024 | 2025 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2025 | 2026 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026 | 2026 |
| 3.2.1.17 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 7/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 2025 | 2026 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2024 | 2025 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2024 | 2025 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2024 | 2025 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2025 | 2026 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026 | 2026 |
| 3.2.1.18 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 2025 | 2026 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2024 | 2025 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2024 | 2025 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2024 | 2025 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2025 | 2026 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026 | 2026 |
| 3.2.1.19 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16Б/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 2025 | 2026 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2024 | 2025 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2024 | 2025 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2024 | 2025 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2025 | 2026 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026 | 2026 |
| 3.2.1.20 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 8А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 2025 | 2026 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2024 | 2025 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2024 | 2025 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2024 | 2025 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2025 | 2026 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026 | 2026 |
| 3.2.1.21 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 2026 | 2026 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2026 | 2026 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2026 | 2026 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2026 | 2026 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2026 | 2026 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026 | 2026 |
| 3.2.1.22 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 5А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 2026 | 2026 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2026 | 2026 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2026 | 2026 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2026 | 2026 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2026 | 2026 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026 | 2026 |
| 3.2.1.23 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 3/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 2026 | 2026 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2026 | 2026 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2026 | 2026 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2026 | 2026 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2026 | 2026 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026 | 2026 |
| 3.2.1.24 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 8/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 2026 | 2026 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2026 | 2026 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2026 | 2026 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2026 | 2026 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2026 | 2026 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026 | 2026 |
| 3.2.1.25 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 1/4 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 2026 | 2026 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2026 | 2026 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2026 | 2026 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2026 | 2026 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2026 | 2026 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026 | 2026 |
| 3.2.1.26 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 2026 | 2027 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2026 | 2026 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2026 | 2026 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2026 | 2026 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2026 | 2027 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2027 | 2027 |
| 3.2.1.27 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 8А/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 2027 | 2027 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2027 | 2027 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2027 | 2027 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2027 | 2027 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2027 | 2027 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2027 | 2027 |
| 3.2.1.28 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16А/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 2027 | 2027 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2027 | 2027 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2027 | 2027 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2027 | 2027 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2027 | 2027 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2027 | 2027 |
| 3.2.1.29 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 5/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 2027 | 2027 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2027 | 2027 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2027 | 2027 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2027 | 2027 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2027 | 2027 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2027 | 2027 |
| 3.2.1.30 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10/4 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 2027 | 2027 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2027 | 2027 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2027 | 2027 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2027 | 2027 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2027 | 2027 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2027 | 2027 |
| 3.2.1.31 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/5 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 2027 | 2027 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2027 | 2027 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2027 | 2027 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2027 | 2027 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2027 | 2027 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2027 | 2027 |
| 3.2.2 Модернизация ВОС |  |  |  |
| 3.2.2.1 | Реконструкция системы обеззараживания и хранения реагентов с разработкой проекта и прохождением экспертизы для перехода на гипохлорит в соответствие с нормами «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора» (ПБХ) (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | 2026 | 2032 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2026 | 2026 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2026 | 2026 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2027 | 2032 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2032 | 2032 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2032 | 2032 |
| Группа 7. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения. |  |  |  |
| 7.1.1.1. | Приобретение и установка оборудования (с пусконаладкой автоматизированной системы управления дозирования химических реагентов) в реагентом корпусе №1 (РК-1), на 1-ю очередь водоочистки» | 2024 | 2024 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору поставщика | 2024 | 2024 |
| 2 | Поставка и монтаж оборудования, проведение ПНР | 2024 | 2024 |

Основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д. ), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в таблице ниже (Таблица 181).

Таблица 181 - Основные технические характеристики мероприятий системы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Период реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, НУР электроэнергии, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя реализации мероприятия |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до | после | год начала | год окончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятия в сфере холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем холодного водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Строительство участка сети холодного водоснабжения по ул. Школьной от ВК1 (пр.) до ВК2 (пр.) | - | г. Нижневартовск, ул. Школьная | Материал | - | - | полимер | 2024 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  | сталь |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | - | 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | - | 230 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 2.1.1.1.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1.1.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1.1.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1.1.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - | - | - |
| Итого по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция сетей водоснабжения Ду≥600мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) - всего, в том числе | 1. Уменьшение количества перерывов в подаче питьевой воды населению; 2. Уменьшение процента потерь воды при транспортировке; 3. Уменьшение доли проб не соответствующих требованиям для питьевого водопровода (уменьшение процента вторичного загрязнения); 4. Снижение процента износа водопроводных сетей | Магистральные сети водоснабжения г. Нижневартовска | Общая протяженность всего, в т.ч.: | м | 1 016,44 | 1 016,44 | 2024 | 2028 |
| 3.1.1.1 | Реконструкция сети, входящей в состав участка «Водовод по ул. Дзержинского (9) между ул. Ленина (8) и ул. Интернациональная (16) (от ВК-6 до ВК-109)» 1 этап |  | г. Нижневартовск, жилая зона, Городская разводящая водопроводная сеть | Материал | - | сталь | полимер | 2026 | 2028 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 600 | 450 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 800,0 | 800,0 |  |  |
| 3.1.1.1.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.2 | Реконструкция сети, входящей в состав участка «Водовод по ул. Северная (18) (от ВК-1 до точки врезки 4);» |  | г. Нижневартовск, жилая зона, Городская разводящая водопроводная сеть | Материал | - | сталь | полимер | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 800 | 710 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 216,44 | 216,44 |  |  |
| 3.1.1.2.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.2.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.2.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.2.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.2 | Реконструкция сетей водоснабжения 150мм<Ду<600мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы), в том числе |  | Уличные сети водоснабжения г. Нижневартовска | Общая протяженность всего, в т.ч.: | м | 2 234,83 | 1 673,55 | 2024 | 2028 |
| 3.1.2.1 | Участок сети холодного водоснабжения к школе, спальному корпусу, д/с ЦТП |  | г. Нижневартовск, микрорайон 10 | Материал | - | сталь | полимер | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 225 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 150 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 62,0 | 62,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 55,0 | 55,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 57,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 735,0 | 65,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 670,0 |  |  |
| 3.1.2.1.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.2.1.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.2.1.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.2.1.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.2.2 | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-18 - ТК-17 - ТК-14 до шк.29 (школа №34, Пермская №19) |  | г. Нижневартовск, микрорайон 10 | Материал | - | сталь | полимер | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 150 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200,0 | 225,0 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 14,5 | 46,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 177,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 33,55 | 33,55 |  |  |
| 3.1.2.2.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.2.2.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.2.2.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.2.2.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.2.3 | Участок сети от УТ-2-58 до ЦТП-5 (9/2) (входит в состав участка «Участок сети холодного водоснабжения от Уз .58 до ЦТП 5 (ЦТП 9/2) по ул. 60 лет Октября №42, стр.2») |  | г. Нижневартовск, квартал «Прибрежный-3», прибрежная зона | Материал | - | сталь | полимер | 2024 | 2024 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 225 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 320,1 | 96,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25,6 |  |  |
| 3.1.1.1.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.2.4 | Реконструкция сети, входящей в состав участка «Участок сети водоснабжения ЦТП-47 (10Б/1)-ЦТП-46 (10Б/2)» 2 этап |  | г. Нижневартовск, жилая зона, микрорайон 10б | Материал | - | сталь | полимер | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 250 | 280 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 329 | 508 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 179 |  |  |  |
| 3.1.1.1.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.2.5 | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-8 до ТК-7 |  | г. Нижневартовск, жилая зона, 12 микрорайон | Материал | - | сталь | полимер | 2024 | 2024 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 225 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 50,3 | 50,3 |  |  |
| 3.1.2.5.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.2.5.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.2.5.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.2.5.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.2.6 | Участок сети водоснабжения от ж/д по ул. Мира.6 до ТК16 - до жилого дома по ул. Мира,6а; Участок сети водоснабжения от ж/д по ул. Мира.6а до жилого дома по ул. Мира,4а; Участок сети водоснабжения от ж/д по ул. Мира.6а до жилого дома по ул. Мира,8а |  | г. Нижневартовск, микрорайон 3 | Материал | - | сталь | полимер | 2024 | 2024 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 200 | 225 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 43,44 | 62,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 45,24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 132,50 |  |  |  |
| 3.1.2.6.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.2.6.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.2.6.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.2.6.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3 | Реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы), в том числе |  | Внутриквартальные сети водоснабжения г. Нижневартовска | Общая протяженность всего, в т.ч.: | м | 2 189,32 | 2 335,47 | 2024 | 2028 |
| 3.1.3.1 | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-16 до жилого дома 28 (Пермская №23) |  | г. Нижневартовск, микрорайон 10 | Материал | - | сталь | полимер | 2026 | 2027 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 80 | 110 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 22,2 | 22,2 |  |  |
| 3.1.3.1.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.1.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.1.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.1.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.2 | Участок сети холодного водоснабжения от жилого дома 25 (Пермская №21) до жилого дома 53 (Пермская №31) |  | г. Нижневартовск, микрорайон 10 | Материал | - | сталь | полимер | 2026 | 2027 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 70 | 63 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 62,0 | 62,0 |  |  |
| 3.1.3.1.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.1.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.1.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.1.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.3 | Участок сети холодного водоснабжения от ЦТП-70 (10А/2)-УТ1 до точки врезки в тех. подполье жилого дома 7Б (Дзержинского, 31) Участок сети холодного водоснабжения от точки врезки в тех. подполье жилого дома 7Б (Дзержинского, 31) до точки врезки в тех. подполье жилого дома 7А (Дзержинского, 33) |  | г. Нижневартовск, жилая зона, микрорайон 10а | Материал | - | сталь | полимер | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 160 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 150 | - |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 27,85 | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 57,85 | 0 |  |  |
| 3.1.3.3.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.3.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.3.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.3.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.4 | Участок сети холодного водоснабжения от точки врезки до УТ-8 Участок сети холодного водоснабжения от точки подключения к магистральной сети (ВК-2) до точки врезки к ж.д. Интернациональная, 47 Участок сети холодного водоснабжения от УТ8 до жилого дома 21 (Дзержинского, 27) |  | г. Нижневартовск, жилая зона, микрорайон 10а | Материал | - | сталь | полимер | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 160 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 150 | - |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 16,3 | 55 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 | 103,55 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 113,2 | 0,0 |  |  |
| 3.1.3.4.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.4.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.4.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.4.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.5 | Участок сети холодного водоснабжения от ЦТП 5/1 (строительный 72) через УТ-1 до перехода диаметра в тех. подполье жилого дома 4 по Комсомольскому бульвару (строительный 57и) Участок сети холодного водоснабжения от ЦТП 5/1 (строительный 72) через УТ-1 до перехода диаметра в тех. подполье жилого дома 4 по Комсомольскому бульвару (строительный 57и) Участок сети холодного водоснабжения от перехода диаметра в тех. подполье жилого дома №4 по Комсомольскому бульвару (строит 57и) до жилого дома №2 по Комсомольскому бульвару строит 58) Участок сети холодного водоснабжения от перехода диаметра в тех. подполье жилого дома №4 по Комсомольскому бульвару (строит 57и) до жилого дома №2 по Комсомольскому бульвару строит 58) |  | г. Нижневартовск, Сети холодного водоснабжения 5 восточного микрорайона | Материал | - | сталь | полимер | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 150 | 160 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 131,8 | 131,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 106,0 | 106,0 |  |  |
| 3.1.3.5.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.5.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.5.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.5.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.6 | Реконструкция сети, входящей в состав участка «Участок сети водоснабжения» (Интернациональная, 27) |  | г. Нижневартовск, жилая зона, 10Б микрорайон, ул. Интернациональная, 27 | Материал | - | сталь | полимер | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  | сталь |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 80 | 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 108 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 89,1 | 108,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 36,6 | 5,00 |  |  |
| 3.1.3.6.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.6.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.6.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.6.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.7 | Участок сети водоснабжения от ЦТП 15, УТ-6,УТ-7 до жилого дома (3 стр.) по ул. 60 лет Октября № 54 Участок сети водоснабжения от ЦТП 15,УТ-8,УТ-9 до жилого дома (4 стр.) по ул.60 лет Октября № 56 |  | г. Нижневартовск, квартал «Прибрежный-3», прибрежная зона | Материал | - | сталь | полимер | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 80 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 110 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 22,2 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 280,1 | 280,1 |  |  |
| 3.1.3.7.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.7.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.7.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.7.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.8 | Участок сети водоснабжения от ЦТП-59 (15/1) до жилого дома по ул. 60 лет Октября 49 |  | г. Нижневартовск, жилая зона, микрорайон 15 | Материал | - | сталь | полимер | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 110 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 81,8 | 81,8 |  |  |
| 3.1.3.8.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.8.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.8.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.8.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.9 | Реконструкция участка сети от УТ44 до ж/д20 (Дзержинского, 25) (Участок сети холодного водоснабжения от УТ44 до жилого дома 20 (Дзержинского, 25) |  | г. Нижневартовск, жилая зона, микрорайон 10а | Материал | - | сталь | полимер | 2024 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  | сталь |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 12,5 | 12,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |
| 3.1.3.9.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.9.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.9.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.9.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.10 | Реконструкция участка сети от УТ-5 до д/с 29 (д/с №62 ул. Др. Народов, 14б). (Участок сети холодного водоснабжения от УТ5 до д/с 29 (д/с №62 по ул. Дружбы Народов, 14б) |  | г. Нижневартовск, жилая зона, 16 микрорайон | Материал | - | сталь | полимер | 2024 | 2024 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 110 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 17,7 | 17,3 |  |  |
| 3.1.3.10.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.10.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.10.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.10.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.11 | Реконструкция участка сети от точки врезки в тех. подполье ж/д 28 (Др. Народов, 8) до задвижек в тех. подполье вставки 23 (Др. Народов, 8а). (Участок сети холодного водоснабжения от точки врезки в тех. подполье жилого дома 28 (Дружбы Народов, 8) до задвижек в тех. подполье вставки 23 (Дружбы Народов, 8а)) |  | г. Нижневартовск, жилая зона, 16 микрорайон | Материал | - | сталь | полимер | 2024 | 2024 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 80 | 110 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 38,7 | 39,0 |  |  |
| 3.1.3.11.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.11.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.11.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.11.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.12 | Реконструкция участка сети от УТ-4 до ж/д 21 (ул. Др. Народов, 10). (Участок сети холодного водоснабжения от УТ4 до жилого дома 21 (Дружбы Народов, 10)) |  | г. Нижневартовск, жилая зона, 16 микрорайон | Материал | - | сталь | полимер | 2024 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  | сталь |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 80 | 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 6 | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |
| 3.1.3.12.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.12.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.12.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.12.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.13 | Реконструкция участка сети от ТК-16А-6 до т.А по ул. Омская. (ХВ от УТ5-УТ6 до школы 15) |  | г. Нижневартовск | Материал | - | сталь | полимер | 2024 | 2024 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 110 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 68,8 | 66,5 |  |  |
| 3.1.3.13.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.13.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.13.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.13.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.14 | Реконструкция участка сети вдоль ул. Дружбы народов от д.6 до д.12, от кам. ТК-16-17 до дома 12а и от кам. ТК-16-11 до дома 20 (Участок сети холодного водоснабжения от УТ11 до жилого дома 2 (Дружбы Народов, 20) (Участок сети холодного водоснабжения от УТ17 до аптеки 43 (Дружбы Народов, 12а)) |  | г. Нижневартовск, жилая зона, 16 микрорайон | Материал | - | сталь | полимер | 2024 | 2024 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 80 | 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 39,55 | 93,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 55,1 |  |  |  |
| 3.1.3.14.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.14.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.14.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.14.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.15 | Участок сети холодного водоснабжения от точки подключения в магистральную сеть (ВК-1) до УТ39 |  | г. Нижневартовск, жилая зона, микрорайон 10а | Материал | - | сталь | полимер | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 160 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 97,7 | 97,7 |  |  |
| 3.1.3.15.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.15.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.15.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.15.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.16 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-1 до УТ-2 |  | г. Нижневартовск, жилая зона, микрорайон 14 | Материал | - | сталь | полимер | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 160 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 93,2 | 93,2 |  |  |
| 3.1.3.16.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.16.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.16.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.16.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.17 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-2 до Уг. пов. 4 (т А) |  | г. Нижневартовск, жилая зона, микрорайон 14 | Материал | - | сталь | полимер | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 160 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 67,0 | 67,0 |  |  |
| 3.1.3.17.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.17.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.17.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.17.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.18 | Участок сети холодного водоснабжения от Уг.пов.4(т.А) до ЦТП24 (14/2) |  | г. Нижневартовск, жилая зона, микрорайон 14 | Материал | - | сталь | полимер | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 200 | 160 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 18,0 | 18,0 |  |  |
| 3.1.3.18.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.18.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.18.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.18.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.19 | Участок сети холодного водоснабжения от ЦТП24 (14/2) до УТ-12 |  | г. Нижневартовск, жилая зона, микрорайон 14 | Материал | - | сталь | полимер | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 160 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 6,7 | 6,7 |  |  |
| 3.1.3.19.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.19.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.19.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.19.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.20 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-12 до гл. врезки в ж/д Ленина 25б |  | г. Нижневартовск, жилая зона, микрорайон 14 | Материал | - | сталь | полимер | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 160 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 27,0 | 27,0 |  |  |
| 3.1.3.20.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.20.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.20.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.20.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.21 | Участок сети холодного водоснабжения от гл. врезки в ж/д 20 (ул. Ленина 25б) до ж/д 13 (ул. Ленина 26г) |  | г. Нижневартовск, жилая зона, микрорайон 14 | Материал | - | сталь | полимер | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 160 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 82,0 | 82,0 |  |  |
| 3.1.3.21.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.21.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.21.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.21.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.22 | Участок сети холодного водоснабжения от гл. врезки в ж/д 13 (ул. Др. народов 26г) - Ут-16 до ж/д 19 (ул. Др. народов 26а) |  | г. Нижневартовск, жилая зона, микрорайон 14 | Материал | - | сталь | полимер | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 112,5 | 12,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 3.1.3.22.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.22.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.22.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.22.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.23 | Участок сети холодного водоснабжения от Ут-16 до ж/д 18 (ул. Др. народов 26б) |  | г. Нижневартовск, жилая зона, микрорайон 14 | Материал | - | сталь | полимер | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 110 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 14,6 | 29,0 |  |  |
| 3.1.3.23.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.23.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.23.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.23.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.24 | Участок сети холодного водоснабжения от ж/д 18 (ул. Др. народов 26б) до ж/д 9 (ул. Ленина 25) |  | г. Нижневартовск, жилая зона, микрорайон 14 | Материал | - | сталь | полимер | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 160 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 75,6 | 75,6 |  |  |
| 3.1.3.24.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.24.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.24.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.24.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.25 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-16 до ж/д 8 (ул. Др. Народов 26) |  | г. Нижневартовск, жилая зона, микрорайон 14 | Материал | - | сталь | полимер | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 110 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 54,0 | 104,0 |  |  |
| 3.1.3.25.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.25.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.25.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.25.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.26 | Участок сети холодного водоснабжения от гл. врезки в ж/д 19 (ул. Др. народов 26а) до ж/д 12 (ул. Др. народов 28а) |  | г. Нижневартовск, жилая зона, микрорайон 14 | Материал | - | сталь | полимер | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 110 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 63,0 | 63,0 |  |  |
| 3.1.3.26.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.26.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.26.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.26.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.27 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-2 до УТ-10 до ж/д (ул. Др. народов 30а) |  | г. Нижневартовск, жилая зона, микрорайон 14 | Материал | - | сталь | полимер | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 150 | 160 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 96,0 | 96,0 |  |  |
| 3.1.3.27.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.27.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.27.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.27.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.28 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-10 до ж/д 4 (ул. Др. Народов 30б) |  | г. Нижневартовск, жилая зона, микрорайон 14 | Материал | - | сталь | полимер | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 110 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 27,0 | 27,0 |  |  |
| 3.1.3.28.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.28.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.28.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.28.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.29 | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-19 до д/с 30 (шк. Интернат №16 Пермская 17а) |  | г. Нижневартовск, микрорайон 10 | Материал | - | сталь | полимер | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 110 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 13,9 | 13,9 |  |  |
| 3.1.3.29.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.29.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.29.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.29.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.30 | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-19 до жилого дома 23 (Пермская №15) |  | г. Нижневартовск, микрорайон 10 | Материал | - | сталь | полимер | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 110 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 21,77 | 21,77 |  |  |
| 3.1.3.30.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.30.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.30.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.30.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| Всего по пункту 3.1 группы 3 |  |  |  |  |  | 5 440,59 | 5 025,46 | - | - |
| 3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/3 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды и объективное распределение оплаты за потреблённую электроэнергию между ООО «Нижневартовские коммунальные системы» и АО «Горэлектросеть», установка приборов учета | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, 93 ст2 | установленная мощность | кВт*ч | 90,00 | -* | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  | НУР электроэнергии | кВт*ч / м3 | -** | 0,138*** |  |  |
| 3.2.1.1.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.1.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.1.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.1.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.2 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 31 ст2 | установленная мощность | кВт*ч | 90,00 | -* | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  | НУР электроэнергии | кВт*ч / м3 | -** | 0,138*** |  |  |
| 3.2.1.2.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.2.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.2.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.2.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.3 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 7А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  | г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 13Б | установленная мощность | кВт*ч | 67,00 | -* | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  | НУР электроэнергии | кВт*ч / м3 | -** | 0,138*** |  |  |
| 3.2.1.3.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.3.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.3.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.3.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.4 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 17 ст1 | установленная мощность | кВт*ч | 74,00 | -* | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  | НУР электроэнергии | кВт*ч / м3 | -** | 0,138*** |  |  |
| 3.2.1.4.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.4.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.4.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.4.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.5 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  | г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 42 ст2 | установленная мощность | кВт*ч | 140,00 | -* | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  | НУР электроэнергии | кВт*ч / м3 | -** | 0,138*** |  |  |
| 3.2.1.5.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.5.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.5.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.5.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.6 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 15А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  | г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 13 ст3 | установленная мощность | кВт*ч | 118,00 | -* | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  | НУР электроэнергии | кВт*ч / м3 | -** | 0,138*** |  |  |
| 3.2.1.6.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.6.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.6.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.6.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.7 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16Б/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  | г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 84 ст1 | установленная мощность | кВт*ч | 67,00 | -* | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  | НУР электроэнергии | кВт*ч / м3 | -** | 0,138*** |  |  |
| 3.2.1.7.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.7.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.7.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.7.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.8 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/4 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  | г. Нижневартовск, 8 мкр. | установленная мощность | кВт*ч | 81,00 | -* | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  | НУР электроэнергии | кВт*ч / м3 | -** | 0,138*** |  |  |
| 3.2.1.8.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.8.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.8.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.8.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.9 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 6/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  | г. Нижневартовск, ул. Мира, 13 ст1 | установленная мощность | кВт*ч | 118,00 | -* | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  | НУР электроэнергии | кВт*ч / м3 | -** | 0,138*** |  |  |
| 3.2.1.9.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.9.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.9.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.9.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.10 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  | г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 61 ст1 | установленная мощность | кВт*ч | 67,00 | -* | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  | НУР электроэнергии | кВт*ч / м3 | -** | 0,138*** |  |  |
| 3.2.1.10.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.10.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.10.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.10.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.11 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 13/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  | г. Нижневартовск, ул. Пермская, 6 ст2 | установленная мощность | кВт*ч | 134,00 | -* | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | НУР электроэнергии | кВт*ч / м3 | -** | 0,138*** |  |  |
| 3.2.1.11.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.11.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.11.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.11.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.12 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10А/5 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  | г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 31 ст1 | установленная мощность | кВт*ч | 67,00 | -* | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | НУР электроэнергии | кВт*ч / м3 | -** | 0,138*** |  |  |
| 3.2.1.12.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.12.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.12.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.12.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.13 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 49 ст1 | установленная мощность | кВт*ч | 74,00 | -* | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | НУР электроэнергии | кВт*ч / м3 | -** | 0,138*** |  |  |
| 3.2.1.13.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.13.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.13.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.13.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.14 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Г/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 2е ст1 | установленная мощность | кВт*ч | 67,00 | -* | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | НУР электроэнергии | кВт*ч / м3 | -** | 0,138*** |  |  |
| 3.2.1.14.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.14.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.14.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.14.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.15 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 15/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  | г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 49 ст1 | установленная мощность | кВт*ч | 118,00 | -* | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | НУР электроэнергии | кВт*ч / м3 | -** | 0,138*** |  |  |
| 3.2.1.15.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.15.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.15.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.15.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.16 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/3 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  | г. Нижневартовск, ул. Ленина, 38 ст2 | установленная мощность | кВт*ч | 154,00 | -* | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | НУР электроэнергии | кВт*ч / м3 | -** | 0,138*** |  |  |
| 3.2.1.16.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.16.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.16.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.16.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.17 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 7/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  | г. Нижневартовск, ул. Мира, 31 ст1 | установленная мощность | кВт*ч | 67,00 | -* | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | НУР электроэнергии | кВт*ч / м3 | -** | 0,138*** |  |  |
| 3.2.1.17.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.17.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.17.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.17.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.18 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  | г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 55 ст2 | установленная мощность | кВт*ч | 140,00 | -* | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | НУР электроэнергии | кВт*ч / м3 | -** | 0,138*** |  |  |
| 3.2.1.18.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.18.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.18.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.18.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.19 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16Б/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  | г. Нижневартовск, ​Прибрежный-2 мкр. | установленная мощность | кВт*ч | 67,00 | -* | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | НУР электроэнергии | кВт*ч / м3 | -** | 0,138*** |  |  |
| 3.2.1.19.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.19.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.19.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.19.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.20 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 8А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  | г. Нижневартовск, ул. Мира, 60е ст1 | установленная мощность | кВт*ч | 140,00 | -* | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | НУР электроэнергии | кВт*ч / м3 | -** | 0,138*** |  |  |
| 3.2.1.20.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.20.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.20.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.20.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.21 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  | г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 17 ст1 | установленная мощность | кВт*ч | 154,00 | -* | 2026 | 2026 |
|  |  |  |  | НУР электроэнергии | кВт*ч / м3 | -** | 0,137*** |  |  |
| 3.2.1.21.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.21.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.21.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.21.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.22 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 5А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  | г. Нижневартовск, ул. Мира, 27Б ст2 | установленная мощность | кВт*ч | 67,00 | -* | 2026 | 2026 |
|  |  |  |  | НУР электроэнергии | кВт*ч / м3 | -** | 0,137*** |  |  |
| 3.2.1.22.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.22.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.22.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.22.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.23 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 3/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  | г. Нижневартовск, Проспект Победы, 19а ст1 | установленная мощность | кВт*ч | 120,00 | -* | 2026 | 2026 |
|  |  |  |  | НУР электроэнергии | кВт*ч / м3 | -** | 0,137*** |  |  |
| 3.2.1.23.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.23.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.23.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.23.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.24 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 8/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  | г. Нижневартовск, ул. Мира, 54 ст1 | установленная мощность | кВт*ч | 134,00 | -* | 2026 | 2026 |
|  |  |  |  | НУР электроэнергии | кВт*ч / м3 | -** | 0,137*** |  |  |
| 3.2.1.24.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.24.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.24.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.24.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.25 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 1/4 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  | г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 9Б | установленная мощность | кВт*ч | 154,00 | -* | 2026 | 2026 |
|  |  |  |  | НУР электроэнергии | кВт*ч / м3 | -** | 0,137*** |  |  |
| 3.2.1.25.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.25.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.25.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.25.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.26 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  | г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 93а | установленная мощность | кВт*ч | 140,00 | -* | 2026 | 2027 |
|  |  |  |  | НУР электроэнергии | кВт*ч / м3 | -** | 0,137*** |  |  |
| 3.2.1.26.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.26.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.26.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.26.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.27 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 8А/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  | г. Нижневартовск, ул. Мира, 60ж ст1 | установленная мощность | кВт*ч | 140,00 | -* | 2027 | 2027 |
|  |  |  |  | НУР электроэнергии | кВт*ч / м3 | -** | 0,135*** |  |  |
| 3.2.1.27.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.27.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.27.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.27.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.28 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16А/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  | г. Нижневартовск, ул. Омская, 69 ст1 | установленная мощность | кВт*ч | 104,00 | -* | 2027 | 2027 |
|  |  |  |  | НУР электроэнергии | кВт*ч / м3 | -** | 0,135*** |  |  |
| 3.2.1.28.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.28.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.28.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.28.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.29 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 5/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  | г. Нижневартовск, Комсомольский бульвар, 8 ст1 | установленная мощность | кВт*ч | 118,00 | -* | 2027 | 2027 |
|  |  |  |  | НУР электроэнергии | кВт*ч / м3 | -** | 0,135*** |  |  |
| 3.2.1.29.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.29.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.29.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.29.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.30 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10/4 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  | г. Нижневартовск, ул. Пермская, 37 ст1 | установленная мощность | кВт*ч | 67,00 | -* | 2027 | 2027 |
|  |  |  |  | НУР электроэнергии | кВт*ч / м3 | -** | 0,135*** |  |  |
| 3.2.1.30.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.30.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.30.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.30.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.31 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/5 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  | г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 54 ст2 | установленная мощность | кВт*ч | 67,00 | -* | 2027 | 2027 |
|  |  |  |  | НУР электроэнергии | кВт*ч / м3 | -** | 0,135*** |  |  |
| 3.2.1.31.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.31.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.31.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1.31.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.2.1 | Реконструкция системы обеззараживания и хранения реагентов с разработкой проекта и прохождением экспертизы для перехода на гипохлорит в соответствие с нормами «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора» (ПБХ) (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | Повышение надежности и безопасности | Хлораторная на площадке ВОС-2, ул. Пермская, 28 | установленная мощность (оборудование) | кг/час | 5 | 5* | 2026 | 2032 |
|  |  |  |  | объем склада хранения реагентов | тонн | 50 | 50* |  |  |
| 3.2.2.1.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.2.1.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.2.1.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.2.1.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| Всего по пункту 3.2. группы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 7. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.1 | Приобретение и установка оборудования (с пусконаладкой автоматизированной системы управления дозирования химических реагентов) в реагентом корпусе №1 (РК-1), на 1-ю очередь водоочистки» | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 |
| 3.1.1.1.1 | подготовка проектной документации | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.2 | приобретение материалов и оборудования | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.3 | строительно-монтажные работы | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.4 | ввод в эксплуатацию объекта | - | - | - | - | - | - |  |  |

В рамках инвестиционной программы ООО «Нижневартовские коммунальные системы» по развитию централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на 2024-2028 годы выполнение мероприятий планируется за счет средств предприятия, средств концессионера, кредитных средств, средств местного бюджета (Таблица 182).

Таблица 182 - Финансовый план ООО «Нижневартовские коммунальные системы» по развитию централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на 2024-2028 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия в сфере холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Собственные средства | 192 379 | 13 542 | 25 636 | 24 526 | 64 964 | 63 711 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 183 406 | 13 542 | 22 851 | 21 630 | 61 673 | 63 711 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 8 973 | 0 | 2 786 | 2 896 | 3 291 | 0 |
| 1.3 | экономия расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы, экономия средств, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг, расчетная предпринимательская прибыль и т.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлеченные средства | 214 580 | 42 371 | 59 295 | 83 891 | 29 024 | 0 |
| 2.1 | кредиты | 214 580 | 42 371 | 59 295 | 83 891 | 29 024 | 0 |
| 2.2 | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 40 695 | 16 057 | 24 638 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | местный бюджет | 40 695 | 16 057 | 24 638 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по холодному водоснабжению |  | 447 654 | 71 971 | 109 569 | 108 417 | 93 987 | 63 711 |

В рамках 	Концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования город Нижневартовск, заключенного между муниципальным образованием город Нижневартовск, Обществом с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» и Ханты-Мансийским автономным округом-Югрой от 29.07.2020 №4 и дополнительного соглашения к нему от 25.07.2024 №3; на долгосрочную перспективу 2029-2035 годов планируется реализация мероприятий, отраженных в таблице ниже (Таблица 183).

Таблица 183 - Основные технические характеристики мероприятий системы водоснабжения в рамках  Концессионного соглашения от 29.07.2020 №4 на период 2029-2035 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Период реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, НУР электроэнергии, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя реализации мероприятия |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до | после | год начала | год окончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкция, в том числе модернизация, существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Реконструкция сетей водоснабжения Ду≥600мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | уменьшение количества перерывов в подаче питьевой воды населению; - уменьшение процента потерь воды при транспортировке; - уменьшение доли проб не соответствующих требованиям для питьевого водопровода (уменьшение процента вторичного загрязнения); - снижение процента износа водопроводных сетей | Магистральные сети водоснабжения г. Нижневартовска | диаметр / протяженность | Ду, мм / L, м | От Ду600 до Ду1020* / 4284,36 м | От Ду600 до Ду1020* / 4291 м. | 2021 | 2049 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1417,4 | 1424,04 | 2021 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  | 1016,44 | 1016,44 | 2024 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  | 488,42 | 488,42 | 2029 | 2033 |
|  |  |  |  |  |  | 242,91 | 242,91 | 2034 | 2038 |
|  |  |  |  |  |  | 575,91 | 575,91 | 2039 | 2043 |
|  |  |  |  |  |  | 543,28 | 543,28 | 2044 | 2049 |
| 1.1.2. | Реконструкция сетей водоснабжения 150мм<Ду<600мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | уменьшение количества перерывов в подаче питьевой воды населению; - уменьшение процента потерь воды при транспортировке; - уменьшение доли проб не соответствующих требованиям для питьевого водопровода (уменьшение процента вторичного загрязнения); - снижение процента износа водопроводных сетей | Уличные сети водоснабжения г. Нижневартовска | диаметр / протяженность | Ду, мм / L, м | От Ду150 до Ду600* / 15382,49 м. | От Ду150 до Ду600* / 14 906,8 м. | 2021 | 2049 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1352,2 | 1437,79 | 2021 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  | 2234,83 | 1673,55 | 2024 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  | 664,35 | 664,35 | 2029 | 2033 |
|  |  |  |  |  |  | 1803,65 | 1803,65 | 2034 | 2038 |
|  |  |  |  |  |  | 4232,76 | 4232,76 | 2039 | 2043 |
|  |  |  |  |  |  | 5094,7 | 5094,7 | 2044 | 2049 |
| 1.1.3. | Реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | уменьшение количества перерывов в подаче питьевой воды населению; - уменьшение процента потерь воды при транспортировке; - уменьшение доли проб не соответствующих требованиям для питьевого водопровода (уменьшение процента вторичного загрязнения); - снижение процента износа водопроводных сетей | Внутриквартальные сети водоснабжения г. Нижневартовска | диаметр / протяженность | Ду, мм / L, м | От Ду15 до Ду150* / 25 382,65 м. | От Ду15 до Ду150* / 25 590,04 м. | 2021 | 2049 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1144,7 | 1205,94 | 2021 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  | 2189,32 | 2335,47 | 2024 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  | 2172,54 | 2172,54 | 2029 | 2033 |
|  |  |  |  |  |  | 3445,63 | 3445,63 | 2034 | 2038 |
|  |  |  |  |  |  | 9449,79 | 9449,79 | 2039 | 2043 |
|  |  |  |  |  |  | 6980,67 | 6980,67 | 2044 | 2049 |
| 1.2. | Реконструкция, в том числе модернизация, существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Реконструкция резервуаров чистой воды ВОС-2 (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | Снижение технологических потерь, обеспечение гарантированного качества питьевой воды, снижение удельного энергопотребления на добычу и подготовку питьевой воды | Водопроводные очистные сооружения №2 (ВОС-2), объект расположен в г. Нижневартовск, ул. Пермская, 28 | Объём резервуара | тыс. м3 | 10 | 10 | 2034 | 2034 |
| 1.2.4. | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП (35 шт.) (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды и объективное распределение оплаты за потреблённую электроэнергию между ООО «Нижневартовские коммунальные системы» и АО «Горэлектросеть», установка приборов учета | Повысительные насосные станции водоснабжения, г. Нижневартовск | Расход электроэнергии | тыс. кВт*ч | 2 426,21 | 1 652,74** | 2020 | 2027 |
| 1.2.5.1 | Реконструкция системы обеззараживания и хранения реагентов с разработкой проекта и прохождением экспертизы для перехода на гипохлорит в соответствие с нормами «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора» (ПБХ). (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | Повышение надежности и безопасности | Хлораторная на площадке ВОС-2, ул. Пермская, 28 | Объем склада хранения реагентов | т | 50 | 50** | 2026 | 2032 |
| 1.2.7.1 | Реконструкция отстойников 1 очереди (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | Приведение показателей к нормативному уровню. Повышение качества очистки. | Отстойники 1 очереди на площадке ВОС-2. г. Нижневартовск, ул. Пермская, 28 | установленная мощность | тыс.м3 | 28,7 | 43 | 2032 | 2033 |
| 1.2.7.2 | Реконструкция отстойников 2 очереди (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | Приведение показателей к нормативному уровню. Повышение качества очистки. | Отстойники 2 очереди на площадке ВОС-2. г. Нижневартовск, ул. Пермская, 28 | установленная мощность | тыс.м3 /сут | 33,7 | 50 | 2034 | 2035 |
| 1.2.7.3 | Реконструкция фильтров 1 очереди (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | Приведение показателей к нормативному уровню. Повышение качества очистки. | Фильтры 1 очереди на площадке ВОС-2. г. Нижневартовск, ул. Пермская, 28 | установленная мощность | тыс.м3 /сут | 28,7 | 43 | 2033 | 2034 |

Так как предельный размер расходов на создание и реконструкцию объектов, которые предполагается осуществлять Концессионером в течение всего срока действия Концессионного соглашения определены общей суммой по этапам реализации, объемы финансирования в рамках настоящей работы определены в равных долях по годам.

В рамках 	постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 № 561-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство» (с изм. от 09.09.2024 № 328-п) и постановление Администрации города Нижневартовска от 28.06.2013 № 1304 (ред. от 31.07.2024) «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска» в 2024 году завершается реализация мероприятия по проектированию и строительству систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства «Восточный планировочный район (V очередь строительства) города Нижневартовска.  Инженерное обеспечение кварталов № 40 – 42» общей протяженностью 4157,5 м.

В рамках 	постановления Администрации города Нижневартовска от 25.09.2024 № 856 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска» в период 2025-2036 годов реализация мероприятий системы водоснабжения не предусмотрена.

По данным ООО «Нижневартовские коммунальные системы» (письмо от 01.11.2024 № 4237) в перспективе возникает необходимость реализации мероприятий, не включенных в Концессионное соглашение от 29.07.2020 №4:

- «Реконструкция объекта Подземный водозабор (в части инженерных сетей от скважин подземного водозабора до водоочистных сооружений города)», для обеспечения возможности использования резервного источника холодного водоснабжения «Подземный водозабор»,

- «Реконструкция участка сети водоснабжения «Водовод от водозаборного узла на р. Вах до фильтровальной станции», для осуществления бесперебойной подачи воды на водоочистные сооружения города, и необходимостью проведения работ по реконструкции ввиду высокого износа.

Кроме того, в настоящее время идет реализация мероприятия Концессионного соглашения от 29.07.2020 №4 «Реконструкции КОС» общей стоимостью 2,6 млрд. руб. с НДС. По данным ООО «Нижневартовские коммунальные системы» в соответствии с разработанным (частично) проектом и прогнозной сметой стоимость мероприятия составит порядка 9,0 млрд. руб. с НДС.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 	Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов разрабатываются органами местного самоуправления на основании генеральных планов поселений, городских округов и включают в себя мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами. В перспективе потребуется внесение изменений в Схему водоснабжения и водоотведения города Нижневартовска в соответствии с письмом ООО «Нижневартовские коммунальные системы» с последующей актуализацией Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска.

Выполнение выше перечисленных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу всех объектов системы водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий города

Предложения по строительству и модернизации системы водоснабжения города Нижневартовска представлены в таблице ниже (Таблица 184).

Таблица 184 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы водоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № ИП | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Общий объем финансирования, млн. руб. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 1 056,570 | 126,748 | 131,483 | 130,100 | 112,785 | 76,453 | 59,496 | 59,496 | 59,496 | 80,834 | 100,019 | 69,399 | 50,264 |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 1 016,187 | 86,365 | 131,483 | 130,100 | 112,785 | 76,453 | 59,496 | 59,496 | 59,496 | 80,834 | 100,019 | 69,399 | 50,264 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дополнительная эмиссия акций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 1 016,187 | 86,365 | 131,483 | 130,100 | 112,785 | 76,453 | 59,496 | 59,496 | 59,496 | 80,834 | 100,019 | 69,399 | 50,264 |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 40,383 | 40,383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 37,405 | 37,405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 2,979 | 2,979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. | Группа 1. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников водоснабжения и сооружений на них | 590,165 | 65,676 | 75,490 | 97,061 | 93,533 | - | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 48,138 | 67,323 | 40,841 | 21,706 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 590,165 | 65,676 | 75,490 | 97,061 | 93,533 | - | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 48,138 | 67,323 | 40,841 | 21,706 |
| 1.1. | Подгруппа 1.1. Строительство головных объектов систем водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Подгруппа 1.2. Реконструкция (модернизация), ремонт головных объектов систем водоснабжения | 584,765 | 60,276 | 75,490 | 97,061 | 93,533 | - | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 48,138 | 67,323 | 40,841 | 21,706 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 584,765 | 60,276 | 75,490 | 97,061 | 93,533 | - | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 48,138 | 67,323 | 40,841 | 21,706 |
| 1.2.1 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП, в том числе | 249,932 | 60,276 | 75,490 | 61,904 | 52,261 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 249,932 | 60,276 | 75,490 | 61,904 | 52,261 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/3 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 6,384 | 6,384 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 6,065 | 6,065 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 7А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 5,842 | 5,842 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 5,972 | 5,972 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.5 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 6,322 | 6,322 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.6 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 15А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 5,019 | 5,019 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.7 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16Б/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 6,132 | 6,132 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.8 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/4 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 5,503 | 5,503 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.9 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 6/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 6,173 | 6,173 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.10 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 6,863 | 6,863 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.11 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 13/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 8,749 | - | 7,549 | 1,200 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.12 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10А/5 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 8,749 | - | 7,549 | 1,200 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.13 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 8,749 | - | 7,549 | 1,200 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.14 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Г/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 8,749 | - | 7,549 | 1,200 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.15 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 15/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 8,749 | - | 7,549 | 1,200 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.16 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/3 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 8,749 | - | 7,549 | 1,200 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.17 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 7/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 8,749 | - | 7,549 | 1,200 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.18 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 8,749 | - | 7,549 | 1,200 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.19 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16Б/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 8,749 | - | 7,549 | 1,200 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.20 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 8А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 8,749 | - | 7,549 | 1,200 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.21 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 9,117 | - | - | 9,117 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.22 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 5А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 9,117 | - | - | 9,117 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.23 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 3/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 9,117 | - | - | 9,117 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.24 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 8/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 9,117 | - | - | 9,117 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.25 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 1/4 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 9,117 | - | - | 9,117 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.26 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 9,117 | - | - | 4,317 | 4,800 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.27 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 8А/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 9,492 | - | - | - | 9,492 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.28 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16А/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 9,492 | - | - | - | 9,492 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.29 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 5/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 9,492 | - | - | - | 9,492 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.30 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10/4 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 9,492 | - | - | - | 9,492 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.31 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/5 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 9,492 | - | - | - | 9,492 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Реконструкция системы обеззараживания и хранения реагентов с разработкой проекта и прохождением экспертизы для перехода на гипохлорит в соответствие с нормами «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора» (ПБХ) (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | 183,626 | - | - | 35,157 | 41,271 | - | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 183,626 | - | - | 35,157 | 41,271 | - | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 |  |  |  |
| 1.2.3. | Реконструкция резервуаров чистой воды ВОС-2 (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | 10,701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,701 | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 10,701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,701 |  |
| 1.2.4. | Реконструкция отстойников 1 очереди (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | 42,677 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,339 | 21,339 | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 42,677 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,339 | 21,339 |  |  |
| 1.2.5. | Реконструкция отстойников 2 очереди(в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | 43,411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,706 | 21,706 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 43,411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,706 | 21,706 |
| 1.2.6. | Реконструкция фильтров 1 очереди (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | 54,418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,984 | 8,434 | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 54,418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,984 | 8,434 |  |
| 1.3. | Подгруппа 1.3. Техническое перевооружение источников водоснабжения, иные мероприятия, с целью улучшения надежности и качества системы водоснабжения | 5,400 | 5,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 5,400 | 5,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1. | Приобретение и установка оборудования (с пусконаладкой автоматизированной системы управления дозирования химических реагентов) в реагентом корпусе №1 (РК-1), на 1-ю очередь водоочистки» | 5,400 | 5,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 5,400 | 5,400 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Группа 2. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение сетей водоснабжения | 426,778 | 61,072 | 55,992 | 33,039 | 19,252 | 76,453 | 32,696 | 32,696 | 32,696 | 32,696 | 32,696 | 28,558 | 28,558 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 426,022 | 20,689 | 55,992 | 33,039 | 19,252 | 76,453 | 32,696 | 32,696 | 32,696 | 32,696 | 32,696 | 28,558 | 28,558 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 37,405 | 37,405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 2,979 | 2,979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Подгруппа 2.1. Строительство водопроводных сетей | 49,530 | 44,611 | 4,918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 9,146 | 4,228 | 4,918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 37,405 | 37,405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 2,979 | 2,979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Строительство участка сети холодного водоснабжения по ул. Школьной от ВК1 (пр.) до ВК2 (пр.) | 9,146 | 4,228 | 4,918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 9,146 | 4,228 | 4,918 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Восточный планировочный район (V очередь строительства) города Нижневартовска. Инженерное обеспечение кварталов N 40 - 42 | 40,383 | 40,383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 37,405 | 37,405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2,979 | 2,979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Подгруппа 2.2. Замена, реконструкция или модернизация водопроводных сетей | 416,876 | 16,461 | 51,074 | 33,039 | 19,252 | 76,453 | 32,696 | 32,696 | 32,696 | 32,696 | 32,696 | 28,558 | 28,558 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 416,876 | 16,461 | 51,074 | 33,039 | 19,252 | 76,453 | 32,696 | 32,696 | 32,696 | 32,696 | 32,696 | 28,558 | 28,558 |
| 2.2.1. | Реконструкция сетей водоснабжения Ду≥600мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) - всего, в том числе | 185,919 | 1,248 | 17,250 | 2,280 | 14,317 | 27,836 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 8,745 | 8,745 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 185,919 | 1,248 | 17,250 | 2,280 | 14,317 | 27,836 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 8,745 | 8,745 |
| 2.2.1.1 | Реконструкция сети, входящей в состав участка «Водовод по ул. Дзержинского (9) между ул. Ленина (8) и ул. Интернациональная (16) (от ВК-6 до ВК-109)» 1 этап | 44,433 | - | - | 2,280 | 14,317 | 27,836 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2 | Реконструкция сети, входящей в состав участка «Водовод по ул. Северная (18) (от ВК-1 до точки врезки 4);» | 18,498 | 1,248 | 17,250 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Реконструкция сетей водоснабжения 150мм<Ду<600мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы), в том числе | 110,310 | 10,450 | 18,127 | - | 1,521 | 34,778 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 10,792 | 10,792 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 110,310 | 10,450 | 18,127 | - | 1,521 | 34,778 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 10,792 | 10,792 |
| 2.2.2.1 | Участок сети холодного водоснабжения к школе, спальному корпусу, д/с ЦТП | 33,309 | - | - | - | 1,395 | 31,914 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.2 | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-18 - ТК-17 - ТК-14 до шк.29 (школа №34, Пермская №19) | 2,991 | - | - | - | 0,126 | 2,865 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.3 | Участок сети от УТ-2-58 до ЦТП-5 (9/2) (входит в состав участка «Участок сети холодного водоснабжения от Уз .58 до ЦТП 5 (ЦТП 9/2) по ул. 60 лет Октября №42, стр.2») | 2,880 | 2,880 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.4 | Реконструкция сети, входящей в состав участка «Участок сети водоснабжения ЦТП-47 (10Б/1)-ЦТП-46 (10Б/2)» 2 этап | 19,315 | 1,188 | 18,127 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.5 | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-8 до ТК-7 | 2,692 | 2,692 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.6 | Участок сети водоснабжения от ж/д по ул. Мира.6 до ТК16 - до жилого дома по ул. Мира,6а; Участок сети водоснабжения от ж/д по ул. Мира.6а до жилого дома по ул. Мира,4а; Участок сети водоснабжения от ж/д по ул. Мира.6а до жилого дома по ул. Мира,8а | 3,690 | 3,690 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы), в том числе | 120,646 | 4,763 | 15,697 | 30,759 | 3,414 | 13,838 | 6,826 | 6,826 | 6,826 | 6,826 | 6,826 | 9,022 | 9,022 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 120,646 | 4,763 | 15,697 | 30,759 | 3,414 | 13,838 | 6,826 | 6,826 | 6,826 | 6,826 | 6,826 | 9,022 | 9,022 |
| 2.2.3.1 | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-16 до жилого дома 28 (Пермская №23) | 0,897 | - | - | 0,159 | 0,738 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.2 | Участок сети холодного водоснабжения от жилого дома 25 (Пермская №21) до жилого дома 53 (Пермская №31) | 2,505 | - | - | 0,443 | 2,062 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.3 | Участок сети холодного водоснабжения от ЦТП-70 (10А/2)-УТ1 до точки врезки в тех. подполье жилого дома 7Б (Дзержинского, 31) Участок сети холодного водоснабжения от точки врезки в тех. подполье жилого дома 7Б (Дзержинского, 31) до точки врезки в тех. подполье жилого дома 7А (Дзержинского, 33) | 2,901 | 0,384 | 2,518 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.4 | Участок сети холодного водоснабжения от точки врезки до УТ-8 Участок сети холодного водоснабжения от точки подключения к магистральной сети (ВК-2) до точки врезки к ж.д. Интернациональная, 47 Участок сети холодного водоснабжения от УТ8 до жилого дома 21 (Дзержинского, 27) | 8,665 | 0,432 | 8,232 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.5 | Участок сети холодного водоснабжения от ЦТП 5/1 (строительный 72) через УТ-1 до перехода диаметра в тех. подполье жилого дома 4 по Комсомольскому бульвару (строительный 57и) Участок сети холодного водоснабжения от ЦТП 5/1 (строительный 72) через УТ-1 до перехода диаметра в тех. подполье жилого дома 4 по Комсомольскому бульвару (строительный 57и) Участок сети холодного водоснабжения от перехода диаметра в тех. подполье жилого дома №4 по Комсомольскому бульвару (строит 57и) до жилого дома №2 по Комсомольскому бульвару строит 58) Участок сети холодного водоснабжения от перехода диаметра в тех. подполье жилого дома №4 по Комсомольскому бульвару (строит 57и) до жилого дома №2 по Комсомольскому бульвару строит 58) | 4,733 | - | - | - | 0,201 | 4,532 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.6 | Реконструкция сети, входящей в состав участка «Участок сети водоснабжения» (Интернациональная, 27) | 2,829 | 0,340 | 2,490 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.7 | Участок сети водоснабжения от ЦТП 15, УТ-6,УТ-7 до жилого дома (3 стр.) по ул. 60 лет Октября № 54 Участок сети водоснабжения от ЦТП 15,УТ-8,УТ-9 до жилого дома (4 стр.) по ул.60 лет Октября № 56 | 7,134 | - | - | - | 0,303 | 6,831 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.8 | Участок сети водоснабжения от ЦТП-59 (15/1) до жилого дома по ул. 60 лет Октября 49 | 2,083 | - | - | - | 0,089 | 1,995 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.9 | Реконструкция участка сети от УТ44 до ж/д20 (Дзержинского, 25) (Участок сети холодного водоснабжения от УТ44 до жилого дома 20 (Дзержинского, 25) | 0,171 | 0,171 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.10 | Реконструкция участка сети от УТ-5 до д/с 29 (д/с №62 ул. Др. Народов, 14б). (Участок сети холодного водоснабжения от УТ5 до д/с 29 (д/с №62 по ул. Дружбы Народов, 14б) | 0,376 | 0,376 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.11 | Реконструкция участка сети от точки врезки в тех. подполье ж/д 28 (Др. Народов, 8) до задвижек в тех. подполье вставки 23 (Др. Народов, 8а). (Участок сети холодного водоснабжения от точки врезки в тех. подполье жилого дома 28 (Дружбы Народов, 8) до задвижек в тех. подполье вставки 23 (Дружбы Народов, 8а)) | 0,229 | 0,229 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.12 | Реконструкция участка сети от УТ-4 до ж/д 21 (ул. Др. Народов, 10). (Участок сети холодного водоснабжения от УТ4 до жилого дома 21 (Дружбы Народов, 10)) | 0,322 | 0,322 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.13 | Реконструкция участка сети от ТК-16А-6 до т.А по ул. Омская. (ХВ от УТ5-УТ6 до школы 15) | 0,958 | 0,958 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.14 | Реконструкция участка сети вдоль ул. Дружбы народов от д.6 до д.12, от кам. ТК-16-17 до дома 12а и от кам. ТК-16-11 до дома 20 (Участок сети холодного водоснабжения от УТ11 до жилого дома 2 (Дружбы Народов, 20) (Участок сети холодного водоснабжения от УТ17 до аптеки 43 (Дружбы Народов, 12а)) | 1,551 | 1,551 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.15 | Участок сети холодного водоснабжения от точки подключения в магистральную сеть (ВК-1) до УТ39 | 3,583 | - | 0,260 | 3,324 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.16 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-1 до УТ-2 | 3,285 | - | 0,248 | 3,037 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.17 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-2 до Уг. пов. 4 (т А) | 2,362 | - | 0,178 | 2,183 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.18 | Участок сети холодного водоснабжения от Уг.пов.4(т.А) до ЦТП24 (14/2) | 0,634 | - | 0,048 | 0,587 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.19 | Участок сети холодного водоснабжения от ЦТП24 (14/2) до УТ-12 | 0,236 | - | 0,018 | 0,218 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.20 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-12 до гл. врезки в ж/д Ленина 25б | 0,952 | - | 0,072 | 0,880 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.21 | Участок сети холодного водоснабжения от гл. врезки в ж/д 20 (ул. Ленина 25б) до ж/д 13 (ул. Ленина 26г) | 2,890 | - | 0,218 | 2,672 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.22 | Участок сети холодного водоснабжения от гл. врезки в ж/д 13 (ул. Др. народов 26г) - Ут-16 до ж/д 19 (ул. Др. народов 26а) | 3,957 | - | 0,299 | 3,658 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.23 | Участок сети холодного водоснабжения от Ут-16 до ж/д 18 (ул. Др. народов 26б) | 1,004 | - | 0,077 | 0,927 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.24 | Участок сети холодного водоснабжения от ж/д 18 (ул. Др. народов 26б) до ж/д 9 (ул. Ленина 25) | 2,665 | - | 0,201 | 2,464 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.25 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-16 до ж/д 8 (ул. Др. Народов 26) | 3,599 | - | 0,276 | 3,323 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.26 | Участок сети холодного водоснабжения от гл. врезки в ж/д 19 (ул. Др. народов 26а) до ж/д 12 (ул. Др. народов 28а) | 2,180 | - | 0,167 | 2,013 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.27 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-2 до УТ-10 до ж/д (ул. Др. народов 30а) | 3,522 | - | 0,266 | 3,256 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.28 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-10 до ж/д 4 (ул. Др. Народов 30б) | 0,934 | - | 0,072 | 0,863 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.29 | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-19 до д/с 30 (шк. Интернат №16 Пермская 17а) | 0,502 | - | - | - | 0,021 | 0,481 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.30 | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-19 до жилого дома 23 (Пермская №15) | 0,811 | - | 0,058 | 0,753 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |

# 9. Перспективная схема водоотведения городского округа.

Настоящий раздел содержит данные о перечне мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоотведения города Нижневартовска, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам реализации Программы на 2024 – 2035 годы.

Значения целевых показателей на каждый год реализации Программы на 2024 – 2035 годы в сфере водоотведения отражены в разделе 5.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов сформирован с разделением на группы проектов:

- строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных насосных станций системы водоотведения;

- строительство, реконструкция и модернизация линейных объектов систем водоотведения для обеспечения предоставления услуг по транспортировке и очистке сточных вод с учётом перспективной нагрузки, не обеспеченной резервами существующих мощностей.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоотведения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем водоотведения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов сформирован на основании следующих документов:

- Актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск, утвержденных постановлением Администрации города Нижневартовска от 01.12.2023 №1038;

- Генерального плана города Нижневартовска,

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 № 561-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство» (с изм. от 09.09.2024 № 328-п);

- постановление Администрации города Нижневартовска от 28.06.2013 № 1304 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска»;

- постановление Администрации города Нижневартовска от 25.09.2024 № 856 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска»;

- Концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования город Нижневартовск, заключенного между муниципальным образованием город Нижневартовск, Обществом с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» и Ханты-Мансийским автономным округом-Югрой от 29.07.2020 №4 (далее – Концессионное соглашение от 29.07.2020 №4) и дополнительного соглашения к нему от 25.07.2024 №3;

- Инвестиционной программы ООО «Нижневартовские коммунальные системы» по развитию централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на 2024-2028 годы, утвержденной приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.10.2024 № 46-Пр-4.

Развитие системы водоотведения в соответствии с мероприятиями Программы позволит полностью обеспечить существующие нагрузки системы водоотведения, их прогнозируемый прирост до 2035 года и создать резерв для устойчивого функционирования системы водоотведения и обеспечения прироста нагрузок последующего периода.

Основными направлениями развития системы водоотведения являются строительство, модернизация и реконструкция канализационных сетей и сооружений. При этом решаются основные задачи функционирования системы водоотведения: обеспечение качества и надежности предоставляемой услуги водоотведения, а также обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей.

Выявленные проблемы и задачи функционирования и развития системы водоотведения решаются посредством мероприятий по модернизации инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Первоочередной задачей по развитию системы водоотведения является обеспечение всего населения городского округа возможностью быть подключенным к системе централизованного водоотведения с учетом развития перспективной застройки. Решение данной задачи предусматривает реконструкцию и строительство головных сооружений, увеличение протяженности канализационных сетей. Данные мероприятия позволят обеспечить необходимую возможность отвода сточных вод для существующей и перспективной застройки.

Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков застройки необходимо строительство новых сетей водоотведения. На основе перечня мероприятий, реализуемых до 2035 года в рамках развития системы водоотведения, сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение целевых показателей развития системы водоотведения.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы водоотведения. Сроки реализации мероприятий определены исходя из этапов градостроительного преобразования территорий, планируемых сроков ввода объектов капитального строительства с учетом необходимости реализации действующих программ развития.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство выполнена на основании укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.07.2017 № 1011/пр. Стоимость мероприятий, включает в себя проектно-изыскательские работы и НДС.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Генеральным планом города Нижневартовска прогнозируется подключение к системе водоотведения потребителей в районах, не охваченных централизованным водоотведением, и объектов перспективной застройки.

Генеральным планом города Нижневартовска в период до 2040 года планируется реализация мероприятий системы водоотведения, отраженных в таблице ниже (Таблица 185).

Иная информация, содержащая мероприятия в области развития инженерной инфраструктуры, приведена в томе II Материалов по обоснованию Генерального плана города Нижневартовска, так как содержит сведения, составляющие государственную тайну в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» и материалы, предназначены для служебного пользования, в связи с чем не отражаются в данном документе.

Размеры финансового обеспечения мероприятий Генеральным планом не определены.

Таблица 185. Сведения о планируемых к размещению объектах местного значения системы водоотведения бытовых стоков.

| № | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта (населенный пункт, адрес, функциональная зона) | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Количественный показатель |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | КОС-2 | Очистные сооружения (КОС) | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 16 | Зона инженерной инфраструктуры | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 2 | КОС (I очередь) | Очистные сооружения (КОС) | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 55 | Зона инженерной инфраструктуры | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 3 | КОС (II очередь) | Очистные сооружения (КОС) | Организация водоотведения | Планируемый | Производительность, тыс. куб. м/сут | 55 | Зона инженерной инфраструктуры | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 4 | Очистные сооружения | Очистные сооружения | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 4,32-27,65 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 5 | КНС «Школа №1» | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 1,2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 6 | КНС | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,5 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 7 | КНС «СИЗО» новая | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,11 | Зона режимных территорий | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 8 | КНС «Энтузиастов» новая | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 2 | Зона транспортной инфраструктуры | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 9 | КНС | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 3 | Зона транспортной инфраструктуры | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 10 | КНС | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,7 | Зона транспортной инфраструктуры | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 11 | КНС | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,5 | Зона транспортной инфраструктуры | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 12 | КНС | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 10 | Общественно-деловые зоны | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 13 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,01 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 250 |  |  |
| 14 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,84 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 400 |  |  |
| 15 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,06 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 315 |  |  |
| 16 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,1 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 355 |  |  |
| 17 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,83 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |
| 18 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 2,81 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 630 |  |  |
| 19 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 3,71 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 720 |  |  |
| 20 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 4,62 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 250 |  |  |
| 21 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 8,07 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 225 |  |  |
| 22 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 14,11 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |
| 23 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,16 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |
| 24 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,38 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 250 |  |  |
| 25 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,09 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 1000 |  |  |
| 26 | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,05 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 400 |  |  |
| 27 | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,63 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 315 |  |  |
| 28 | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 2,47 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |
| 29 | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 4,14 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 225 |  |  |
| 30 | Сбросной коллектор | Канализация напорная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 10,72 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 400 |  |  |
| 31 | Сбросной коллектор | Канализация напорная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 18 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 1600 |  |  |
| 32 | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 2,73 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |

Данные Актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения города Нижневартовска, утвержденной постановлением Администрации города Нижневартовска от 01.12.2023 №10, не отражаются в данном документе, так как документ содержит сведения, составляющие государственную тайну в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» и материалы, предназначены для служебного пользования.

В рамках инвестиционной программы ООО «Нижневартовские коммунальные системы» по развитию централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на 2024-2028 годы, утвержденной приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.10.2024 № 46-Пр-4, планируется реализация мероприятий системы водоотведения, отраженных в таблице ниже (Таблица 186).

Таблица 186 - Укрупненный сетевой график выполнения мероприятий инвестиционной программы ООО «Нижневартовские коммунальные системы» по развитию централизованной системы водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на 2024-2028 годы

| № п/п | Наименование этапов реализации мероприятия | Выполнение (план) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало (дата) | начало (дата) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения |  |  |  |
| 3.1.1 Реконструкция сетей водоотведения Ду≥800мм |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Реконструкция участка сети «Напорный канализационный трубопровод от ГКНС-1А до Приемной камеры на территории Канализационно-очистных сооружений» | 2023 | 2024 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (предпроектное обследование) | 2023 | 2023 |
| 2 | Проведение работ (предпроектное обследование) | 2023 | 2023 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2023 | 2023 |
| 4 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2023 | 2023 |
| 5 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2023 | 2024 |
| 6 | Проведение строительно-монтажных работ | 2023 | 2024 |
| 7 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2024 | 2024 |
| 3.1.2 Реконструкция сети водоотведения 300мм<Ду<800мм |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Канализационный коллектор по улице 60 лет Октября (ул.№2) от ул. Мусы Джалиля (ул.№7) Канализационный коллектор по улице Мусы Джалиля (ул. №7) (от колодца гашения до ул. 60 лет Октября (ул.№2)) | 2024 | 2025 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2024 | 2024 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2024 | 2024 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2025 | 2025 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2025 | 2025 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2025 | 2025 |
| 3.1.2.2 | Реконструкция сетей водоотведения, входящих в состав участка «Участок канализационного коллектора по ул. Нефтяников (от ул. Мира до ул. Ленина)» | 2026 | 2027 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2026 | 2026 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2026 | 2026 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2027 | 2027 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2027 | 2027 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2027 | 2027 |
| 3.1.3 Реконструкция сети водоотведения 300мм<Ду<800мм |  |  |  |
| 3.1.3.1 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 32 (строит.№26); | 2024 | 2025 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2024 | 2024 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2024 | 2024 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2025 | 2025 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2025 | 2025 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2025 | 2025 |
| 3.1.3.2 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 8 (строит.№24); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 4 (строит.№25); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 12 (строит.№43и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 6а (строит.№9) | 2024 | 2025 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2024 | 2024 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2024 | 2024 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2025 | 2025 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2025 | 2025 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2025 | 2025 |
| 3.1.3.3 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 28а (строит.№12); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 30а (строит.№11); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 28 (строит.№27); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 30 (строит.№10); | 2025 | 2026 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2025 | 2025 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2025 | 2025 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2026 | 2026 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2026 | 2026 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026 | 2026 |
| 3.1.3.4 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 24 (строит.№21); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 22 (строит.№22); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 20 (строит.№8); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 20 (строит.№8); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 16 (строит.№40и); | 2025 | 2026 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2025 | 2025 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2025 | 2025 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2026 | 2026 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2026 | 2026 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026 | 2026 |
| 3.1.3.5 | Участок сети канализации от школы №31 (бывший д/с 40) по ул. Северная 8б (строит.№48); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 18 (строит.№35); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 14 (строит.№23); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 14 (строит.№23); | 2025 | 2026 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2025 | 2025 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2025 | 2025 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2026 | 2026 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2026 | 2026 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026 | 2026 |
| 3.1.3.6 | Участок сети канализации АБК (УДДУС и СС) по ул. М. Жукова 38а (строит.№49а) Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 19а (строит.№\84); Участок сети канализации от ЦТП по ул. Мира 13 строение1 (строит.№57и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 15 (строит.№39аи) и ж/д по ул. Мира 13 (строит.№39и) ; Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 15 (строит.№39аи) и ж/д по ул. Мира 13 (строит.№39и) | 2025 | 2026 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2025 | 2025 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2025 | 2025 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2026 | 2026 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2026 | 2026 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026 | 2026 |
| 3.1.3.7 | Участок сети канализации от школы №18 по ул. Мира 13а (строит.№51и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 7 (строит.№25и); | 2025 | 2026 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2025 | 2025 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2025 | 2025 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2026 | 2026 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2026 | 2026 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026 | 2026 |
| 3.1.3.8 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 5а (строит.№14и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 3а (строит.№17); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 26а (строит.№13); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 26а (строит.№13); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 26 (строит.№28) | 2025 | 2026 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2025 | 2025 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2025 | 2025 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2026 | 2026 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2026 | 2026 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2026 | 2026 |
| 3.1.3.9 | Участок сети канализации от школы №31 по ул. М. Жукова 16а (строит.№50); Участок сети канализации от школы №31 по ул. М. Жукова 16а (строит.№50); Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 22 (строит.№15) Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 24 (строит.№3) Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 20 (строит.№2) | 2026 | 2027 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2026 | 2026 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2026 | 2026 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2027 | 2027 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2027 | 2027 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2027 | 2027 |
| 3.1.3.10 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 32 (строит.№9); Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 30 (строит.№16); | 2026 | 2027 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2026 | 2026 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2026 | 2026 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2027 | 2027 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2027 | 2027 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2027 | 2027 |
| 3.1.3.11 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 16 (строит.№18) Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 18 (строит.№1) Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 14 (строит.№29и); | 2026 | 2027 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2026 | 2026 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2026 | 2026 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2027 | 2027 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2027 | 2027 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2027 | 2027 |
| 3.1.3.12 | Участок сети канализации от НКВД по ул. Пионерская 5а (строит№41) до КК-13 | 2026 | 2027 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2026 | 2026 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2026 | 2026 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2027 | 2027 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2027 | 2027 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2027 | 2027 |
| 3.1.3.13 | Участок сети канализации от жилых домов по ул. Пионерская №9 (строит№31), №11 (строит.№31а) до КК-37 Участок сети канализации от жилого дома по проспекту Победы №12 (строит.№30) до кк-5 | 2026 | 2027 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2026 | 2026 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2026 | 2026 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2027 | 2027 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2027 | 2027 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2027 | 2027 |
| 3.1.3.14 | Участок сети канализации от жилых домов по проспекту Победы№12а (строит№30а),№8а (строит №33а) до КК-23 | 2027 | 2028 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2027 | 2027 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2027 | 2027 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2028 | 2028 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2028 | 2028 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2028 | 2028 |
| 3.1.3.15 | Участок сети канализации от жилых домов по проспекту Победы№14а (строит№27), №14б (строит№27) от кафе по проспекту Победы №14в (строите.№27) до КК-11 | 2027 | 2028 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2027 | 2027 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2027 | 2027 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2028 | 2028 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2028 | 2028 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2028 | 2028 |
| 3.1.3.16 | Участок сети канализации от жилого дома по проспекту победы №6а (строит.№28) от здания кафе «Молодежное» по проспекту Победы №6в (строит№28) КК-19 | 2027 | 2028 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2027 | 2027 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2027 | 2027 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2028 | 2028 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2028 | 2028 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2028 | 2028 |
| 3.1.3.17 | Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 18а (строит №15) до кк-20 Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 20а (строит №20) до кк-21 Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 20 (строит №21) до кк-24 Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 22а (строит.№13) до КК-24 Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 22 (строит.№12а) до КК-25 | 2027 | 2028 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2027 | 2027 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2027 | 2027 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2028 | 2028 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2028 | 2028 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2028 | 2028 |
| 3.1.3.18 | Участок сети канализации от жилого дома по ул. Нефтяников 5б (строит.№15) | 2027 | 2028 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2027 | 2027 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2027 | 2027 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2028 | 2028 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2028 | 2028 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2028 | 2028 |
| 3.1.3.19 | Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 18 (строит.№22а) до коллектора по ул. Омская | 2027 | 2028 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2027 | 2027 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2027 | 2027 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2028 | 2028 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2028 | 2028 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2028 | 2028 |
| 3.1.3.20 | Участок сети канализации от здания Прачечной по ул. Менделеева 3а, Химчистки по ул. Менделеева 3 до коллектора по ул. Менделеева; Участок сети канализации от здания Бани по ул. Менделеева 7 до коллектора по ул. Менделеева | 2027 | 2028 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2027 | 2027 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2027 | 2027 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2028 | 2028 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2028 | 2028 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2028 | 2028 |
| 3.1.3.21 | Участок сети канализации от Главного хирургического корпуса по ул. Ленина №18 до К-3; Участок сети канализации от Главного хирургического корпуса по ул. Ленина №18 до К-3;Участок сети канализации от Главного хирургического корпуса по ул. Ленина №18 до К-3; Участок сети канализации от Главного хирургического корпуса по ул. Ленина №18 до К-3 | 2027 | 2028 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2027 | 2027 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2027 | 2027 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2028 | 2028 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2028 | 2028 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2028 | 2028 |
| 3.1.3.22 | Участок сети канализации от Родильного дома по ул. Ленина 20 КК-4; Участок сети канализации от Родильного дома по ул. Ленина 20 КК-5 | 2027 | 2028 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2027 | 2027 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2027 | 2027 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2028 | 2028 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2028 | 2028 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2028 | 2028 |
| 3.1.3.23 | Участок сети канализации от Детской и взрослой поликлиники по ул. Нефтяников №9 до КК-4; Участок сети канализации от Детской и взрослой поликлиники по ул. Нефтяников №9 от КК-4 до КК-15 | 2027 | 2028 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2027 | 2027 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2027 | 2027 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2028 | 2028 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2028 | 2028 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2028 | 2028 |
| 3.1.3.24 | Участок сети канализации от отделения патологии беременных по ул. Ленина 18 строение 11 | 2027 | 2028 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2027 | 2027 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2027 | 2027 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2028 | 2028 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2028 | 2028 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2028 | 2028 |
| 3.1.3.25 | Участок сети канализации от Паталого-анатомического корпуса №2 по ул. Ленина 18 строение 6 | 2027 | 2028 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2027 | 2027 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2027 | 2027 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2028 | 2028 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2028 | 2028 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2028 | 2028 |
| 3.1.3.26 | Участок сети канализации от здания Гинекологии по ул. Ленина №18 строение 10 до К-1; Участок сети канализации от здания Гинекологии по ул. Ленина №18 строение 10 до К-1; | 2027 | 2028 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2027 | 2027 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2027 | 2027 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2028 | 2028 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2028 | 2028 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2028 | 2028 |
| 3.1.3.27 | Участок сети канализации от Санитарно- эпидемиологической станции по ул. Омская №15 до КК-13 | 2027 | 2028 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2027 | 2027 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2027 | 2027 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2028 | 2028 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2028 | 2028 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2028 | 2028 |
| 3.1.3.28 | Участок сети канализации от пищеблока больничного комплекса по ул. Ленина №18 строение1 до КК№18 строение 1 до КК-38 (от кк-1 до кк-3); Участок сети канализации от пищеблока больничного комплекса по ул. Ленина №18 строение1 до КК№18 строение 1 до КК-38 (от КК-3 до КК-38) | 2027 | 2028 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2027 | 2027 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2027 | 2027 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2028 | 2028 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2028 | 2028 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2028 | 2028 |
| 3.1.3.29 | Участок сети канализации от Бюро судебно-медицинской экспертизы по ул. Омская №13а до К-2 | 2027 | 2028 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2027 | 2027 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2027 | 2027 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2028 | 2028 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2028 | 2028 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2028 | 2028 |
| 3.1.3.30 | Участок сети канализации от ДК «Октябрь» по ул. 60 лет Октября 11/2 от КК-19 до КК-21; Участок сети канализации от ДК «Октябрь» по ул. 60 лет Октября 11/2 от КК-21 до коллектора по ул. 60 лет Октября | 2027 | 2028 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2027 | 2027 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2027 | 2027 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2028 | 2028 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2028 | 2028 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2028 | 2028 |
| 3.1.3.31 | Участок сети канализации от жилого дома по Комсомольскому бульвару №7 (строит.№26) до КК-4; Участок сети канализации от КК-4 до коллектора по Комсомольскому бульвару | 2027 | 2028 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2027 | 2027 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2027 | 2027 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2028 | 2028 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2028 | 2028 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2028 | 2028 |
| 3.1.3.32 | Канализационный коллектор от Больничного комплекса до ул. Нефтяников | 2027 | 2028 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2027 | 2027 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2027 | 2027 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2028 | 2028 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2028 | 2028 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2028 | 2028 |
| 3.1.3.33 | Участок сети канализации от здания Бани по ул. Таежная 7в до канализационного коллектора по ул. Таежная | 2027 | 2028 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2027 | 2027 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2027 | 2027 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2028 | 2028 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2028 | 2028 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2028 | 2028 |
| 3.1.3.34 | Участок сети канализации от К-1 до К-3 (в сторону магазина Светлана) | 2027 | 2028 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2027 | 2027 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2027 | 2027 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2028 | 2028 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2028 | 2028 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2028 | 2028 |
| 3.1.3.35 | Реконструкция сетей водоотведения входящих в состав участка «Участок сети канализации жилых домов №76,76б,80 по улице Северной Участок сети канализации жилых домов №76, 76б, 80 по улице Северной Участок сети канализации жилых домов №76, 76б, 80 по улице Северной» | 2027 | 2028 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2027 | 2027 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2027 | 2027 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2028 | 2028 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2028 | 2028 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2028 | 2028 |
| 3.1.3.36 | Участок сети канализации Детского сада №66 по адресу: улице Пермская №11 ( стр.33) | 2027 | 2028 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2027 | 2027 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2027 | 2027 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2028 | 2028 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2028 | 2028 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2028 | 2028 |
| 3.1.3.37 | Участок сети канализации жилого дома №74 (стр.5) по улице Северной | 2027 | 2028 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2027 | 2027 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2027 | 2027 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2028 | 2028 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2028 | 2028 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2028 | 2028 |
| 3.2.1.1. | Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, получение государственных и экологических экспертиз. Разработка рабочей документация по 1 этапу реконструкции КОС. | 2021 | 2025 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2021 | 2021 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2021 | 2025 |
| 3.2.1.2 | Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации по сооружениям осадка, получение государственных и экологических экспертиз | 2026 | 2027 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2026 | 2026 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2026 | 2027 |
| 3.2.1.3 | Реконструкция КОС 1 этап Реконструкция (приемная камера №1, здание механических решеток №1, песколовка горизонтальная двухсекционная №1, бункер песка №1, отстойник первичный радиальный диаметром 30 м №3, насосная станция сырого осадка, аэротенк трехкоридорный четырехсекционный №1, распределительная чаша вторичных отстойников №1, воздуходувная станция №1) | 2021 | 2028 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2026 | 2026 |
| 2 | Проведение строительно-монтажных работ | 2026 | 2028 |
| 3.2.2 Модернизация КНС |  |  |  |
| 3.2.2.1 | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС- Совхозная | 2022 | 2028 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2022 | 2022 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2022 | 2022 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2027 | 2028 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2028 | 2028 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2028 | 2028 |
| 3.2.2.2 | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС- РНС-1а | 2022 | 2025 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (ПИР) | 2022 | 2022 |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ | 2022 | 2022 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР) | 2023 | 2023 |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2023 | 2025 |
| 5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2025 | 2025 |
| Группа 7. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения. |  |  |  |
| 7.1.1.1 | Техническое перевооружение (замена) ступенчатых решеток на КОС ЗМР-1 | 2023 | 2024 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору поставщика | 2023 | 2023 |
| 2 | Поставка и монтаж оборудования, проведение ПНР | 2023 | 2024 |
| 7.1.1.2 | Техническое перевооружение насосного парка ЦМО (шнековый насос) | 2024 | 2024 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору поставщика | 2024 | 2024 |
| 2 | Поставка и монтаж оборудования, проведение ПНР | 2024 | 2024 |
| 7.1.1.3 | Техническое перевооружение ленточного транспортера типа ТЛ-690 -1шт | 2024 | 2025 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору поставщика | 2024 | 2024 |
| 2 | Поставка и монтаж оборудования, проведение ПНР | 2025 | 2025 |
| 7.1.1.4 | Техническое перевооружение (замена) ЦМОО на КОС приобретение Решётки РС-500-800-750-П2,2 | 2024 | 2025 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору поставщика | 2024 | 2024 |
| 2 | Поставка и монтаж оборудования, проведение ПНР | 2025 | 2025 |
| 7.1.1.5 | Приобретение машины комбинированной COMBI 3000 на базе шасси MAZ 63022J 6х6 | 2024 | 2025 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по выбору поставщика | 2024 | 2024 |
| 2 | Поставка и монтаж оборудования, проведение ПНР | 2025 | 2025 |

Основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д. ), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в таблице ниже (Таблица 187).

Таблица 187 - Основные технические характеристики мероприятий системы водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Период реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, НУР электроэнергии, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя реализации мероприятия |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до | после | год начала | год окончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятия в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция сетей водоотведения Ду≥800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | 1. Уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации; 2. Снижение процента износа канализационных сетей | Магистральные канализационные коллектора г. Нижневартовска | Общая протяженность всего, в т.ч.: | м | 1843,00 | 1843,00 | 2024 | 2024 |
| 3.1.1.1 | Реконструкция участка сети «Напорный канализационный трубопровод от ГКНС-1А до Приемной камеры на территории Канализационно-очистных сооружений» |  | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел | Материал | - | сталь | полимер | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 820 | 710 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 1843 | 1843 |  |  |
| 3.1.1.1.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.2 | Реконструкция сети водоотведения 300мм<Ду<800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | 1. Уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации; 2. Снижение процента износа канализационных сетей | Уличные сети канализации г. Нижневартовска | Общая протяженность всего, в т.ч.: | м | 972,50 | 693,80 | 2024 | 2028 |
| 3.1.2.1 | Канализационный коллектор по улице 60 лет Октября (ул.№2) от ул. Мусы Джалиля (ул.№7) Канализационный коллектор по улице Мусы Джалиля (ул. №7) (от колодца гашения до ул. 60 лет Октября (ул.№2)) |  | г. Нижневартовск, Южный бассейн канализования | Материал | - | ВЧШГ | полимер | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 400 | 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 200,3 | 200,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 290,7 | 12 |  |  |
| 3.1.1.1.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.2.2 | Реконструкция сетей водоотведения, входящих в состав участка «Участок канализационного коллектора по ул. Нефтяников (от ул. Мира до ул. Ленина)» |  | г. Нижневартовск, Южный бассейн канализования | Материал | - | ж.б. | полимер | 2026 | 2027 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 600 | 535 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 481,5 | 481,5 |  |  |
| 3.1.1.1.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3 | Реконструкция сети водоотведения Ду≤300мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | 1. Уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации; 2. Снижение процента износа канализационных сетей | Уличные и внутриквартальные сети канализации г. Нижневартовска | Общая протяженность всего, в т.ч.: | м | 7 657,37 | 7 627,57 | 2024 | 2028 |
| 3.1.3.1 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 32 (строит.№26); |  | г. Нижневартовск, Южный бассейн канализования | Материал | - | сталь | полимер | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 300 | 400 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 75 | 82,1 |  |  |
| 3.1.1.1.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.2 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 8 (строит.№24); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 4 (строит.№25); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 12 (строит.№43и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 6а (строит.№9); |  | г. Нижневартовск, Южный бассейн канализования | Материал | - | чугун | полимер | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 200 | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 300 | 400 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 157,8 | 127,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 202 | 225,4 |  |  |
| 3.1.3.2.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.2.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.2.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.2.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.3 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 28а (строит.№12); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 30а (строит.№11); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 28 (строит.№27); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 30 (строит.№10); |  | г. Нижневартовск, Южный бассейн канализования | Материал | - | чугун | полимер | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 23,5 | 23,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 126,3 | 126,3 |  |  |
| 3.1.3.3.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.3.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.3.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.3.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.4 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 24 (строит.№21); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 22 (строит.№22); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 20 (строит.№8); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 20 (строит.№8); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 16 (строит.№40и); |  | г. Нижневартовск, Южный бассейн канализования | Материал | - | чугун | полимер | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 200 | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 300 | 300 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 264 | 264 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 157,4 | 157,4 |  |  |
| 3.1.3.4.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.4.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.4.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.4.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.5 | Участок сети канализации от школы №31 (бывший д/с 40) по ул. Северная 8б (строит.№48); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 18 (строит.№35); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 14 (строит.№23); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 14 (строит.№23); |  | г. Нижневартовск, Южный бассейн канализования | Материал | - | чугун | полимер | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 130,6 | 15,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 115,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200,8 | 190,8 |  |  |
| 3.1.3.5.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.5.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.5.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.5.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.6 | Участок сети канализации АБК (УДДУС и СС) по ул. М.Жукова 38а (строит.№49а) Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 19а (строит.№\84); Участок сети канализации от ЦТП по ул. Мира 13 строение1 (строит.№57и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 15 (строит.№39аи) и ж/д по ул. Мира 13 (строит.№39и) ; Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 15 (строит.№39аи) и ж/д по ул. Мира 13 (строит.№39и) |  | г. Нижневартовск, Южный бассейн канализования | Материал | - | чугун | полимер | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 250 | 250 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 177,7 | 177,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 360,6 | 360,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 162,75 | 162,75 |  |  |
| 3.1.3.6.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.6.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.6.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.6.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.7 | Участок сети канализации от школы №18 по ул. Мира 13а (строит.№51и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 7 (строит.№25и); |  | г. Нижневартовск, Южный бассейн канализования | Материал | - | чугун | полимер | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 126 | 126 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 196,05 | 196,05 |  |  |
| 3.1.3.7.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.7.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.7.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.7.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.8 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 5а (строит.№14и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 3а (строит.№17); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 26а (строит.№13); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 26а (строит.№13); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 26 (строит.№28); |  | г. Нижневартовск, Южный бассейн канализования | Материал | - | сталь | полимер | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | чугун |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 200 | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 300 | 300 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 86,9 | 139,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 52,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 82,7 | 55,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 187,9 | 215 |  |  |
| 3.1.3.8.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.8.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.8.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.8.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.9 | Участок сети канализации от школы №31 по ул. М.Жукова 16а (строит.№50); Участок сети канализации от школы №31 по ул. М.Жукова 16а (строит.№50); Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 22 (строит.№15) Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 24 (строит.№3) Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 20 (строит.№2) |  | г. Нижневартовск, Южный бассейн канализования | Материал | - | чугун | полимер | 2026 | 2027 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 300 | 300 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 223 | 223 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 279,3 | 279,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 150,5 | 150,5 |  |  |
| 3.1.3.9.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.9.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.9.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.9.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.10 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 32 (строит.№9); Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 30 (строит.№16); |  | г. Нижневартовск, Южный бассейн канализования | Материал | - | чугун | полимер | 2026 | 2027 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 139,1 | 139,1 |  |  |
| 3.1.3.10.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.10.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.10.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.10.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.11 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 16 (строит.№18) Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 18 (строит.№1) Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 14 (строит.№29и) |  | г. Нижневартовск, Южный бассейн канализования | Материал | - | чугун | полимер | 2026 | 2027 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 247,5 | 227,7 |  |  |
| 3.1.3.11.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.11.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.11.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.11.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.12 | Участок сети канализации от НКВД по ул. Пионерская 5а (строит№41) до КК-13 |  | г. Нижневартовск, Южный бассейн канализования | Материал | - | чугун | полимер | 2026 | 2027 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 158 | 158 |  |  |
| 3.1.3.12.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.12.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.12.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.12.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.13 | Участок сети канализации от жилых домов по ул. Пионерская №9 (строит№31), №11 (строит.№31а) до КК-37 Участок сети канализации от жилого дома по проспекту Победы №12 (строит.№30) до кк-5 |  | г. Нижневартовск, Южный бассейн канализования | Материал | - | чугун | полимер | 2026 | 2027 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 200 | 200 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 90,8 | 90,8 |  |  |
| 3.1.3.13.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.13.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.13.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.13.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.14 | Участок сети канализации от жилых домов по проспекту Победы№12а (строит№30а),№8а (строит №33а) до КК-23 |  | г. Нижневартовск, Южный бассейн канализования | Материал | - | чугун | полимер | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 165 | 165 |  |  |
| 3.1.3.14.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.14.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.14.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.14.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.15 | Участок сети канализации от жилых домов по проспекту Победы№14а (строит№27), №14б (строит№27) от кафе по проспекту Победы №14в (строите.№27) до КК-11 |  | г. Нижневартовск, Южный бассейн канализования | Материал | - | чугун | полимер | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 200 | 200 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 205,2 | 205,2 |  |  |
| 3.1.3.15.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.15.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.15.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.15.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.16 | Участок сети канализации от жилого дома по проспекту победы №6а (строит.№28) от здания кафе «Молодежное» по проспекту Победы №6в (строит№28) КК-19 |  | г. Нижневартовск, Южный бассейн канализования | Материал | - | чугун | полимер | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 65 | 65 |  |  |
| 3.1.3.16.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.16.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.16.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.16.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.17 | Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 18а (строит №15) до кк-20 Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 20а (строит №20) до кк-21 Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 20 (строит №21) до кк-24 Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 22а (строит.№13) до КК-24 Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 22 (строит.№12а) до КК-25 |  | г. Нижневартовск, Южный бассейн канализования | Материал | - | чугун | полимер | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 210,4 | 210,4 |  |  |
| 3.1.3.17.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.17.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.17.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.17.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.18 | Участок сети канализации от жилого дома по ул. Нефтяников 5б (строит.№15) |  | г. Нижневартовск, Южный бассейн канализования | Материал | - | чугун | полимер | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 62,1 | 62,1 |  |  |
| 3.1.3.18.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.18.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.18.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.18.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.19 | Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 18 (строит.№22а) до коллектора по ул. Омская |  | г. Нижневартовск, Южный бассейн канализования | Материал | - | чугун | полимер | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 74 | 74 |  |  |
| 3.1.3.19.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.19.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.19.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.19.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.20 | Участок сети канализации от здания Прачечной по ул. Менделеева 3а, Химчистки по ул. Менделеева 3 до коллектора по ул. Менделеева; Участок сети канализации от здания Бани по ул. Менделеева 7 до коллектора по ул. Менделеева |  | г. Нижневартовск, Южный бассейн канализования | Материал | - | чугун | полимер | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 300 | 300 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 281,5 | 281,5 |  |  |
| 3.1.3.20.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.20.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.20.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.20.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.21 | Участок сети канализации от Главного хирургического корпуса по ул. Ленина №18 до К-3; Участок сети канализации от Главного хирургического корпуса по ул. Ленина №18 до К-3;Участок сети канализации от Главного хирургического корпуса по ул. Ленина №18 до К-3; Участок сети канализации от Главного хирургического корпуса по ул. Ленина №18 до К-3 |  | г. Нижневартовск, Южный бассейн канализования | Материал | - | сталь | полимер | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 250 | 250 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 168,7 | 168,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 203,3 | 203,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 85,7 | 85,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 97 | 97 |  |  |
| 3.1.3.21.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.21.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.21.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.21.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.22 | Участок сети канализации от Родильного дома по ул. Ленина 20 КК-4; Участок сети канализации от Родильного дома по ул. Ленина 20 КК-5 |  | г. Нижневартовск, Южный бассейн канализования | Материал | - | чугун | полимер | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 243,4 | 243,4 |  |  |
| 3.1.3.22.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.22.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.22.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.22.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.23 | Участок сети канализации от Детской и взрослой поликлиники по ул. Нефтяников №9 до КК-4; Участок сети канализации от Детской и взрослой поликлиники по ул. Нефтяников №9 от КК-4 до КК-15 |  | г. Нижневартовск, Южный бассейн канализования | Материал | - | чугун | полимер | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 300 | 300 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 43,7 | 43,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 220,1 | 220,1 |  |  |
| 3.1.3.23.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.23.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.23.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.23.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.24 | Участок сети канализации от отделения патологии беременных по ул. Ленина 18 строение 11 |  | г. Нижневартовск, Южный бассейн канализования | Материал | - | сталь | полимер | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 50,8 | 50,8 |  |  |
| 3.1.3.24.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.24.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.24.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.24.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.25 | Участок сети канализации от Паталого-анатомического корпуса №2 по ул. Ленина 18 строение 6 |  | г. Нижневартовск, Южный бассейн канализования | Материал | - | сталь | полимер | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 75,4 | 75,4 |  |  |
| 3.1.3.25.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.25.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.25.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.25.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.26 | Участок сети канализации от здания Гинекологии по ул. Ленина №18 строение 10 до К-1; Участок сети канализации от здания Гинекологии по ул. Ленина №18 строение 10 до К-1; |  | г. Нижневартовск, Южный бассейн канализования | Материал | - | сталь | полимер | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 95,4 | 95,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 86,7 | 86,7 |  |  |
| 3.1.3.26.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.26.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.26.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.26.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.27 | Участок сети канализации от Санитарно- эпидемиологической станции по ул. Омская №15 до КК-13 |  | г. Нижневартовск, Южный бассейн канализования | Материал | - | сталь | полимер | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 100 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 40,7 | 40,7 |  |  |
| 3.1.3.27.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.27.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.27.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.27.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.28 | Участок сети канализации от пищеблока больничного комплекса по ул. Ленина №18 строение1 до КК№18 строение 1 до КК-38 (от кк-1 до кк-3); Участок сети канализации от пищеблока больничного комплекса по ул. Ленина №18 строение1 до КК№18 строение 1 до КК-38 (от КК-3 до КК-38) |  | г. Нижневартовск, Южный бассейн канализования | Материал | - | сталь | полимер | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 49,8 | 49,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 68,9 | 68,9 |  |  |
| 3.1.3.28.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.28.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.28.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.28.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.29 | Участок сети канализации от Бюро судебно-медицинской экспертизы по ул. Омская №13а до К-2 |  | г. Нижневартовск, Южный бассейн канализования | Материал | - | чугун | полимер | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 29,12 | 29,12 |  |  |
| 3.1.3.29.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.29.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.29.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.29.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.30 | Участок сети канализации от ДК «Октябрь» по ул. 60 лет Октября 11/2 от КК-19 до КК-21; Участок сети канализации от ДК «Октябрь» по ул. 60 лет Октября 11/2 от КК-21 до коллектора по ул. 60 лет Октября |  | г. Нижневартовск, Южный бассейн канализования | Материал | - | сталь | полимер | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 49 | 49 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 253,7 | 253,7 |  |  |
| 3.1.3.30.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.30.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.30.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.30.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.31 | Участок сети канализации от жилого дома по Комсомольскому бульвару №7 (строит.№26) до КК-4; Участок сети канализации от КК-4 до коллектора по Комсомольскому бульвару |  | г. Нижневартовск, Южный бассейн канализования | Материал | - | чугун | полимер | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 25,8 | 25,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 34,4 | 34,4 |  |  |
| 3.1.3.31.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.31.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.31.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.31.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.32 | Канализационный коллектор от Больничного комплекса до ул. Нефтяников |  | г. Нижневартовск, Южный бассейн канализования | Материал | - | чугун | полимер | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 300 | 300 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 224,3 | 224,3 |  |  |
| 3.1.3.32.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.32.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.32.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.32.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.33 | Участок сети канализации от здания Бани по ул. Таежная 7в до канализационного коллектора по ул. Таежная |  | г. Нижневартовск, Южный бассейн канализования | Материал | - | чугун | полимер | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 200 | 200 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 129,1 | 129,1 |  |  |
| 3.1.3.33.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.33.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.33.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.33.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.34 | Участок сети канализации от К-1 до К-3 (в сторону магазина Светлана) |  | г. Нижневартовск, квартал «Молодежный» | Материал | - | чугун | полимер | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 19 | 19 |  |  |
| 3.1.3.34.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.34.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.34.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.34.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.35 | Реконструкция сетей водоотведения входящих в состав участка «Участок сети канализации жилых домов №76,76б,80 по улице Северной Участок сети канализации жилых домов №76, 76б, 80 по улице Северной Участок сети канализации жилых домов №76, 76б, 80 по улице Северной» |  | г. Нижневартовск, ул. Северная | Материал | - | чугун | полимер | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 122,25 | 122,25 |  |  |
| 3.1.3.35.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.35.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.35.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.35.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.36 | Участок сети канализации Детского сада №66 по адресу: улице Пермская №11 ( стр.33) |  | г. Нижневартовск, ул. Пермская | Материал | - | чугун | полимер | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 58,7 | 58,7 |  |  |
| 3.1.3.35.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.35.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.35.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.35.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.37 | Участок сети канализации жилого дома №74 (стр.5) по улице Северной |  | г. Нижневартовск, ул. Северная | Материал | - | чугун | полимер | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 60,3 | 60,3 |  |  |
| 3.1.3.35.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.35.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.35.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3.35.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| Всего по пункту 3.1 группы 3 |  |  |  |  |  | 10 472,87 | 10 164,37 | - | - |
| 3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Реконструкция КОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, получение государственных и экологических экспертиз. Разработка рабочей документация по 1 этапу реконструкции КОС. | Подготовительный этап сбора и уточнения исходных данных для проектирования. Проектирование, прохождение государственных и экологических экспертиз. Разработка рабочей документации по 1 этапу площадки. | г. Нижневартовск Индустриальная, 121 | установленная мощность | тыс.м3/сут. | 60 | 62,8 | 2021 | 2025 |
| 3.2.1.2 | Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации по сооружениям осадка, получение государственных и экологических экспертиз |  | г. Нижневартовск Индустриальная, 121 | установленная мощность | тыс.м3/сут. | 60 | 62,8 | 2026 | 2027 |
| Итого по проектным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.3 | Реконструкция КОС 1 этап Реконструкция (приемная камера №1, здание механических решеток №1, песколовка горизонтальная двухсекционная №1, бункер песка №1, отстойник первичный радиальный диаметром 30 м №3, насосная станция сырого осадка, аэротенк трехкоридорный четырехсекционный №1, распределительная чаша вторичных отстойников №1, воздуходувная станция №1) | Соблюдение условий по нагрузкам и степени очистки согласно нормативно-технической документации. Выравнивание гидравлической нагрузки на отстойниках. Снижение застойных зон и выноса взвешенных веществ | Индустриальная, 121 Объект капитального строительства на площадке КОС №6 ОСК | установленная мощность | тыс. м3/сут. | 60 | 62,8 | 2021 | 2028 |
| Итого по строительно-монтажным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по п. 3.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Модернизация КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС- Совхозная | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку сточных вод | г. Нижневартовск, ул. Заводская 2 | установленная мощность | тыс.м3/сут. | 12* | 12* | 2022 | 2028 |
|  |  |  |  | Расход электроэнергии | кВт*ч / м3 | 0,246**** | 0,242**** |  |  |
| 3.1.1.1.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.2.2 | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС- РНС-1а |  | г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября 26 стр. 2 | установленная мощность | тыс.м3/сут. | 16,32* | 12* | 2022 | 2025 |
|  |  |  |  | Расход электроэнергии | кВт*ч / м3 | 0,246**** | 0,242**** |  |  |
| 3.1.1.1.1 | подготовка проектной документации |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.2 | приобретение материалов и оборудования |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.3 | строительно-монтажные работы |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.4 | ввод в эксплуатацию объекта |  |  | - | - | - | - |  |  |
| Итого по п. 3.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по пункту 3.2 группы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 7. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.1 | Техническое перевооружение (замена) ступенчатых решеток на КОС ЗМР-1***** | - | - | - | - | - | - | 2023 | 2024 |
| 3.1.1.1.1 | подготовка проектной документации | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.2 | приобретение материалов и оборудования | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.3 | строительно-монтажные работы | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.4 | ввод в эксплуатацию объекта | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 7.1.1.2 | Техническое перевооружение насосного парка ЦМО (шнековый насос)***** | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 |
| 3.1.1.1.1 | подготовка проектной документации | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.2 | приобретение материалов и оборудования | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.3 | строительно-монтажные работы | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.4 | ввод в эксплуатацию объекта | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 7.1.1.3 | Техническое перевооружение ленточного транспортера типа ТЛ-690 -1шт***** | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2025 |
| 3.1.1.1.1 | подготовка проектной документации | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.2 | приобретение материалов и оборудования | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.3 | строительно-монтажные работы | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.4 | ввод в эксплуатацию объекта | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 7.1.1.4 | Техническое перевооружение (замена) ЦМОО на КОС приобретение Решётки РС-500-800-750-П2,2***** | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2025 |
| 3.1.1.1.1 | подготовка проектной документации | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.2 | приобретение материалов и оборудования | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.3 | строительно-монтажные работы | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.4 | ввод в эксплуатацию объекта | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 7.1.1.5 | Приобретение машины комбинированной COMBI 3000 на базе шасси MAZ 63022J 6х6******* | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2025 |
| 3.1.1.1.1 | подготовка проектной документации | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.2 | приобретение материалов и оборудования | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.3 | строительно-монтажные работы | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.4 | ввод в эксплуатацию объекта | - | - | - | - | - | - |  |  |

В рамках инвестиционной программы ООО «Нижневартовские коммунальные системы» по развитию централизованной системы водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на 2024-2028 годы выполнение мероприятий планируется за счет средств предприятия, средств концессионера, кредитных средств, средств местного бюджета (Таблица 188)

Таблица 188 - Финансовый план ООО «Нижневартовские коммунальные системы» по развитию централизованной системы водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на 2024-2028 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Собственные средства | 691 482 | 124 584 | 167 534 | 79 125 | 192 591 | 127 648 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 196 802 | 31 526 | 26 786 | 41 847 | 60 058 | 36 587 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 168 497 | 40 997 | 43 963 | 0 | 44 516 | 39 021 |
| 1.3 | экономия расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы, экономия расходов (в том числе связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 326 182 | 52 061 | 96 785 | 37 278 | 88 018 | 52 040 |
| 2 | Привлеченные средства | 390 373 | 0 | 3 933 | 0 | 292 208 | 94 232 |
| 2.1 | кредиты | 390 373 | 0 | 3 933 | 0 | 292 208 | 94 232 |
| 2.2 | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 91 025 | 91 025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | местный бюджет | 91 025 | 91 025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по водоотведению |  | 1 172 880 | 215 609 | 171 467 | 79 125 | 484 799 | 221 880 |

В рамках 	Концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования город Нижневартовск, заключенного между муниципальным образованием город Нижневартовск, Обществом с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» и Ханты-Мансийским автономным округом-Югрой от 29.07.2020 №4 и дополнительного соглашения к нему от 25.07.2024 №3; на долгосрочную перспективу 2029-2035 годов планируется реализация мероприятий системы водоотведения, отраженных в таблице ниже (Таблица 189).

Таблица 189 - Основные технические характеристики мероприятий системы водоотведения в рамках  Концессионного соглашения от 29.07.2020 №4 на период 2029-2035 годов

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Период реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, НУР электроэнергии, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя реализации мероприятия |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до | после | год начала | год окончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкция, в том числе модернизация, существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция существующих сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Реконструкция сетей водоотведения Ду≥800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | - уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации; - снижение процента износа канализационных сетей | Магистральные канализационные коллектора г. Нижневартовска | диаметр / протяженность | Ду, мм / L, м | От Ду800 до Ду1600* / 4 213,65м. | От Ду800 до Ду1600* / 4 207,95 м. | 2021 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 370,65 | 2 364,95 | 2021 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  | 1 843,00 | 1 843,00 | 2024 | 2024 |
| 1.1.2. | Реконструкция сетей водоотведения 300мм<Ду<800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | - уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации; - снижение процента износа канализационных сетей | Уличные сети канализации г. Нижневартовска | диаметр / протяженность | Ду, мм / L, м | От Ду300 до Ду800* / 11281,32м. | От Ду300 до Ду800* / 11003,32м. | 2021 | 2048 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 829,7 | 830,4 | 2021 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  | 972,5 | 693,8 | 2024 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  | 3641,98 | 3641,98 | 2029 | 2033 |
|  |  |  |  |  |  | 321,66 | 321,66 | 2034 | 2038 |
|  |  |  |  |  |  | 2244,89 | 2244,89 | 2039 | 2043 |
|  |  |  |  |  |  | 3270,59 | 3270,59 | 2044 | 2048 |
| 1.1.3. | Реконструкция сетей водоотведения Ду≤300мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | - уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации; - снижение процента износа канализационных сетей | Уличные и внутриквартальные сети канализации г. Нижневартовска | диаметр / протяженность | Ду, мм / L, м | ОтДу100 до Ду300* / 38 451,03 | ОтДу100 до Ду300* / 38 341,64 | 2021 | 2048 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2225,98 | 2146,39 | 2021 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  | 7657,37 | 7627,57 | 2024 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  | 11155,37 | 11155,37 | 2029 | 2033 |
|  |  |  |  |  |  | 852,44 | 852,44 | 2034 | 2038 |
|  |  |  |  |  |  | 10140,64 | 10140,64 | 2039 | 2043 |
|  |  |  |  |  |  | 6419,23 | 6419,23 | 2044 | 2048 |
| 1.2. | Реконструкция, в том числе модернизация, существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Реконструкция КОС 1 этап Реконструкция (приемная камера №1, здание механических решеток №1, песколовка горизонтальная двухсекционная №1, бункер песка №1, отстойник первичный радиальный диаметром 30 м №3, насосная станция сырого осадка, аэротенк трехкоридорный четырехсекционный №1, распределительная чаша вторичных отстойников №1, воздуходувная станция №1) |  | г. Нижневартовск, Индустриальная, 121 | Установленная мощность | тыс. м3/сут | 60 | 62,8 | 2021 | 2028 |
| 1.2.2. | Реконструкция КОС 2 этап Реконструкция (Приемная камера №2; Здание механических решеток №2; Песколовка горизонтальная двухсекционная №1; Песколовка горизонтальная двухсекционная №2; Отстойник первичный радиальный диаметром 30 м №4; Аэротенк трехкоридорный четырехсекционный №1; Аэротенк трехкоридорный четырехсекционный №2; Распределительная чаша вторичных отстойников №2; Отстойник вторичный радиальный диаметром 30 м №7; Воздуходувная станция №1), Реконструкция иловых площадок (сооружения обработки осадка). |  | г. Нижневартовск, Индустриальная, 121 | Установленная мощность | тыс. м3/сут | 60 | 62,8 | 2029 | 2033 |
| 1.2.3. | Реконструкция КОС 3 этап Реконструкция (Отстойник первичный радиальный диаметром 30 м №5; Аэротенк трехкоридорный четырехсекционный №3; Отстойник вторичный радиальный диаметром 30 м №4; Отстойник вторичный радиальный диаметром 30 м №5; Воздуходувная станция №1; Аэрационный резервуар). |  | г. Нижневартовск, Индустриальная, 121 | Установленная мощность | тыс. м3/сут | 60 | 62,8 | 2034 | 2035 |
| 1.2.7. | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС города (17 шт.) (в том числе энергоаудит, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | Проведения мероприятий по модернизации технологической и электротехнической части на КНС нацелено снизить удельную норму расхода электроэнергии на транспортировку сточных вод. | Канализационные насосные станции (КНС), г. Нижневартовск. | Расход электроэнергии | тыс. кВт*ч | 4 501,40 | 3 696,10 | 2022 | 2030 |
| 1.2.8. | Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации, получение государственных и экологических экспертиз по «Реконструкции КОС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8.1 | Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, получение государственных и экологических экспертиз. Разработка рабочей документация по 1 этапу реконструкции КОС. | Подготовительный этап сбора и уточнения исходных данных для проектирования. Проектирование, прохождение государственных и экологических экспертиз. Разработка рабочей документации по 1 этапу площадки. | г. Нижневартовск Индустриальная, 121 | Установленная мощность | тыс. м3/сут | 60 | 62,8 | 2021 | 2025 |
| 1.2.8.2 | Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации по сооружениям осадка, получение государственных и экологических экспертиз | Подготовительный этап сбора и уточнения исходных данных для проектирования. Проектирование, прохождение государственных и экологических экспертиз. | г. Нижневартовск Индустриальная, 121 | Установленная мощность | тыс. м3/сут | 60 | 62,8 | 2026 | 2027 |

Так как предельный размер расходов на создание и реконструкцию объектов, которые предполагается осуществлять Концессионером в течение всего срока действия Концессионного соглашения от 29.07.2020 №4 определены общей суммой по этапам реализации 2029 – 2033, 2034 – 2038 годы, объемы финансирования в рамках настоящей работы определены в равных долях по годам.

В рамках 	постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 № 561-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство» (с изм. от 09.09.2024 № 328-п) и постановление Администрации города Нижневартовска от 28.06.2013 № 1304 (ред. от 31.07.2024) «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска» реализация мероприятий системы водоотведения не предусмотрена.

В рамках 	постановления Администрации города Нижневартовска от 25.09.2024 № 856 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска» в период 2025-2036 годов планируется реализация мероприятий за счет средств бюджета города (Таблица 190).

Таблица 190 – Характеристика мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры в рамках муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска»

| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта (планируемый объем инвестиций) (тыс. рублей) | Остаток стоимости на 01.01.2025 (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Муниципальный проект «Создание (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска | 5 шт. | 2017 - 2029 годы (проектно-изыскательские работы) | 141286,29 | 134966,4 |

Предлагаемые мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации должны обеспечить достижение значений плановых показателей развития централизованных систем водоотведения города Нижневартовска, повысить качество услуги водоотведения, обновить основные фонды эксплуатирующей организации, удовлетворить спрос на водоотведение перспективных абонентов.

Предложения по строительству и модернизации системы водоотведения города Нижневартовска представлены в таблице ниже (Таблица 191).

Таблица 191. Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы водоотведения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № ИП | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Общий объем финансирования, млн. руб. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ | 2 870,694 | 258,731 | 205,760 | 94,950 | 581,759 | 266,256 | 377,442 | 242,476 | 204,712 | 204,712 | 204,712 | 114,593 | 114,593 |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 2 735,728 | 258,731 | 205,760 | 94,950 | 581,759 | 266,256 | 242,476 | 242,476 | 204,712 | 204,712 | 204,712 | 114,593 | 114,593 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дополнительная эмиссия акций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 2 735,728 | 258,731 | 205,760 | 94,950 | 581,759 | 266,256 | 242,476 | 242,476 | 204,712 | 204,712 | 204,712 | 114,593 | 114,593 |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 134,966 | - | - | - | - | - | 134,966 | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 134,966 | - | - | - | - | - | 134,966 | - | - | - | - | - | - |
| 1. | Группа 1. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения | 1 932,768 | 98,849 | 98,781 | 13,785 | 466,545 | 115,932 | 317,580 | 182,614 | 144,850 | 144,850 | 144,850 | 102,067 | 102,067 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 1 797,802 | 98,849 | 98,781 | 13,785 | 466,545 | 115,932 | 182,614 | 182,614 | 144,850 | 144,850 | 144,850 | 102,067 | 102,067 |
|  | местный бюджет | 134,966 | - | - | - | - | - | 134,966 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Подгруппа 1.1. Строительство сооружений и головных насосных станций системы водоотведения | 134,966 | - | - | - | - | - | 134,966 | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 134,966 | - | - | - | - | - | 134,966 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска | 134,966 | - | - | - | - | - | 134,966 | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 134,966 |  |  |  |  |  | 134,966 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Подгруппа 1.2. Реконструкция (модернизация) сооружений и головных насосных станций системы водоотведения | 1 730,496 | 75,730 | 54,595 | 13,785 | 466,545 | 115,932 | 182,614 | 182,614 | 144,850 | 144,850 | 144,850 | 102,067 | 102,067 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 1 730,496 | 75,730 | 54,595 | 13,785 | 466,545 | 115,932 | 182,614 | 182,614 | 144,850 | 144,850 | 144,850 | 102,067 | 102,067 |
| 1.2.1. | Реконструкция КОС, в том числе | 578,697 | 4,649 | 39,893 | 13,785 | 435,011 | 85,360 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 578,697 | 4,649 | 39,893 | 13,785 | 435,011 | 85,360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, получение государственных и экологических экспертиз. Разработка рабочей документация по 1 этапу реконструкции КОС. | 44,542 | 4,649 | 39,893 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации по сооружениям осадка, получение государственных и экологических экспертиз | 5,520 | - | - | 2,400 | 3,120 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3 | Реконструкция КОС 1 этап Реконструкция (приемная камера №1, здание механических решеток №1, песколовка горизонтальная двухсекционная №1, бункер песка №1, отстойник первичный радиальный диаметром 30 м №3, насосная станция сырого осадка, аэротенк трехкоридорный четырехсекционный №1, распределительная чаша вторичных отстойников №1, воздуходувная станция №1) | 528,635 | - | - | 11,385 | 431,891 | 85,360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС- Совхозная | 62,106 | - | - | - | 31,534 | 30,572 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 62,106 | - | - | - | 31,534 | 30,572 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС- РНС-1а | 85,783 | 71,081 | 14,702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 85,783 | 71,081 | 14,702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Реконструкция КОС 2 этап Реконструкция (Приемная камера №2; Здание механических решеток №2; Песколовка горизонтальная двухсекционная №1; Песколовка горизонтальная двухсекционная №2; Отстойник первичный радиальный диаметром 30 м №4; Аэротенк трехкоридорный четырехсекционный №1; Аэротенк трехкоридорный четырехсекционный №2; Распределительная чаша вторичных отстойников №2; Отстойник вторичный радиальный диаметром 30 м №7; Воздуходувная станция №1), Реконструкция иловых площадок (сооружения обработки осадка). | 724,249 | - | - | - | - | - | 144,850 | 144,850 | 144,850 | 144,850 | 144,850 | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 724,249 |  |  |  |  |  | 144,850 | 144,850 | 144,850 | 144,850 | 144,850 |  |  |
| 1.2.5. | Реконструкция КОС 3 этап Реконструкция (Отстойник первичный радиальный диаметром 30 м №5; Аэротенк трехкоридорный четырехсекционный №3; Отстойник вторичный радиальный диаметром 30 м №4; Отстойник вторичный радиальный диаметром 30 м №5; Воздуходувная станция №1; Аэрационный резервуар). | 204,133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,067 | 102,067 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 204,133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,067 | 102,067 |
| 1.2.6. | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС города (17 шт.) (в том числе энергоаудит, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | 75,528 | - | - | - | - | - | 37,764 | 37,764 | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 75,528 |  |  |  |  |  | 37,764 | 37,764 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Подгруппа 1.3. Техническое перевооружение сооружений и головных насосных станций системы водоотведения, иные мероприятия, с целью улучшения надежности и качества системы водоотведения | 67,305 | 23,119 | 44,186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 67,305 | 23,119 | 44,186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1. | Техническое перевооружение (замена) ступенчатых решеток на КОС ЗМР-1 | 17,196 | 17,196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 17,196 | 17,196 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Техническое перевооружение насосного парка ЦМО (шнековый насос) | 5,923 | 5,923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 5,923 | 5,923 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Техническое перевооружение ленточного транспортера типа ТЛ-690 -1шт | 1,706 | - | 1,706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 1,706 | - | 1,706 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Техническое перевооружение (замена) ЦМОО на КОС приобретение Решётки РС-500-800-750-П2,2 | 1,853 | - | 1,853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 1,853 | - | 1,853 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Приобретение машины комбинированной COMBI 3000 на базе шасси MAZ 63022J 6х6 | 40,627 | - | 40,627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 40,627 | - | 40,627 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Группа 2. Строительство, реконструкция и модернизация линейных объектов систем водоотведения | 937,926 | 159,881 | 106,980 | 81,165 | 115,214 | 150,324 | 59,862 | 59,862 | 59,862 | 59,862 | 59,862 | 12,527 | 12,527 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 937,926 | 159,881 | 106,980 | 81,165 | 115,214 | 150,324 | 59,862 | 59,862 | 59,862 | 59,862 | 59,862 | 12,527 | 12,527 |
| 2.1. | Подгруппа 2.1. Строительство линейных объектов систем водоотведения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Подгруппа 2.2. Замена, реконструкция или модернизация линейных объектов систем водоотведения | 937,926 | 159,881 | 106,980 | 81,165 | 115,214 | 150,324 | 59,862 | 59,862 | 59,862 | 59,862 | 59,862 | 12,527 | 12,527 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 937,926 | 159,881 | 106,980 | 81,165 | 115,214 | 150,324 | 59,862 | 59,862 | 59,862 | 59,862 | 59,862 | 12,527 | 12,527 |
| 2.2.1. | Реконструкция сетей водоотведения Ду≥800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы), в том числе | 157,765 | 157,765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 157,765 | 157,765 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Реконструкция участка сети «Напорный канализационный трубопровод от ГКНС-1А до Приемной камеры на территории Канализационно-очистных сооружений» | 157,765 | 157,765 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Реконструкция сети водоотведения 300мм<Ду<800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы), в том числе | 275,429 | 1,200 | 52,348 | 1,744 | 45,143 | - | 32,159 | 32,159 | 32,159 | 32,159 | 32,159 | 7,101 | 7,101 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 275,429 | 1,200 | 52,348 | 1,744 | 45,143 | - | 32,159 | 32,159 | 32,159 | 32,159 | 32,159 | 7,101 | 7,101 |
| 2.2.2.1 | Канализационный коллектор по улице 60 лет Октября (ул.№2) от ул. Мусы Джалиля (ул.№7) Канализационный коллектор по улице Мусы Джалиля (ул. №7) (от колодца гашения до ул. 60 лет Октября (ул.№2)) | 53,548 | 1,200 | 52,348 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.2 | Реконструкция сетей водоотведения, входящих в состав участка «Участок канализационного коллектора по ул. Нефтяников (от ул. Мира до ул. Ленина)» | 46,887 | - | - | 1,744 | 45,143 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Реконструкция сети водоотведения Ду≤300мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы), в том числе | 504,732 | 0,916 | 54,631 | 79,421 | 70,070 | 150,324 | 27,703 | 27,703 | 27,703 | 27,703 | 27,703 | 5,426 | 5,426 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 504,732 | 0,916 | 54,631 | 79,421 | 70,070 | 150,324 | 27,703 | 27,703 | 27,703 | 27,703 | 27,703 | 5,426 | 5,426 |
| 2.2.3.1 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 32 (строит.№26); | 10,275 | 0,158 | 10,117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.2 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 8 (строит.№24); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 4 (строит.№25); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 12 (строит.№43и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 6а (строит.№9); | 40,553 | 0,758 | 39,794 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.3 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 28а (строит.№12); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 30а (строит.№11); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 28 (строит.№27); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 30 (строит.№10); | 2,648 | 0,000 | 0,304 | 2,344 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.4 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 24 (строит.№21); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 22 (строит.№22); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 20 (строит.№8); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 20 (строит.№8); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 16 (строит.№40и); | 7,757 | 0,000 | 0,855 | 6,902 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.5 | Участок сети канализации от школы №31 (бывший д/с 40) по ул. Северная 8б (строит.№48); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 18 (строит.№35); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 14 (строит.№23); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 14 (строит.№23); | 5,918 | 0,000 | 0,652 | 5,266 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.6 | Участок сети канализации АБК (УДДУС и СС) по ул. М.Жукова 38а (строит.№49а) Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 19а (строит.№\84); Участок сети канализации от ЦТП по ул. Мира 13 строение1 (строит.№57и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 15 (строит.№39аи) и ж/д по ул. Мира 13 (строит.№39и) ; Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 15 (строит.№39аи) и ж/д по ул. Мира 13 (строит.№39и) | 51,467 | 0,000 | 1,423 | 50,045 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.7 | Участок сети канализации от школы №18 по ул. Мира 13а (строит.№51и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 7 (строит.№25и); | 5,757 | 0,000 | 0,654 | 5,103 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.8 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 5а (строит.№14и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 3а (строит.№17); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 26а (строит.№13); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 26а (строит.№13); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 26 (строит.№28); | 7,693 | 0,000 | 0,832 | 6,861 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.9 | Участок сети канализации от школы №31 по ул. М.Жукова 16а (строит.№50); Участок сети канализации от школы №31 по ул. М.Жукова 16а (строит.№50); Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 22 (строит.№15) Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 24 (строит.№3) Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 20 (строит.№2) | 50,091 | 0,000 | 0,000 | 1,493 | 48,598 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.10 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 32 (строит.№9); Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 30 (строит.№16); | 2,686 | 0,000 | 0,000 | 0,318 | 2,368 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.11 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 16 (строит.№18) Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 18 (строит.№1) Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 14 (строит.№29и) | 4,397 | 0,000 | 0,000 | 0,521 | 3,876 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.12 | Участок сети канализации от НКВД по ул. Пионерская 5а (строит№41) до КК-13 | 3,158 | 0,000 | 0,000 | 0,361 | 2,797 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.13 | Участок сети канализации от жилых домов по ул. Пионерская №9 (строит№31), №11 (строит.№31а) до КК-37 Участок сети канализации от жилого дома по проспекту Победы №12 (строит.№30) до кк-5 | 1,675 | 0,000 | 0,000 | 0,208 | 1,467 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.14 | Участок сети канализации от жилых домов по проспекту Победы№12а (строит№30а),№8а (строит №33а) до КК-23 | 3,055 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,134 | 2,921 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.15 | Участок сети канализации от жилых домов по проспекту Победы№14а (строит№27), №14б (строит№27) от кафе по проспекту Победы №14в (строите.№27) до КК-11 | 3,606 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,158 | 3,448 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.16 | Участок сети канализации от жилого дома по проспекту победы №6а (строит.№28) от здания кафе «Молодежное» по проспекту Победы №6в (строит№28) КК-19 | 1,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,053 | 1,151 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.17 | Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 18а (строит №15) до кк-20 Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 20а (строит №20) до кк-21 Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 20 (строит №21) до кк-24 Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 22а (строит.№13) до КК-24 Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 22 (строит.№12а) до КК-25 | 3,895 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,171 | 3,725 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.18 | Участок сети канализации от жилого дома по ул. Нефтяников 5б (строит.№15) | 1,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 1,099 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.19 | Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 18 (строит.№22а) до коллектора по ул. Омская | 1,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060 | 1,310 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.20 | Участок сети канализации от здания Прачечной по ул. Менделеева 3а, Химчистки по ул. Менделеева 3 до коллектора по ул. Менделеева; Участок сети канализации от здания Бани по ул. Менделеева 7 до коллектора по ул. Менделеева | 5,685 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,254 | 5,431 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.21 | Участок сети канализации от Главного хирургического корпуса по ул. Ленина №18 до К-3; Участок сети канализации от Главного хирургического корпуса по ул. Ленина №18 до К-3;Участок сети канализации от Главного хирургического корпуса по ул. Ленина №18 до К-3; Участок сети канализации от Главного хирургического корпуса по ул. Ленина №18 до К-3 | 35,183 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,498 | 33,684 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.22 | Участок сети канализации от Родильного дома по ул. Ленина 20 КК-4; Участок сети канализации от Родильного дома по ул. Ленина 20 КК-5 | 4,506 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,197 | 4,309 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.23 | Участок сети канализации от Детской и взрослой поликлиники по ул. Нефтяников №9 до КК-4; Участок сети канализации от Детской и взрослой поликлиники по ул. Нефтяников №9 от КК-4 до КК-15 | 5,254 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,234 | 5,020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.24 | Участок сети канализации от отделения патологии беременных по ул. Ленина 18 строение 11 | 0,941 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,041 | 0,899 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.25 | Участок сети канализации от Паталого-анатомического корпуса №2 по ул. Ленина 18 строение 6 | 1,396 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,061 | 1,335 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.26 | Участок сети канализации от здания Гинекологии по ул. Ленина №18 строение 10 до К-1; Участок сети канализации от здания Гинекологии по ул. Ленина №18 строение 10 до К-1; | 3,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,144 | 3,146 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.27 | Участок сети канализации от Санитарно- эпидемиологической станции по ул. Омская №15 до КК-13 | 0,754 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,033 | 0,721 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.28 | Участок сети канализации от пищеблока больничного комплекса по ул. Ленина №18 строение1 до КК№18 строение 1 до КК-38 (от кк-1 до кк-3); Участок сети канализации от пищеблока больничного комплекса по ул. Ленина №18 строение1 до КК№18 строение 1 до КК-38 (от КК-3 до КК-38) | 2,133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,093 | 2,039 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.29 | Участок сети канализации от Бюро судебно-медицинской экспертизы по ул. Омская №13а до К-2 | 0,539 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,024 | 0,516 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.30 | Участок сети канализации от ДК «Октябрь» по ул. 60 лет Октября 11/2 от КК-19 до КК-21; Участок сети канализации от ДК «Октябрь» по ул. 60 лет Октября 11/2 от КК-21 до коллектора по ул. 60 лет Октября | 5,558 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,243 | 5,315 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.31 | Участок сети канализации от жилого дома по Комсомольскому бульвару №7 (строит.№26) до КК-4; Участок сети канализации от КК-4 до коллектора по Комсомольскому бульвару | 1,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,047 | 1,035 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.32 | Канализационный коллектор от Больничного комплекса до ул. Нефтяников | 65,205 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,757 | 62,448 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.33 | Участок сети канализации от здания Бани по ул. Таежная 7в до канализационного коллектора по ул. Таежная | 2,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,572 | 0,638 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.34 | Участок сети канализации от К-1 до К-3 (в сторону магазина Светлана) | 5,593 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,236 | 5,357 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.35 | Реконструкция сетей водоотведения входящих в состав участка «Участок сети канализации жилых домов №76,76б,80 по улице Северной Участок сети канализации жилых домов №76, 76б, 80 по улице Северной Участок сети канализации жилых домов №76, 76б, 80 по улице Северной» | 3,103 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,801 | 2,301 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.36 | Участок сети канализации Детского сада №66 по адресу: улице Пермская №11 ( стр.33) | 2,392 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,051 | 1,341 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.37 | Участок сети канализации жилого дома №74 (стр.5) по улице Северной | 2,187 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,052 | 1,135 |  |  |  |  |  |  |  |

# 10. Перспективная схема газоснабжения городского округа

## 10.1 Существующее положение в системе газоснабжения

Газоснабжение города Нижневартовска осуществляется на базе попутного нефтяного отбензиненного газа, поступающего из магистральных газопроводов «Парабель-Кузбасс», «Уренгой-Челябинск», а также с Нижневартовского ГПЗ (НВГПЗ).

Из магистрального газопровода и Нижневартовского газоперерабатывающего завода (НВГПЗ) в городскую распределительную сеть газ подается через газораспределительную станцию (ГРС-2 и, частично, ГРС НВГПЗ).

ГРС-2 располагается в 300 м северо-восточнее перекрестка автодорог «Нижневартовск – Радужный» и «1-й тракторный путь». ГРС введена в эксплуатацию в 2007 году и имеет проектную производительность 150 000 куб. м/ч. На ГРС природный газ подается по магистральному газопроводу-отводу диаметром 325 мм от магистрального газопровода высокого давления (МГВД) «Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель».

По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 3-х ступенчатая:

- 	от ГРС-2 и НВГПЗ подключены газопроводы высокого давления I категории (1,2 МПа), подводящие газ к котельным и пунктам редуцирования газа (далее по тексту ПРГ);

- 	от ПРГ подключены газопроводы среднего давления (0,3 МПа), так же от ПРГ подключены сети низкого давления (до 0,005 МПа).

На ГРС осуществляются следующие основные технологические процессы:

-	очистка газа от твердых и жидких примесей;

-	снижение давления (редуцирование);

-	одоризация;

-	учет количества (расхода) газа перед подачей его потребителю.

Основное назначение ГРС - снижение давления газа и поддержание его на заданном уровне. На выходе из ГРС обеспечивается подача заданного количества газа с поддержанием рабочего давления в соответствии с договором между газоснабжающей организацией и потребителем с точностью до 10%.

Надежность и безопасность эксплуатации ГРС обеспечивается:

а) Периодическим контролем состояния технологического оборудования и систем;

б) Поддержанием их в исправном состоянии за счет своевременного выполнения ремонтно-профилактических работ;

в) Своевременной модернизацией и реновацией морально и физически изношенных оборудования и систем;

г) Соблюдением требований к зоне минимальных расстояний до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений;

д) Своевременным предупреждением и ликвидацией отказов.

В состав газораспределительной станции входят:

I - узлы:

- 	переключения станции;

- 	очистки газа;

- 	предотвращения гидратообразования;

- 	редуцирования газа;

- 	подогрева газа;

- 	коммерческого измерения расхода газа;

- 	одоризации газа;

- 	автономного энергопитания;

- 	отбора газа на собственные нужды;

II - системы:

- 	контроля и автоматики;

- 	связи и телемеханики;

- 	электроосвещения, молниезащиты, защиты от статического электричества;

- 	электрохимзащиты;

- 	отопления и вентиляции;

- 	охранной сигнализации;

- 	контроля загазованности.

Узел переключения ГРС предназначен для переключения потока газа высокого давления с автоматического на ручное регулирование давления по обводной линии, а также для предотвращения повышения давления в линии подачи газа потребителю с помощью предохранительной арматуры.

В узле переключения ГРС установлено следующее оборудование:

-	краны с пневмоприводом на газопроводах входа и выхода;

-	предохранительные клапаны с переключающими трехходовыми кранами на каждом выходном газопроводе и свечой для сброса газа;

-	изолирующие устройства на газопроводах входа и выхода для сохранения потенциала катодной защиты при раздельной защите внутриплощадочных коммуникаций ГРС и внешних газопроводов;

-	свеча на входе ГРС для аварийного сброса газа из технологических трубопроводов;

-	обводная линия, соединяющая газопроводы входа и выхода ГРС, обеспечивающая кратковременную подачу газа потребителю, минуя ГРС. Обводная оснащена двумя кранами: первый - по ходу газа отключающий кран; второй - для дросселирования кран-регулятор. Обводная линия оснащена приборами контроля параметров газа.

Узел очистки газа ГРС предназначен для предотвращения попадания механических (твердых и жидких) примесей в технологическое и газорегуляторное оборудование, средства контроля и автоматики ГРС и потребителя.

Узел предотвращения гидратообразований предназначен для предотвращения обмерзания арматуры и образования кристаллогидратов в газопроводных коммуникациях и арматуре.

Узел редуцирования газа предназначен для снижения и автоматического поддержания заданного давления газа, подаваемого потребителю.

Линии редуцирования газа оборудованы сбросными свечами.

Узел учета газа предназначен для учета количества расхода газа с помощью различных расходомеров и счетчиков.

Узел одоризации газа предназначен для добавления в газ веществ с резким неприятным запахом (одорантов). Это позволяет своевременно обнаруживать утечки газа по запаху без специального оборудования. Для одоризации газа применяется этилмеркаптан (не менее 16 г на 1000 м3).

Узел одоризации установлен на выходе станции после обводной линии. Подача одоранта производится автоматически.

На ГРС установлены емкости для хранения одоранта. Заправка их производилась не чаще 1 раза в 2 мес.

Давление газа измеряется с помощью манометров, размещенных на входном газопроводе, выходном газопроводе, перед и за фильтром, перед газовым счетчиком, на байпасе, за регулятором давления и на линии редуцирования. Давление газа на входе и выходе регистрируется в регистрационном устройстве.

Дросселирование газа осуществляется в несколько потоков, на каждом из которых установлен соответствующий регулятор давления.

Снижение давления газа на ГРС приводит к существенному снижению его температуры, что может привести к образованию гидратов, обмерзанию регулирующих клапанов, запорной арматуры, приборов и трубопроводов. Поэтому на газораспределительной станции применяется система подогрева природного газа. Подогрев производится перед редуктором, так чтобы температура газа поддерживалась на приемлемом уровне после понижения давления, чтобы исключить эффект гидратообразования в газораспределительной сети.

Принципиальная схема ГРС представлена на рисунке ниже (Рисунок 32).

Рисунок 32 – Принципиальная схема ГРС

Один раз в год ГРС останавливается для выполнения ремонтно-профилактических работ.

Здание ГРС оборудовано системами отопления, вентиляции, электротехническими устройствами, средствами телефонной и диспетчерской связи, оборудованием канала телемеханики и системой телемеханики.

ГРС имеет линию электроснабжения, устройства электрохимзащиты, контроля загазованности и охранной сигнализации от несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу ГРС.

Для подключения непосредственно потребителей в системе газоснабжения города Нижневартовска используются либо шкафные газорегуляторные пункты (ШРП), либо газорегуляторные пункты шкафного типа (ГРПШ).

ГРС подает газ в город по газопроводам высокого (1,2 МПа) давления 1 категории диаметром 720-530 мм. НВГПЗ подает газ по газопроводу высокого давления 1 категории диаметром 530 мм, среднего и низкого давления. Непосредственно к потребителям газ поступает по газопроводным вводам.

Так же для газоснабжения потребителей предусмотрен аварийный источник газоснабжения – узел редуцирования. Узел редуцирования принадлежит ООО «Нижневартовский ГПК». Газ к нему поступает из газопровода Парабель-Кузбасс.

Характеристики газорегуляторных пунктов приведены в таблице ниже (Таблица 192).

Таблица 192 – Характеристики газорегуляторных пунктов

| № п/п | Наименование | Давление газа на входе, кгс/см2 | Давление газа на выходе, кгс/см2 | Производительность нм3/ч (пропускная способность регулятора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ГРП ЗАО «Автохолдинг» |  |  |  |
| 2 | ГРП ООО «Кварт» | 12 | 3 | 2925 |
| 3 | ГРП ЛПДС АО «Транснефть-Сибирь» | 12 | 0,6 | 900 |
| 4 | ГРП ЦРС АО «Транснефть-Сибирь» | 12 | 1 | 900 |
| 5 | ГРП кот. АО «СибурТюменьГаз» | 12 | 0,5 | До 1000 |
| 6 | ГРП кот. ЗАО «Нобили» |  |  |  |
| 7 | ГРУ кот. АЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск» |  |  |  |
| 8 | ГРУ кот. ИП Макаров Р.Н. | 0,3 | 0,0022 |  |
| 9 | ПГБ ООО «ЛесСтройРеконструкция» | 11,8 | 4 | 2400 |
| 10 | ПГБ ООО «Экспром-Сервис» | 12 | 2,2 | 2 регулятора по 2100 м3/ч. Всего 4200 м3/ч. |
| 11 | ПГБ ИП Рудевич Е.Б. | Проектируемый объект | Нет данных | Нет данных |

Узел редуцирования газа и газопровод к нему предназначены для бесперебойного снабжения природным газом потребителей города Нижневартовска. Подача газа через него производится только в аварийных случаях и непродолжительное время. Его используют два дня в году во время профилактических работ на ГРС. Узел редуцирования расположен на территории Нижневартовского ГПЗ, на площадке узла замера сухого газа. Точкой врезки является первая линия узла замера газа. Границей раздела является фланец задвижки № 1 Ø530 мм. Производительность узла не менее 150 000 м3/ч. Давление на входе – рабочее 36,0 кгс/см2, максимальное 55,0 кгс/см2, на выходе 12 кгс/см2. Для удобства обслуживания предусмотрены мостки и площадки. Прокладка трубопроводов надземная на металлических опорах и по существующей эстакаде. Изоляция трубопроводов – минераловатные маты, покрытые оцинкованной сталью.

Описание технологической схемы, контроля и автоматики.

Отбензиненный газ с технологических установок завода давлением 55,0 кгс/см2 поступает на узел редуцирования по трубопроводу Dy300 мм через диафрагму учета газа F-HB1 (бывшая линия газа на Сургут).

Узел редуцирования (УР) состоит из двух линий автоматического регулирования, каждая из которых оснащена регуляторами прямого действия РД-1, РД-2 типа РД-100-64, установленными между двумя отключающими шаровыми кранами.

На узле редуцирования газа шаровые краны:

- 	№ 9, К-3А, К-3Б, К-5А, К-5Б имеют местное управление;

- 	№ К-1, К-2 имеют местное и дистанционное управление с операторной ПОЗиС-2.

В целях бесперебойной работы УР, в случае ремонта или замены регуляторов РД-1, РД-2, предусмотрена линия ручного редуцирования (байпас), снабженная шаровым краном № К-1 и задвижкой № 3-1.

В зависимости от потребности газа в работе может находиться одна или две линии редуцирования.

Контроль над давлением и температурой на входе газа в УР осуществляется дистанционно со щита управления в операторной ПОЗиС-2 по приборам: PIR-2011, TIR-1011 и по месту: PI-2001, NI-1001.

Контроль над давлением и температурой на выходе газа из УР осуществляется дистанционно со щита управления в операторной ПОЗиС-2 по приборам: PIR-2021, TIR-1021 и по месту: PI-2002, NI-1002.

На каждой линии редуцирования, в том числе и на байпасе, установлены сигнализирующие манометры: PIA-2031, PIA-2041, PISA-2051 о понижении или повышении давления на УР с выводом звукового и светового сигнала на щит управления в операторную ПОЗиС-2. При срабатывании сигнализации PISA-2051 происходит автоматическое закрытие шаровых кранов № К-1, К-2.

Для защиты трубопровода от превышения давления на выходе с УР установлены два предохранительных клапана: рабочий (Руст=12,8 кгс/см2) и резервный (Руст=12,8 кгс/см2), со сбросом давления в факельную систему завода.

Предусмотрена продувка всех линий редуцирования на свечу.

Отбензиненный газ, пройдя линии редуцирования, объединяется в один трубопровод Dy 500 мм и направляется через узел одоризации к потребителям.

Основными потребителями природного газа являются котельные города.

Транспортировка природного газа от ГРС до газорегуляторных пунктов и, далее – потребителям, осуществляется по системе газопроводов.

Материал газопроводов – сталь, полиэтилен. Прокладка выполнена преимущественно подземным способом. По принципу построения сети газоснабжения выполнены по тупиковой схеме.

В систему газоснабжения здания входят следующие элементы: ввод, распределительный газопровод, стояки, поэтажные подводки, запорная арматура, газовые приборы, в отдельных случаях - контрольно-измерительные устройства. Внутри здания газопроводы проложены открыто и смонтированы из стальных труб на сварке с разъемными резьбовыми или фланцевыми соединениями в местах установки запорной арматуры и газовых приборов, регуляторов давления.

Запорная арматура внутри зданий установлена на вводе, на ответвлениях к каждому газовому прибору или агрегату, перед газовыми горелками и запальниками, на продувочных трубопроводах, внизу каждого стояка.

Газопроводы прикреплены к стенам зданий с помощью хомутов, крючьев, подвесок, кронштейнов на расстоянии, обеспечивающем монтаж, ремонт и осмотр трубопроводов.

При подаче газа ввод и распределительный трубопровод располагаются с внешней стороны здания. В местах пересечения фундаментов, перекрытий, стен, перегородок, лестничных площадок газопроводы заключены в футляры из стальных труб с кольцевым зазором не менее 5 - 10 мм и с возвышением над уровнем пола не менее чем на 30 мм. Зазор между трубой и футляром заделывают просмоленной паклей, резиновыми втулками или другими эластичными материалами. На этих участках не должно быть стыковых соединений. Длина футляра должна соответствовать полной толщине пересекаемой конструкции. Все газопроводы окрашены масляной водостойкой краской.

Все горизонтальные прокладки газопроводов выполнены на высоте не менее 2,2 м с креплением труб с помощью скоб, крючьев, хомутов, кронштейнов.

На промышленных предприятиях, где предусматривается оборудование, потребляющее газ высокого давления, прокладка ввода осуществляется непосредственно в помещение, где будет использован газ.

Если требуется редуцирование газа, то газорегуляторные установки размещаются непосредственно на вводе снаружи здания или в помещении предприятия с устройством огнезащитного (металлического) шкафа или изолированного специального помещения.

Для прокладки вводов и газовой сети в зданиях применяют стальные бесшовные трубы по ГОСТ 8731-87 и ГОСТ 11017-80. Трубы соединяют сваркой при тщательном контроле ее качества. Резьбовые и фланцевые соединения применяют только при монтаже газовых и измерительных приборов.

Обеспечение природным газом потребителей осуществляет ООО «Нижневартовскгаз» по распределительным газопроводам, которые находятся на балансе Администрации города Нижневартовск и переданы в аренду ООО «Нижневартовскгаз» по договорам аренды и по газопроводу, который по договору купли-продажи № 24/14 от 02.07.2015 между ООО «Сибирский пивоваренный завод» (Продавец) и ООО «Нижневартовскгаз» (Покупатель) принадлежит ООО «Нижневартовскгаз».

Часть газопроводов (в основном, газопроводы-отводы от магистральных сетей) принадлежат абонентам и обслуживаются по договору ООО «Нижневартовскгаз».

Для строительства всех газопроводов выполнен комплекс проектно-изыскательских работ.

Перечень газопроводов, принадлежащих ООО «Нижневартовскгаз», представлен в таблице ниже (Таблица 193).

Таблица 193– Перечень газопроводов, принадлежащих ООО «Нижневартовскгаз»

| № п/п | Наименование газопровода | Наименование участка газопровода | Условный диаметр, мм | Матери-ал труб | Протяженность, м |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Наруж-ной про-кладки | Подзем-ной про-кладки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Газопровод высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Западный промышленный узел, Панель 16 (ООО «Сибирский пивоваренный завод» | Газопровод до ПГБ ООО «Сибирский пивоваренный завод» (ул. Северная № 9П) | 57 | сталь | 501,25 |  | 501,25 | 2011 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 501,25 | 0 | 501,25 |  |
| 2 | Газоперерабатывающий завод (ГПЗ) – газораспределительная станция № 2 (ГРС № 2) – газораспределительный пункт совхоза «Нижневартовский» (ГРП) - Котельная ПТВМ | Участок газопровода высокого давления ГПЗ - площадка ГРС | 530 | сталь | 9600 |  | 9600 | 1977 |
| 3 |  | Участок газопровода высокого давления площадка ГРС - точка врезки на ГРП котельной № 2 | 530 | сталь | 2650 |  | 2650 | 1978 |
| 4 |  | Участок газопровода высокого давления площадка ГРС - ГГРП от ПК-0 до ПК-9+50 | 530 | сталь | 618 | 108 | 510 | 1978 |
| 5 |  | Участок газопровода высокого давления от точки врезки на ГРП котельной № 2 до точки врезки на ГГРП | 530 | сталь | 933 |  | 933 | 1982 |
| 6 |  | Участок газопровода высокого давления от точки врезки до ГРП котельной № 2 | 325 | сталь | 79 |  | 79 | 1982 |
| 7 |  | Участок газопровода высокого давления от ГРС-2 до точки врезки на котельную № 3 | 720 | сталь | 7171 |  | 7171 | 1983 |
| 8 |  | Участок газопровода высокого давления от точки врезки до ГРП-2 котельной № 3 | 325 | сталь | 5 | 5 |  | 1983 |
| 9 |  | Участок газопровода высокого давления от ГРС-2 до котельной № 3 | 530 | сталь | 252 |  | 252 | 1983 |
| 10 |  | Участок газопровода высокого давления от котельной № 3 до котельной совхоза «Нижневартовский» | 530 | сталь | 7025 |  | 7025 | 1986 |
| 11 |  | Участок газопровода высокого давления от котельной № 3 до котельной совхоза «Нижневартовский» | 325 | сталь | 10,5 |  | 10,5 | 1986 |
| 12 |  | Участок газопровода высокого давления от котельной № 3 до котельной № 8 совхоза «Нижневартовский» | 89 | сталь | 99,4 | 99,4 |  | 1995 |
| 13 |  | Участок газопровода высокого давления от точки врезки до ГРП гостиницы «Альберта Хаус» | 89 | сталь | 57 |  | 57 | 1995 |
| 14 | Газоперерабатывающий завод (ГПЗ) – газораспределительная станция № 2 (ГРС № 2) – газораспределительный пункт совхоза «Нижневартовский» (ГРП) - Котельная ПТВМ | Участок газопровода высокого давления перемычка от одоризационной установки до ГРС-2 в промзоне | 720 | сталь | 2715 |  | 2715 | 1983 |
| 15 |  | Участок газопровода высокого давления от ГГРП до котельной 1а | 530 | сталь | 1295 |  | 1295 | 1982 |
| 16 |  | Участок газопровода высокого давления от точки врезки до задвижки № 18 | 530 | сталь | 40 |  | 40 | 1980 |
| 17 |  | Участок газопровода высокого давления от задвижки № 18 до ГРПБ | 219 | сталь | 25,88 |  | 25,88 | 2008 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 32575,78 | 212,4 | 32363,38 |  |
| Газопровод среднего давления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Газоснабжение завода «Татра» | От ГГРП до котельной № 1а | 325 | сталь | 1295 |  | 1295 | 1980 |
| 19 |  | От ГГРП до котельной № 2 | 325 | сталь | 933 |  | 933 | 1980 |
| 20 |  | От ГРП котельной № 2 до завода «Татра» | 325 | сталь | 1650 |  | 1650 | 1980 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 3878 |  | 3878 |  |
| Газопровод низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Газопровод низкого давления I микрорайона | Газопровод низкого давления к дому № 2а по ул. Менделеева (с вводами) | 50 | сталь | 84,31 |  | 84,31 | 1974 |
| 22 |  | Газопровод низкого давления к домам № 2 по ул. Менделеева и № 1 по ул. 60 лет Октября | 150 | сталь | 157,01 |  | 157,01 | 1974 |
| 23 |  | Газопровод низкого давления к домам № 2 по ул. Менделеева и № 1 по ул. 60 лет Октября | 125 | сталь | 77,03 |  | 77,03 | 1974 |
| 24 |  | Газопровод низкого давления к домам № 2 по ул. Менделеева и № 1 по ул. 60 лет Октября (вводы) | 50 | сталь | 75,48 |  | 75,48 | 1974 |
| 25 |  | Газопровод низкого давления к домам № 4 и № 4а по ул. Менделеева | 125 | сталь | 53,69 |  | 53,69 | 1974 |
| 26 |  | Газопровод низкого давления к домам № 4 и № 4а по ул. Менделеева | 100 | сталь | 76,9 |  | 76,9 | 1974 |
| 27 |  | Газопровод низкого давления к домам № 4 и № 4а по ул. Менделеева (вводы) | 50 | сталь | 14,02 |  | 14,02 | 1979 |
| 28 |  | Газопровод низкого давления к дому № 4б по ул. Менделеева (вводы) | 70 | сталь | 83,49 |  | 83,49 | 1974 |
| 29 | Газопровод низкого давления I микрорайона | Газопровод низкого давления к дому № 4б по ул. Менделеева (вводы) | 50 | сталь | 24,95 |  | 24,95 | 1974 |
| 30 |  | Газопровод низкого давления к дому № 6 по ул. Менделеева (вводы) | 100 | сталь | 155,05 |  | 155,05 | 1974 |
| 31 |  | Газопровод низкого давления к дому № 6 по ул. Менделеева (вводы) | 50 | сталь | 49,91 |  | 49,91 | 1974 |
| 32 |  | Газопровод низкого давления к дому № 8а по ул. Менделеева (вводы) | 100 | сталь | 51,15 |  | 51,15 | 1974 |
| 33 |  | Газопровод низкого давления к дому № 8а по ул. Менделеева (вводы) | 80 | сталь | 123,6 |  | 123,6 | 1974 |
| 34 |  | Газопровод низкого давления к дому № 8а по ул. Менделеева (вводы) | 50 | сталь | 48,36 |  | 48,36 | 1974 |
| 35 |  | Газопровод низкого давления от ГРП-1 к дому № 5а по ул. 60 лет Октября (перемычка) | 200 | сталь | 67,1 |  | 67,1 | 1973 |
| 36 |  | Газопровод низкого давления к дому № 6б по ул. Менделеева (с вводами) | 50 | сталь | 178,74 |  | 178,74 | 1973 |
| 37 |  | Газопровод низкого давления к домам № 5а и № 7а по ул. 60 лет Октября | 200 | сталь | 189,68 |  | 189,68 | 1973 |
| 38 |  | Газопровод низкого давления к домам № 5а и № 7а по ул. 60 лет Октября (вводы) | 50 | сталь | 78,44 |  | 78,44 | 1973 |
| 39 |  | Газопровод низкого давления к дому № 1 по проспекту Победы | 200 | сталь | 119,52 |  | 119,52 | 1974 |
| 40 |  | Газопровод низкого давления к дому № 1 по проспекту Победы | 150 | сталь | 47,49 |  | 47,49 | 1974 |
| 41 |  | Газопровод низкого давления к дому № 1 по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 47,23 |  | 47,23 | 1974 |
| 42 |  | Газопровод низкого давления к дому № 5б по ул. 60 лет Октября | 100 | сталь | 214,2 |  | 214,2 | 1973 |
| 43 |  | Газопровод низкого давления к дому № 5б по ул. 60 лет Октября (вводы) | 50 | сталь | 36,51 |  | 36,51 | 1973 |
| 44 |  | Газопровод низкого давления к дому № 7б по ул. 60 лет Октября | 80 | сталь | 49,35 |  | 49,35 | 1973 |
| 45 |  | Газопровод низкого давления к дому № 7б поул. 60 лет Октября (вводы) | 50 | сталь | 23,76 |  | 23,76 | 1973 |
| 46 | Газопровод низкого давления I микрорайона | Газопровод низкого давления к домам № 1а и № 3а по проспекту Победы | 70 | сталь | 171,15 |  | 171,15 | 1973 |
| 47 |  | Газопровод низкого давления к домам № 1а и № 3а по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 55,63 |  | 55,63 | 1973 |
| 48 |  | Газопровод низкого давления от дома № 3а к дому № 5а по проспекту Победы (перемычка) | 70 | сталь | 14,4 |  | 14,4 | 1976 |
| 49 |  | Газопровод низкого давления от дома № 3а к дому № 5а по проспекту Победы (перемычка) | 80 | сталь | 87,65 |  | 87,65 | 1976 |
| 50 |  | Газопровод низкого давления к дому № 5а по проспекту Победы | 70 | сталь | 92,55 |  | 92,55 | 1973 |
| 51 |  | Газопровод низкого давления к дому № 5а по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 25,73 |  | 25,73 | 1973 |
| 52 |  | Газопровод низкого давления к дому № 7 по проспекту Победы | 150 | сталь | 112,68 |  | 112,68 | 1973 |
| 53 |  | Газопровод низкого давления к дому № 7 по проспекту Победы | 125 | сталь | 26,75 |  | 26,75 | 1973 |
| 54 |  | Газопровод низкого давления к дому № 7 по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 66 |  | 66 | 1973 |
| 55 |  | Газопровод низкого давления к домам № 9 и № 11 по проспекту Победы | 100 | сталь | 105,56 |  | 105,56 | 1977 |
| 56 |  | Газопровод низкого давления к домам № 9 и № 11 по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 11,98 |  | 11,98 | 1977 |
| 57 |  | Газопровод низкого давления к домам № 7а и № 9а по проспекту Победы | 125 | сталь | 132,51 |  | 132,51 | 1973 |
| 58 |  | Газопровод низкого давления к домам № 7а и № 9а по проспекту Победы | 80 | сталь | 65,1 |  | 65,1 | 1973 |
| 59 |  | Газопровод низкого давления к домам № 7а и № 9а по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 53,49 |  | 53,49 | 1973 |
| 60 |  | Газопровод низкого давления к домам № 11а по проспекту Победы и № 6а, № 4, № 4 по ул. Омская | 70 | сталь | 351,96 |  | 351,96 | 1973 |
| 61 | Газопровод низкого давления I микрорайона | Газопровод низкого давления к домам № 11а по проспекту Победы и № 6а, № 4, № 4 по ул. Омская (вводы) | 50 | сталь | 110,69 |  | 110,69 | 1973 |
| 62 |  | Газопровод низкого давления от дома № 6 к дому № 8 по ул. Омская (перемычка) | 100 | сталь | 67,75 |  | 67,75 | 1977 |
| 63 |  | Газопровод низкого давления к дому № 8 по ул. Омская | 80 | сталь | 34,1 |  | 34,1 | 1974 |
| 64 |  | Газопровод низкого давления к дому № 8 по ул. Омская | 70 | сталь | 108,1 |  | 108,1 | 1974 |
| 65 |  | Газопровод низкого давления к дому № 8 по ул. Омская (вводы) | 50 | сталь | 49,28 |  | 49,28 | 1974 |
| 66 |  | Газопровод низкого давления к дому № 13 по проспекту Победы | 100 | сталь | 57,95 |  | 57,95 | 1973 |
| 67 |  | Газопровод низкого давления к дому № 13 по проспекту Победы | 70 | сталь | 95,2 |  | 95,2 | 1973 |
| 68 |  | Газопровод низкого давления к дому № 13 по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 53,25 |  | 53,25 | 1973 |
| 69 |  | Газопровод низкого давления к дому № 13а по проспекту Победы | 70 | сталь | 77,6 |  | 77,6 | 1973 |
| 70 |  | Газопровод низкого давления к дому № 13а по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 27,43 |  | 27,43 | 1973 |
| 71 |  | Газопровод низкого давления к КС-14 по проспекту Победы (перемычка) | 80 | сталь | 52,4 |  | 52,4 | 1973 |
| 72 |  | Газопровод низкого давления к КС-14 по проспекту Победы (перемычка) | 150 | сталь | 118,2 |  | 118,2 | 1973 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 4352,06 | 0 | 4352,06 |  |
| 73 | Газопровод низкого давления II микрорайона | Газопровод низкого давления к дому № 7 по ул. Пионерской | 200 | сталь | 152,8 |  | 152,8 | 1972 |
| 74 |  | Газопровод низкого давления к домам №№ 7, 5, 3, 2 по ул. Пионерской и к дому № 6 по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 90,6 |  | 90,6 | 1972 |
| 75 |  | Газопровод низкого давления к домам №№ 5, 3, 1 по ул Пионерской и к дому № 6 по проспекту Победы (вводы) | 150 | сталь | 304,17 |  | 304,17 | 1972 |
| 76 |  | Газопровод низкого давления - перемычка между домами № 6 по проспекту Победы -вдоль дома № 8 по проспекту Победы | 150 | сталь | 84 |  | 84 | 1975 |
| 77 |  | Газопровод низкого давления к дому № 8а по проспекту Победы | 70 | сталь | 77,8 |  | 77,8 | 1975 |
| 78 |  | Газопровод низкого давления к домам № 8а и № 12а по проспекту Победы | 50 | сталь | 78,5 |  | 78,5 | 1973 |
| 79 |  | Газопровод низкого давления к дому № 10а по проспекту Победы | 80 | сталь | 53,22 |  | 53,22 | 1973 |
| 80 |  | Газопровод низкого давления к дому № 10а по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 7,4 |  | 7,4 | 1973 |
| 81 |  | Газопровод низкого давления к дому № 8 по проспекту Победы | 50 | сталь | 28 |  | 28 | 1979 |
| 82 |  | Газопровод низкого давления - перемычка вдоль дома № 12 по проспекту Победы | 150 | сталь | 150,8 |  | 150,8 | 1976 |
| 83 |  | Газопровод низкого давления - от КС 14 до дома № 12 по проспекту Победы | 150 | сталь | 80,3 |  | 80,3 | 1973 |
| 84 |  | Газопровод низкого давления к дому № 12 по проспекту Победы | 50 | сталь | 5,8 |  | 5,8 | 1976 |
| 85 |  | Газопровод низкого давления к дому № 14 по проспекту Победы | 50 | сталь | 117,2 |  | 117,2 | 1972 |
| 86 |  | Газопровод низкого давления - перемычка вдоль дома № 14 по проспекту Победы | 150 | сталь | 107,5 |  | 107,5 | 1972 |
| 87 |  | Газопровод низкого давления к дому № 10 по ул. Омской | 150 | сталь | 134,05 |  | 134,05 | 1972 |
| 88 |  | Газопровод низкого давления к дому № 10 по ул. Омской (вводы) | 50 | сталь | 55,6 |  | 55,6 | 1972 |
| 89 |  | Газопровод низкого давления к дому № 12 по ул. Омской | 80 | сталь | 110,35 |  | 110,35 | 1971 |
| 90 |  | Газопровод низкого давления к дому № 12 по ул. Омской (вводы) | 50 | сталь | 18 |  | 18 | 1971 |
| 91 |  | Газопровод низкого давления к дому № 14 по ул. Омской | 70 | сталь | 136,51 |  | 136,51 | 1971 |
| 92 |  | Газопровод низкого давления к дому № 14 по ул. Омской (вводы) | 50 | сталь | 21 |  | 21 | 1971 |
| 93 | Газопровод низкого давления II микрорайона | Газопровод низкого давления к дому № 16 по ул. Омской | 70 | сталь | 187,91 |  | 187,91 | 1972 |
| 94 |  | Газопровод низкого давления к дому № 16 по ул. Омской (вводы) | 50 | сталь | 20,3 |  | 20,3 | 1972 |
| 95 |  | Газопровод низкого давления к дому № 18 по ул. Омской | 80 | сталь | 152,36 |  | 152,36 | 1972 |
| 96 |  | Газопровод низкого давления к дому № 18 по ул. Омской (вводы) | 50 | сталь | 13,2 |  | 13,2 | 1972 |
| 97 |  | Газопровод низкого давления к домам №№ 20, 20а, 18 а по ул. Омской | 50 | сталь | 67,18 |  | 67,18 | 1972 |
| 98 |  | Газопровод низкого давления к дому № 20 по ул. Омской | 100 | сталь | 91,1 |  | 91,1 | 1972 |
| 99 |  | Газопровод низкого давления к дому № 22а по ул. Омской | 100 | сталь | 160,37 |  | 160,37 | 1974 |
| 100 |  | Газопровод низкого давления к дому № 22а по ул. Омской (вводы) | 50 | сталь | 27,5 |  | 27,5 | 1974 |
| 101 |  | Газопровод низкого давления к дому № 22 по ул. Омской | 100 | сталь | 65,9 |  | 65,9 | 1974 |
| 102 |  | Газопровод низкого давления к дому № 22 по ул. Омской (вводы) | 50 | сталь | 25,8 |  | 25,8 | 1974 |
| 103 |  | Газопровод низкого давления - перемычка между домами № 22 и № 24 по ул. Омской | 50 | сталь | 37,14 |  | 37,14 | 1973 |
| 104 |  | Газопровод низкого давления к дому № 24 по ул. Омской | 100 | сталь | 93,05 |  | 93,05 | 1973 |
| 105 |  | Газопровод низкого давления к дому № 24 по ул. Омской (вводы) | 50 | сталь | 19,1 |  | 19,1 | 1973 |
| 106 |  | Газопровод низкого давления к дому № 5 по улице Нефтяников | 100 | сталь | 157,45 |  | 157,45 | 1972 |
| 107 |  | Газопровод низкого давления к дому № 5 по улице Нефтяников (вводы) | 50 | сталь | 30,5 |  | 30,5 | 1972 |
| 108 |  | Газопровод низкого давления к дому № 5а по улице Нефтяников | 150 | сталь | 128,6 |  | 128,6 | 1971 |
| 109 |  | Газопровод низкого давления к дому № 5а по улице Нефтяников (вводы) | 50 | сталь | 25,9 |  | 25,9 | 1971 |
| 110 |  | Газопровод низкого давления к дому № 5б по улице Нефтяников | 150 | сталь | 144,06 |  | 144,06 | 1970 |
| 111 |  | Газопровод низкого давления к дому № 5б по улице Нефтяников (вводы) | 50 | сталь | 25,8 |  | 25,8 | 1970 |
| 112 | Газопровод низкого давления II микрорайона | Газопровод низкого давления к дому № 1б по улице Нефтяников | 70 | сталь | 133,85 |  | 133,85 | 1973 |
| 113 |  | Газопровод низкого давления к дому № 1б по улице Нефтяников (вводы) | 50 | сталь | 18,9 |  | 18,9 | 1971 |
| 114 |  | Газопровод низкого давления к домам № 1а и № 3 по улице Нефтяников | 70 | сталь | 120 |  | 120 | 1973 |
| 115 |  | Газопровод низкого давления к дому № 1а и № 3 по улице Нефтяников (вводы) | 50 | сталь | 62,6 |  | 62,6 | 1973 |
| 116 |  | Газопровод низкого давления к дому № 1 по улице Нефтяников | 50 | сталь | 78,2 |  | 78,2 | 1972 |
| 117 |  | Газопровод низкого давления к домам № 11а, № 13 и № 15 по улице Пионерской | 70 | сталь | 255,8 |  | 255,8 | 1972 |
| 118 |  | Газопровод низкого давления к дому № 15 по улице Пионерской (вводы) | 50 | сталь | 19,2 |  | 19,2 | 1972 |
| 119 |  | Газопровод низкого давления к дому № 13 по улице Пионерской | 80 | сталь | 56,36 |  | 56,36 | 1972 |
| 120 |  | Газопровод низкого давления к дому № 13 по улице Пионерской (вводы) | 50 | сталь | 22,8 |  | 22,8 | 1972 |
| 121 |  | Газопровод низкого давления вдоль дома № 11а по ул. Пионерской до ГРП-2 | 200 | сталь | 130,05 |  | 130,05 | 1971 |
| 122 |  | Газопровод низкого давления к дому № 11а по улице Пионерской (вводы) | 70 | сталь | 24 |  | 24 | 1971 |
| 123 |  | Газопровод низкого давления перемычка между домами № 11а и № 13а | 150 | сталь | 130 |  | 130 | 1971 |
| 124 |  | Газопровод низкого давления к дому № 13а по улице Пионерской | 100 | сталь | 70,18 |  | 70,18 | 1971 |
| 125 |  | Газопровод низкого давления к дому № 13а по улице Пионерской (вводы) | 50 | сталь | 30 |  | 30 | 1971 |
| 126 |  | Газопровод низкого давления к дому № 10а по проспекту Победы | 50 | сталь | 102,1 |  | 102,1 | 1973 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 4540,86 | 0 | 4540,86 |  |
| 127 | Газопровод низкого давления к памятнику «Мемориал воинам Великой Отечественной Войны» | Газопровод низкого давления к памятнику «Мемориал воинам Великой Отечественной Войны» | 50 | сталь | 169,5 |  | 169,5 | 1990 |
| 128 |  |  | 32 | сталь | 19,5 |  | 19,5 | 1990 |
| 129 |  |  | 250 | сталь | 3,05 |  | 3,05 | 1990 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 192,05 | 0 | 192,05 |  |
| 130 | Газопровод низкого давления от газораспределительного пункта к памятнику «Покорителям Самотлора» | Газопровод низкого давления от газораспределительного пункта к памятнику «Покорителям Самотлора» | 50 | сталь | 129,1 |  | 129,1 | 1980 |
| 131 |  |  | 50 | сталь | 4,9 | 4,9 |  | 1980 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 134 | 4,9 | 129,1 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 46174 | 217,3 | 45956,7 |  |

Газоснабжение потребителей города Нижневартовска осуществляется согласно макетам, изображённым на рисунках ниже (Рисунок 33 - Рисунок 36).

Рисунок 33– Макет существующих сетей газоснабжения в микрорайонах 2 и 3

Рисунок 34– Макет части существующего магистрального газопровода

Рисунок 35– Макет части существующего магистрального газопровода

Рисунок 36– Макет части существующего магистрального газопровода

Сведения о протяженности внутридомовых газопроводах в многоквартирных домах приведены в таблице ниже (Таблица 194).

Таблица 194 – Сведения о протяженности внутридомовых газопроводах в многоквартирных домах

| № п/п | Адрес |  |  | Газопровод внутриподъездный, м |  |  |  |  | Всего по дому |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № мкрн | улица | № дома | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40 | Ø50 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 | Менделеева | 2 | 24,4 | 14 | 7,9 | 2 |  | 48,3 |
| 2 | 1 | Менделеева | 2а | 27,6 | 12 | 10,5 |  |  | 50,1 |
| 3 | 1 | Менделеева | 4 |  |  | 2 | 13 |  | 15 |
| 4 | 1 | Менделеева | 4а |  | 64 | 14,3 |  | 1,5 | 79,8 |
| 5 | 1 | Менделеева | 6 | 31 | 45 | 22,4 |  |  | 98,4 |
| 6 | 1 | Менделеева | 6а | 30,5 | 44 | 23 |  |  | 97,5 |
| 7 | 2 | Омская | 10 | 26,1 | 59,5 | 20,5 |  |  | 106,1 |
| 8 | 2 | Омская | 12 | 24,6 | 102,3 | 14,6 |  |  | 141,5 |
| 9 | 2 | Омская | 14 | 22,2 | 42 | 12,6 |  | 45 | 121,8 |
| 10 | 2 | Омская | 16 | 60 |  | 20,8 | 22,4 |  | 103,2 |
| 11 | 2 | Омская | 18 | 25,3 | 10,8 | 10,6 | 1,2 |  | 47,9 |
| 12 | 2 | Омская | 18а | 5,2 | 2,9 |  |  | 22,2 | 30,3 |
| 13 | 2 | Омская | 20 | 30 | 1,5 | 6,5 |  |  | 38 |
| 14 | 2 | Омская | 20а | 27,4 | 4,2 | 6,4 |  |  | 38 |
| 15 | 2 | Омская | 22 | 16,4 | 16 | 4 |  |  | 36,4 |
| 16 | 2 | Омская | 22а | 57,6 | 12 | 24 | 1,7 |  | 95,3 |
| 17 | 2 | Омская | 24 | 40,4 | 11,4 | 14,6 | 19,5 |  | 85,9 |
| 18 | 2 | Пионерская | 1 | 11 | 23,6 | 8,4 | 2 |  | 45 |
| 19 | 2 | Пионерская | 3 | 11 | 23,6 | 8,4 | 2 |  | 45 |
| 20 | 2 | Пионерская | 5 | 20 |  | 24 | 4 |  | 48 |
| 21 | 2 | Пионерская | 7 | 20,5 |  | 24 | 4,2 |  | 48,7 |
| 22 | 2 | Пионерская | 11а | 19,6 |  | 18,3 | 10,2 |  | 48,1 |
| 23 | 2 | Пионерская | 13 | 16 |  | 20,5 | 12,6 |  | 49,1 |
| 24 | 2 | Пионерская | 13а | 16 |  | 20 | 14,8 |  | 50,8 |
| 25 | 2 | Пионерская | 15 | 17,2 |  | 16,5 | 10,2 |  | 43,9 |
| 26 | 2 | Нефтяников | 1 | 25,25 |  | 37,2 | 9 |  | 71,45 |
| 27 | 2 | Нефтяников | 1а | 25,25 |  | 37,2 | 9 |  | 71,45 |
| 28 | 2 | Нефтяников | 1б | 25,25 |  | 37,2 | 9 |  | 71,45 |
| 29 | 2 | Нефтяников | 3 | 25,25 |  | 37,2 | 9 |  | 71,45 |
| 30 | 2 | Нефтяников | 5 | 25,25 |  | 37,2 | 9 |  | 71,45 |
| 31 | 2 | Нефтяников | 5а | 25,25 |  | 37,2 | 9 |  | 71,45 |
| 32 | 2 | Нефтяников | 5б | 16 |  | 20 | 14,8 |  | 50,8 |
| 33 | 2 | Победы | 6 | 20 |  | 17,6 | 10,8 |  | 48,4 |
| 34 | 2 | Победы | 8 |  |  | 18,8 | 53,2 | 1 | 73 |
| 35 | 2 | Победы | 8а |  |  | 18,8 | 53,2 | 1 | 73 |
| 36 | 2 | Победы | 10а | 8,1 | 9,4 | 50,8 |  | 12,6 | 80,9 |
| 37 | 2 | Победы | 12 |  |  | 18,8 | 53,2 | 1 | 73 |
| 38 | 2 | Победы | 12а |  |  | 18,8 | 53,2 | 1 | 73 |
| 39 | 2 | Победы | 14 | 14 |  | 24 | 16 |  | 54 |
| Всего |  |  |  | 789,6 | 498,2 | 765,6 | 428,2 | 85,3 | 2566,9 |

Природный газ используется для:

-	приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения части потребителей среднеэтажной жилой застройки и индивидуальной жилой застройки;

-	отопления и нужд коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Расчеты за потребленный природный газ коммерческими потребителями и коммунально-бытовыми потребителями, проживающими в индивидуальных домах, на 100% осуществляются на основании показаний узлов учета газа, коммунально-бытовыми потребителями, проживающими в МКД – в основном по нормативам потребления природного газа.

Характеристики коммерческих узлов учета газа ООО «Нижневартовскгаз» приведены в таблице ниже (Таблица 195).

Таблица 195 – Характеристики коммерческих узлов учета газа ООО «Нижневартовскгаз»

| № п/п | Организация | Тип СИ | Зав.№ прибора | Пределы измерения | Погрешность | Межповерочный интервал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ОАО «НЗРА» | датчик расхода газа ДРГ.М-400 | 04562 | Qmin=10м3/ч | ±1,5% от Qmin до 0,1Qmax | 3 г. |
|  |  |  |  | Qmax=400м3/ч | ±1,0% от 0,1Qmax до 0,9Qmax |  |
|  |  |  |  |  | ±1,5% от 0,9Qmax до Qmax |  |
|  |  | датчик давления 408ДА мод.8063М | 9948 | 0,6МПа | кл.т. 0,5 | 2г. |
|  |  | комплект термометров платиновых | 10117 |  | 100П | 1 г.??? |
|  |  | технических разностный КТПТР-05 |  |  |  |  |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | AB615 |  |  | 3 г. |
| 2 | ООО «ВТБ-Сервис» | датчик многопараметрический | 972 | Qmax=160м3/ч | δv=±1,0% | 3г. |
|  |  | Dymetic-2721-ВН-160-0,6-Г-01-С-К1 |  | Qnom=80м3/ч | Δt=±0,5°С |  |
|  |  | (измерение объема, t, давления) |  | Qmin=6м3/ч | ΔР=±0,008×(P+0,1) МПа |  |
|  | котельная | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | MQ026 |  |  | 3г. |
|  |  | счетчик газа ультразвуковой АГАТ-25 | 13255 | Qmin=0,25м3/ч | ±3,0% от Qmin до 10Qmin | 6 лет |
|  | цех РММ | (с приведением измеряемого V газа |  | Qnom=25м3/ч | ±1,5% от 10Qmin до Qmax |  |
|  |  | к н.у. по t) |  | Qmax=40м3/ч |  |  |
| 3 | ООО «РИМЕРА-Сервис» Нижневартовск | датчик расхода ДРГ.М-160 | 10866 | Qmin=4м3/ч | ±1,5% от Qmin до 0,1Qmax | 3г. |
|  |  |  |  | Qmax=160м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до 0,9Qmax |  |
|  |  |  |  |  | ±1,5% от 0,9Qmax до Qmax |  |
|  |  | датчик давления 408ДИ мод.0802 | 2680 | 0,6МПа | кл.т. 0,5 | 2г. |
|  |  | термопреобразователь сопротивления | 0141/02/0 | -50… +150 | 100М/ В | 1г. |
|  |  | ТМ9201 |  |  |  |  |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | МС095 |  |  | 3г. |
| 4 | ООО «Белозерное» | Корректор СПГ741 мод.01 (резерв) | 2354 |  |  | 4г. |
|  |  | Корректор СПГ741 мод.01 | 5055 |  |  |  |
|  |  | термометр медный технический | 4385 | -50… +200 | 100М/ В | 3г. |
|  |  | ТМТ-1-4 |  |  |  |  |
|  |  | Датчик избыточного давления | 08212730 | 0,01МПа | ±0,5% | 3г. |
|  |  | МИДА-ДИ-13П01 |  |  |  |  |
|  |  | счетчик газа турбинный | 3095816 | Qmin=10м3/ч | ±2% от 0,2Qmax до 0,1Qmax | 3г. |
|  |  | СГ-16М-100-30-С |  | Qmax=100м3/ч | ±1% от Qmax до 0,2Qmax |  |
| 5 | ООО «СибАвтоГазСервис» | Счетчик газа диафрагменный | 18151203 | Qmax=40м3/ч | ±3% Qmin≤Q<Qnom | 10 лет |
|  |  | ВК-G25 с to компенсацией (Pt500) |  | Qnom=25м3/ч | ±1,5% 0,1Qnom≤Q≤Qmax |  |
|  |  | корректор объема газа ТС-90/К | 36505 | Qmin=0,25м3/ч |  | 5л. |
| 6 | ИП ВЛАСЮК О.С. | счетчик газа турбинный | 2073259 | Qmax=250м3/ч | ±1% от Qmax до 0,2Qmax | 3г. |
|  |  | СГ-16М-250-40-С |  | Qmin=25м3/ч | ±2% от 0,2Qmax до 0,1Qmax |  |
|  |  |  |  |  | ±4% от 0,1Qmax до 0,05Qmax |  |
|  |  | Комплект термометров платиновых | 826 | 0… +200 | 100П/А | 3г. |
|  |  | технических разностный КТПТР-01 |  |  |  |  |
|  |  | Датчик давления Метран-55-Ех-ДИ | 62443 | 1,0МПа | кл.т. 0,5 | 2г.-3г. |
|  |  | мод.515 |  |  |  |  |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | KL068 |  |  | 3г. |
| 7 | ООО «Птицефабрика Нижневартовская» | счетчик газа ротационный RVG-G40 | 23092723 | Qmin=1,3м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 4г. |
|  |  |  |  | Qmax=65м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК260 | 30300799 |  | при измерении давления ±0,4% | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 3102131 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |
|  |  | датчик температуры | 6852 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 2309022 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax | 5л. |
|  |  | СГ-ЭКВз-Р-2.0-65/1,6 |  |  | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |
| 8 | ООО «НефтеСервис» | счетчик газа ротационный RVG-G16 | 23072288 | Qmin=1,3м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 4г. |
|  |  |  |  | Qmax=25м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |
| 9 | ОАО «ЗСМ» | счетчик газа ротационный RVG-G160 | 25111401 | Qmin=2,5м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 3г./4г.? |
|  |  |  |  | Qmax=250м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |
|  |  | термопреобразователь сопротивления | 8132150507135660 | -50… +150 | 100М/В | 2г. |
|  |  | ДТС035-100М.В3.60 |  |  |  |  |
|  |  | датчик давления КРТ9 | 910159 | 1 МПа | ±0,5% | 2г. |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | KS054 |  |  | 3г. |
| 10 | ООО «Агрофирма» | счетчик газа ротационный RVG-G40 | 14108295 | Qmin=2м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 5л. |
|  |  |  |  | Qmax=65м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 14117665 |  | при измерении давления ±0,35% | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 13204785 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |
|  |  | датчик температуры | 14417 |  | при вычислении объема ±0,37% |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 1410059 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax | 5л. |
|  |  | СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-65/1,6 |  |  | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |
| 11 | ООО «Реммаш» | счетчик газа диафрагменный BK-G16 | 31229404 | Qmax=25м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qnom | 10л. |
|  |  |  |  | Qnom=16м3/ч | ±1,5% от 0,1Qnom до Qmax |  |
|  |  |  |  | Qmin=0,16м3/ч |  |  |
| 12 | ОАО «СУ № 909» | счетчик газа ротационный RVG-G400 | 75045587 | Qmin=4м3/ч | 2% от Qmin до 0,1Qmax | 10 лет |
|  | общий УУГ |  |  | Qmax=650м3/ч | 1% от 0,1Qmax до Qmax |  |
|  |  | Датчик абсолютного давления | 258856 | 0,6МПа | ±0,5% | 3г. |
|  |  | Метран-55-Ех-ДИ |  |  |  |  |
|  |  | термометр медный технический | 65 | -50… +200 | 100М | 2г. |
|  |  | ТМТ-15 |  |  |  |  |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | KV160 |  |  | 3г. |
|  | водогрейная часть | счетчик газа ротационный RVG-G65 | 26063903 | Qmin=2м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 4г. |
|  |  |  |  | Qmax=100м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |
|  |  | Датчик абсолютного давления | 23597 | 0,6МПа | ±0,5% | 2г. |
|  |  | 415-ДА-Ех |  |  |  |  |
|  |  | термометр медный технический | 64 | -50… +200 | 100М | 2г. |
|  |  | ТМТ-15 |  |  |  |  |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | KV059 |  |  | 3г. |
|  | на котле ВК-21 | Счетчик газа вихревой |  |  |  |  |
|  |  | «Dymetic-9421-530-0,6-Г-01-С-К1» |  |  |  | 3г. |
|  |  | состоит из: |  |  | δvр=±1,0% |  |
|  |  | датчик многопараметрический | 1158 | Q=15-530 м3/ч | Δt=±0,5°С |  |
|  |  | «Dymetic-2721-530-0,6-Г-01-С-К1» |  | t°=-20… +60°С | ΔР=±0,008×(P+0,1) МПа |  |
|  |  | устройство микровычислительное | 423-08 | Р=0,2 - 0,6 МПа | δvс=±1,5% |  |
|  |  | «Dymetic-5121-530-0,6-01-С» |  |  | δт=±0,01% |  |
| 13 | ООО «СибСеверСтройМонтаж» | счетчик газа ротационный RVG-G65 | 25101080 | Qmin=1м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 4г. |
|  |  |  |  | Qmax=100м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК260 | 50307974 |  | при измерении давления ±0,4% | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | DS302 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |
|  |  | датчик температуры | 8915 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 2510218 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax | 5л. |
|  |  | СГ-ЭКВз-Р-0,5-100/1,6 |  |  | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |
| 14 | ЗАО «АМК-ВИГАС» | счетчик газа турбинный | 3110742 | Qmin=20м3/ч |  | 3г.-5л. |
|  |  | СГ-16МТ-100-40-С |  | Qmax=400м3/ч |  |  |
|  |  | термометр медный технический | 4720 | -50… +200 | 100М/ В | 3г. |
|  |  | ТМТ-2-5 |  |  |  |  |
|  |  | датчик давления «Метран-55-ДИ» | 197009 | 0,6МПа | 0,50% | 2г. |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | KY075 |  |  | 3г. |
| 15 | ООО «Нижневартовский молочный завод» | счетчик газа ротационный RVG-G65 | 28100710 | Qmin=1м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 5л. |
|  |  |  |  | Qmax=100м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК260 | 80321655 |  | при измерении давления ±0,4% | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 8212565 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |
|  |  | датчик температуры | 14603 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 2810096 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax | 5л. |
|  |  | СГ-ЭКВз-Р-2,0-100/1,6 |  |  | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |
| 16 | «Покорителям Самотлора» | Счетчик газа ВК G40 | 15178967 | Qmin=0,4м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qmax | 10л. |
|  |  |  |  | Qmax=65м3/ч | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |
|  |  | Температурный корректор ТС 215 | 11508145 |  | при измерении температуры ±0,1% | 5л. |
|  |  |  |  |  | при вычислении объема ±0,2% |  |
|  |  | Счетчик газа бытовой СГБ G 4 | 53502 | Qmin=0,04м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qmax | 8л. |
|  |  |  |  | Qmax=6м3/ч | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |
| 17 | ГРП «Альберта Хаус» | датчик расхода газа ДРГ.М-2500 | 27924 | Qmin=125м3/ч | ±1,5% от Qmin до 0,1Qmax и |  |
|  |  |  |  | Qmax=2500м3/ч | от 0,9Qmax до Qmax |  |
|  |  |  |  |  | ±1% от 0,1Qmax до 0,9Qmax |  |
|  |  | термометр медный технический | 1637 | -50… +200 | 100М/ В/2 | 3г. |
|  |  | ТМТ-6-3 |  |  |  |  |
|  |  | датчик давления МИДА-ДА-13П | 11105734 | 0,16МПа | 0,25% | 3г. |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | СА970 |  |  | 3г. |
| 18 | коттеджи 10П мкр. | счетчик газа ротационный RVG-G65 | 25090383 | Qmin=5м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 4г. |
|  |  |  |  | Qmax=100м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |
| 19 | ООО «Дерть» | счетчик газа ротационный | 1527 | Qmin=0,4м3/ч | ±2% от Qmin до 0,05Qmax | 6л. |
|  | котельная | РГС СИГНАЛ-50-G40 |  | Qmax=65м3/ч | ±1% от 0,05Qmax до Qmax |  |
|  |  | Блок коррекции объема газа БК-10А1(1МПА) | 04740 |  | при измерении давления ±0,4% | 4г. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 11208131 |  | при измерении температуры ±0,15% |  |
|  |  | датчик температуры | 340811139 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 04524 |  | ±2,5% от Qmin до 0,05Qmax | 3г.. |
|  |  | КИ-СТГ-РС-Б-50/G40-10АIм |  |  | ±1,5% от 0,05Qmax до Qmax |  |
|  | цех | Счетчик газа ВК G40 | 15219797 | Qmin=0,4м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qmax | 10л. |
|  |  |  |  | Qmax=65м3/ч | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |
|  |  | Температурный корректор ТС 220 | 132008160 |  | при измерении температуры ±0,1% | 5л. |
|  |  |  |  |  | при вычислении объема ±0,2% |  |
|  |  | Измерительно-вычислительный |  |  | ±3,2% от Qmin до 0,1Qmax |  |
|  |  | комплекс СГ-ТК-д-65в |  |  | ±1,7% от 0,1Qmax до Qmax |  |
|  | цех №2 | Счетчик газа ВК G16T | 30927174 | Qmin=0,16м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qmax | 10л. |
|  |  |  |  | Qmax=25м3/ч | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |
| 20 | ЗАО «НСД» | счетчик газа турбинный TRZ-G1000 | 12113567 | Qmin=50м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 8л. |
|  |  |  |  | Qmax=1600м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 12109253 |  | при измерении давления ±0,4% | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 53043479 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |
|  |  | датчик температуры | 17111 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 1211133 |  | ±2,2% от Qmin до 0,1Qmax | 5л. |
|  |  | СГ-ЭК-Вз-Т-0,5-1600/1,6 |  |  | ±1,2% от 0,1Qmax до Qmax |  |
| 21 | ИП Малышев | счетчик газа диафрагменный BK-G16Т | 30927131 | Qmax=25м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qnom | 10л. |
|  |  |  |  | Qnom=16м3/ч | ±1,5% от 0,1Qnom до Qmax |  |
|  |  |  |  | Qmin=0,16м3/ч |  |  |
| 22 | ИП Фоменко | Счетчик газа RVG G65 | 11014275 | Qmin=3м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 5л. |
|  |  |  |  | Qmax=100м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |
|  |  | Корректор ТС215 | 11506908 |  | при измерении температуры ±0,1% | 5л. |
|  |  |  |  |  | при вычислении объема ±0,2% |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 4101304 |  | ±2,2% от Qmin до 0,1Qmax | 5л. |
|  |  | СГ-ТК2-Р-100 |  |  | ±1,2% от 0,1Qmax до Qmax |  |
|  |  | Счетчик газа бытовой СГБ G 4 | 55087 | Qmin=0,04м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qmax | 8л. |
|  |  |  |  | Qmax=6м3/ч | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |
| 23 | ООО «Теплоресурс-Югра» | счетчик газа ротационный RVG-G40 | 13080635 | Qmin=1,3м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 5л. |
|  |  |  |  | Qmax=65м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 13112235 |  | при измерении давления ±0,4% | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 13204804 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |
|  |  | датчик температуры | 10761 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 1308119 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax | 5л. |
|  |  | СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-65/1,6 |  |  | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |
| 24 | ООО «ТК «Система» | счетчик газа ротационный RVG-G40 | 13091517 | Qmin=2м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 5л. |
|  |  |  |  | Qmax=65м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 13112853 |  | при измерении давления ±0,4% | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 13204846 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |
|  |  | датчик температуры | 10776 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 1309234 |  | ±2,2% от Qmin до 0,1Qmax | 5л. |
|  |  | СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-65/1,6 |  |  | ±1,2% от 0,1Qmax до Qmax |  |
| 25 | ООО «СплавТехнология» | счетчик газа ротационный RVG-G16 | 13069619 | Qmin=0,8м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 5л. |
|  |  |  |  | Qmax=25м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 13111565 |  | при измерении давления ±0,4% | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 53062847 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |
|  |  | датчик температуры | 7491 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 1306285 |  | ±2,2% от Qmin до 0,1Qmax | 5л. |
|  |  | СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-25/1,6 |  |  | ±1,2% от 0,1Qmax до Qmax |  |
| 26 | ООО «НВГ» | счетчик газа ротационный RVG-G40 | 13017167 | Qmin=2м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 5л. |
|  |  |  |  | Qmax=65м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 13109980 |  | при измерении давления ±0,4% | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 53047096 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |
|  |  | датчик температуры | 20870 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 1301216 |  | ±2,2% от Qmin до 0,1Qmax | 5л. |
|  |  | СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-65/1,6 |  |  | ±1,2% от 0,1Qmax до Qmax |  |
| 27 | Парк Победы | счетчик газа диафрагменный BK-G6 | 31864274 | Qmax=10м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qnom | 10л. |
|  |  |  |  | Qnom=0,6м3/ч | ±1,5% от 0,1Qnom до Qmax |  |
|  |  |  |  | Qmin=0,06м3/ч |  |  |
| 28 | ООО «АЛМАЗ» | счетчик газа турбинный | 3052741 | Qmax=… м3/ч |  | 3г. |
|  |  | СГ-16М-200-30-С |  | Qmin=… м3/ч |  |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК260 | 60309518 |  | при измерении давления ±0,4% | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 6100079 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |
|  |  | датчик температуры | 14942 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |
| 29 | ООО «СМФ «Славутич» | счетчик газа ротационный RVG-G16 | 13069620 | Qmin=0,8м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 5л. |
|  |  |  |  | Qmax=25м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 13111569 |  | при измерении давления ±0,4% | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 53062876 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |
|  |  | датчик температуры | 7333 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 1306286 |  | ±2,2% от Qmin до 0,1Qmax | 5л. |
|  |  | СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-25/1,6 |  |  | ±1,2% от 0,1Qmax до Qmax |  |
| 30 | ООО «НБК» | счетчик газа ротационный RVG-G16 | 13069254 | Qmin=0,8м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 5л. |
|  |  |  |  | Qmax=25м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 13111725 |  | при измерении давления ±0,4% | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 53061493 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |
|  |  | датчик температуры | 7029 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 1307103 |  | ±2,2% от Qmin до 0,1Qmax | 5л. |
|  |  | СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-25/1,6 |  |  | ±1,2% от 0,1Qmax до Qmax |  |
| 31 | ООО «Сибирский пивоваренный завод» |  |  |  |  |  |
|  |  | счетчик газа ротационный RVG-G65 | 10080863 | Qmin=5м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 5л. |
|  |  |  |  | Qmax=100м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК260 | 10328745 |  | при измерении давления ±0,4% |  |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 1038125 |  | при измерении температуры ±0,1% | 5л. |
|  |  | датчик температуры | 7026 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |
|  |  | Комплекс для измерения количества газа |  |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax | 5л. |
|  |  | СГ-ЭК |  |  | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |
| 32 | ООО СК «РПС» | счетчик газа диафрагменный BK-G16T | 31824319 | Qmax=25м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qnom | 10л. |
|  |  |  |  | Qnom=16м3/ч | ±1,5% от 0,1Qnom до Qmax |  |
|  |  |  |  | Qmin=0,16м3/ч |  |  |
| 33 | ООО «ВАРИАНТ» | Комплекс для измерения количества газа | 1509354 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax | 5л. |
|  | котельная 5П мкр-н | СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-65/1,6 |  |  | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 15121852 |  | при измерении давления ±0,35% | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: преобразователь давления | 53097462 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |
|  |  | преобразователь температуры | 12483 |  | при вычислении объема ±0,37% |  |
|  |  | преобразователь перепада давления | 15304545 |  | при измерении разности давлен ±0,1% |  |
|  |  | счетчик газа ротационный RVG-G40 | 15093687 | Qmin=0,8м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 5л. |
|  |  |  |  | Qmax=65м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |

Характеристики коммерческих узлов учета газа, принадлежащих смежным организациям, приведены в таблице ниже (Таблица 196).

Таблица 196 – Характеристики коммерческих узлов учета газа, принадлежащих смежным организациям

| № п/п | Организация | Тип СИ | Зав.№ прибора | Пределы измерения | Погрешность | Межповерочный интервал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ЗАО «Нобили» | счетчик газа турбинный | 5010366 | Qmax=400 м3/ч | ±2% от 0,2Qmax до 0,05Qmax | 5л. |
|  |  | СГ16МТ-400-40-С-2 |  | Qmin=20 м3/ч | ±1% от Qmax до 0,2Qmax |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК260 | 90325965 |  | при измерении давления ±0,4% | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления |  |  | при измерении температуры ±0,1% |  |
|  |  | датчик температуры |  |  | при вычислении объема ±0,5% |  |
|  |  | комплекс СГ-ЭК-Вз-Т1-0,5-400/1,6 | 2909466 |  | ±2,5% от 0,2Qmax до 0,05Qmax | 5л. |
|  |  |  |  |  | ±1,5% от Qmax до 0,2Qmax |  |
| 2 | ООО ПКФ «Стор» |  |  |  |  |  |
|  | АЗС | счетчик газа диафрагменный BK-G4 | 02299353 | Qmax=6м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qnom | 10л. |
|  |  |  |  | Qnom=4м3/ч | ±1,5% от 0,1Qnom до Qmax |  |
|  |  |  |  | Qmin=0,04 м3/ч |  |  |
|  | ж/д тупик | счетчик газа турбинный СГ-16МТ-400-Р-2 | 3060833 |  |  | 5л. |
|  | старый Вартовск | счетчик газа ротационный RVG-G65 | 13070347 | Qmin=3м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 5л. |
|  |  |  |  | Qmax=100м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |
| 3 | ИП Посников В.В. | счетчик газа ротационный RVG-G65 | 28089607 | Qmin=5м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 5л. |
|  |  |  |  | Qmax=100 м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |
|  |  | датчик давления Метран-55-Вн-ДИ | 812022 | 1,6МПа | кл.т. 0,5 | 2г. |
|  |  | термопреобразователь сопротивления | 759073 | -50… +500 | 100П/ В | 1г. |
|  |  | ТСП Метран-256 |  |  |  |  |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | LA155 |  |  | 3г. |
| 4 | ООО | счетчик газа турбинный | 2010117 | Qmin=10 м3/ч |  | 5л. |
|  | «СибурТюменьГаз» | СГ-16МТ-100 |  | Qmax=100 м3/ч |  |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 12106969 |  |  | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления |  |  |  |  |
|  |  | датчик температуры |  |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 1207042 |  |  | 5л. |
|  |  | СГ-ЭКВз-Т-0,75-100/1,6 |  |  |  |  |
| 5 | ООО «Кварт» | Расходомер-счетчик газа вихревой ВРСГ-1 | 1347 | Qmax=1750нм3/ч | ±1,3% от Qmin до 0,2Qmax | 2г. |
|  |  |  |  | Qmin=12 нм3/ч | ±1% 0,2Qmax до Qmax |  |
| 6 | ЗАО «Автохолдинг» | счетчик газа турбинный | 2071710 | Qmin=40 м3/ч | ±4% от 0,05Qmax до 0,1Qmax | 3г. |
|  |  | СГ-16М-400-Р-2 |  | Qmax=400 м3/ч | ±2% от 0,1Qmax до 0,2Qmax |  |
|  |  |  |  |  | ±1% от 0,2Qmax до Qmax |  |
|  |  | Датчик давления ИМ2346ДИ | 1211 | 0,6 Мпа | ±0,25% | 3г. |
|  |  | термометр медный | 3403 | -50… +200 | 100М | 2г. |
|  |  | ТМТ-15-2 |  |  |  |  |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | СА809 |  |  | 3г. |
| 7 | Окружная Детская больница | Датчик многопараметрический | 0267 | Qmax=530 м3/ч | δv=±1,0% | 3г. |
|  |  | «Dymetic-2721-ВИ530-1,6-Г-С-К1» |  | Qnom=265 м3/ч | Δt=±0,5°С |  |
|  |  | (измерение объема, t, давления) |  | Qmin=15 м3/ч | ΔР=±0,008×(P+0,1) МПа |  |
|  |  | устройство микровычислительное | 130-13 | Р=0,2 - 0,6 МПа | δvс=±1,5% | 3г |
|  |  | «Dymetic-5123.2» |  |  | δт=±0,01% |  |
| 8 | ОАО «Сибнефтепровод» |  |  |  |  |  |
|  | ЦРС | счетчик газа турбинный | 3116224 |  |  | 3г. |
|  |  | СГ-16М-100-30-С |  |  |  |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК260 | 40302176 |  | при измерении давления ±0,4% | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 4001994 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |
|  |  | датчик температуры | 1107 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 2403033 |  |  | 5л. |
|  |  | СГ-ЭКВз-Т-0,75-100/1,6 |  |  |  |  |
| 9 | ЛПДС | Счетчик газа турбинный TRZ G250 | 10061628 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax | 8л. |
|  |  |  |  |  | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК260 | 10328128 |  |  | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 4001994 |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 1107 |  |  |  |
| 10 | ООО «Альфа-Бим» | счетчик газа турбинный | 04325 | Qmin=13 м3/ч | ±2% от Qmin до 0,2Qmax | 6л. |
|  |  | СТГ-100-400 |  | Qmax=400 м3/ч | ±1% от 0,2Qmax до Qmax |  |
|  |  | термопреобразователь сопротивления | 0460 | -50 … +150 | гр. 100М/В/2 | 1г. |
|  |  | ТМ-9201 |  |  |  |  |
|  |  | датчик давления | 52033716 | 6 бар | ±0,5%ВПИ | 2г. |
|  |  | DMP 330L 6001-1-100-100-00R |  |  |  |  |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | LB255 |  |  | 3г. |
| 11 | ООО «Автоуниверсал-Моторс» | счетчик газа турбинный | 7072407 | Qmin=12,5 м3/ч | ±1% от Qmax до 0,2Qmax | 5л. |
|  |  | СГ-16МТ-250-40-С-2 |  | Qmax=250 м3/ч | ±2% от 0,2Qmax до 0,05Qmax |  |
|  |  | термометр медный технический | 957 | -50… +200 | 100М/ В | 2г.??? |
|  |  | ТМТ-15-2 |  |  |  |  |
|  |  | Датчик абсолютного давления | 22608 | 160кПа | ±0,25% | 3г. |
|  |  | 415-ДА-Ех, мод.8048М |  |  |  |  |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | KZ094 |  |  | 3г. |
|  | Цех | счетчик газа ротационный RVG-G65 | 10123933 | Qmin=1м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 5л. |
|  |  |  |  | Qmax=100 м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |
| 12 | ИП Макаров Р.Н. | Delta |  | Qmin=1м3/ч | ±2% от Qmin до 0,2Qmax | 5л. |
|  |  |  |  | Qmax=100 м3/ч | ±1% от 0,2Qmax до Qmax |  |
|  |  | термопреобразователь сопротивления | 8,43E+15 | -50…+180 | 100М/В | 1-2г. |
|  |  | ДТС035-100М.В3.120 |  |  |  |  |
|  |  | датчик избыточного давления 415-ДИ | 16491 | 0,6МПа | ±0,5% | 3г. |
|  |  | модель 8160 |  |  |  |  |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | LУ139 |  |  | 3г. |
| 13 | ООО «Газпром трансгаз Томск» |  |  | Qmin=1,3 м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax |  |
|  | Общий | счетчик газа ротационный RVG-G16 | 27071652 | Qmax=25 м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax | 5л. |
|  |  | Преобразователь давления |  |  |  |  |
|  |  | Метран-100 | 222945 | 0…1,6МПа | ±0,15% | 3г. |
|  |  | Термопреобразователь |  |  |  |  |
|  |  | ТПТ-15-2 | 395 | -50…+200 | Кл.А | 4г. |
|  |  | Корректор СПГ 761 | 13211 |  | ±0,2% | 4г. |
|  | Котел №1 | счетчик газа турбинный |  | Qmin=10 м3/ч |  |  |
|  |  | СГ-16МТ-100-40-с | 9122416 | Qmax=100 м3/ч |  | 5л. |
|  |  | Датчик давления ДМ5007А | 3092 | 0…0,06МПа | ±0,5% | 2г. |
|  |  | Термопреобразователь |  |  |  |  |
|  |  | ТПТ-15-2 | 352 | -50…+200 | Кл.А | 4г. |
|  | Котел №2 | счетчик газа турбинный |  | Qmin=10 м3/ч |  |  |
|  |  | СГ-16МТ-100-40-с | 9122567 | Qmax=100 м3/ч |  | 5л. |
|  |  | Датчик давления ДМ5007А | 3099 | 0…0,06МПа | ±0,5% | 2г. |
|  |  | Термопреобразователь |  |  |  |  |
|  |  | ТПТ-15-2 | 198 | -50…+200 | Кл.А | 4г. |
| 14 | Филиал «Халлибуртон | счетчик газа ротационный RVG-G160 | 1108704 | Qmin=2,5 м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 5л. |
|  | Интернешнл. Инк» |  |  | Qmax=250 м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |
|  |  | Датчик давления | 12207141 |  |  | 3г. |
|  |  | Термометр сопротивления ТПТ 17/1 | 1246 |  | 100П кл.А | 3г. |
|  |  | Корректор СПГ 742 | 198 |  |  | 4г. |
| 15 | ОАО «Хлебокомбинат» | счетчик газа турбинный | 5052212 | Qmin=20 м3/ч | ±2% от 0,2Qmax до 0,05Qmax | 3г.?? |
|  |  | СГ-16МТ-400-30-С |  | Qmax=400 м3/ч | ±1% от Qmax до 0,2Qmax |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК260 | 50307363 |  | при измерении давления ±0,4% | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 5308799 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |
|  |  | датчик температуры | 7338 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 2509120 |  | ±1,5% от 0,2Qmax до Qmax | 5л. |
|  |  | СГ-ЭКВз-Т1-0,5-400/1,6 |  |  | ±2,5% от 0,1Qmax до 0,2Qmax |  |
|  |  |  |  |  | ±4,5% от 0,05Qmax до 0,1Qmax |  |
| 16 | ИП Бучельников | счетчик газа ротационный RVG-G40 | 11055626 | Qmin=2м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 5л. |
|  |  |  |  | Qmax=65 м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 11102049 |  | при измерении давления ±0,4% | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 11103463 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |
|  |  | датчик температуры | 3702 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 1105015 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax | 5л. |
|  |  | СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-65/1,6 |  |  | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |
| 17 | ООО «Экспром сервис» | счетчик газа ротационный RVG-G65 | 11129814 | Qmin=3 м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 5л. |
|  |  |  |  | Qmax=100 м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 11104776 |  | при измерении давления ±0,4% | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 11315360 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |
|  |  | датчик температуры | 15896 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 1112037 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax | 5л. |
|  |  | СГ-ЭК-Вз-Р-2,0-100/1,6 |  |  | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |
| 18 | ООО «Автогигант» | счетчик газа диафрагменный BK-G16 | 31229406 | Qmax=25 м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qnom | 10л. |
|  |  |  |  | Qnom=16 м3/ч | ±1,5% от 0,1Qnom до Qmax |  |
|  |  |  |  | Qmin=0,16 м3/ч |  |  |
| 19 | ООО «Катобьнефть» | счетчик газа турбинный TRZ-G65 | 80102102 | Qmin=5м3/ч | ±2% от Qmin до 0,2Qmax | 8л. |
|  | второй блок |  |  | Qmax=100 м3/ч | ±1% от 0,2Qmax до Qmax |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 12106156 |  | при измерении давления ±0,4% | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 12104180 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |
|  |  | датчик температуры | 3225 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 1204241 |  | ±2,2% от Qmin до 0,1Qmax | 5л. |
|  |  | СГ-ЭК-Вз-Т-0,5-1600/1,6 |  |  | ±1,2% от 0,1Qmax до Qmax |  |
|  | первый блок | счетчик газа турбинный TRZ-G65 | 11022138 | Qmin=5м3/ч | ±2% от Qmin до 0,2Qmax | 8л. |
|  |  |  |  | Qmax=100 м3/ч | ±1% от 0,2Qmax до Qmax |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 11101515 |  | при измерении давления ±0,35% | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 11101972 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |
|  |  | датчик температуры | 62 |  | при вычислении объема ±0,37% |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 1102106 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax | 5л. |
|  |  | СГ-ЭК-Вз-Т-0,5-1600/1,6 |  |  | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |

Нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению при отсутствии приборов учета в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утверждены постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.02.2018 № 23-п «О нормативах потребления коммунальных услуг по газоснабжению при отсутствии приборов учета в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Нормативы потребления природного газа населением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета представлены в таблице ниже (Таблица 197).

Таблица 197 – Нормативы потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре коммунальной услуги по газоснабжению в жилых помещениях

| № п/п | Категория многоквартирного (жилого) дома | При использовании природного газа |  | При использовании сжиженного газа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единицы измерения | норматив потребления | единицы измерения | норматив потребления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. Для приготовления пищи |  |  |  |  |
| 1.1. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой при централизованном теплоснабжении и горячем водоснабжении | куб. м на 1 человека в месяц | 10,1 | кг на 1 человека в месяц | 6,9 |
|  | II. Для подогрева воды |  |  |  |  |
| 2.1. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой и газовым водонагревателем при отсутствии централизованного горячего водоснабжения, при наличии централизованного теплоснабжения | куб. м на 1 человека в месяц | 27,0 | кг на 1 человека в месяц | 16,9 |
| 2.2. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем при отсутствии | куб. м на 1 человека в месяц | 16,9 | кг на 1 человека в месяц | 10,0 |
|  | централизованного горячего водоснабжения, при наличии централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |
| 2.3. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой и не оборудованные газовым водонагревателем при отсутствии централизованного горячего водоснабжения, при наличии централизованного теплоснабжения | куб. м на 1 человека в месяц | 15,0 | кг на 1 человека в месяц | 10,4 |
| III. Для отопления жилых помещений |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Многоквартирные и жилые дома при отсутствии централизованного теплоснабжения (только отопление) | куб. м на 1 кв. м площади жилых помещений в месяц | 8,5 | кг на 1 кв. м площади жилых помещений в месяц | 19,8 |

Распределительными газопроводами высокого давления охвачена значительная часть территории городского округа. Протяженность распределительных газопроводов различного давления составляет 126,03 км.

Объёмы газа по данным ООО «Нижневартовскгаз» за 2020-2023 гг. распределялись согласно графикам на рисунках ниже (Рисунок 37 - Рисунок 39).

Рисунок 37– Объёмы потребления газа по данным ООО «Нижневартовскгаз» за 2020-2023 гг., млн. м3

Рисунок 38 – Объемы потребления газа промышленными потребителями за 2020-2023 гг., млн. м3

Рисунок 39 – Объемы потребления газа населением и бюджетными организациями за 2020-2023 гг., млн. м3

В течение 2020-2023 гг. происходило увеличение потребления природного газа всеми категориями потребителей.

Доли расходов природного газа по направлениям потребления в общем объеме в 2023 году распределились согласно диаграмме на рисунке ниже (Рисунок 40).

Рисунок 40 – Доли расходов природного газа по направлениям потребления в общем объеме в 2023 году, (%)

В муниципальном образовании город Нижневартовск основную долю (99,2%) составляет потребление природного газа промышленными потребителями.

Химический состав газа соответствует требованиям ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия», согласно паспорта качества № 6 от 30.06.2015 г., выданного аккредитованной центральной заводской лабораторией ООО «Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс».

Газораспределительная система в целом удовлетворяет потребностям городского округа и обеспечивает необходимый уровень обслуживания. Основной проблемой в области газоснабжения является низкий уровень газификации жилой застройки. Использование природного газа в качестве единого энергоносителя для теплогазоснабжения позволит разрешить проблемы обеспеченности теплом и топливом, а также существенно снизить нагрузку на электросети.

Подключение новых потребителей к централизованным сетям газоснабжения производится ежегодно на основании письменного заявления и выполнения технических условий.

## 10.2. Технико-экономические показатели сетей газоснабжения

Раздел сформирован в соответствии с постановлением Администрации города Нижневартовска от 25.09.2024 №852 «Об утверждении топливно-энергетического баланса муниципального образования город Нижневартовск».

Использование природного газа предложено для:

- 	приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения части потребителей малоэтажной и индивидуальной жилой застройки;

- 	нужд коммунально-бытовых потребителей (котельных).

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», и РНГП Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Для перспективных индивидуальных домов удельный показатель максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию принят равным от 81 до 84 Вт/м2 (для зданий строительства после 2015 г., 1-3 этажные одноквартирные отдельно стоящие), для перспективных многоквартирных домов – от 59 до 64 Вт/м2 (для зданий строительства после 2015 г., 4-6 этажные) в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»

Основные показатели нормативного газопотребления в целях пищеприготовления города Нижневартовска на конец 2030 года представлены в таблице ниже (Таблица 198).

Таблица 198 – Основные показатели газопотребления в целях пищеприготовления города Нижневартовска на конец 2030 года

| Населенный пункт | Перспективный жилой фонд - количество газифицируемых индивидуальных домовладений и квартир |  |  |  | Прогнозный объем потребления газа, тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе планируется использование газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление, | только горячее водоснабжение и пищеприготовление | только пищеприготовление | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | горячее водоснабжение, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пищеприготовление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Нижневартовск |  | 999 | 472 | 0 | 1528,1 | 1984,004 | 2075,185 | 2166,366 | 2257,547 | 2348,727 | 2439,908 | 2541,22 |

Перспективная оценка потребности в газе в разрезе по объектам выполняется в соответствии с текущим расходом действующего вида топлива, с учетом фактического режима использования топлива.

Для каждой категории потребителей определяются годовые и часовые расходы газа. Годовые расходы газа определены на конец расчетного периода, с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

Расчетный часовой расход газа для предприятий различных отраслей промышленности и предприятий бытового обслуживания производственного характера, определяется по данным потребления топлива (с учетом изменения теплоты сгорания топлива при переходе на газовое топливо), или исходя из годового расхода газа с учетом коэффициентов часового максимума по отрасли промышленности, приведенных в соответствии с СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Перспективная потребность в природном газе промышленных предприятий до 2030 года отражена в таблице ниже (Таблица 199).

Таблица 199 – Перспективная потребность в природном газе промышленных предприятий до 2030 года

| Наименование предприятия | Существующее потребление (2023 год) |  | Перспективное потребление (на 2030 год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | годовой расход, млн м³/год | часовой расход, тыс. м³/ч | годовой расход, млн м³/год | часовой расход, тыс. м³/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Промышленные предприятия | 30,88 | 3,53 | 30,88 | 3,53 |

Прогноз потребления природного газа населением на период до 2035 года рассчитан в соответствии с темпом роста численности населения, принятым в разделе 1.2 «Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)».

Прогноз потребления газа прочими потребителями, включая промышленные предприятия, на период до 2035 года принят в соответствии темпами роста, принятыми в разделе 1.3 «Прогноз развития промышленности».

Расход газа на отопление и горячее водоснабжение определен исходя из расчетов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение».

Потребление газа котельными для отопления и горячего водоснабжения на период до 2035 года определено, исходя из расчетов теплопотребления. Основные показатели газопотребления города Нижневартовска в целях отопления на расчетный срок Генерального плана приведены в таблице ниже (Таблица 200).

Таблица 200 – Основные показатели газопотребления в целях отопления города Нижневартовска на конец 2035 года

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельные АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | млн. м³ | 60,41 | 60,41 | 60,41 | 60,41 | 60,41 | 60,41 |
| Котельная №2А | млн. м³ | 32,14 | 32,14 | 32,14 | 32,14 | 32,14 | 32,14 |
| Котельная №3А | млн. м³ | 126,01 | 126,01 | 126,01 | 126,01 | 126,01 | 126,01 |
| Котельная № | млн. м³ | 98,58 | 98,58 | 98,58 | 98,58 | 98,58 | 98,58 |
| Котельная №8 | млн. м³ | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| Котельная №8А | млн. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8Б | млн. м³ | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 |
| Котельная В-5 | млн. м³ | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| Котельная №3Б | млн. м³ | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м³ | 339,069 | 339,069 | 339,069 | 339,069 | 339,069 | 339,069 |
| Прочие ведомственные и производственные котельные |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» | млн. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ООО «КарьерАСтрой» | тыс. м³ | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 |
| Блочно-модульная котельная БКУ-1,8 (в квартале 5П) | млн. м³ | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| ИТОГО по прочим котельным, от которых осуществляется регулируемая деятельность в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м³ | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная ПС-1С - неопределенная ТСО | млн. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,444 | 10,016 |
| Новая котельная Восточная - неопределенная ТСО | млн. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,516 |
| Новая котельная на территории озера Комсомольское - неопределенная ТСО | млн. м³ | 0 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,147 | 0,147 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м³ | 0 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 5,591 | 11,679 |
| Итого по городу Нижневартовску |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м³ | 339,142 | 339,265 | 339,265 | 339,265 | 344,733 | 350,821 |

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец 2035 года, с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа. Общее годовое нормативное потребление газа составляет 385,028 млн. н. куб. м/год (Таблица 201).

Таблица 201 - Годовые расходы газа для каждой категории потребителей на конец 2035 года

| № п/п | Статья баланса | ед. изм. | 2023 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Природный газ |  |  |  |  |
| 1 | Объем реализуемого природного газа - всего | млн. м3 | 371,611 | 378,154 | 385,028 |
| 1.1. | население | млн. м3 | 1,529 | 2,541 | 2,675 |
| 1.2. | промышленным предприятиям | млн. м3 | 30,880 | 30,880 | 31,532 |
| 1.3. | коммунально-бытовым предприятиям | млн. м3 | 339,203 | 344,733 | 350,821 |

## 10.3. Схемы распределительных сетей газоснабжения и их параметры с учетом категорий потребителей, перспективные схемы газоснабжения

По состоянию на 2023 год уровень газификации природным газом в целом по городу Нижневартовску составил 92 %, в том числе:

- в домах с централизованным теплоснабжением - 96%,

- в индивидуальных домовладениях - 78 %.

Остаются не газифицированными 163 домовладения.

На территории города Нижневартовска продолжаются мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сетям газораспределения. В рамках программы социальной газификации (догазификации) в 2023 году проведены работы по строительству газопроводов от существующей газовой сети до границ 41 жилого домовладения, в 33 из которых выполнены работы по подключению газа к внутридомовому оборудованию.

Существующую газифицированную среднеэтажную жилую застройку в центральной части города – микрорайон 01:01 (кварталы 1 и 2) – подлежит перевести до конца 2035 года с газовых плит на электрические.

Строительство межпоселковых газопроводов на территории городского округа осуществляется в рамках региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года.

В июле 2024 года утверждена Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года (с изменениями от 25.07.2024), в соответствии с которой предусмотрено строительство более 1500 км газовых сетей, газификация 187 населенных пунктов, возможность использовать природный газ на коммунальные нужды получат более 17,5 тысяч домовладений и 88 котельных.

Вместе с тем Президентом Российской Федерации поручено предусмотреть меры по увеличению темпов газификации и поэтапному ее завершению к 2030 году, в связи с чем существует потребность для внедрения дополнительных источников финансирования мероприятий по газификации населенных пунктов на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В рамках Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года, в период до 2030 года на территории города Нижневартовска планируются следующие мероприятия:

- строительство внутрипоселкового газопровода в населенном пункте г. Нижневартовск общей протяженностью 40,6 км в период 2024 – 2030 годов;

- строительство установки компримированного природного газа, в том числе автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС), расположенной по адресу: г. Нижневартовск в период 2023 – 2028 годов;

-	 в рамках догазификации в период 2024 – 2028 годов планируется подключение 22 домовладений, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства и создание техническая возможности подключения для 141 домовладения;

-	в рамках догазификации в 2024 году планируется создание технической возможности для подключения для 780 домовладений на территории садоводств СОНТ «Малиновка», СТ «Рябинка», СОНТ «Калина».

В результате реализация мероприятий государственной программы к 2030 году будут газифицировано 163 домовладения (квартир). Общий уровень газификации к 2030 году составит 95%.

Характеристика мероприятий Региональной программы газификации ХМАО-Югры до 2030 года на территории города Нижневартовска отражена в таблицах ниже (Таблица 202 - Таблица 205).

Таблица 202 - Характеристика мероприятий Региональной программы газификации ХМАО-Югры до 2030 года на территории города Нижневартовска

| № п/п | Наименование объекта - источника газоснабжения | Характеристика объекта |  |  | Финансирование |  | Этап жизненного цикла объекта <2> | Проектные и изыскательские работы |  |  | Строительно-монтажные работы |  |  | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | протяженность, км | производительность (потребление), проектное значение |  | источник <1> | млн рублей |  | дата начала | дата завершения | финансирование, млн рублей | дата начала | дата завершения | финансирование, млн рублей |  |
|  |  |  | куб. м в час (тонн в час) | тыс. куб. м в год (тонн в год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Внутрипоселковый газопровод в населенном пункте г. Нижневартовск | 40,6 | 588 | 5151 | Средства специальной надбавки, средства ЕОГ | 577,5 | Строительство | 2024 | 2030 | 28,9 | 2024 | 2030 | 548,7 | 2024 - 2030 |
| 2 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: г. Нижневартовск | x | 1000 | 6899 | Средства организации - собственника ЕСГ | 265 | Строительство | 2023 | 2026 | 5,1 | 2027 | 2028 | 259,9 | 2028 |

Таблица 203 - Сводный график реализации догазификации домовладений на территории города Нижневартовска, за исключением расположенных в границах территории садоводства

| Наименование населенного пункта | Общее количество не газифицированных домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, штук | Общее количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Наименование газораспределительной организации | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | Общее количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | Общее количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | Общее количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводств, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | Общее количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводств, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | Общее количество домовладений в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| г. Нижневартовск | 1020 | 856 | ООО «Нижневартовскгаз» | 21 | 65 | 0 | 41 | 1 | 17 | 0 | 16 | 0 | 2 |

Таблица 204 - Сводный план-график догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд

| № п/п | Наименование садоводческого некоммерческого товарищества | Общее количество не газифицированных домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, штук | Общее количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, для которых по состоянию на 1 сентября 2021 г. создана техническая возможность подключения, штук | Наименование газораспределительной организации | 2024 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | Общее количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СОНТ «Малиновка» | 290 | 0 | ООО «Нижневартовскгаз» | 0 | 290 | Январь | Декабрь |
| 2 | СТ «РЯБИНКА» | 332 | 0 | ООО «Нижневартовскгаз» | 0 | 332 | Январь | Декабрь |
| 3 | СОНТ «Калина» | 158 | 0 | ООО «Нижневартовскгаз» | 0 | 158 | Январь | Декабрь |
| 4 | СОНТ «Строитель» | 80 | 0 | ООО «Нижневартовскгаз» | 0 | 0 | Январь | Декабрь |

Таблица 205 - Пообъектный план-график догазификации домовладений на территории города Нижневартовска

| № п/п | Наименование населенного пункта | Мероприятия, необходимые для подключения или создания технической возможности подключения домовладений, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства | Наименование газораспределительной организации | Код объекта строительства | Адрес домовладения (домовладений), для которого реализуются мероприятия, необходимые для подключения (улица, номер домовладения) | Адрес домовладения (домовладений), для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Общее количество домовладений, для которых реализуются мероприятия, необходимые для подключения | Общее количество домовладений, для которых реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности их подключения | Срок догазификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | год | месяц |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Догазификация домовладений, за исключением домовладений на территориях садоводств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-2 | ул. Луговая, д. 67 | - | 1 | 0 | 2024 | Декабрь |
| 2 | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-542 | пер. Светлый, д. 10 | - | 1 | 0 | 2024 | Декабрь |
| 3 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-543 | - | ул. Старовартовская, д. 43 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 4 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-544 | - | ул. Строителей, д. 15 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 5 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-3 | - | пер. Угловой, д. 5а | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 6 | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-23-920-16 | ул. Луговая д. 71 | - | 1 | 0 | 2024 | Декабрь |
| 7 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-547 | - | пер. Кооперативный, д. 11 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 8 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-548 | - | пер. Мирный, д. 15 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 9 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-549 | - | ул. Сосновая, д. 3 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 10 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-550 | - | ул. Геологов, д. 19 б | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 11 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-551 | - | ул. Лопарева, д. 141 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 12 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-552 | - | ул. Лопарева, д. 143А | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 13 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-553 | - | пер. Лесников, д. 1 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 14 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-554 | - | пер. Лесников, д. 7 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 15 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-555 | - | ул. Советская, д. 7 д | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 16 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-556 | - | ул. Геологов, д. 22 в | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 17 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-557 | - | ул. Лопарева, д. 138 а | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 18 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-558 | - | ул. Лопарева, д. 145 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 19 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-559 | - | ул. Советская, д. 47 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 20 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-560 | - | ул. Советская, д. 27 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 21 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-561 | - | ул. Советская, д. 40 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 22 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-562 | - | ул. Советская, д. 33 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 23 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-563 | - | ул. Советская, д. 34 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 24 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-564 | - | ул. Советская, д. 37 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 25 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-565 | - | ул. Советская, д. 51 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 26 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-566 | - | ул. Советская, д. 53 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 27 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-567 | - | ул. Советская, д. 55 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 28 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-568 | - | ул. Советская, д. 59 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 29 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-569 | - | ул. Советская, д. 14 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 30 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-570 | - | ул. Советская, д. 17 а | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 31 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-571 | - | ул. Советская, д. 39 а | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 32 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-572 | - | ул. Советская, д. 7 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 33 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-573 | - | ул. Советская, д. 7 ж | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 34 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-574 | - | ул. Лопарева, д. 145 а | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 35 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-575 | - | ул. Весенняя, д. 4 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 36 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-576 | - | ул. Снежная, д. 30 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 37 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-577 | - | ул. Лопарева, д. 119 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 38 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-578 | - | пер. Ягодный, д. 9 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 39 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-579 | - | пер. Ягодный, д. 27 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 40 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-580 | - | ул. Лесная, д. 19 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 41 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-581 | - | ул. Марии Петухиной, д. 12 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 42 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-582 | - | ул. Югорская, д. 75 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 43 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-583 | - | ул. Югорская, д. 77 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 44 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-584 | - | ул. Тихая, д. 42 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 45 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-585 | - | ул. Весенняя, д. 16 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 46 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-586 | - | ул. Весенняя, д. 6 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 47 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-587 | - | ул. Весенняя, д. 15 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 48 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-588 | - | пер. Ягельный, д. 15 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 49 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-589 | - | пер. Ягодный, д. 25 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 50 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-590 | - | пер. Ягодный, д. 5 А | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 51 | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-23-920-26 | ул. Октябрьская, д. 78 | - | 1 | 0 | 2024 | Декабрь |
| 52 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-592 | - | ул. Югорская, д. 77а | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 53 | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-593 | ул. Октябрьская, д. 47 | - | 1 | 0 | 2024 | Декабрь |
| 54 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-594 | - | ул. Весенняя, д. 17 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 55 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-595 | - | ул. Снежная, д. 21 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 56 | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-596 | пер. Трактовый, д. 8 | - | 1 | 0 | 2024 | Декабрь |
| 57 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-597 | - | Осиновая, д. 12 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 58 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-598 | - | ул. Строителей, д. 23 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 59 | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-599 | Лесная, д. 35 | - | 1 | 0 | 2024 | Декабрь |
| 60 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-600 | - | Геологов, 16А | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 61 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-601 | - | Лопарева, д 140 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 62 | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-602 | Зырянова, д. 43 | - | 1 | 0 | 2024 | Декабрь |
| 63 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-603 | - | Заводская, 66 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 64 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-604 | - | Лопарева, д. 146 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 65 | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-605 | пер. Ермаковский, д. 10 | - | 1 | 0 | 2024 | Декабрь |
| 66 | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-606 | Зырянова, д. 44а | - | 1 | 0 | 2024 | Декабрь |
| 67 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-607 | - | Марии Петтухиной, д. 8 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 68 | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-608 | Зырянова д. 44 | - | 1 | 0 | 2024 | Декабрь |
| 69 | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-609 | ул. Зырянова, д. 38 | - | 1 | 0 | 2024 | Декабрь |
| 70 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-610 | - | Геологов 14 в | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 71 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-611 | - | ул. Советская д. 26 А | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 72 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-612 | - | Советская, д. 31 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 73 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-613 | - | Геологов, д. 25б | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 74 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-614 | - | Геологов, д. 24 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 75 | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-615 | ул. Зырянова, д. 54 | - | 1 | 0 | 2024 | Декабрь |
| 76 | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-616 | пер. Цветочный, д. 8 | - | 1 | 0 | 2024 | Декабрь |
| 77 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-617 | - | Геологов, д. 24А | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 78 | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-618 | пер. Полевой д. 19 | - | 1 | 0 | 2024 | Декабрь |
| 79 | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-619 | ул. Зырянова, д. 66 | - | 1 | 0 | 2024 | Декабрь |
| 80 | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-620 | пер. Мирный д. 8 | - | 1 | 0 | 2024 | Декабрь |
| 81 | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-621 | Луговая, 61 | - | 1 | 0 | 2024 | Декабрь |
| 82 | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-622 | Луговая, 73 | - | 1 | 0 | 2024 | Декабрь |
| 83 | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-623 | пер. Еловый д 4 | - | 1 | 0 | 2024 | Декабрь |
| 84 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-624 | - | ул. Зырянова, д 68 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 85 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-625 | - | ул. Советская д. 15 | 0 | 1 | 2024 | Декабрь |
| 86 | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-626 | пер. Цветочный, д. 10 | - | 1 | 0 | 2024 | Декабрь |
| 87 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-627 | - | ул. Октябрьская, д. 73 | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 88 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-628 | - | ул. Первомайская, д. 62 | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 89 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-629 | - | ул. Первомайская, д. 95 | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 90 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-630 | - | ул. Октябрьская, д. 71 | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 91 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-631 | - | пер. Рыбников, д. 2 | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 92 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-632 | - | ул. Первомайская, д. 58 | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 93 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-633 | - | ул. Зырянова, д. 103 А | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 94 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-634 | - | пер. Обской, д. 2 | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 95 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-635 | - | ул. Октябрьская, д. 94 | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 96 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-636 | - | ул. Лопарева, д. 113 | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 97 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-637 | - | ул. Зырянова, д. 81 | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 98 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-638 | - | ул. Октябрьская, д. 102 | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 99 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-639 | - | ул. Октябрьская, д. 106 | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 100 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-640 | - | ул. Набережная, д. 2 | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 101 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-641 | - | ул. Зырянова, д. 104 | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 102 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-642 | - | ул. Октябрьская, д. 104 | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 103 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-643 | - | Первомайская, д. 89 | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 104 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-644 | - | ул. Первомайская, 97а | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 105 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-645 | - | ул. Зырянова, д. 3 | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 106 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-646 | - | ул. Первомайская, д. 27 | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 107 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-647 | - | ул. Первомайская, д. 13 | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 108 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-648 | - | ул. Октябрьская, д. 50 | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 109 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-649 | - | ул. Октябрьская, д. 40 | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 110 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-650 | - | ул. Зырянова, д. 24 | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 111 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-651 | - | ул. Зырянова, д. 22 а | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 112 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-652 | - | ул. Первомайская, д. 11 | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 113 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-653 | - | ул. Первомайская, д. 9 | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 114 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-654 | - | ул. Зырянова, д. 26 | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 115 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-655 | - | ул. Зырянова, д. 18 | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 116 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-656 | - | ул. Зырянова, д. 18 а | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 117 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-657 | - | ул. Октябрьская, д. 52 | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 118 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-658 | - | ул. Первомайская, д. 17 | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 119 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-659 | - | ул. Октябрьская, д. 16 | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 120 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-660 | - | ул. Октябрьская, д. 3 | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 121 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-661 | - | ул. Октябрьская, д. 11 | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 122 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-662 | - | ул. Лопарева, д. 51, кв. 2 | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 123 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-663 | - | ул. Лопарева, д. 53, кв. 1 | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 124 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-664 | - | ул. Октябрьская, д. 53 а | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 125 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-665 | - | ул. Лопарева, д. 37 | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 126 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-666 | - | ул. Октябрьская, д. 18 | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 127 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-667 | - | ул. Октябрьская, д. 25 | 0 | 1 | 2025 | Декабрь |
| 128 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-668 | - | ул. Лопарева, д. 98 | 0 | 1 | 2026 | Декабрь |
| 129 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-669 | - | ул. Сибирская, д. 30 | 0 | 1 | 2026 | Декабрь |
| 130 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-670 | - | ул. Сибирская, д. 32 | 0 | 1 | 2026 | Декабрь |
| 131 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-671 | - | ул. Сибирская, д. 21 | 0 | 1 | 2026 | Декабрь |
| 132 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-672 | - | ул. Сибирская, д. 32 а | 0 | 1 | 2026 | Декабрь |
| 133 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-673 | - | ул. Тихая, д. 6 | 0 | 1 | 2026 | Декабрь |
| 134 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-674 | - | ул. Школьная, д. 25 | 0 | 1 | 2026 | Декабрь |
| 135 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-675 | - | ул. Сибирская, д. 43 | 0 | 1 | 2026 | Декабрь |
| 136 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-676 | - | ул. Лопарева, д. 88 | 0 | 1 | 2026 | Декабрь |
| 137 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-677 | - | пер. Обской, д. 33 | 0 | 1 | 2026 | Декабрь |
| 138 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-678 | - | ул. Зеленая, д. 3 | 0 | 1 | 2026 | Декабрь |
| 139 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-679 | - | ул. Сибирская, д. 19 | 0 | 1 | 2026 | Декабрь |
| 140 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-680 | - | ул. Югорская, д. 36, стр. 1 | 0 | 1 | 2026 | Декабрь |
| 141 | г. Нижневартовск | строительство газопровода-ввода | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-681 | пер. Байкальский, д. 8 | - | 1 | 0 | 2026 | Декабрь |
| 142 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-682 | - | ул. Сибирская, д. 33 | 0 | 1 | 2026 | Декабрь |
| 143 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-683 | - | ул. Лопарева, д. 101 | 0 | 1 | 2026 | Декабрь |
| 144 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-684 | - | ул. Лопарева, д. 44 | 0 | 1 | 2026 | Декабрь |
| 145 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-685 | - | ул. Югорская, д. 34 | 0 | 1 | 2026 | Декабрь |
| 146 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-686 | - | ул. Зырянова, д. 11/1 | 0 | 1 | 2027 | Декабрь |
| 147 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-687 | - | пос. Леспромхоз, д. 22 | 0 | 1 | 2027 | Декабрь |
| 148 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-688 | - | пер. Клубный, д. 22 а | 0 | 1 | 2027 | Декабрь |
| 149 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-689 | - | пер. Клубный, д. 19 | 0 | 1 | 2027 | Декабрь |
| 150 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-690 | - | пер. Клубный, д. 28 а | 0 | 1 | 2027 | Декабрь |
| 151 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-691 | - | ул. Зырянова, д. 30/1 | 0 | 1 | 2027 | Декабрь |
| 152 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-692 | - | пер. Теплый, д. 8 | 0 | 1 | 2027 | Декабрь |
| 153 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-693 | - | ул. Лопарева, д. 46 | 0 | 1 | 2027 | Декабрь |
| 154 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-694 | - | пер. Клубный, д. 15 в | 0 | 1 | 2027 | Декабрь |
| 155 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-695 | - | ул. Югорская, д. 23 | 0 | 1 | 2027 | Декабрь |
| 156 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-696 | - | ул. Лопарева, д. 45/2 | 0 | 1 | 2027 | Декабрь |
| 157 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-697 | - | пер. Теплый 16 | 0 | 1 | 2027 | Декабрь |
| 158 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-698 | - | ул. Школьная, д. 19 | 0 | 1 | 2027 | Декабрь |
| 159 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-699 | - | ул. Школьная, д. 18 | 0 | 1 | 2027 | Декабрь |
| 160 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-700 | - | пер. Клубный, д. 40г | 0 | 1 | 2027 | Декабрь |
| 161 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-701 | - | ул. Школьная, д. 6А | 0 | 1 | 2027 | Декабрь |
| 162 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-702 | - | пос. Леспромхоз, д. 47 | 0 | 1 | 2028 | Декабрь |
| 163 | г. Нижневартовск | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-703 | - | ул. Маргариты Анисимковой, д. 7 | 0 | 1 | 2028 | Декабрь |
|  | Территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СОНТ «Малиновка» | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-СНТ94 | - | СОНТ «Малиновка» | 0 | 290 | 2024 | Декабрь |
| 2 | СТ «РЯБИНКА» | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-СНТ95 | - | СТ «РЯБИНКА» | 0 | 332 | 2024 | Декабрь |
| 3 | СОНТ «Калина» | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-24-920-СНТ96 | - | СОНТ «Калина» | 0 | 158 | 2024 | Декабрь |
| 4 | СОНТ «Строитель» | строительство газораспределительной сети | ООО «Нижневартовскгаз» | 86-23-920-СНТ97 | - | СОНТ «Строитель» | 0 | 80 | 2030 | Декабрь |

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня газификации, обеспечение бесперебойного функционирования газораспределительной системы и надежного газоснабжения потребителей г. Нижневартовска. Все мероприятия по развитию газораспределительной системы предусмотрены в течение срока реализации генерального плана, с учетом физического износа действующего оборудования и газораспределительных сетей.

С целью обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям в требуемом объеме и заданных параметров для новых планируемых микрорайонов города Генеральным планом города Нижневартовска, в перспективе (до 2040 г.) планируется строительство объектов системы газоснабжения в функциональных зонах инженерной инфраструктуры. Перспективная схема развития системы газоснабжения города Нижневартовска отражена в таблице ниже (Таблица 206).

Размеры финансового обеспечения мероприятий системы газоснабжения Генеральным планом города Нижневартовска не определены.

Таблица 206.  Сведения о планируемых к размещению объектах местного значения системы газоснабжения города Нижневартовска.

| № | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта (населенный пункт, адрес, функциональная зона) | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Количественный показатель |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Газорегуляторный пункт | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность тыс. куб.м/час | 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 2 | Газорегуляторный пункт | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность тыс. куб.м/час | 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 3 | Газорегуляторный пункт | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность тыс. куб.м/час | 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 4 | Газорегуляторный пункт | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность тыс. куб.м/час | 2 | Зона застройки малоэтажными | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 5 | Газорегуляторный пункт | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность тыс. куб.м/час | 2 | Зона застройки среднеэтажными | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 6 | Газорегуляторный пункт | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность тыс. куб.м/час | 1 | Зона транспортной инфраструктуры | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 7 | Газорегуляторный пункт | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность тыс. куб.м/час | 1 | Зона транспортной инфраструктуры | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 8 | Газорегуляторный пункт | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность тыс. куб.м/час | 1 | Зона транспортной инфраструктуры | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 9 | Газорегуляторный пункт | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность тыс. куб.м/час | 1 | Зона транспортной инфраструктуры | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 10 | Газорегуляторный пункт | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность тыс. куб.м/час | 1 | Зона транспортной инфраструктуры | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 11 | Газорегуляторный пункт | Пункт редуцирования газа (ПРГ) |  | Планируемый к размещению | Производительность тыс. куб.м/час | 3 | Общественно-деловые зоны | Расчетный срок (конец 2040 года) |
| 12 | Газопровод высокого давления | Газопровод распределительный высокого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,28 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочее давление в трубопроводе, МПа | 1,2 |  |  |
| 13 | Газопровод высокого давления | Газопровод распределительный высокого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,1 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочее давление в трубопроводе, МПа | 1,2 |  |  |
| 14 | Газопровод высокого давления | Газопровод распределительный высокого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,43 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 57 |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочее давление в трубопроводе, МПа | 1,2 |  |  |
| 15 | Газопровод высокого давления | Газопровод распределительный высокого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 3,58 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 108 |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочее давление в трубопроводе, МПа | 1,2 |  |  |
| 16 | Газопровод высокого давления | Газопровод распределительный высокого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 6,11 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 219 |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочее давление в трубопроводе, МПа | 1,2 |  |  |
| 17 | Газопровод высокого давления | Газопровод распределительный высокого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 12,49 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 159 |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочее давление в трубопроводе, МПа | 1,2 |  |  |
| 18 | Газопровод высокого давления | Газопровод распределительный высокого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 25,9 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 530 |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочее давление в трубопроводе, МПа | 1,2 |  |  |
| 19 | Газопровод среднего давления | Газопровод распределительный среднего давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 4,03 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,3 |  |  |
| 20 | Газопровод среднего давления | Газопровод распределительный среднего давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 4,93 | город Нижневартовск | Расчетный срок (конец 2040 года) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 225 |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,3 |  |  |

Информация о существующем положении в области инженерной инфраструктуры приведена в томе II Материалов по обоснованию Генерального плана города Нижневартовска, так как содержит сведения, составляющие государственную тайну в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов должны быть уточнены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Размещение объектов инженерной инфраструктуры в области газоснабжения потребителей на перспективу приведены на макетах.

В ходе разработки Схемы газоснабжения была создана электронная модель системы газоснабжения в программно-расчетном комплексе ZULU-GAZ компании «Политерм» г. Санкт-Петербург.

Программно-расчетный комплекс ZuluGaz предназначен для расчета стационарного режима работы тупиковой и кольцевой газовой сети с одним или несколькими ГРС, ГРП.

Расчет газопроводов низкого, среднего и высокого давления в данном комплексе может производиться как для одного вида газа, так и для смеси газов с использованием двух методик:

-	с учетом температуры газа принятой для нормальных условий в соответствии с СП 42-101-2003;

-	с учетом температуры газа, отличающейся от нормальных условий.

В результате расчетов определяется потокораспределение в газовой сети, давление и плотность газа во всех узловых точках, нарушение режима работы потребителей.

Расчеты работают в тесной интеграции с геоинформационной системой и выполнены в виде модуля расширения ГИС. Сеть весьма просто и быстро заноситься в ГИС с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Программный комплекс ZuluGaz позволяет рассчитывать газопроводную сеть большого объема и любой сложности. Основой программного комплекса ZuluGaz является географическая информационная система Zulu. ГИС позволяет создать карту города (населенного пункта) и нанести на нее любые инженерные коммуникации.

Состав расчетов:

-	Поверочный расчет газовой сети среднего, высокого или низкого давления.

-	Конструкторский расчет газовой сети.

-	Построение графика падения давления в газовой сети.

-	Коммутационные задачи.

Поверочный расчет газопроводной сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов газа на участках газовой сети, давления во всех узловых точках и нарушения режима работы потребителей. Созданная математическая имитационная модель системы газоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический режим работы системы, а также прогнозировать его изменения в случае каких-либо переключений. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при отключении отдельных участков газовой сети.

Конструкторский расчет газопроводной сети

Целью конструкторского расчета газопроводной сети является определение диаметров трубопроводов, обеспечивающих пропуск расчетных расходов газа при обеспечении заданных напоров на потребителях.

Под расчетным режимом работы сети понимают такие возможные сочетания отбора газа, при которых имеют место наибольшие нагрузки для отдельных сооружений системы, в частности газопроводной сети.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые газопроводные сети, работающие от одного или от нескольких источников.

График падения давления

Целью построения графика падения давления по заданному направлению является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета газовой сети.

Для построения графика выбирается направление, указываемое флажками и цветом линии, и запускается задача построения графика.

На рисунке ниже приведён пример пьезометрического графика (Рисунок 41).

Рисунок 41 - Пример пьезометрического графика

Цвет и стиль линий падения давления задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в трубопроводах, потери напора по участкам сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

График изменения давления газовой сети является одним из основных инструментов анализа результатов расчетов для газопроводных сетей. Этот график изображает линию изменения давления в узлах сети по выбранному маршруту, например, от регулирующего устройства до потребителя.

Пьезометрический график в системе строится по маршруту. Маршрут указывается автоматически, достаточно определить его начальный и конечный узлы. Если путей от одного узла до другого может быть несколько, то по умолчанию путь выбирается самый короткий, в том случае, если нужен другой путь, то надо указать промежуточные узлы.

Коммутационные задачи

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

Система позволяет задать следующие опции протоколирования проведения расчетов:

-	Выводить сообщения по участкам без узлов - при установке данной опции при расчете не будут выводить предупреждения об участках не имеющих связи с объектом в начальном или конечном узле;

-	Выводить сообщения о нехватке давления на потребителе - если опция установлена, то сообщения о нехватке давления по результатам расчета будут выведены в окно Сообщения;

-	Выводить сообщения о превышении максимального давления - если опция установлена, то сообщения о превышении максимального давления будут выведены в окно Сообщения;

-	Очищать поля объектов, не связанных с источниками - при установке данной опции, у объектов, не участвовавших в расчетах, данные во всех полях результатов будут очищены;

-	Автоматически изменять направление участков - если установлена данная опция, то при завершении гидравлического расчета будет автоматически изменено направление участков в соответствии с направлением движения газа по трубопроводу

В результате расчета по каждому объекту газопроводной сети будут записаны итоговые данные.

Для просмотра результатов необходимо открыть окно семантической информации по конкретному объекту и посмотреть результаты:

По регулирующим устройствам

1. Pin, Давление на входе, кПа - в результате расчета определяется давление на входе.

2. Gin, Расход, м3/ч - в результате расчета определяется расход.

3. Ro_t, Плотность, кг/м3

- в результате расчета определяется плотность газа.

По потребителям

1. Pin, Давление на входе, кПа - в результате расчета определяется давление на входе.

2. Ro_t, Плотность, кг/м3

- в результате расчета определяется плотность газа.

По колодцам на газопроводе

1. P, Давление, кПа - в результате расчета определяется давление в узле.

2. Ro_t, Плотность, кг/м3

- в результате расчета определяется плотность газа.

По участкам газопроводной сети

1. Lr, Расчетная длина участка, м - определяется расчетная длина участка.

2. G, Расход при нормальных условиях, м3/ч - в результате расчета определяется расход при нормальных условиях.

3. Gv, Фактический расход, м3/ч - в результате расчета определяется фактический расход газа участке в м3/ч.

4. Pin, Давление в начале участка, кПа - в результате расчета определяется давление в начале участка.

5. Pout, Давление в конце участка, кПа - в результате расчета определяется давление в конце участка.

6. dPfact, Потеря давления, кПа - в результате расчета определяется потеря давления на участке.

7. V, Скорость в начале участка, м/сек - в результате расчета определяется скорость газа в начале участка.

8. Re, Число Рейнольдса - в результате расчета определяется число Рейнольдса.

9. Lamda, Коэффициент гидравлического трения - в результате расчета определяется коэффициент гидравлического трения.

10.Pg, Гидростатическое давление, кПа - в результате расчета определяется гидростатическое давление.

11.Nu, Кинематическая вязкость, м2/сек - в результате расчета определяется кинематическая вязкость.

По запорной арматуре

1. Pin, Давление, кПа - в результате расчета определяется давление в узле.

2. Gin, Расход, м3/ч - в результате расчета определяется расход.

3. Ro_t, Плотность, кг/м3

- в результате расчета определяется плотность газа

Электронная модель Схемы газоснабжения муниципального образования «город Нижневартовск» является неотъемлемым приложением к данному документу.

## 10.4. Проекты по развитию (модернизации) газовых сетей

Настоящий раздел содержит данные о перечне мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы газоснабжения города Нижневартовска, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам реализации Программы на 2024 – 2035 годы.

Значения целевых показателей на каждый год реализации Программы на 2024 – 2035 годы в сфере газоснабжения отражены в разделе 5.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы газоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем газоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения.

Настоящий раздел сформирован на основании:

- Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 24.12.2021 № 726-рп (с изм. от 25.07.2024 № 385-рп) (далее – Региональная программа газификации ХМАО-Югры до 2030 года);

- Генерального плана города Нижневартовска,

- Постановления Администрации города Нижневартовска от 25.09.2024 №852. «Об утверждении топливно-энергетического баланса муниципального образования город Нижневартовск»;

- Отчета главы города Нижневартовска о результатах его деятельности, деятельности администрации города Нижневартовска за 2023 год, утвержденный решением Думы города Нижневартовска от 19.01.2024 №366.

Инвестиционная программа для субъекта естественных монополий - ООО «Нижневартовскгаз» на 2024 год не утверждалась.

В соответствии с решениями проекта Схемы территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на территории города Нижневартовска предусмотрены следующие мероприятия по размещению объектов регионального значения:

-	Газопровод-отвод и ГРС-3 г. Нижневартовск (магистральный газопровод и ГРС);

- Газопровод-отвод и ГРС Мегион (магистральный газопровод для подачи природного газа в городской округ город Мегион);

-	ГРС ООО «Юграгаз», ГПЗ ООО «Юграгаз».

Генеральным планом города Нижневартовск в период до 2040 года планируется реализация следующих мероприятий (Таблица 206):

- строительство газопроводов высокого давления общей протяженностью 57,85 км;

- строительство Газорегуляторных пунктов – 15 шт.

Иная информация, содержащая мероприятия в области развития инженерной инфраструктуры, приведена в томе II Материалов по обоснованию Генерального плана города Нижневартовска, так как содержит сведения, составляющие государственную тайну в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» и материалы, предназначены для служебного пользования, в связи с чем не отражаются в данном документе.

Перечень инвестиционных проектов в системе газоснабжения города Нижневартовска в рамках Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 24.12.2021 № 726-рп  ( с изм. от 25.07.2024 N 385-рп), приведён в таблице ниже (Таблица 207).

Таблица 207– Перечень инвестиционных проектов в системе газоснабжения города Нижневартовска

| № п.п. | Наименование мероприятия | Период реализации, гг. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 24.12.2021 № 726-рп ( с изм. от 25.07.2024 N 385-рп) |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
| 1 | Строительство внутрипоселкового газопровода в населенном пункте г. Нижневартовск | 2024 | 2030 |
| 2 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: г. Нижневартовск | 2023 | 2028 |
| 3 | Догазификация домовладений в населенном пункте, за исключением расположенных в границах территории садоводства | 2024 | 2030 |
| 4 | Догазификация домовладений, расположенных в границах территории садоводства | 2024 | 2030 |

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д. ), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены ниже (Таблица 208).

Таблица 208. Основные технические характеристики мероприятий системы газоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п.п. | Наименование мероприятия | Краткое описание проекта | Цель проекта | Основные технические характеристики мероприятия | Период реализации, гг. |  | Срок получения эффекта, гг. | Ожидаемый эффект | Простой срок окупаемости проекта, лет | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало | Конец |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 24.12.2021 № 726-рп ( с изм. от 25.07.2024 N 385-рп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство внутрипоселкового газопровода в населенном пункте г. Нижневартовск | строительство газопроводов, сетей газораспределения | подключение новых потребителей | 40,6 км | 2024 | 2030 | 2024 - 2030 | 40,6 км | 2-3 года | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации |
| 2 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: г. Нижневартовск | строительство Автомобильной газонаполнительной компрессорной станции | перевод транспорта на сжиженный углеводородный газ (СУГ), снижение затрат на топливо, снижение негативного воздействия на окружающую среду | 1000 тыс. м3/час | 2023 | 2028 | 2028 | без прямого эффекта | 2-3 года | средства ООО «Газпром газомоторное топливо» |
| 3 | Догазификация домовладений в населенном пункте, за исключением расположенных в границах территории садоводства | строительство газопроводов, сетей газораспределения | подключение новых потребителей | 22 | 2024 | 2030 | ежегодно | без прямого эффекта | 2-3 года | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации |
|  |  |  | создание технической возможности для подключения | 141 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Догазификация домовладений, расположенных в границах территории садоводства | строительство газораспределительной сети | создание технической возможности для подключения | 860 домовладений | 2024 | 2030 | ежегодно | без прямого эффекта | 2-3 года | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации |

## 10.5. Стоимость строительства и реконструкции сетей по укрупненным показателям

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам:

- строительство и реконструкция сооружений головных ГРП сетей газоснабжения на перспективу;

- строительство реконструкция и модернизация линейных объектов сетей газоснабжения;

- вывод из эксплуатации сетей газораспределения высокого давления из зон застройки.

Предложения по строительству и модернизации системы газоснабжения города Нижневартовска по укрупненным показателям представлены в таблице ниже (Таблица 209).

Таблица 209. Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы газоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № ИП | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Общий объем финансирования, млн. руб. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2029 - 2033 годы | 2034 - 2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | 1 364,604 | 526,499 | 451,200 | 52,841 | 37,082 | 283,495 | - | 13,487 | 13,487 | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 1 364,604 | 526,499 | 451,200 | 52,841 | 37,082 | 283,495 | - | 13,487 | 13,487 | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 1 259,735 | 481,639 | 430,503 | 34,248 | 16,363 | 283,495 | - | 13,487 | 13,487 | - |
|  | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 104,869 | 44,860 | 20,697 | 18,593 | 20,720 | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Группа 1. Строительство и реконструкция сооружений головных ГРП сетей газоснабжения | 265,000 | 5,100 | - | - | - | 259,900 | - | - | - | - |
|  | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | 265,000 | 5,100 | - | - | - | 259,900 | - | - | - | - |
| 1.1. | Подгруппа 1.1. Новое строительство источников газоснабжения | 265,000 | 5,100 | - | - | - | 259,900 | - | - | - | - |
|  | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | 265,000 | 5,100 | - | - | - | 259,900 | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: г. Нижневартовск | 265,000 | 5,100 | - | - | - | 259,900 | - | - | - | - |
|  | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | 265,000 | 5,100 |  |  |  | 259,900 |  |  | - | - |
| 1.2. | Подгруппа 1.2. Реконструкция источников газоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Группа 2. Строительство реконструкция и модернизация линейных объектов сетей газоснабжения | 1 099,604 | 521,399 | 451,200 | 52,841 | 37,082 | 23,595 | - | 13,487 | 13,487 | - |
|  | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | 994,735 | 476,539 | 430,503 | 34,248 | 16,363 | 23,595 | - | 13,487 | 13,487 | - |
|  | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 104,869 | 44,860 | 20,697 | 18,593 | 20,720 | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Подгруппа 2.1. Новое строительство сетей газоснабжения | 1 099,604 | 521,399 | 451,200 | 52,841 | 37,082 | 23,595 | - | 13,487 | 13,487 | - |
|  | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | 994,735 | 476,539 | 430,503 | 34,248 | 16,363 | 23,595 | - | 13,487 | 13,487 | - |
|  | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 104,869 | 44,860 | 20,697 | 18,593 | 20,720 | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Догазификация домовладений в населенном пункте, за исключением расположенных в границах территории садоводства | 460,973 | 170,605 | 176,850 | 52,841 | 37,082 | 23,595 | - | - | - | - |
|  | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 104,869 | 44,860 | 20,697 | 18,593 | 20,720 | - |  |  | - | - |
|  | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | 356,104 | 125,745 | 156,153 | 34,248 | 16,363 | 23,595 |  |  | - | - |
| 2.1.2. | Догазификация домовладений, расположенных в границах территории садоводства | 61,031 | 47,544 |  |  |  |  |  | 13,487 | 13,487 | - |
|  | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | 61,031 | 47,544 |  |  |  |  |  | 13,487 | 13,487 | - |
| 2.1.3. | Строительство внутрипоселкового газопровода в населенном пункте г. Нижневартовск | 577,600 | 303,250 | 274,350 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | 577,600 | 303,250 | 274,350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Подгруппа 2.2. Вывод из эксплуатации сетей газораспределения высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.3. | Подгруппа 2.3. Реконструкция сетей газоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Экономическая эффективность для потребителей при реализации мероприятий будет достигнута от перевода объектов социальной сферы, коммунально-бытового и промышленного назначения на природный газ. Срок окупаемости затрат на газификацию объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы составляет по Российской Федерации в среднем 2 - 3 года. Увеличение объемов реализуемого газа способствует увеличению доходов газораспределительных организаций, работающих в автономном округе (а также организаций, отвечающих за магистральный транспорт газа из соседних регионов), что, в свою очередь, приведет к увеличению налоговых отчислений в бюджеты различных уровней. Увеличение объемов поставки природного газа потребителям региона окажет эффект на добывающую промышленность соседнего Ямало-Ненецкого автономного округа, которому надо будет обеспечить дополнительные объемы добычи природного газа.

Реализация мероприятий обеспечивает возможность увеличения охвата газифицированных потребителей в городском округе и способствует повышению уровня газификации сетевым природным газом, что повлияет на комфортность проживания и качество жизни населения. Появление и развитие газовой инфраструктуры может повлиять на открытие новых предприятий, что, в свою очередь, приведет к появлению новых рабочих мест в газифицируемых районах муниципального образования. Также дополнительные рабочие места могут появиться в газораспределительных организациях и газотранспортных организациях, эксплуатирующих сети газораспределения и газотранспортную систему соответственно. Так, при строительстве новых сетей газораспределения на каждые 100 км создаются условия для организации 20 новых рабочих мест.

Строительство новых источников газоснабжения (ГРС) и реконструкция действующих ГРС, создадут возможность для газоснабжения новых производств, а также расширения уже действующих производственных мощностей. Это, в свою очередь, может привести к росту объемов выпуска продукции и снижению ее себестоимости, что может привести к снижению цен на продукцию для потребителей городского округа.

Реализация Программы может оказать влияние на показатели социального развития городского округа, которые не могут быть выражены в стоимостной оценке. Так, например, повышение комфортности бытовых условий, сокращение временных затрат на бытовые нужды при переходе на использование природного газа вместо угля и дров.

Реализация мероприятий будет способствовать оптимизации структуры топливно-энергетического баланса в муниципальном образовании. Так, будет происходить газификация промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых объектов (в том числе школ, детских садов и других социальных объектов), перевод существующих котельных на природный газ с учетом низкой себестоимости выработки тепловой энергии в сравнении с другими менее экологичными видами топлива. Переход на природный газ позволит улучшить экологическую ситуацию в городском округе и условия жизни населения, что, в свою очередь, может привести к улучшению демографической ситуации в городском округе.

# 11. Перспективная схема обращения с твердыми бытовыми отходами.

Настоящий раздел содержит данные о перечне мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы обращения с твердыми коммунальными отходами города Нижневартовска, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам реализации Программы на 2024 – 2035 годы.

Значения целевых показателей на каждый год реализации Программы на 2024 – 2035 годы в сфере обращения с ТКО отражены в разделе 5.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы обращения с ТКО включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере обращения с ТКО.

Реализация данных мероприятий будет способствовать улучшению экологической безопасности городского округа, минимизации загрязнения водных ресурсов и почв.

Перечень и программа необходимых инвестиционных проектов, системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории города Нижневартовска в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2035 года, приняты на основании:

- Концепцией обращения с отходами производства и потребления в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.06.2011 № 191-п;

- Территориальной схемой обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.10.2016 № 559-рп;

- Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа- Югры «Экологическая безопасность» (с изменениями на 25.07.2024), утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 № 566-п;

- Генерального плана города Нижневартовска;

- Генеральной схемы санитарной очистки территории города Нижневартовска, утвержденная постановлением администрации города Нижневартовска от 28.06.2018 № 907.

На территории города Нижневартовска разработана Генеральная схема санитарной очистки территории города Нижневартовска, которая определяет объемы работ, методы сбора, удаления, размещения и переработки коммунальных отходов и приравненных к ним отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для системы очистки, и уборки городских территорий, целесообразность строительства, реконструкции или расширения объектов, очередность выполняемых мероприятий.

Учитывая перспективы развития отрасли санитарной очистки и направления дальнейшей переработки отходов, модернизация системы сбора и вывоза отходов должна проходить единообразно по требованиям, общим для всех организаций, занимающихся сбором и вывозом отходов на территории городского округа. Основные аспекты модернизации системы сбора и вывоза отходов и необходимые для этого мероприятия на территории города Нижневартовска представлены ниже (Таблица 210).

Таблица 210 – Основные аспекты модернизации системы сбора и вывоза отходов на территории города Нижневартовска

| Аспект модернизации системы сбора и вывоза | Организационные мероприятия | Технические мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Модернизация контейнерного парка | Определение общих правил сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, содержащих: требования к контейнерам для сбора твердых коммунальных отходов; требования к контейнерным площадкам; правила проектирования и строительства объектов сбора отходов; | Реконструкция существующих контейнерных площадок в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и типом контейнеров. Модернизация системы сбора и вывоз отходов населения частного жилого фонда |
| Разделение потоков твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов | правила содержания контейнеров, контейнерных площадок и прилегающей территории; правила раздельного сбора отходов, сбора вторичного сырья и опасных отходов. | Реконструкция контейнерных площадок с выделением участка для сбора крупногабаритных отходов. Установка бункеров для сбора крупногабаритных отходов |
| Выделение потока отходов инфраструктуры | Информационная поддержка раздельного сбора | Установка дополнительных контейнеров |
| Выделение вторичного сырья и опасных отходов |  | Расширение сети пунктов приема вторичного сырья и опасных отходов |
| Охват всех источников образования услугой по удалению твердых коммунальных отходов | Внедрения жесткой системы мониторинга и контроля Внедрение навигационных системы мониторинга | Устройство необходимых дополнительных контейнеров и контейнерных площадок |
| Внедрение раздельного сбора |  | Расширение контейнерного парка с выделением контейнеров для разных фракций. Введение дополнительных маршрутов для вывоза разных фракций (расширение парка мусоровозов) |

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Генеральной схемой санитарной очистки территории города Нижневартовска, в целях обеспечения устойчивой безопасной экологической обстановки и сохранения благоприятной окружающей среды, в качестве решения основных задач экологической политики на территории города Нижневартовска предлагается проведение следующих мероприятий:

- размещение снегоплавильного комплекса;

- ликвидация площадки для складирования снега;

- ликвидация и рекультивация территорий несанкционированных свалок на территории города;

- создание системы раздельного сбора отходов на территории города;

- организация эффективного обращения с твердыми коммунальными отходами на территории города;

- выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске», утвержденной постановлением администрации города Нижневартовска от 23.07.2015 № 1378.

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, мусоросортировочный комплекс г. Нижневартовска работает до ввода в эксплуатацию комплексного межмуниципального полигона ТКО для городов Нижневартовск и Мегион, поселений Нижневартовского района.

Реализация мероприятия по строительству Комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа -Югры планируется в период 2021-2025 годов, планируемой вместимостью 3 960 тыс. тонн, мощностью размещение - 180 тыс. тонн/год. Характеристика объекта отражена в таблице ниже (Таблица 211).

Таблица 211 - Характеристика Комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа -Югры

| N п/ п | Наименование объекта | Планируемое расположение | Координаты | Назначение объекта | Мощность, тонн/ год | Планируемая вместимость (для объектов размещения), тонн | Сроки реализации | Ориентировочный объем капитальных вложений, млн. руб. <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | Нижневартовский муниципальный район | 61.088547 76.211105 | Обработка, утилизация, размещение | Размещение -180 тыс. тонн/год (мощность обработки, размещения, утилизации -будет определена ПСД) | Оценочная вместимость 3 960 тыс. тонн | 2021 - 2025 | 2889,7 |

В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Экологическая безопасность» (с изменениями на 25.07.2024), утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 № 566-п, планируется восстановление к 2024 году загрязненных отходами земель путем ликвидации полигона для размещения твердых коммунальных отходов в городском округе Нижневартовске, а также в рамках концессионного соглашения строительство Комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа- Югры.

Концессионное соглашение о создании и эксплуатации комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района заключено Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, который является ответственным исполнительным органом за реализацию проекта (Таблица 212).

Таблица 212 – Перечень мероприятий строительства в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Экологическая безопасность»

| № п/п | Наименование объекта | мощность | срок строительства, проектирования (характер работ) | Стоимость объекта в ценах соответствующих лет, тыс.руб. | Остаток стоимости на 01.01.2024, тыс. руб. | Источники финансирования | Инвестиции, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Механизм реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | в период реализации государственной программы 2029-2030 годов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа- Югры | 180 тыс. тонн/ год | 2021 – 2026 (ПИР 2021 -2024, СМР 2025- 2026) | 2889700,0 | 2680130,5 | ВСЕГО | 1692614,6 | 687515,9 | 300000 | 0 | 0 | 0 | концессия |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа, из них: в том числе | 0 | 200000 | 300000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1692614,6 | 487515,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Контейнеры для накопления ТКО приобретаются собственниками земельных участков, на которых расположены места (площадки) накопления ТКО, органами местного самоуправления, создавшими места (площадки) накопления ТКО в соответствии с действующим законодательством, лицами, осуществляющими управление МКД, потребителями. Региональный оператор по обращению с ТКО ежегодно направляет 1% валовой выручки на закупку контейнеров для накопления ТКО.

Органами местного самоуправления обустроено для жителей индивидуальных жилых строений и находится на обслуживании 37 контейнерных площадок.

Для модернизации и обустройства мест (площадок) накопления ТКО в 2025 году в случае выделения бюджетных ассигнований определено еще 10 мест (площадок) накопления ТКО.

Предложения по строительству и модернизации системы обращения с ТКО города Нижневартовска представлены в таблице ниже (Таблица 213).

Мероприятия размеры финансового обеспечения которых не определены документами планирования, в своде предложений не отражены.

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов приведены в таблице ниже (Таблица 214).

Таблица 213. Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы обращения с ТКО города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Общий объем финансирования, млн. руб. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 - 2033 годы | 2034 - 2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ | 2 680,131 | 1 692,615 | 687,52 | 300,00 | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 2 180,131 | 1 692,615 | 487,52 | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дополнительная эмиссия акций | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 2 180,131 | 1 692,615 | 487,52 | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 500,000 | - | 200,00 | 300,00 | - | - | - | - |
|  | Средства Федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 500,000 | - | 200,00 | 300,00 | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Группа 1. Строительство и реконструкция сооружений системы сбора и утилизации ТКО | 2 680,131 | 1 692,615 | 687,516 | 300,000 | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 2 180,131 | 1 692,615 | 487,516 | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 500,000 | - | 200,000 | 300,000 | - | - | - | - |
| 1.1. | Подгруппа 1.1. Строительство сооружений системы сбора и утилизации ТКО | 2 680,131 | 1 692,615 | 687,516 | 300,000 | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 2 180,131 | 1 692,615 | 487,516 | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 500,000 | - | 200,000 | 300,000 | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа- Югры | 2 680,131 | 1 692,615 | 687,516 | 300,000 | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 2 180,131 | 1 692,615 | 487,516 |  |  |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 500,000 | - | 200,000 | 300,000 |  |  | - | - |
| 1.2. | Подгруппа 1.2. Реконструкция сооружений системы сбора и утилизации ТКО | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Подгруппа 1.3. Техническое перевооружение сооружений системы сбора и утилизации, иные мероприятия | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 214. Основные технические характеристики мероприятий системы обращения с ТКО города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п.п. | Наименование мероприятия | Источник информации | Краткое описание проекта | Цель проекта | Основные технические характеристики мероприятия | Период реализации, гг. | Срок получения эффекта, гг. | Ожидаемый эффект | Простой срок окупаемости проекта, лет | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа- Югры | государственная программа ХМАО - Югры «Экологическая безопасность» (постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 № 566-п, (с изм. на 25.07.2024) | Строительство Комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов | обеспечение (повышение) надежности предоставления коммунальной услуги системы обращения ТКО на территории | Оценочная вместимость 3960 тыс. тонн | 2021 - 2026(ПИР 2021 -2024 СМР 2025- 2026) | 2026 | Размещение -180 тыс. тонн/год (мощность обработки, размещения, утилизации -будет определена ПСД) | от 7 до 15 | бюджетные и внебюджетные средства (концессия) |

# 12. Общая программа проектов

Общая программа инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов» включает:

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации ТКО;

- программу установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях;

- программу реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.

Цель выполнения программ инвестиционных проектов: обеспечение перспективного спроса на коммунальные ресурсы в соответствии с нормативными требованиями к качеству и надежности, и сохранение (или повышение) уровня доступности коммунальных услуг для потребителей.

Общая программа проектов разрабатываемого документа на период до 2035 года включает проекты и мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции элементов систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов. Данные проекты и мероприятия предусмотрены региональными и местными программами, схемой теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, документами в области обращения с отходами, действующими на данный момент.

Реализация предлагаемых мероприятий позволит добиться повышения энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов, а также снижения нагрузки на системы ресурсоснабжения за счёт оптимизации потребления энергоресурсов всеми группами потребителей. Снижение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создаст условий для перевода экономики жилищно-коммунальной и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Общая программа инвестиционных проектов, включенных в Программу, представлена в таблице ниже (Таблица 215).

Таблица 215. Общая программа инвестиционных проектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска.

| Наименование документа | Всего, млн. руб. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, предусматриваемые в следующих рамках документов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| постановление Администрации города Нижневартовска от 07.10.2024 № 897 "Об утверждении Актуализированная Схема теплоснабжения города Нижневартовска" | 2 044,65 | 349,34 | 364,41 | 350,80 | 369,94 | 381,36 | 228,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по направлению: | 2 044,65 | 349,34 | 364,41 | 350,80 | 369,94 | 381,36 | 228,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, предусматриваемые в следующих рамках документов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 № 561-п "Об утверждении Государственной программы ХМАО - Югры «Строительство» (с изм. от 09.09.2024 № 328-п) | 40,38 | 40,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Концессионное соглашение в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования город Нижневартовск, заключенного между муниципальным образованием город Нижневартовск, Обществом с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» и Ханты-Мансийским автономным округом-Югрой от 29.07.2020 №4 и дополнительного соглашения к нему от 25.07.2024 №3 | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,50 | 59,50 | 59,50 | 80,83 | 100,02 | 69,40 | 50,26 |
| приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры от 23.10.2024 № 46-Пр-4 "Об утверждении Инвестиционной программы ООО "Нижневартовские коммунальные системы"" | 537,19 | 86,36 | 131,48 | 130,10 | 112,78 | 76,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по направлению: | 1 056,57 | 126,75 | 131,48 | 130,10 | 112,78 | 76,45 | 59,50 | 59,50 | 59,50 | 80,83 | 100,02 | 69,40 | 50,26 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, предусматриваемые в следующих рамках документов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| постановление Администрации города Нижневартовска от 25.09.2024 № 856 "Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска»" | 134,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Концессионное соглашение в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования город Нижневартовск, заключенного между муниципальным образованием город Нижневартовск, Обществом с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» и Ханты-Мансийским автономным округом-Югрой от 29.07.2020 №4 и дополнительного соглашения к нему от 25.07.2024 №3 | 1 328,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,48 | 204,71 | 204,71 | 204,71 | 114,59 | 114,59 |
| приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры от 23.10.2024 № 46-Пр-4 "Об утверждении Инвестиционной программы ООО "Нижневартовские коммунальные системы" " | 1 407,46 | 258,73 | 205,76 | 94,95 | 581,76 | 266,26 | 242,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по направлению: | 2 870,69 | 258,73 | 205,76 | 94,95 | 581,76 | 266,26 | 377,44 | 242,48 | 204,71 | 204,71 | 204,71 | 114,59 | 114,59 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, предусматриваемые в следующих рамках документов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постановление Администрации города Нижневартовска от 25.09.2024 N 856"Об утверждении муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" | 82,94 | 0,00 | 13,19 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,78 |
| приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@) "Об утверждении Инвестиционной программы АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы" (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | 7 846,08 | 755,12 | 565,02 | 624,32 | 629,63 | 660,81 | 660,81 | 660,81 | 657,91 | 657,91 | 657,91 | 657,91 | 657,91 |
| Инвестиционная программа АО "Горэлектросеть" г. Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | 3 004,76 | 709,19 | 873,79 | 806,17 | 615,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Концессионное соглашение в отношении объектов, предназначенных для освещения территории города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заключенного между муниципальным образованием город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Акционерным обществом «Городские электрические сети» № 5 от 11.07.2024 | 1 173,00 | 304,88 | 463,40 | 404,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по направлению: | 12 106,79 | 1 769,18 | 1 915,39 | 1 838,80 | 1 245,25 | 660,81 | 660,81 | 689,20 | 657,91 | 657,91 | 657,91 | 657,91 | 695,69 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, предусматриваемые в следующих рамках документов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 24.12.2021 № 726-рп "Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года" ( с изм. от 25.07.2024 № 385-рп) | 1 364,60 | 526,50 | 451,20 | 52,84 | 37,08 | 283,50 | 0,00 | 13,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по направлению: | 1 364,60 | 526,50 | 451,20 | 52,84 | 37,08 | 283,50 | 0,00 | 13,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, предусматриваемые в следующих рамках документов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 № 566-п "Об утверждении государственной программы ХМАО - Югры «Экологическая безопасность» (с изм на 25.07.2024) | 2 680,13 | 1 692,61 | 687,52 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по направлению: | 2 680,13 | 1 692,61 | 687,52 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Программа энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, предусматриваемые в следующих рамках документов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постановление Администрации города Нижневартовска от 30.09.2010 № 1139 "Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск» | 13,76 | 13,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по направлению: | 13,76 | 13,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по коммунальной инфраструктуре | 22137,20 | 4 736,87 | 3 755,76 | 2 767,49 | 2346,81 | 1668,37 | 1326,56 | 1004,65 | 922,12 | 943,46 | 962,64 | 841,90 | 860,55 |

# 13. Финансовые потребности для реализации программы

Совокупная потребность в капитальных вложениях на период до 2035 года для реализации общей программы составляет – 22 137,199 млн. руб. (Таблица 216), в том числе:

- теплоснабжение – 2 044,652 млн. руб.;

- водоснабжение –  1 056,570 млн. руб.;

- водоотведение – 2 870,694 млн. руб.;

- электроснабжение –  12 106,786 млн. руб.;

- газоснабжение –  1 364,604 млн. руб.;

- сбор и утилизация ТКО –  2 680,131 млн. руб.;

- мероприятия энергосбережения (включая установку приборов учета) – 13,763 млн. руб.

Необходимый объем финансовых потребностей для реализации Программы определен исходя их перечня мероприятий и инвестиционных проектов. Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету, технико-экономическому обоснованию при разработке ПСД и по результатам проведенных торгов в соответствии с требованиями федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Объемы инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий. Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств ресурсоснабжающих организаций, заемных средств и бюджетов всех уровней.

Таблица 216. Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации Программы инвестиционных проектов города Нижневартовска.

| № п/п | Наименование сферы коммунальной инфраструктуры | Общий объем финансирования, млн. руб. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 12 106,786 | 1 769,180 | 1 915,395 | 1 838,800 | 1 245,248 | 660,813 | 660,813 | 689,197 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | 695,691 |
| 2 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 2 044,652 | 349,340 | 364,409 | 350,797 | 369,937 | 381,356 | 228,813 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | 1 364,604 | 526,499 | 451,200 | 52,841 | 37,082 | 283,495 | - | 13,487 | - | - | - | - | - |
| 4 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 1 056,570 | 126,748 | 131,483 | 130,100 | 112,785 | 76,453 | 59,496 | 59,496 | 59,496 | 80,834 | 100,019 | 69,399 | 50,264 |
| 5 | ВОДООТВЕДЕНИЕ | 2 870,694 | 258,731 | 205,760 | 94,950 | 581,759 | 266,256 | 377,442 | 242,476 | 204,712 | 204,712 | 204,712 | 114,593 | 114,593 |
| 6 | СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ | 2 680,131 | 1 692,615 | 687,516 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | РЕАЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В МКД, БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ГОРОДСКОМ ОСВЕЩЕНИИ (включая установку приборов учета в МКД, бюджетных организациях, городском освещении) | 13,763 | 13,763 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ВСЕГО ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | 22 137,199 | 4 736,875 | 3 755,763 | 2 767,489 | 2 346,810 | 1 668,372 | 1 326,563 | 1 004,655 | 922,120 | 943,458 | 962,643 | 841,904 | 860,548 |

По каждой системе коммунальной инфраструктуры определены величины изменения совокупных эксплуатационных затрат в целом в связи с реализацией проектов, в том числе за счет:

- снижения эксплуатационных затрат за счет эффектов от экономии топлива, энергии, воды, других ресурсов, снижения затрат на ремонты, снижения затрат на заработную плату;

- увеличения затрат за счет увеличения амортизационных отчислений.

Оценка снижения эксплуатационных затрат за счет эффектов от экономии ТЭР, воды, снижения затрат на ремонты, снижения затрат на заработную плату по каждой коммунальной системе и в совокупности была произведена на основе анализа энергоэффективности и экономического эффекта, полученного на практике внедренных ранее мероприятий в коммунальных системах регионов России.

Инвестиции в техническое перевооружение и реконструкцию существующих объектов незначительны. Внедрение данного блока мероприятий требуется для поддержания надежного снабжения ресурсами потребителей.

Вложение инвестиций в новое строительство источников и сетей коммунальной инфраструктуры повлияет на размер затрат, в основном амортизационных отчислений.

Прогнозируемый энергетический эффект от реконструкции систем транспорта и распределения энергетических ресурсов и технического перевооружения источников может составлять до 1% от общей величины отпуска ресурса в сеть или не более 10% от величины потерь.

В силу приведенных доводов можно говорить о том, что в первые четыре года действия программы комплексного развития коммунальных систем города Нижневартовска снижение эксплуатационных затрат не будет. Далее прогнозируется снижение эксплуатационных затрат.

Увеличение затрат за счет увеличения амортизационных отчислений по каждой коммунальной системе и в совокупности можно оценить только от внедрения нового оборудования, так как совокупные затраты с учетом амортизационных отчислений на действующее оборудование произвести невозможно.

Увеличения затрат за счет увеличения амортизационных отчислений по каждой коммунальной системе приведено в таблице ниже (Таблица 217).

.

Таблица 217. Влияние мероприятий нового строительства на размер амортизационных отчислений по каждой коммунальной системе.

| Наименование системы для инвестирования | Наименование группы проектов | Планируемый год реализации группы проектов, ориентировочная стоимость, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО, в т.ч. По годам | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 - 2033 годы | 2034 - 2035 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Инвестиции в систему электроснабжения | Инвестиции в тех. перевооружение и реконструкцию существующих объектов | 3 360,63 | 911,65 | 933,49 | 563,53 | 136,95 | 101,88 | 203,75 | 203,75 |
|  | Инвестиции в новое строительство и модернизацию | 8 746,16 | 857,53 | 981,90 | 1 275,27 | 1 108,30 | 558,94 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прогнозируемые амортизационные отчисления на новое оборудование | 3 205,25 | 42,88 | 91,97 | 155,73 | 211,15 | 239,10 | 379,82 | 437,31 |
|  | Увеличение затрат с учетом амортизационных отчислений от строительства новых объектов | 3,61% | 2,42% | 2,50% | 2,82% | 3,12% | 3,22% | 3,53% | 3,61% |
| Инвестиции в систему теплоснабжения | Инвестиции в тех. перевооружение и реконструкцию существующих объектов | 1 944,70 | 349,34 | 364,41 | 261,67 | 359,10 | 381,36 | 0,00 | 0,00 |
|  | Инвестиции в новое строительство и модернизацию | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 89,12 | 10,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прогнозируемые амортизационные отчисления на новое оборудование | 49,44 | 0,00 | 0,00 | 4,46 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Увеличение затрат с учетом амортизационных отчислений от строительства новых объектов | 0,24% | 0,00% | 0,00% | 0,42% | 0,35% | 0,28% | 0,24% | 0,24% |
| Инвестиции в систему газоснабжения | Инвестиции в тех. перевооружение и реконструкцию существующих объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Инвестиции в новое строительство и модернизацию | 1 364,60 | 526,50 | 451,20 | 52,84 | 37,08 | 283,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прогнозируемые амортизационные отчисления на новое оборудование | 724,61 | 26,32 | 48,88 | 51,53 | 53,38 | 67,56 | 68,23 | 68,23 |
|  | Увеличение затрат с учетом амортизационных отчислений от строительства новых объектов | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| Инвестиции в систему водоснабжения | Инвестиции в тех. перевооружение и реконструкцию существующих объектов | 1 007,04 | 82,14 | 126,56 | 130,10 | 112,78 | 76,45 | 119,66 | 119,66 |
|  | Инвестиции в новое строительство и модернизацию | 49,53 | 44,61 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прогнозируемые амортизационные отчисления на новое оборудование | 29,47 | 2,23 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
|  | Увеличение затрат с учетом амортизационных отчислений от строительства новых объектов | 0,23% | 1,76% | 0,96% | 0,64% | 0,49% | 0,43% | 0,26% | 0,23% |
| Инвестиции в систему водоотведения | Инвестиции в тех. перевооружение и реконструкцию существующих объектов | 2 735,73 | 258,73 | 205,76 | 94,95 | 581,76 | 266,26 | 229,19 | 229,19 |
|  | Инвестиции в новое строительство и модернизацию | 134,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прогнозируемые амортизационные отчисления на новое оборудование | 47,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 6,75 |
|  | Увеличение затрат с учетом амортизационных отчислений от строительства новых объектов | 0,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,26% | 0,24% |
| Инвестиции в систему ТКО | Инвестиции в тех. перевооружение и реконструкцию существующих объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Инвестиции в новое строительство и модернизацию | 2 680,13 | 1 692,61 | 687,52 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прогнозируемые амортизационные отчисления на новое оборудование | 1 543,70 | 84,63 | 119,01 | 134,01 | 134,01 | 134,01 | 134,01 | 134,01 |
|  | Увеличение затрат с учетом амортизационных отчислений от строительства новых объектов | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| Инвестиции в систему в области энергоресурсосбережения | Инвестиции в тех. перевооружение и реконструкцию существующих объектов | 13,76 | 13,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Инвестиции в новое строительство и модернизацию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прогнозируемые амортизационные отчисления на новое оборудование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Увеличение затрат с учетом амортизационных отчислений от строительства новых объектов | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Инвестиции в коммунальную систему города Нижневартовска | Инвестиции в тех. перевооружение и реконструкцию существующих объектов | 9 061,85 | 1 615,62 | 1 630,23 | 1 050,26 | 1 190,60 | 825,94 | 552,60 | 552,60 |
|  | Инвестиции в новое строительство и модернизацию | 13 075,35 | 3 121,25 | 2 125,54 | 1 717,23 | 1 156,21 | 842,43 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прогнозируемые амортизационные отчисления на новое оборудование | 5 599,71 | 156,06 | 262,34 | 348,20 | 406,01 | 448,13 | 596,27 | 653,77 |
|  | Увеличение затрат с учетом амортизационных отчислений от строительства новых объектов | 2,95% | 3,29% | 3,09% | 3,09% | 2,98% | 2,93% | 2,92% | 2,95% |

# 14. Организация реализации проектов

Механизм организации реализации проектов Программы определяется в зависимости от следующих факторов:

- форма собственности на объекты системы коммунальной инфраструктуры и форма эксплуатации такой инфраструктуры ресурсоснабжающей организацией (организацией коммунального комплекса);

- источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, внебюджетный);

- технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой;

- экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться на совокупной оценке приведенных выше критериев.

Исходя из указанных факторов определены направления реализации проектов настоящей Программы:

1)	инфраструктура частной или муниципальной формы собственности (с последующим заключением договоров аренды или передачей в хозяйственное ведение);

2)	наличие внебюджетных источников финансирования;

3) наличие бюджетных источников финансирования.

Стратегический принцип развития систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска заключается в переориентации целей деятельности по текущей эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры. Приоритетом должно стать не обслуживание инфраструктуры как имущественного комплекса, а обеспечение потребителей товарами и услугами в соответствии с заданными стандартами качества, надежности и безопасности.

Данный принцип реализуется посредством следующих управленческих механизмов:

1)	Построение системы ключевых показателей и индикаторов деятельности ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса города Нижневартовска. Данные показатели и индикаторы должны базироваться на настоящей Программе и отражать основные условия функционирования и развития инженерной инфраструктуры, которые должны быть обеспечены соответствующим предприятием. На основе данных индикаторов должны формироваться производственные (для обеспечения условий функционирования) и инвестиционные (для обеспечения условий развития) программы ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса. Оценка деятельности организаций должна основываться, в первую очередь, на оценке достижения установленных значений ключевых показателей и индикаторов;

2)	Утверждение инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса и заключение договоров между Администрацией города Нижневартовска и соответствующей организацией на их реализацию. Инвестиционные программы должны стать инструментом для достижения установленных Программой целевых показателей и индикаторов. Разработка инвестиционных программ должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными к таким программам. Инвестиционные программы утверждаются государственными уполномоченными органами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Для обеспечения возможности реализации мероприятий настоящей Программы такие инвестиционные программы должны предварительно рассматриваться и согласовываться Администрацией города Нижневартовска;

3)	Договоры, определяющие условия реализации инвестиционных программ, заключаются в целях развития систем коммунальной инфраструктуры. Договоры заключаются между Администрацией города Нижневартовска и соответствующей ресурсоснабжающей организацией и организацией коммунального комплекса.

Такие договоры должны включать:

- цели договора, представленные системой показателей и индикаторов, характеризующих развитие систем коммунальной инфраструктуры (показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы, и их значения);

- права и обязанности сторон по таким ключевым вопросам, как порядок финансирования мероприятий, порядок выполнения мероприятий, порядок регистрации прав на создаваемые объекты и сооружения систем коммунальной инфраструктуры, порядок осуществления контроля и мониторинга, порядок и основания для пересмотра инвестиционной программы, тарифов;

- ответственность сторон;

- перечень мероприятий программы и их стоимость;

- объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе, собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства);

- график поступления денежных средств для реализации инвестиционной программы, а также график осуществления инвестиций;

- порядок и условия приостановления реализации инвестиционной программы в случае нарушения графиков финансирования инвестиционной программы, а также определение условий возобновления реализации программы.

4)	Переход к долгосрочному тарифному регулированию, включающему установление тарифов на товары и услуги ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса.

К особенностям реализации проектов Программы относятся:

1)	в области теплоснабжения разработка инвестиционных программ осуществляется в соответствии с Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410;

2)	в области электроснабжения разработка инвестиционных программ осуществляется в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, а также Правилами осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977. Учитывая, что в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация электроснабжения отнесена к вопросам местного значения городского округа, необходимым является организация согласования инвестиционных программ соответствующих ресурсоснабжающих организаций на основании соглашений о сотрудничестве, заключенных между Администрацией города Нижневартовска и Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

3)	В области водоснабжения и водоотведения разработка инвестиционных программ осуществляется в соответствии с Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641. Разработка программ должна сопровождаться заключением соглашения об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренного ст. 36 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования организациями;

- проекты, выставленные на конкурс, для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Проекты, реализуемые действующими организациями на территории городского округа город Нижневартовск.

Основной формой реализации инвестиционных проектов действующими на территории городского округа организациями является разработка ими инвестиционных программ и последующее утверждение инвестиционной составляющей (надбавки) к тарифам для потребителей.

Инвестиционные программы разрабатываются с целью строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства.

Разработка, согласование и утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения; организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО, происходит в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовой потребностей инвестиционных программ могут быть собственные средства предприятия (прибыль, амортизационные отчисления) и привлеченные средства (кредиты, займы, бюджетное финансирование и пр.).

Источники покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ и объемы финансовых потребностей инвестиционных программ определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с учетом доступности тарифов для потребителей коммунальных услуг.

Достоинства:

- основной инструмент реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- разработанная инвестиционная программа упрощает процесс получения ресурсоснабжающими организациями заемных средств на реализацию мероприятий программы;

- в процессе утверждения инвестиционных программ проверяется доступность для потребителей тарифов организаций на коммунальные услуги;

- развитая правовая основа для разработки, утверждения, реализации и корректировки инвестиционных программ.

Недостатки:

- ограничение роста тарифов предельными индексами роста и предельными уровнями тарифов.

Проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования.

В целях реализации мероприятий Программы и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и 	Решением Думы города Нижневартовска от 24.12.2019 №563 «О генеральном плане города Нижневартовска», Администрацией города Нижневартовска могут создаваться муниципальные предприятия и учреждения, необходимые для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, в которые входят в том числе вопрос организации в границах муниципального, городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения.

Создание организаций со смешанной формой собственности с целью реализации социально значимых проектов является одной из форм государственно- частного (муниципально-частного) партнерства. Главный принцип создания таких организаций – объединение государственного (муниципального) и частного капитала.

Создание новых организаций с муниципальным участием и с участием действующих коммунальных организаций должно быть нацелено на развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования, обеспечение потребителей товарами и услугами в соответствии с заданными стандартами качества, надежности и безопасности.

Достоинства:

- сохраняется социальная направленность деятельности организации;

- объединяются ресурсы сторон;

- затраты и финансовые риски распределяются пропорционально вкладу в уставный капитал;

- обеспечивается эффективное расходование бюджетных средств;

- используется «предпринимательский» подход к управлению муниципальным имуществом.

Недостатки:

- сложность поиска инвесторов;

- возврат капитала с требуемой нормой доходности вследствие ограничения роста тарифов.

Проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования, в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры отсутствуют.

Проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Суть данного варианта – объединение частных капиталов с целью сокращения финансовых и организационных издержек при реализации инвестиционных проектов. В данном случае финансовое обеспечение инвестиционного проекта осуществляется путем взносов сторонних соучредителей. При этом может быть создано новое юридическое лицо, либо сохранено одно из прежних юридических лиц.

Достоинства:

- отсутствует дополнительная нагрузка на бюджет муниципального образования, т. к. инвестиционный проект реализуется за счет средств частных инвесторов.

Недостатки:

- сложность возврата капитала с требуемой нормой доходности вследствие ограничения роста тарифов.

Проекты,  реализуемые (возможные к реализации) в рамках концессионных соглашений).

Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» регулирует отношения, возникающие в связи с подготовкой, заключением, исполнением, изменением и прекращением концессионных соглашений, устанавливает гарантии прав и законных интересов сторон концессионного соглашения.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» объектами концессионного соглашения являются:

- объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии;

- объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем;

- объекты, на которых осуществляются обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

- объекты коммунальной инфраструктуры или объекты коммунального хозяйства, не указанные выше, в том числе объекты энергоснабжения, объекты, предназначенные для освещения территорий городских и сельских поселений, объекты, предназначенные для благоустройства территорий;

- объекты газоснабжения.

По концессионному соглашению концессионер обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество (недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением (в данном случае – объект(-ы) коммунального хозяйства), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент (орган местного самоуправления или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации), обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

В случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, указанное имущество на момент заключения концессионного соглашения может принадлежать государственному или муниципальному унитарному предприятию или бюджетному учреждению на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

Концессионным соглашением предусматривается плата, вносимая концессионером концеденту в период использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения.

Концессионное соглашение заключается путем проведения конкурса и без проведения конкурса в соответствии с нормой ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

В качестве критериев конкурса, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, в качестве критериев конкурса устанавливаться критерии, определенные ст. 47 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»:

1) предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение);

2) объем финансового участия концедента в исполнении концессионного соглашения в формах, предусмотренных пунктами 1-3 части 1 статьи 10_1 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено финансовое участие концедента в исполнении концессионного соглашения в таких формах;

3) долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера;

4) плановые значения показателей деятельности концессионера.

Форма концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2006 № 748 «Об утверждении примерного концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, объектов, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых коммунальных отходов, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а также объектов социального обслуживания граждан».

Достоинства:

- один из наиболее эффективных механизмов привлечения частных инвестиций в развитие коммунального хозяйства;

- обеспечивается эффективное использование имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности;

- организуется контроль за деятельностью концессионера (за соблюдением сроков создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, осуществлением инвестиций, соответствием технико-экономические показателям и др.);

- учитываются интересы потребителей коммунальных услуг (одним из критериев при отборе концессионера являются предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности).

Недостатки:

- данный механизм пока мало распространен, что не позволяет оценить опыт других муниципальных образований;

- отсутствует полноценная правовая база для применения данного механизма в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

На момент разработки Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска на территории городского округа действуют концессионные соглашения в сфере ЖКХ, отраженные в таблице ниже (Таблица 218).

В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и юридических лиц (от 18.07.2011 № 223-ФЗ) в целях обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, ответственности за результативность, эффективности осуществления закупок, по результатам конкурсных процедур будут определены исполнители мероприятий.

Таблица 218 – Характеристика концессионных соглашений в сфере ЖКХ

| N п/ п | Отрасль | Дата и номер КС | Концессионер | Количество объектов КС | Наименование объектов, адрес | Основание заключения КС (документ) | Дата и номер документа | Общая стоимость создания и (или) реконструкции объекта КС , в рублях, с учетом НДС | Срок КС, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сфера ЖКХ | 18.09.2019 №3 | АО «Горэлектросеть» | 7339 | в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем | распоряжение администрации города Нижневартовска | 13.08.2019 №1088-р | 4 474 575 600,00 * | 25 |
|  |  |  |  |  |  | распоряжение Правительства Ханты- Мансийского автономного округа – Югры | 18.09.2019 №487-рп |  |  |
| 2 | Сфера ЖКХ | 29.07.2020 №4 | ООО «Нижневартовские коммунальные системы» | 2884 | в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем | распоряжение администрации города Нижневартовска | 26.05.2020 №575-р | 7 842 963 600,0 * | 29 |
|  |  |  |  |  |  | распоряжение Правительства Ханты- Мансийского автономного округа – Югры | 29.07.2020 №438-рп |  |  |
| 3 | Сфера ЖКХ | 11.07.2024 №5 | АО «Горэлектросеть» | 287 | в отношении объектов, предназначенных для освещения территории города Нижневартовска ХМАО - Югры | распоряжение администрации города Нижневартовска | 10.07.2024 №463-р | 1 407 600 353,86* | 21 год и 6 месяцев |

# 15. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение)

## 15.1. Программы инвестиционных проектов

Общая программа проектов, обеспечивающих повышение надежности ресурсоснабжения, обеспечивающих выполнение требований законодательства об энергосбережении, экологических требований и нацеленных на присоединение новых потребителей представлена в разделе 12 «Общая программа проектов» Обосновывающих материалов.

Объемы финансирования по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год исходя из возможностей местного и окружного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Источниками финансирования инвестиций по проектам Программы являются:

1.	внебюджетные источники:

- плата (тарифы) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на подключение;

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- привлеченные средства (кредиты);

- средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов).

2.	бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- окружной бюджет;

- местный бюджет.

- Источник не определен.

Для мероприятий, не имеющих утвержденных источников финансирования, источниками могут являться:

1) бюджетные средства, выделяемые в рамках муниципальных, региональных и (или) федеральных программам по развитию жилищно-коммунального сектора;

2) собственные средства организаций, в виде амортизационных отчислений, расходов на капитальные вложения, возмещаемых за счет прибыли;

3) средства абонентов, вносимые в качестве платы за подключение.

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры

Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов систем коммунальной инфраструктуры с целью подключения (технологического присоединения) новых потребителей финансируются за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры.

Теплоснабжение

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения может включать в себя затраты на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства потребителя, затраты на создание источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей или развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей.

Водоснабжение, водоотведение

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения включает расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей, расходы на реализацию мероприятий по увеличению мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов этих систем.

Электроснабжение

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям включает расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:

- строительство воздушных и (или) кабельных линий;

- строительство пунктов секционирования;

- строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ;

- строительство центров питания подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС).

Газоснабжение

За счет платы за технологическое присоединение к сети газораспределения финансируются мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сетям газораспределения, увеличению пропускной способности сети газораспределения, связанное с увеличением объема потребления газа потребителем, изменение схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства.

Установленные тарифы на подключение (технологическое присоединение) в централизованным системам коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска отражены в разделе 3 Обосновывающих материалов.

Собственные средства организаций коммунального комплекса

Собственными средствами организаций коммунального комплекса, в общем случае, являются амортизационные отчисления и прибыль предприятий.

Амортизационные отчисления

Амортизационные отчисления – это исчисленный в денежном выражении износ основных средств в процессе их производственного использования. Амортизация есть одновременно средство, способ, процесс перенесения стоимости основных средств (средств труда) на произведенный с их помощью продукт. Инструментом возмещения изнашиваемых основных средств являются амортизационные отчисления, включаемые в себестоимость производимого продукта и тем самым переходящих в цену продукта. Суммы амортизационных отчислений направляются на модернизацию, новое строительство. Предназначение амортизационных отчислений - обеспечение воспроизводства основных фондов предприятий и организаций.

Предприятия коммунального комплекса, обслуживающие коммунальные системы города Нижневартовска, и имеющие на своем балансе амортизируемое оборудование, в составе затрат имеют суммы амортизационных отчислений, направляемых на модернизацию и воспроизводство основных средств.

Если оборудование, являющееся муниципальной собственностью и передается собственником на условиях аренды предприятию, обслуживающему коммунальный комплекс муниципального образования, для производства коммунальных услуг, то при формировании тарифов на коммунальные услуги в состав затрат включается сумма аренды, а сумма амортизации отсутствует. В связи с чем, плата потребителей не может обеспечивать воспроизводство основных средств.

Надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса

Надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за оказываемые услуги и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

На территории городского округа город Нижневартовск для организации коммунального комплекса в настоящее время не устанавливались надбавки к тарифу.

Прибыль предприятий коммунального комплекса

В организациях коммунального комплекса финансово-хозяйственная деятельность либо убыточна, либо прибыль весьма мала и не может в полном объеме обеспечить воспроизводство или модернизацию (реконструкцию) оборудования коммунальной сферы города Нижневартовска.

Информация о результатах деятельности ресурсоснабжающих организаций города Нижневартовска отражена в разделах 3.1.3-3.7.3 Обосновывающих материалов.

Привлеченные средства инвесторов

В развитии и обновлении инфраструктуры государство в существенной степени ориентируется на частный капитал, обеспечение конкурентоспособных условий работы бизнеса в инфраструктурных проектах.

Важнейшими инструментами привлечения частных инвестиций в коммунальную инфраструктуру являются переход к установлению долгосрочных тарифов и стимулирование заключения концессионных соглашений.

Применение долгосрочных тарифов создаст мотивацию для организаций коммунального комплекса к сокращению затрат, в том числе за счет снижения потерь ресурсов, а также снизит риски инвестирования, будет гарантировать инвесторам и кредиторам возвратность и рыночную доходность вложенных средств.

Развитие системы управления имущественным комплексом коммунальной сферы, переход от договоров аренды систем коммунальной инфраструктуры к концессионным соглашениям, иным механизмам государственно-частного партнерства, с одной стороны, позволит в максимальной степени защитить вложения инвесторов, а с другой - сохранить в государственной и муниципальной собственности системы жизнеобеспечения.

Денежные средства бюджетов разных уровней

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, нормативных правовых актов Администрации муниципального образования города Нижневартовск, утверждающих бюджет.

В стране предусмотрено государственное участие в модернизации коммунальной инфраструктуры в рамках государственно-частного партнёрства, а также опосредованное субсидирование предприятий коммунального комплекса через меры социальной защиты населения.

Бюджет является центральным звеном финансовой системы государства. Как экономическая категория бюджет выражает систему экономических отношений между бюджетами разных уровней, между органами государственной власти, местного самоуправления, юридическими лицами, населением.

Расходы бюджета - денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и органов местного самоуправления. В зависимости от характера определений формируются системы бюджетных расходов.

Предоставление субсидий из окружного бюджета осуществляется в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 06.12.2019 №475-п «О Правилах формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местным бюджетам».

Инвестиционные вложения целесообразно производить из средств бюджетов всех уровней с последующей передачей объектов в концессию, либо аренду, с целью возмещения понесенных бюджетом расходов, сдерживания роста тарифов для потребителей, а также исключения роста расходов на субсидии из регионального и местного бюджетов.

Тарифные источники финансирования

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры могут финансироваться за счет расходов на реализацию инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, учтенных при установлении тарифов таких организаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

В перспективе для введения прогрессивного метода долгосрочного тарифного регулирования необходимо создание условий для максимально эффективного использования тарифных возможностей и обеспечения последующей инвестиционной привлекательности регулируемых видов деятельности. С этой целью в разделе 16 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги» представлен расчет суммы тарифных источников финансирования и расчет тарифов, включающих в себя расходы на реализацию Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

Обеспечение софинансирования из различных источников

Обеспечение софинансирования из различных источников всех проектов, представленных в Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска, возможно при условии формирования, утверждения и согласования организациями коммунального комплекса инвестиционных программ по каждой системе.

Представленные в разделах 6-10 Обосновывающих материалов Программы проекты, являются основой для формирования инвестиционных программ на прогнозный период.

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации Программы инвестиционных проектов города Нижневартовска на период 2024-2035 годов составляет –  22 137,199 млн. руб., в том числе по источникам финансирования:

1. Внебюджетные средства –  21 365,147 млн. руб.;

в том числе:

- средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) –  1 414,539 млн. руб.;

- плата за подключение (присоединение), регулируемые тарифы	 - 10 800,912 млн. руб.;

- средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии)	 - 9 149,697 млн. руб.;

2. Бюджетные средства бюджетов всех уровней -	 772,052 млн. руб.

Источники инвестиций по годам и этапам реализации Программы, по системам коммунальной инфраструктуры представлены в таблице ниже (Таблица 219).

Таблица 219. Источники инвестиций по годам и этапам реализации Программы.

| № п/п | Наименование сферы коммунальной инфраструктуры | Общий объем финансирования, млн. руб. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 12 106,786 | 1 769,180 | 1 915,395 | 1 838,800 | 1 245,248 | 660,813 | 660,813 | 689,197 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | 695,691 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 154,804 | 111,280 | 17,961 | 15,858 | 9,705 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 10 696,042 | 1 353,024 | 1 420,849 | 1 414,627 | 1 235,543 | 660,813 | 660,813 | 660,813 | 657,913 | 657,913 | 657,913 |  |  |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 1 173,000 | 304,876 | 463,399 | 404,726 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 82,939 | - | 13,187 | 3,589 | - | - | - | 28,384 | - | - | - | - | 37,779 |
| 2 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 2 044,652 | 349,340 | 364,409 | 350,797 | 369,937 | 381,356 | 228,813 | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 2 044,652 | 349,340 | 364,409 | 350,797 | 369,937 | 381,356 | 228,813 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | 1 364,604 | 526,499 | 451,200 | 52,841 | 37,082 | 283,495 | - | 13,487 | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 1 259,735 | 481,639 | 430,503 | 34,248 | 16,363 | 283,495 | - | 13,487 | - | - | - | - | - |
|  | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 104,869 | 44,860 | 20,697 | 18,593 | 20,720 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 1 056,570 | 126,748 | 131,483 | 130,100 | 112,785 | 76,453 | 59,496 | 59,496 | 59,496 | 80,834 | 100,019 | 69,399 | 50,264 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 1 016,187 | 86,365 | 131,483 | 130,100 | 112,785 | 76,453 | 59,496 | 59,496 | 59,496 | 80,834 | 100,019 | 69,399 | 50,264 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 37,405 | 37,405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 2,979 | 2,979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ВОДООТВЕДЕНИЕ | 2 870,694 | 258,731 | 205,760 | 94,950 | 581,759 | 266,256 | 377,442 | 242,476 | 204,712 | 204,712 | 204,712 | 114,593 | 114,593 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 2 735,728 | 258,731 | 205,760 | 94,950 | 581,759 | 266,256 | 242,476 | 242,476 | 204,712 | 204,712 | 204,712 | 114,593 | 114,593 |
|  | местный бюджет | 134,966 | - | - | - | - | - | 134,966 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ | 2 680,131 | 1 692,615 | 687,516 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 2 180,131 | 1 692,615 | 487,516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 500,000 | - | 200,000 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | РЕАЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В МКД, БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ГОРОДСКОМ ОСВЕЩЕНИИ (включая установку приборов учета в МКД, бюджетных организациях, городском освещении) | 13,763 | 13,763 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 13,763 | 13,763 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ВСЕГО ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, в том числе | 22 137,199 | 4 736,875 | 3 755,763 | 2 767,489 | 2 346,810 | 1 668,372 | 1 326,563 | 1 004,655 | 922,120 | 943,458 | 962,643 | 841,904 | 860,548 |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 21 365,147 | 4 682,728 | 3 542,576 | 2 463,899 | 2 346,810 | 1 668,372 | 1 191,597 | 976,270 | 922,120 | 943,458 | 962,643 | 183,992 | 164,857 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 1 414,539 | 592,919 | 448,464 | 50,106 | 26,067 | 283,495 | - | 13,487 | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение), регулируемые тарифы | 10 800,912 | 1 397,883 | 1 441,545 | 1 433,220 | 1 256,263 | 660,813 | 660,813 | 660,813 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | - | - |
|  | дополнительная эмиссия акций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 9 149,697 | 2 691,926 | 1 652,567 | 980,573 | 1 064,481 | 724,065 | 530,784 | 301,971 | 264,207 | 285,546 | 304,730 | 183,992 | 164,857 |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 772,052 | 54,146 | 213,187 | 303,589 | - | - | 134,966 | 28,384 | - | - | - | - | 37,779 |
|  | федеральный бюджет | 82,939 | - | 13,187 | 3,589 | - | - | - | 28,384 | - | - | - | - | 37,779 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 537,405 | 37,405 | 200,000 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 151,708 | 16,742 | - | - | - | - | 134,966 | - | - | - | - | - | - |
|  | Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Основной формой реализации программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения, обращения с отходами), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса - программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Приказа Министерства Регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития инженерной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти субъектов РФ по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» и утверждена приказом ФСТ от 21.06.2011 № 154-э/4 «Об утверждении Методики определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации».

Реализация проектов настоящей Программы запланирована преимущественно за счет средств хозяйствующих субъектов и заёмных (внебюджетных) средств с возможностью субсидирования из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. Важно отметить, что при необходимости использования заёмных средств в размере более 60% от требуемой суммы сделает невозможным реализацию программы и потребует корректировки действующих и принятых инвестиционных программ, и программ развития системы ЖКХ города.

Рисунок 42. Структура финансирования Программы комплексного развития 
по источникам.

При этом важно отметить, что нагрузка на потребителей ограничивается действующим законодательством и нормативами:

- Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг»;

- Прогноз изменения цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора (Федеральная служба по тарифам России).

Тарифные источники финансирования могут составить не более 13 % от общей суммы, запланированной в рамках данной Программы за 10 лет её реализации. Вместе с тем, тарифы с инвестиционной надбавкой для реализации Программы, обеспечивают сумму платежей за ЖКУ, не превышающую установленные нормы доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в горизонте планирования (до 2033 года).

## 15.2. Группировка проектов

Мероприятия инвестиционных проектов нацелены на присоединение новых потребителей, повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг, повышение надежности предоставления коммунальных услуг, выполнение экологических требований и выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Инвестиционные проекты Программы сформированы в группы в зависимости от их целевой направленности и экономической эффективности.

В зависимости от целевой направленности инвестиционные проекты разделяются на проекты:

- нацеленные на присоединение новых потребителей;

- обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения;

- обеспечивающие выполнение экологических требований;

- обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении;

Перечень инвестиционных проектов в разрезе их целевой направленности и сроками реализации отражены в разделах 6 – 11 Обосновывающих материалов.

Экономическая эффективность проектов оценивается сроками окупаемости инвестиций. Данный показатель показывает за какой отрезок времени доход от проекта покроет все единовременные затраты на него. Метод дает возможность рассчитать время возврата средств, которое затем инвестор соотносит со своим экономически выгодным и приемлемым сроком.

Простой срок окупаемости инвестиционных проектов определен расчетным путем по формуле:

Т = И/Д

Где Т – срок окупаемости;

И – финансовые инвестиции;

Д – полная сумма дохода

При этом полная сумма дохода складывается из чистой прибыли и амортизации.

Группы мероприятий по срокам окупаемости:

− высокоэффективные проекты (со сроками окупаемости за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций до 7 лет);

− проекты с длительным сроком окупаемости (со сроками окупаемости от 7 до 15 лет за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций);

− проекты со сроками окупаемости более 15 лет.

Часть проектов Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду. Для таких проектов срок окупаемости не рассчитывается и принимается равным сроку полезного использования оборудования.

Сроки окупаемости мероприятий в рамках инвестиционных проектов содержится в технических характеристиках мероприятий, отраженных в разделах 6 - 11 Обосновывающих материалов.

## 15.3. Оценка уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры.

В связи с внесением изменений в действующее законодательства в рамках Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается Программа, производится методом формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Расчет индексов по субъектам РФ и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов по субъектам РФ осуществляет федеральный орган исполнительной власти государственного регулирования тарифов.

В соответствии с п. 27 Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» предложения формируются высшим должностным лицом субъекта РФ с учетом:

а) инвестиционных программ регулируемых организаций;

б) установленных тарифов и надбавок к тарифам регулируемых организаций.

На основании полномочий, предусмотренных действующим законодательством, Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры устанавливает тарифы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых (коммунальных) отходов, с учетом проверки доступности тарифов на коммунальные услуги для населения в рамках предельного (максимального) размера изменения вносимой платы гражданами за коммунальные услуги.

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития городского округа город Нижневартовск, а также Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целом.

Изменение тарифов на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки), обусловленной реализацией проектов Программы, необходимо оценивать и учитывать организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, при формировании Тарифного дела на плановый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование в рамках действующего законодательства.

Для этого, в соответствии с требованиями действующего законодательства к заявлению об установлении тарифов прилагаются следующие обосновывающие материалы:

е) расчет расходов на осуществление регулируемых видов деятельности и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных и предлагаемых значений долгосрочных параметров регулирования, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями;

ж) расчет размера тарифов; и) копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (при наличии).

Расчет необходимой валовой выручки и тарифа на соответствующий период ежегодно корректируется при предоставлении в орган регулирования тарифов предложений об установлении тарифов на регулируемые виды деятельности.

Оценка совокупных инвестиционных и эксплуатационных затрат по каждой организации коммунального комплекса, вовлеченной в реализацию инвестиционных проектов, и оценка размера платы граждан за жилищно-коммунальные услуги на весь прогнозный период отражена в разделе 16 настоящей Программы.

Прогнозные значения тарифов по каждому коммунальному ресурсу для населения, на период до 2035 года представлен в таблице ниже (Таблица 220).

Таблица 220. Прогнозная динамика тарифов на коммунальные услуги для населения.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории городского округа Нижневартовск ХМАО-Югры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тариф (с НДС) с индексацией на конец года | руб./Гкал | 2 213,66 | 2 339,84 | 2 408,20 | 2 326,39 | 2 419,49 | 2 515,18 | 2 614,56 | 2 717,96 | 2 825,70 | 2 937,88 | 3 054,87 | 3 176,85 |
|  | Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1 718,65 | 1 775,37 | 1 832,89 | 1 893,74 | 1 957,18 | 2 020,60 | 2 074,95 | 2 122,88 | 2 179,35 | 2 237,76 | 2 299,07 | 2 364,37 |
|  | для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории городского округа города Нижневартовска ХМАО-Югры от котельной по улице Героев Самотлора, д. 31, строение 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тариф (с НДС) с индексацией | руб./Гкал | 1 849,66 | 1 869,61 | 1 944,34 | 2 021,63 | 2 101,74 | 2 184,87 | 2 271,19 | 2 361,02 | 2 454,61 | 2 552,06 | 2 653,68 | 2 759,64 |
|  | Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1 849,66 | 1 869,61 | 1 944,34 | 1 951,11 | 1 956,48 | 1 961,27 | 1 966,06 | 1 970,87 | 1 975,68 | 1 980,51 | 1 985,35 | 1 990,21 |
| 1.2. | ООО "Нижневартовскгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории городского округа города Нижневартовск ХМАО-Югры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тариф (с НДС) с индексацией | руб./Гкал | 2 258,52 | 2 348,68 | 2 442,32 | 2 539,40 | 2 640,04 | 2 744,45 | 2 852,89 | 2 965,72 | 3 083,28 | 3 205,69 | 3 333,34 | 3 466,44 |
|  | Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 2 258,52 | 2 258,52 | 2 267,97 | 2 275,88 | 2 282,14 | 2 287,72 | 2 293,31 | 2 298,92 | 2 304,54 | 2 310,17 | 2 315,82 | 2 321,48 |
| 1.3. | ООО "КарьерАвтоСтрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории городского округа города Нижневартовск ХМАО-Югры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тариф (с НДС) с индексацией | руб./Гкал | 3 166,22 | 3 162,96 | 3 289,49 | 3 421,07 | 3 557,90 | 3 698,61 | 3 844,75 | 3 996,81 | 4 155,24 | 4 320,20 | 4 492,23 | 4 671,61 |
|  | Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 3 166,22 | 3 162,96 | 3 289,49 | 3 421,07 | 3 557,90 | 3 566,60 | 3 575,31 | 3 584,05 | 3 592,81 | 3 601,60 | 3 610,40 | 3 619,23 |
| 2. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ООО "Нижневартовские коммунальные системы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на холодную воду с индексацией | руб./м3 | 56,54 | 59,79 | 61,93 | 63,40 | 65,48 | 68,07 | 70,76 | 73,56 | 76,47 | 79,51 | 82,68 | 85,98 |
|  | Тариф на холодную воду с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 56,54 | 59,79 | 61,93 | 63,40 | 65,48 | 65,73 | 65,97 | 66,18 | 66,38 | 66,56 | 66,72 | 66,88 |
| 3. | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Акционерное общество "Городские электрические сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Нижневартовск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на горячую воду с индексацией | руб./м3 | 220,57 | 233,14 | 240,38 | 235,79 | 244,76 | 254,44 | 264,50 | 274,96 | 285,86 | 297,21 | 309,04 | 321,38 |
|  | Тариф на горячую воду с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 220,57 | 233,14 | 240,38 | 235,79 | 244,76 | 245,72 | 246,59 | 247,40 | 248,13 | 248,78 | 249,40 | 249,98 |
| 4. | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | ООО "Нижневартовские коммунальные системы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочные тарифы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на услуги водоотведения с индексацией | руб./м3 | 61,34 | 62,65 | 63,65 | 65,69 | 67,69 | 70,37 | 73,15 | 76,04 | 79,05 | 82,19 | 85,47 | 88,88 |
|  | Тариф на услуги водоотведения с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 61,34 | 62,65 | 63,65 | 65,69 | 67,69 | 67,95 | 68,17 | 68,38 | 68,57 | 68,74 | 68,91 | 69,07 |
| 5. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Тариф на электрическую энергию с электрическими плитами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на электрическую энергию с индексацией | руб./кВт∙ч | 3,75 | 3,90 | 4,06 | 4,22 | 4,38 | 4,56 | 4,74 | 4,92 | 5,12 | 5,32 | 5,53 | 5,76 |
|  | Тариф на электрическую энергию с инвестиционной составляющей | руб./кВт∙ч | 3,75 | 3,84 | 3,95 | 4,08 | 4,21 | 4,35 | 4,49 | 4,65 | 4,81 | 4,98 | 5,16 | 5,34 |
| 6. | Тариф на вывоз ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | АО «Югра-Экология» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на вывоз ТКО с индексацией | руб./м3 | 946,85 | 1 062,94 | 1 199,90 | 1 343,63 | 1 523,99 | 1 584,26 | 1 646,86 | 1 711,99 | 1 779,85 | 1 850,51 | 1 924,20 | 2 001,04 |
|  | Тариф на вывоз ТКО с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 946,85 | 1 062,94 | 1 199,90 | 1 343,63 | 1 523,99 | 1 600,19 | 1 680,20 | 1 764,21 | 1 852,42 | 1 945,04 | 2 042,29 | 2 144,41 |
|  | Тариф на вывоз ТКО с индексацией | руб./кг | 9,10 | 10,08 | 11,52 | 12,76 | 14,61 | 15,19 | 15,79 | 16,41 | 17,06 | 17,74 | 18,45 | 19,18 |
|  | Тариф на вывоз ТКО с инвестиционной составляющей | руб./кг | 9,10 | 10,08 | 11,52 | 12,76 | 14,61 | 15,34 | 16,11 | 16,91 | 17,76 | 18,65 | 19,58 | 20,56 |
| 7. | Тариф на Газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Нижневартовскгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Тариф на природный газ с индексацией | руб./м3 | 5,51 | 5,73 | 5,96 | 6,20 | 6,44 | 6,70 | 6,96 | 7,24 | 7,53 | 7,82 | 8,14 | 8,46 |
|  | Тариф на природный газ с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 5,51 | 5,79 | 6,08 | 6,38 | 6,70 | 7,04 | 7,39 | 7,76 | 8,14 | 8,55 | 8,98 | 9,43 |
| 7.2. | Тариф на сжиженный газ с индексацией | руб./кг | 68,93 | 71,68 | 74,54 | 77,50 | 80,57 | 83,76 | 87,07 | 90,51 | 94,10 | 97,84 | 101,73 | 105,80 |
|  | Тариф на сжиженный газ с инвестиционной составляющей | руб./кг | 68,93 | 72,38 | 76,00 | 79,80 | 83,78 | 87,97 | 92,37 | 96,99 | 101,84 | 106,93 | 112,28 | 117,89 |
| 8. | Индекс изменения платы за коммунальные услуги |  | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

Плата за подключение к системам коммунальной инфраструктуры - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе коммунальной инфраструктуры, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

Плата за подключение устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой нагрузки исходя из необходимости компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) сетей от существующих сетей или источников энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя (включая проектирование), а также налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.

Прогнозные значения платы за подключение по каждому коммунальному ресурсу, на период до 2035 года представлен в таблице ниже (Таблица 221).

Таблица 221. Прогнозная динамика тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем (руб. за одно присоединение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | руб. за одно присоединение | 3 166,00 | 3 293,65 | 3 425,86 | 3 563,55 | 3 706,76 | 3 855,74 | 4 010,70 | 4 171,89 | 4 339,56 | 4 513,97 | 4 695,38 | 4 884,09 |
|  | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на выдачу уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | руб. за одно присоединение | 4 700,00 | 4 889,50 | 5 085,77 | 5 290,17 | 5 502,78 | 5 723,93 | 5 953,98 | 6 193,27 | 6 442,18 | 6 701,09 | 6 970,40 | 7 250,55 |
|  | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | руб. за одно присоединение | 5 718,00 | 5 948,55 | 6 187,32 | 6 435,99 | 6 694,66 | 6 963,71 | 7 243,59 | 7 534,71 | 7 837,53 | 8 152,52 | 8 480,16 | 8 820,98 |
| 1.2. | Льготные ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям энергопринимающих устройств заявителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), владеющих объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), .... | (с учетом НДС) за каждый кВт запрашиваемой максимальной мощности | 1 114,07 | 1 158,99 | 1 205,51 | 1 253,96 | 1 304,36 | 1 356,78 | 1 411,31 | 1 468,03 | 1 527,03 | 1 588,40 | 1 652,24 | 1 718,64 |
|  | Льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности при технологическом присоединении объектов микрогенерации (за исключением случаев подачи заявки заявителем юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях одновременного присоединения энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации), в том числе при одновременном технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации, а также энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), ... | (с учетом НДС) за каждый кВт запрашиваемой максимальной мощности | 5 570,34 | 5 794,94 | 6 027,54 | 6 269,79 | 6 521,77 | 6 783,88 | 7 056,53 | 7 340,13 | 7 635,13 | 7 941,99 | 8 261,18 | 8 593,19 |
| 2 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Нижневартовскгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителей, намеревающихся использовать газ для собственных нужд, а также собственных производственных или иных хозяйственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | физические лица домовладения которых находятся вне границ населенных пунктов | тыс. руб. с НДС | 83,690 | 87,064 | 90,559 | 94,199 | 97,985 | 101,923 | 106,019 | 110,280 | 114,712 | 119,322 | 124,118 | 129,106 |
|  | Прочие заявители | тыс. руб. без НДС | 75,871 | 78,930 | 82,098 | 85,398 | 88,830 | 92,400 | 96,114 | 99,976 | 103,995 | 108,174 | 112,522 | 117,044 |
|  |  | тыс. руб. с НДС | 91,045 | 94,716 | 98,518 | 102,477 | 106,596 | 110,880 | 115,336 | 119,972 | 124,793 | 129,809 | 135,026 | 140,452 |
| 2.2. | Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | физические лица домовладения которых находятся вне границ населенных пунктов | тыс. руб. с НДС | 83,690 | 87,064 | 90,559 | 94,199 | 97,985 | 101,923 | 106,019 | 110,280 | 114,712 | 119,322 | 124,118 | 129,106 |
|  | Прочие заявители | тыс. руб. без НДС | 75,871 | 78,930 | 82,098 | 85,398 | 88,830 | 92,400 | 96,114 | 99,976 | 103,995 | 108,174 | 112,522 | 117,044 |
|  |  | тыс. руб. с НДС | 91,045 | 94,716 | 98,518 | 102,477 | 106,596 | 110,880 | 115,336 | 119,972 | 124,793 | 129,809 | 135,026 | 140,452 |
| 2.3. | Размер экономически обоснованной платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и выпадающие доходы газораспределительных организаций от технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер экономически обоснованной платы за одно технологическое присоединение | тыс.руб., с НДС | 75,871 | 78,930 | 82,098 | 85,398 | 88,830 | 92,400 | 96,114 | 99,976 | 103,995 | 108,174 | 112,522 | 117,044 |
|  | Выпадающие доходы | тыс. руб. (без НДС) | 36,774 | 38,257 | 39,792 | 41,392 | 43,055 | 44,786 | 46,585 | 48,458 | 50,405 | 52,431 | 54,538 | 56,730 |

# 16. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

## 16.1. Расчет прогнозного совокупного платежа населения городского округа за коммунальные ресурсы

Прогнозный совокупный платеж населения городского округа за коммунальные ресурсы определяется на основании прогнозных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг, действующих на территории города Нижневартовска.

В настоящее время в муниципальном образовании городской округ город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры действуют следующие нормативы потребления коммунальных услуг:

- нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях многоквартирных (жилых) домов на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденные приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.12.2017 № 11-нп;

- нормативы потребления коммунальных услуг и нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденные приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.12.2017 № 12-нп;

- нормативы потребления коммунальных услуг и нормативы потребления коммунальных ресурсов по электроснабжению при отсутствии приборов учета в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденные постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.02.2018 № 24-п;

- нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению при отсутствии приборов учета в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденные постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.02.2018 № 23-п;

- нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории города Нижневартовска, утвержденные Постановление администрации города от 19.01.2018 №56.

Нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме определяются исходя из суммы нормативов потребления коммунальных ресурсов по холодному водоснабжению и горячему водоснабжению, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», утверждены следующие региональные стандарты:

- региональные стандарты максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в следующих размерах:

1) 0 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц менее 0,5 величины прожиточного минимума, установленной в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре;

2) 5 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц от 0,5 до 1,0 величины прожиточного минимума, установленной в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре;

3) 10 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц от 1,0 до 1,5 величины прожиточного минимума, установленной в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре;

4) 15 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц свыше 1,5 величины прожиточного минимума, установленной в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре;

- региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, составляет:

1) 40 квадратных метров общей площади жилого помещения - на одиноко проживающего человека;

2) 46 квадратных метров общей площади жилого помещения - на семью из двух человек;

3) 18 квадратных метров общей площади жилого помещения - на одного человека в семье, состоящей из трех и более человек;

4) 6 квадратных метров жилой площади - на одного человека, проживающего в общежитии.

Для предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан и в иных жилищных отношениях, не связанных с предоставлением субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, применяется норматив площади жилого помещения, который составляет:

1) 18 квадратных метров общей площади жилого помещения - на одного члена семьи из двух и более человек;

2) 33 квадратных метра общей площади жилого помещения - на одиноко проживающего гражданина.

На основании прогнозных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг, действующих на территории города Нижневартовска произведен расчет совокупного платежа населения муниципального образования на семью (1/2/3 человек), проживающую в квартире (нормативная площадь - 40 м2/ 46 м2/ 54 м2) в многоквартирных и жилых домах высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем, электроснабжением, с газовыми плитами, с полным благоустройством (Таблица 222 - Таблица 224).

Таблица 222.  Расчет совокупного платежа населения города Нижневартовска за коммунальные услуги (1 чел., 40 м2 жилой площади)

| Число проживающих, чел. | 1 | Площадь квартиры, кв.м. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид услуги | Норматив потребления |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  |
|  |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  |
|  | Индивид. потребление | ОДН | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. |
| Водоотведение | 7,391 | 0,052 | 61,34 | 61,34 | 580,95 | 62,65 | 62,65 | 593,36 | 63,65 | 63,65 | 602,83 |
|  | м3/чел. | м3/чел. | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Холодное водоснабжение | 3,93 | 0,026 | 56,54 | 56,54 | 281,00 | 59,79 | 59,79 | 297,16 | 61,93 | 61,93 | 307,79 |
|  | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Горячее водоснабжение | 3,461 | 0,026 | 220,57 | 220,57 | 992,80 | 233,14 | 233,14 | 1049,37 | 240,38 | 240,38 | 1081,94 |
|  | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Отопление | 0,0207 | --- | 2213,66 | --- | 1832,91 | 2339,84 | --- | 1937,39 | 2408,20 | --- | 1993,99 |
|  | Гкал/м2 |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |
| Электроснабжение | 97,3 | 0,37 | 3,75 | 3,75 | 420,38 | 3,90 | 3,90 | 437,16 | 4,06 | 4,06 | 454,59 |
|  | кВт ч/чел./мес. | кВт ч/м2 | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  |
| Газоснабжение (природный газ) | 10,1 | --- | 5,51 | --- | 55,68 | 5,73 | --- | 57,9 | 5,96 | --- | 60,21 |
|  | м3/чел./месяц |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| ТКО | 0,1613 | --- | 946,85 | --- | 152,68 | 1062,94 | --- | 171,4 | 1199,90 | --- | 193,48 |
|  | м3/чел. в мес. |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 4316,40 |  |  | 4543,74 |  |  | 4694,83 |

Продолжение Таблицы 220. Расчет совокупного платежа населения города Нижневартовска за коммунальные услуги (1 чел., 40 м2 жилой площади)

| Вид услуги | 2027 год |  |  | 2028 год |  |  | 2029 - 2033 год |  |  | 2034-2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тариф |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  |
|  | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. |
| Водоотведение | 65,69 | 65,69 | 622,15 | 67,69 | 67,69 | 641,09 | 82,19 | 82,19 | 778,45 | 88,88 | 88,88 | 841,77 |
|  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Холодное водоснабжение | 63,40 | 63,40 | 315,10 | 65,48 | 65,48 | 325,44 | 79,51 | 79,51 | 395,16 | 85,98 | 85,98 | 427,30 |
|  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Горячее водоснабжение | 235,79 | 235,79 | 1061,27 | 244,76 | 244,76 | 1101,68 | 297,21 | 297,21 | 1337,73 | 321,38 | 321,38 | 1446,54 |
|  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Отопление | 2326,39 | --- | 1926,25 | 2419,49 | --- | 2003,34 | 2937,88 | --- | 2432,57 | 3176,85 | --- | 2630,43 |
|  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |
| Электроснабжение | 4,22 | 4,22 | 472,66 | 4,38 | 4,38 | 491,39 | 5,32 | 5,32 | 596,67 | 5,76 | 5,76 | 560,02 |
|  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  |
| Газоснабжение (природный газ) | 6,20 | --- | 62,6 | 6,44 | --- | 65,08 | 7,82 | --- | 79,03 | 8,46 | --- | 85,46 |
|  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| ТКО | 1343,63 | --- | 216,66 | 1523,99 | --- | 245,74 | 1850,51 | --- | 298,40 | 2001,04 | --- | 322,67 |
|  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| Итого |  |  | 4676,69 |  |  | 4873,76 |  |  | 5918,01 |  |  | 6314,19 |

Таблица 223.  Расчет совокупного платежа населения города Нижневартовска за коммунальные услуги (2 чел., 46 м2 жилой площади)

| Число проживающих, чел. | 2 | Площадь квартиры, кв.м. | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид услуги | Норматив потребления |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  |
|  |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  |
|  | Индивид. потребление | ОДН | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. |
| Водоотведение | 7,391 | 0,052 | 61,34 | 61,34 | 1053,45 | 62,65 | 62,65 | 1075,95 | 63,65 | 63,65 | 1093,13 |
|  | м3/чел. | м3/чел. | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Холодное водоснабжение | 3,93 | 0,026 | 56,54 | 56,54 | 512,03 | 59,79 | 59,79 | 541,46 | 61,93 | 61,93 | 560,84 |
|  | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Горячее водоснабжение | 3,461 | 0,026 | 220,57 | 220,57 | 1790,61 | 233,14 | 233,14 | 1892,65 | 240,38 | 240,38 | 1951,39 |
|  | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Отопление | 0,0207 | --- | 2213,66 | --- | 2107,85 | 2339,84 | --- | 2228 | 2408,20 | --- | 2293,09 |
|  | Гкал/м2 |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |
| Электроснабжение | 77,8 | 0,37 | 3,75 | 3,75 | 647,33 | 3,90 | 3,90 | 673,17 | 4,06 | 4,06 | 700,01 |
|  | кВт ч/чел./мес. | кВт ч/м2 | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  |
| Газоснабжение (природный газ) | 10,10 | --- | 5,51 | --- | 111,36 | 5,73 | --- | 115,8 | 5,96 | --- | 120,42 |
|  | м3/чел. |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| ТКО | 0,1613 | --- | 946,85 | --- | 305,36 | 1062,94 | --- | 342,8 | 1199,90 | --- | 386,97 |
|  | м3/чел. в мес. |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 6 527,99 |  |  | 6 869,83 |  |  | 7 105,85 |

Продолжение Таблицы 221.  Расчет совокупного платежа населения города Нижневартовска за коммунальные услуги (2 чел., 46 м2 жилой площади)

| Вид услуги | 2027 год |  |  | 2028 год |  |  | 2029 - 2033 год |  |  | 2034-2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тариф |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  |
|  | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. |
| Водоотведение | 65,69 | 65,69 | 1128,16 | 67,69 | 67,69 | 1162,51 | 82,19 | 82,19 | 1411,58 | 88,88 | 88,88 | 1526,40 |
|  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Холодное водоснабжение | 63,40 | 63,40 | 574,15 | 65,48 | 65,48 | 592,99 | 79,51 | 79,51 | 720,04 | 85,98 | 85,98 | 778,61 |
|  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Горячее водоснабжение | 235,79 | 235,79 | 1914,11 | 244,76 | 244,76 | 1987,00 | 297,21 | 297,21 | 2412,72 | 321,38 | 321,38 | 2608,97 |
|  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Отопление | 2326,39 | --- | 2215,19 | 2419,49 | --- | 2303,84 | 2937,88 | --- | 2797,45 | 3176,85 | --- | 3025,00 |
|  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |
| Электроснабжение | 4,22 | 4,22 | 727,83 | 4,38 | 4,38 | 756,67 | 5,32 | 5,32 | 918,80 | 5,76 | 5,76 | 895,57 |
|  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  |
| Газоснабжение (природный газ) | 6,20 | --- | 125,21 | 6,44 | --- | 130,17 | 7,82 | --- | 158,06 | 8,46 | --- | 170,91 |
|  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| ТКО | 1343,63 | --- | 433,32 | 1523,99 | --- | 491,49 | 1850,51 | --- | 596,79 | 2001,04 | --- | 645,33 |
|  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| Итого |  |  | 7 117,97 |  |  | 7 424,67 |  |  | 9015,44 |  |  | 9650,79 |

Таблица 224. - Расчет совокупного платежа населения города Нижневартовска за коммунальные услуги (3 чел., 54 м2 жилой площади)

| Число проживающих, чел. | 3 | Площадь квартиры, кв.м. | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид услуги | Норматив потребления |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  |
|  |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  |
|  | Индивид. потребление | ОДН | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. |
| Водоотведение | 7,391 | 0,052 | 61,34 | 61,34 | 1532,33 | 62,65 | 62,65 | 1565,06 | 63,65 | 63,65 | 1590,04 |
|  | м3/чел. | м3/чел. | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Холодное водоснабжение | 3,93 | 0,026 | 56,54 | 56,54 | 745,99 | 59,79 | 59,79 | 788,87 | 61,93 | 61,93 | 817,10 |
|  | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Горячее водоснабжение | 3,461 | 0,026 | 220,57 | 220,57 | 2599,88 | 233,14 | 233,14 | 2748,05 | 240,38 | 240,38 | 2833,33 |
|  | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Отопление | 0,0207 | --- | 2213,66 | --- | 2474,43 | 2339,84 | --- | 2615,47 | 2408,20 | --- | 2691,89 |
|  | Гкал/м2 |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |
| Электроснабжение | 60,3 | 0,37 | 3,75 | 3,75 | 753,3 | 3,90 | 3,90 | 783,37 | 4,06 | 4,06 | 814,6 |
|  | кВт ч/чел./мес. | кВт ч/м2 | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  |
| Газоснабжение (природный газ) | 10,10 | --- | 5,51 | --- | 167,04 | 5,73 | --- | 173,7 | 5,96 | --- | 180,63 |
|  | м3/чел. |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| ТКО | 0,1613 | --- | 946,85 | --- | 458,04 | 1062,94 | --- | 514,2 | 1199,90 | --- | 580,45 |
|  | м3/чел. в мес. |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 8 731,01 |  |  | 9 188,72 |  |  | 9 508,04 |

Продолжение Таблицы 222. Расчет совокупного платежа населения города Нижневартовска за коммунальные услуги (3 чел., 54 м2 жилой площади)

| Вид услуги | 2027 год |  |  | 2028 год |  |  | 2029 - 2033 год |  |  | 2034-2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тариф |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  |
|  | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. |
| Водоотведение | 65,69 | 65,69 | 1641,00 | 67,69 | 67,69 | 1690,96 | 82,19 | 82,19 | 2053,26 | 88,88 | 88,88 | 2220,28 |
|  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Холодное водоснабжение | 63,40 | 63,40 | 836,50 | 65,48 | 65,48 | 863,94 | 79,51 | 79,51 | 1049,05 | 85,98 | 85,98 | 1134,38 |
|  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Горячее водоснабжение | 235,79 | 235,79 | 2779,20 | 244,76 | 244,76 | 2885,04 | 297,21 | 297,21 | 3503,17 | 321,38 | 321,38 | 3788,12 |
|  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Отопление | 2326,39 | --- | 2600,44 | 2419,49 | --- | 2704,51 | 2937,88 | --- | 3283,96 | 3176,85 | --- | 3551,08 |
|  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |
| Электроснабжение | 4,22 | 4,22 | 846,99 | 4,38 | 4,38 | 880,55 | 5,32 | 5,32 | 1069,22 | 5,76 | 5,76 | 1041,19 |
|  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  |
| Газоснабжение (природный газ) | 6,20 | --- | 187,81 | 6,44 | --- | 195,25 | 7,82 | --- | 237,09 | 8,46 | --- | 256,37 |
|  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| ТКО | 1343,63 | --- | 649,98 | 1523,99 | --- | 737,23 | 1850,51 | --- | 895,19 | 2001,04 | --- | 968,00 |
|  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| Итого |  |  | 9 541,92 |  |  | 9 957,48 |  |  | 12090,94 |  |  | 12959,42 |

## 16.2. Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения по доходным группам

Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения по доходным группам на период до 2035 года отражен в таблице ниже (Таблица 225).

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи к 2035 году составит:

- для одного проживающего в однокомнатной квартире – 4,5%

- для двух человек, проживающих в двухкомнатной квартире – 3,4%

- для трех человек, проживающих в трехкомнатной квартире – 3.1%

Таблица 225. Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения по доходным группам

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 - 2033 годы | 2034 - 2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Размер платы за коммунальные услуги в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - однокомнатная квартира (1 чел.) | руб. | 4 316,40 | 4 543,74 | 4 694,83 | 4 676,69 | 4 873,76 | 5 918,01 | 6 314,19 |
| 1.2. | - двухкомнатная квартира (2 чел., 2 работающих) | руб. | 6 527,99 | 6 869,83 | 7 105,85 | 7 117,97 | 7 424,67 | 9 015,44 | 9 650,79 |
| 1.3. | - трехкомнатная квартира (3 чел., 3 работающих) | руб. | 8 731,01 | 9 188,72 | 9 508,04 | 9 541,92 | 9 957,48 | 12 090,94 | 12 959,42 |
| 2. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций) | руб. | 104 276,37 | 110 393,66 | 115 749,49 | 120 852,06 | 123 269,10 | 136 099,05 | 141 597,45 |
|  | Среднемесячная заработная плата всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | руб. | 118 090,00 | 128 063,00 | 136 642,00 | 144 950,00 | 147 849,00 | 163 237,24 | 169 832,03 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципальной формы собственности | руб. | 90 462,75 | 92 724,32 | 94 856,98 | 96 754,12 | 98 689,20 | 108 960,85 | 113 362,87 |
| 2.2. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: социальных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | руб. | 76 000,00 | 76 050,00 | 76 100,00 | 77 622,00 | 79 174,44 | 87 414,98 | 90 946,54 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций | руб. | 85 300,00 | 85 350,00 | 85 400,00 | 87 108,00 | 88 850,16 | 98 097,76 | 102 060,91 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | руб. | 91 297,00 | 91 297,00 | 91 297,00 | 93 122,94 | 94 985,40 | 104 871,56 | 109 108,37 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | 67 856,90 | 67 856,90 | 67 856,90 | 69 214,04 | 70 598,32 | 77 946,25 | 81 095,28 |
| 3. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | - однокомнатная квартира (1 чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций) | % | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 3,9% | 4,0% | 4,3% | 4,5% |
|  | Среднемесячная заработная плата всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | % | 3,7% | 3,5% | 3,4% | 3,2% | 3,3% | 3,6% | 3,7% |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципальной формы собственности | % | 4,8% | 4,9% | 4,9% | 4,8% | 4,9% | 5,4% | 5,6% |
| 3.1.2. | Среднемесячная заработная плата отдельных категорий работников социальной сферы и науки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 5,7% | 6,0% | 6,2% | 6,0% | 6,2% | 6,8% | 6,9% |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 5,1% | 5,3% | 5,5% | 5,4% | 5,5% | 6,0% | 6,2% |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | % | 4,7% | 5,0% | 5,1% | 5,0% | 5,1% | 5,6% | 5,8% |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | % | 6,4% | 6,7% | 6,9% | 6,8% | 6,9% | 7,6% | 11,9% |
| 3.2. | - двухкомнатная квартира (2 чел., 2 работающих) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций) | % | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 2,9% | 3,0% | 3,3% | 3,4% |
|  | Среднемесячная заработная плата всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | % | 2,8% | 2,7% | 2,6% | 2,5% | 2,5% | 2,8% | 2,8% |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципальной формы собственности | % | 3,6% | 3,7% | 3,7% | 3,7% | 3,8% | 4,1% | 4,3% |
| 3.2.2. | Среднемесячная заработная плата отдельных категорий работников социальной сферы и науки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 4,3% | 4,5% | 4,7% | 4,6% | 4,7% | 5,2% | 5,3% |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 3,8% | 4,0% | 4,2% | 4,1% | 4,2% | 4,6% | 4,7% |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | % | 3,6% | 3,8% | 3,9% | 3,8% | 3,9% | 4,3% | 4,4% |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | % | 4,8% | 5,1% | 5,2% | 5,1% | 5,3% | 5,8% | 6,0% |
| 3.3. | - трехкомнатная квартира (3 чел., 3 работающих) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций) | % | 2,8% | 2,8% | 2,7% | 2,6% | 2,7% | 3,0% | 3,1% |
|  | Среднемесячная заработная плата всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | % | 2,5% | 2,4% | 2,3% | 2,2% | 2,2% | 2,5% | 2,5% |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципальной формы собственности | % | 3,2% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,4% | 3,7% | 3,8% |
| 3.3.2. | Среднемесячная заработная плата отдельных категорий работников социальной сферы и науки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 3,8% | 4,0% | 4,2% | 4,1% | 4,2% | 4,6% | 4,7% |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 3,4% | 3,6% | 3,7% | 3,7% | 3,7% | 4,1% | 4,2% |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | % | 3,2% | 3,4% | 3,5% | 3,4% | 3,5% | 3,8% | 4,0% |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | % | 4,3% | 4,5% | 4,7% | 4,6% | 4,7% | 5,2% | 5,3% |

## 16.3. Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения.

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения проведена путем сопоставления рассчитанных показателей и критериев доступности.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается Программа, производится методом формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Оценка уровня тарифов на коммунальные ресурсы в прогнозном периоде отражена в разделе 15.3. Обосновывающих материалов.

К основным критериям, позволяющим оценить доступность для потребителей товаров и услуг коммунального комплекса, относятся:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Средние значение критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги определены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» и приведены в таблице ниже (Таблица 226).

Таблица 226. Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги

| Критерий | Уровень доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высокий | доступный | недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 15%.

Оценка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения и других потребителей ресурсы представлена в таблице ниже (Таблица 227).

Таблица 227. Оценка доступности коммунальных услуг для населения и прочих потребителей ресурсы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 - 2033 годы | 2034 - 2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - однокомнатная квартира (1 чел.) | % | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 3,9% | 4,0% | 4,3% | 4,5% |
| 2. | - двухкомнатная квартира (2 чел., 2 работающих) | % | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 2,9% | 3,0% | 3,3% | 3,4% |
| 3. | - трехкомнатная квартира (3 чел., 3 работающих) | % | 2,8% | 2,8% | 2,7% | 2,6% | 2,7% | 3,0% | 3,1% |
| 4. | Стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи | % | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 5 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | высокий - от 6,3 до 7,2 | % | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий |
|  | доступный - от 7,2 до 8,6 | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | недоступный - свыше 8,6 | % | - | - | - | - | - | - | - |

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи к 2035 году соответствует нормативам, установленным Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» и Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».

Прогноз расходов населения города Нижневартовска на коммунальные ресурсы на период до 2035 г. представлен в таблице ниже (Таблица 228).

Прогнозная величина совокупных расходов населения муниципального образования за коммунальные ресурсы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 2024 года по 2035 год составит:

- в 2024 – 6 489,56 млн. руб.;

- в 2025 – 6 885,96 млн. руб.;

- в 2026 – 7 193,96 млн. руб.;

- в 2027 – 7 287,05 млн. руб.;

- в 2028 – 7 671,64 млн. руб.;

- в 2029 – 2033 (на конец периода) – 9 531,17 млн. руб.;

- в 2034 – 2035 (на конец периода) – 10 413,13 млн. руб.

В течение рассматриваемого периода произойдет увеличение расходов населения на коммунальные услуги:

в 1,18 раза к 2028 по сравнению с 2024 г.;

в 1,60 раза к 2035 по сравнению с 2024 г.

Увеличение расходов населения на коммунальные услуги в большей степени обусловлено ростом тарифов на коммунальные услуги, в т. ч. за счет инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки).

Таблица 228. Прогноз расходов населения города Нижневартовска на коммунальные ресурсы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы (население в жилфонде) | тыс. Гкал | 1 490,570 | 1 495,828 | 1 499,522 | 1 502,385 | 1 504,436 | 1 505,974 | 1 507,513 | 1 509,051 | 1 511,102 | 1 513,153 | 1 515,204 | 1 517,768 |
|  | Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./Гкал | 2 213,66 | 2 339,84 | 2 408,20 | 2 326,39 | 2 419,49 | 2 515,18 | 2 614,56 | 2 717,96 | 2 825,70 | 2 937,88 | 3 054,87 | 3 176,85 |
|  | Расходы населения на теплоснабжение | Млн. руб. | 3 299,61 | 3 500,00 | 3 611,15 | 3 495,13 | 3 639,97 | 3 787,80 | 3 941,48 | 4 101,54 | 4 269,92 | 4 445,46 | 4 628,75 | 4 821,72 |
| 2 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прогноз спроса населения (в МКД и ИЖС) на холодную воду | Тыс. м3 | 9 000,8 | 9 032,6 | 9 054,9 | 9 072,2 | 9 084,5 | 9 093,8 | 9 148,3 | 9 199,6 | 9 258,4 | 9 317,3 | 9 395,1 | 9 454,1 |
|  | Прогнозируемый тариф на ХВС с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 56,54 | 59,79 | 61,93 | 63,40 | 65,48 | 68,07 | 70,76 | 73,56 | 76,47 | 79,51 | 82,68 | 85,98 |
|  | Расходы населения на холодное водоснабжение | Млн. руб. | 508,91 | 540,06 | 560,77 | 575,17 | 594,86 | 619,01 | 647,32 | 676,70 | 708,02 | 740,82 | 776,74 | 812,83 |
| 2.2. | Прогноз спроса населения (в МКД) на ГВС | Тыс. м3 | 74,5 | 74,9 | 75,8 | 76,1 | 76,5 | 76,9 | 77,3 | 77,7 | 78,1 | 78,5 | 78,9 | 79,3 |
|  | Прогнозируемый тариф на ГВС с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 220,57 | 233,14 | 240,38 | 235,79 | 244,76 | 254,44 | 264,50 | 274,96 | 285,86 | 297,21 | 309,04 | 321,38 |
|  | Расходы населения на горячее водоснабжение | Млн. руб. | 16,44 | 17,46 | 18,21 | 17,95 | 18,73 | 19,58 | 20,46 | 21,37 | 22,34 | 23,34 | 24,40 | 25,50 |
| 3. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | Тыс. м3 | 11 778,63 | 11 938,39 | 12 087,55 | 12 231,73 | 12 370,91 | 12 507,40 | 12 645,37 | 12 784,86 | 12 930,26 | 13 077,29 | 13 225,96 | 13 380,83 |
|  | Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 61,34 | 62,65 | 63,65 | 65,69 | 67,69 | 70,37 | 73,15 | 76,04 | 79,05 | 82,19 | 85,47 | 88,88 |
|  | Расходы населения на водоотведение | Млн. руб. | 722,50 | 747,94 | 769,37 | 803,50 | 837,39 | 880,11 | 924,98 | 972,16 | 1 022,20 | 1 074,86 | 1 130,37 | 1 189,27 |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | Млн. кВтч | 372,80 | 376,50 | 380,30 | 384,10 | 387,90 | 391,80 | 395,70 | 399,70 | 403,70 | 407,70 | 411,80 | 415,90 |
|  | Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) (средний Одноставочный тариф для разных типов населения) | руб./кВтч | 3,75 | 3,90 | 4,06 | 4,22 | 4,38 | 4,56 | 4,74 | 4,92 | 5,12 | 5,32 | 5,53 | 5,76 |
|  | Расходы населения на электроснабжение | Млн. руб. | 1 398,00 | 1 468,24 | 1 542,19 | 1 619,51 | 1 700,35 | 1 785,37 | 1 874,38 | 1 968,21 | 2 066,71 | 2 170,05 | 2 279,15 | 2 393,75 |
| 5. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | млн. м3 | 1,984 | 2,075 | 2,166 | 2,258 | 2,349 | 2,440 | 2,541 | 2,544 | 2,547 | 2,551 | 2,554 | 2,559 |
|  | Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 5,51 | 5,73 | 5,96 | 6,20 | 6,44 | 6,70 | 6,96 | 7,24 | 7,53 | 7,82 | 8,14 | 8,46 |
|  | Расходы населения на газоснабжение | Млн. руб. | 10,94 | 11,90 | 12,91 | 13,99 | 15,14 | 16,34 | 17,70 | 18,41 | 19,17 | 19,96 | 20,78 | 21,65 |
| 6. | ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | Тыс. м3 | 563,09 | 564,83 | 566,18 | 566,96 | 567,73 | 568,31 | 568,89 | 569,47 | 570,24 | 571,02 | 572,36 | 573,91 |
|  | Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 946,85 | 1 062,94 | 1 199,90 | 1 343,63 | 1 523,99 | 1 584,26 | 1 646,86 | 1 711,99 | 1 779,85 | 1 850,51 | 1 924,20 | 2 001,04 |
|  | Расходы населения на ТБО | Млн. руб. | 533,16 | 600,38 | 679,36 | 761,78 | 865,21 | 900,35 | 936,88 | 974,93 | 1 014,95 | 1 056,68 | 1 101,34 | 1 148,41 |
| 7. | ВСЕГО: | Млн. руб. | 6 489,56 | 6 885,96 | 7 193,96 | 7 287,05 | 7 671,64 | 8 008,56 | 8 363,19 | 8 733,33 | 9 123,31 | 9 531,17 | 9 961,53 | 10 413,13 |

Результаты анализа прогнозной оценки доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса являются положительными. Заданные темпы изменения основных показателей (среднедушевого дохода, тарифов на коммунальные услуги) не ухудшают текущую ситуацию по доступности товаров и услуг коммунального комплекса. Расчетные значения на протяжении всех периодов реализации программных мероприятий отклоняются в положительную сторону с существенным запасом, что позволяет сделать вывод о допустимости индексации тарифов на коммунальные услуги в соответствие с заданными темпами.

## 16.4. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по каждому виду коммунальных ресурсов.

Основное направление деятельности Управления социальной защиты населения - формирование и реализация социальной политики, направленной на социальную поддержку пенсионеров, ветеранов, инвалидов, многодетных и неполных семей, граждан, нуждающихся в социальной защите.

Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются гражданам на основании ст. 159 Жилищного кодекса Российской Федерации и Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

В соответствии со ст. 159 Жилищного кодекса Российской Федерации субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – субсидии) предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, устанавливаемого по правилам, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Размеры региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи устанавливаются субъектом Российской Федерации. Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.

Применение Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг регламентируется Методическими рекомендациями, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.12.2016 № 1037/пр/857.

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», утверждены региональные стандарты максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на территории автономного округа и региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Для предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан и в иных жилищных отношениях, не связанных с предоставлением субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, применяется норматив площади жилого помещения, который составляет:

1) 18 квадратных метров общей площади жилого помещения - на одного члена семьи из двух и более человек;

2) 33 квадратных метра общей площади жилого помещения - на одиноко проживающего гражданина.

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.12.2012 №505-п «О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг», утверждены стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городских округах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Таблица 229 - Таблица 230).

Таблица 229. Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городском округе город Нижневартовск с 01.07.2023.

| № п/п | Наименование муниципального образования | Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированных по муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с 1 июля 2023 года, рублей в месяц |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в отопительный период |  |  | в межотопительный период |  |  |  |
|  |  | на одиноко проживающего | на одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | на одного члена семьи, состоящей из 3-х и более человек | на одиноко проживающего | на одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | на одного члена семьи, состоящей из3-х и более человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Городской округ Нижневартовск |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для нанимателей жилых помещений по договору социального найма жилого помещения государственного и муниципального жилищного фонда и договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, дифференцированных по муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, рублей в месяц | 5593,03 | 3901,67 | 3392,96 | 5593,03 | 3901,67 | 3392,96 |
| 2 | Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы за капитальный ремонт, дифференцированных по муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, рублей в месяц | 6196,06 | 4261,26 | 3680,95 | 6196,06 | 4261,26 | 3680,95 |
| 3 | Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников индивидуальных жилых домов, дифференцированных по муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, рублей в месяц | 4158,6 | 2671,69 | 2222,04 | 4158,6 | 2671,69 | 2222,04 |
| 4 | Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, дифференцированных по муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, рублей в месяц | 5176,52 | 3280,29 | 2711,32 | 5176,52 | 3280,29 | 2711,32 |
| 5 | Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для нанимателей жилых помещений по договору социального найма жилого помещения государственного и муниципального жилищного фонда и договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, дифференцированных по муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, рублей в месяц | 5202,92 | 3295,47 | 2723,20 | 5202,92 | 3295,47 | 2723,20 |

Таблица 230. Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городском округе город Нижневартовск с 01.07.2024.

| № п/п | Наименование муниципального образования | Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированных по муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с 1 июля 2024 года, рублей в месяц |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в отопительный период |  |  |  | в межотопительный период |  |  |
|  |  | на одиноко проживающего | на одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | на одного члена семьи, состоящей из 3-х и более человек | на одиноко проживающего |  | на одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | на одного члена семьи, состоящей из3-х и более человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
|  | Городской округ Нижневартовск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для нанимателей жилых помещений по договору социального найма жилого помещения государственного и муниципального жилищного фонда и договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, дифференцированных по муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, рублей в месяц | 5900,68 | 4144,49 | 3615,60 | 5900,68 |  | 4144,49 | 3615,60 |
| 2 | Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы за капитальный ремонт, дифференцированных по муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, рублей в месяц | 6621,01 | 4572,76 | 3957,97 | 6621,01 |  | 4572,76 | 3957,97 |
| 3 | Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников индивидуальных жилых домов, дифференцированных по муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, рублей в месяц | 4707,81 | 3077,70 | 2584,72 | 4707,81 |  | 3077,70 | 2584,72 |
| 4 | Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, дифференцированных по муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, рублей в месяц | 5541,60 | 3519,49 | 2912,39 | 5541,60 |  | 3519,49 | 2912,39 |
| 5 | Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для нанимателей жилых помещений по договору социального найма жилого помещения государственного и муниципального жилищного фонда и договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, дифференцированных по муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, рублей в месяц | 5568,00 | 3534,67 | 2924,27 | 5568,00 |  | 3534,67 | 2924,27 |

Оценка критерия доступности основана на сопоставлении предельной и фактической (ожидаемой) величины платежей граждан за услугу в расчете на 1м2 площади.

Фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан за услугу в расчете на 1м2 площади и прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) по видам коммунальных услуг в городе Нижневартовске на период до 2035 г. не превышают ожидаемую величину платежей граждан (по установленному нормативу) и максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) соответственно.

Расчет потребности в социальной поддержке на оплату коммунальных услуг представлен в таблицах ниже (Таблица 231, Таблица 232).

Таблица 231. Расчет соответствия уровня платежей за коммунальные услуги уровню регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг.

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 - 2033 годы | 2034 - 2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Размер прогнозной стоимости жилищно-коммунальных услуг для семей различной численности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | на одиноко проживающего гражданина | руб./мес. | 4 316,40 | 4 543,74 | 4 694,83 | 4 676,69 | 4 873,76 | 5 918,01 | 6 314,19 |
| 1.2. | на семью из 2-х человек | руб./мес. | 6 527,99 | 6 869,83 | 7 105,85 | 7 117,97 | 7 424,67 | 9 015,44 | 9 650,79 |
| 1.3. | на семью из 3-х человек | руб./мес. | 8 731,01 | 9 188,72 | 9 508,04 | 9 541,92 | 9 957,48 | 12 090,94 | 12 959,42 |
| 2 | Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для семей различной численности | руб./мес. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | на одиноко проживающего гражданина (40 м2) | руб./мес. | 5 900,68 | 6 136,24 | 6 380,89 | 6 634,53 | 6 898,25 | 8 382,69 | 9 062,36 |
| 2.2. | на семью из 2-х человек (46 м2) | руб./мес. | 8 288,98 | 8 619,88 | 8 963,55 | 9 319,85 | 9 690,32 | 11 775,59 | 12 730,35 |
| 2.3. | на семью из 3-х человек ( на 1 члена семьи, состоящей из 3-х и более чел. по 18 м2) (54 м2) | руб./мес. | 10 846,80 | 11 279,80 | 11 729,53 | 12 195,78 | 12 680,56 | 15 409,31 | 16 658,69 |
| 3 | Отношение фактического и предельного платежей граждан за ЖКУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | на одиноко проживающего гражданина | % | 73% | 74% | 74% | 70% | 71% | 71% | 70% |
| 3.2. | на семью из 2-х человек | % | 79% | 80% | 79% | 76% | 77% | 77% | 76% |
| 3.3. | на семью из 3-х человек | % | 80% | 81% | 81% | 78% | 79% | 78% | 78% |

Таблица 232.  Расчет прогнозной потребности в социальной поддержке и размера субсидий на оплату коммунальных услуг, сопоставление расходов населения на коммунальные услуги с доходами населения в городе Нижневартовск.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 - 2033 годы | 2034 - 2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одиноко проживающего гражданина | Руб./чел. в месяц | 5 900,68 | 6 136,24 | 6 380,89 | 6 634,53 | 6 898,25 | 8 382,69 | 9 062,36 |
| 2 | Средний размер уровня оплаты труда | Руб./мес. | 104 276,37 | 110 393,66 | 115 749,49 | 120 852,06 | 123 269,10 | 136 099,05 | 141 597,45 |
| 3 | Фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан | Руб./м2 | 4 316,40 | 4 543,74 | 4 694,83 | 4 676,69 | 4 873,76 | 5 918,01 | 6 314,19 |
| 4 | Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - установленная по региону | % | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 5 | Общая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе | % | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 3,9% | 4,0% | 4,3% | 4,5% |
| 5.1. | Теплоснабжение | % | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| 5.2. | Горячее водоснабжение | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.3. | Холодное водоснабжение | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 5.4. | Водоотведение | % | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| 5.5. | Утилизация (захоронение) ТБО | % | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 5.6. | Электроснабжение | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 5.7. | Газоснабжение | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5.8. | Содержание и ремонт жилищного фонда | % | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |

Размер собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе соответствует размеру регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Реализация мероприятий Программы не повлечет дополнительных расходов бюджета всех уровней на оказание мер социальной поддержки и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для населения муниципального образования при условии соблюдения требования действующего законодательства в части роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в рамках установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

# 17. Модель для расчета программы

Модель расчета Программы включает в себя следующие основные этапы, выполняемые последовательно:

- расчет показателей развития городского округа;

- расчет целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры;

- расчет показателей спроса на коммунальные ресурсы;

- расчет перспективных балансов мощности и нагрузки;

- определение перечня мероприятий Программы, направленных на достижение целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры.

В процессе разработки перспективных показателей применялись экстраполяционные, балансовые экономико-математические модели, модели экспертной оценки.

Расчет перспективных показателей развития городского округа, целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры, показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективных балансов мощности и нагрузки по каждой системе формируется исходя из данных, полученных от Администрации города Нижневартовска, ресурсоснабжающих организаций.

В качестве новых знаний и исходных данных, на основании которых разработана настоящая Программа, использованы актуальные на 25.11.2024 редакции (версии) документов территориального планирования городского округа города Нижневартовска и данные, переданные по запросам Исполнителя работ ресурсоснабжающими организациями, действующими на территории городского округа города Нижневартовска.

В соответствии с Техническим заданием муниципального контракта № 9К/2024 от 02.10.2024 на выполнение работ по актуализации утвержденной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск, настоящая Программа разрабатывается в пределах срока действия Генерального плана города Нижневартовска – до 2035 года. Расчеты по перспективе развития систем коммунальных инфраструктур сформированы на каждый год первого пятилетнего периода и на последующие пятилетние периоды.

Система показателей включает показатели в денежном и количественном выражении в зависимости от специфики коммунального ресурса. Расчеты произведены в составе программного обеспечения MS Excel и являются отдельным отчетным элементом.

В составе показателей социально-экономического развития ключевыми являются: среднегодовая численность населения, среднемесячные доходы на душу населения, динамика площади жилого фонда, индекс промышленного производства, индекс потребительских цен. Группа показателей социально-экономического развития является базовой и участвуют в расчетах показателей остальных групп.

Спрос на коммунальные ресурсы определен исходя от достигнутых уровней потребления коммунальных ресурсов в 2021 - 2023 годах с учетом прогнозной динамики численности населения и темпов роста промышленного производства.

Целевые показатели являются производными от показателей численности населения, спроса на коммунальные ресурсы, удельных величин потребления коммунальных ресурсов многоквартирными домами и муниципальными учреждениями, показателей аварийности, обеспеченности приборами учета, потерь коммунального ресурса.

Показатели критериев доступности коммунальных услуг являются производными, состав которых определен нормативными актами Российской Федерации.

Прогнозные тарифы на коммунальные услуги и технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры определены исходя из текущих тарифов на 2024 год и прогнозного индекса потребительских цен.

Изменение прогноза по базовым показателям влечет пересчет всей модели расчетов Программы.

Оформление схем взаимодействия процессов в модели исполнено в нотации IDEF0 в соответствии с Р 50.1.028-2001 «Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования».