Утверждаю

_____________________________

_____________________________

_____________________________

от «___» _______ 2026 г    №____

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК

г. Нижневартовск 2026

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

РАЗДЕЛ 2. СЦЕНАРИИ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫХ И НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ ПО ПОСЛЕДСТВИЯМ АВАРИЙ, А ТАКЖЕ ИСТОЧНИКИ (МЕСТА) ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ	7

Допустимое время устранения технологических нарушений	13

РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ (УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ) АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	14

Общие требования к составлению графиков ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности	15

Технологическая бронь теплоснабжения	16

Аварийная бронь теплоснабжения	16

Порядок ввода графиков ограничения потребителей тепловой энергии и мощности	17

Порядок ввода графиков аварийного ограничения и отключения потребителей тепловой мощности	17

Обязанности, права и ответственность теплоснабжающих организаций	18

Обязанности, права и ответственность потребителей тепловой энергии	18

РАЗДЕЛ 4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ	20

РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК И ПРОЦЕДУРА ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИЛ И СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НА ОСНОВАНИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ СОГЛАШЕНИЙ ОБ УПРАВЛЕНИИ СИСТЕМАМИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЧАСТИ 5 СТАТЬИ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ	23

РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	28

РАЗДЕЛ 7. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ	30

Котельная №1	40

Котельная №5	44

РАЗДЕЛ 8. КОЛИЧЕСТВО СИЛ И СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ОБЪЕКТЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	51

РАЗДЕЛ 9. СОСТАВ И ДИСЛОКАЦИЯ СИЛ И СРЕДСТВ	54

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ЕСЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИЙ НА ОБЪЕКТЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ)	57

РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, ИНЖЕНЕРНОГО И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ НА ОБЪЕКТАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	58

РАЗДЕЛ 12. ФОРМЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ПО УСТРАНЕНИЮ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	59

ПРИЛОЖЕНИЯ	63

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В настоящем плане действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (далее План) используются следующие термины:

- Теплоснабжение — обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

- Система теплоснабжения — совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

- Схема теплоснабжения — документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- Источник тепловой энергии — устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

- Тепловая сеть — совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

- Потребитель топлива — лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках;

- Теплоснабжающая организация — организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

- Теплосетевая организация — организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

- Зона действия системы теплоснабжения — территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- Котельно-печное топливо — любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива;

- Коэффициент использования тепла топлива — коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС;

- Установленная мощность источника тепловой энергии — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- Располагаемая мощность источника тепловой энергии — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- Мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

- Топливно-энергетический баланс — документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;

- Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии — режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

- Неснижаемый нормативный запас топлива — запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года;

- Нормативный эксплуатационный запас топлива — запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии;

- Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива — общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива;

- Условное топливо — принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете;

- Энергетический ресурс — носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) ;

- Элемент территориального деления — территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

- Расчетный элемент территориального деления — территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

- Технологическая зона — единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района;

- Тепловой район — единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии;

- Централизованное теплоснабжение — теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть;

- Аварийная бригада — группа специалистов, уполномоченных на оперативное реагирование и ликвидацию аварийных ситуаций;

- Электронное моделирование аварийных ситуаций — использование специализированного программного обеспечения для прогнозирования развития аварий и оптимизации действий по их ликвидации;

- Оперативный штаб — временный орган управления, создаваемый для координации действий при ликвидации аварийных ситуаций;

- Администрация — орган местного самоуправления или исполнительный орган государственной власти (в зависимости от уровня территориального деления), осуществляющий управление на территории городского округа, муниципального образования, населенного пункта или иной административно-территориальной единицы, в пределах которой действует настоящий План. В контексте данного документа под "администрацией" понимаются уполномоченные структуры, ответственные за координацию действий, контроль и организацию мероприятий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.

Разработка плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования выполнена на основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», согласно приказов Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» и от 14 мая 2025 года № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», с целью определения режимов функционирования тепловых сетей в случае аварийной ситуации, а также разработки плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения для оперативного персонала, осуществляющего эксплуатацию вышеуказанных тепловых сетей, органов власти и специальных служб.

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций разработан в целях:

- определения возможных сценариев возникновения и развития аварийных ситуаций, конкретизации средств и действий по локализации аварийных ситуаций;

- координации деятельности должностных лиц администрации, ресурсоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций;

- фиксации в оперативном режиме информации о времени возникновения аварий на инженерных объектах жилищно-коммунального хозяйства, времени и сроков их устранения, включая сведения о времени возобновления услуги у конечного потребителя;

- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации.

К аварийным ситуациям относятся:

- события на объектах систем коммунальной инфраструктуры, связанные с прекращением предоставления населению, объектам социально-культурного назначения в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта коммунальных услуг (вида коммунальной услуги), причинением (угрозой причинения) вреда жизни, здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц, окружающей природной среде;

- нарушения производственного процесса, разрушения зданий, строений, сооружений, если это связано с существенным ухудшением качества предоставляемых населению, объектам социально-культурного назначения в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта коммунальных услуг (вида коммунальной услуги), причинением (угрозой причинения) вреда жизни, здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц, окружающей природной среде;

- утечки из трубопроводов объектов коммунальной инфраструктуры с подтоплением территории, нарушающим нормальное использование территории и (или) эксплуатацию расположенных на ней объектов;

- провалы грунта по причине порывов, утечек из трубопроводов объектов систем коммунальной инфраструктуры, иных манипуляций, событий с объектами систем коммунальной инфраструктуры, создающими угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц;

- перекрытие проезжей части полностью, двух и более полос в одном из направлений, полосы, предназначенной для движения общественного транспорта при ремонте инженерных сетей.

План устанавливает общий порядок производства работ при ликвидации последствий аварийной ситуации с применением электронного моделирования и информационного взаимодействия при их проведении. Конкретные действия сил и подразделений организаций, обеспечивающих эксплуатацию объектов систем коммунальной инфраструктуры, на которых произошло событие, предусматриваются соответствующими документами данных организаций, разработанных в соответствии с действующим законодательством.

РАЗДЕЛ 2. СЦЕНАРИИ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫХ И НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ ПО ПОСЛЕДСТВИЯМ АВАРИЙ, А ТАКЖЕ ИСТОЧНИКИ (МЕСТА) ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения.

Аварийная ситуация – технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений, или оборудования, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

Аварийные ситуации подразделяются на четыре группы в зависимости от последствий:

- на приводящие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

- на приводящие к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

- на приводящие к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей;

- на не повлекшие последствия, перечисленные выше, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения муниципального образования могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

- внеплановый (аварийный) останов (выход из строя) оборудования и участков тепловых сетей на объектах систем теплоснабжения.

Наиболее вероятными являются следующие сценарии аварийных ситуаций:

- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии, подкачивающих насосов на ЦТП и насосных станций, по одному из питающих вводов;

- полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения на срок менее 4 часов, при отсутствии на нем аккумулирующих резервуаров.

- возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя наибольшего по производительности котла на источнике тепловой энергии независимо от категории надежности котельной, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период, при этом невозможно обеспечивать количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий надежности в размере, предусмотренном договором теплоснабжения.

- порыв (инциденты) на распределительных участках тепловых сетей, при наличии резервирования возможности резервирования от других источников или других участков тепловых сетей;

- нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;

- порыв (инцидент) на магистральных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей;

- порыв (инцидент) на распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей.

Наиболее опасными в муниципальном образовании по последствиям являются следующие сценарии аварийных ситуаций:

- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного полного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии, подкачивающих насосов ЦТП и насосных станций;

- возникновение недостатка (прекращения подачи) (природный газ) на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию по одному из вводов;

- полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения более 4 часов при отсутствии аккумулирующих резервуаров;

- одновременный выход из строя всех котлов источника тепловой энергии;

- нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;

- одновременный выход из строя всех сетевых насосов на источнике тепловой энергии, ЦТП, насосной станции;

- порыв (инцидент) на магистральных, распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым отсутствует резервирование от других источников или других участков тепловых сетей;

Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования могут быть:

- системы, по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов и холодной воды на источники тепловой энергии и сооружения на тепловых сетях (ЦТП, подкачивающие насосные станции);

- источники тепловой энергии;

- тепловые сети и сооружения на них.

Основные причины возникновения и описание аварийных ситуаций, возможных их масштабов и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации в работе систем теплоснабжения муниципального образования представлены в таблицу ниже.

Таблица 1. Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, типовые действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций

| Причина возникновения аварийной ситуации | Описание аварийной ситуации |  | Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия | Уровень реагирования (местный1, объектовый2 | Действия персонала организации, функционирующей в системах теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию | Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции |  | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный (муниципальный) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки электрической энергии в аварийно- диспетчерскую службу своей организации. 2.Сообщить об отсутствии электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу электросетевой организации 3. Перейти на резервную схему питания (второй ввод) или автономный источник электроснабжения (дизель-генератор) 4. При длительном отсутствии электрической энергии организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП | Ограничение работы источника тепловой энергии |  | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки воды в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. 2.Сообщить об отсутствии холодной воды в аварийно-диспетчерскую службу водоснабжающей организации. 3.При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе ГВС, отключить ГВС и организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Прекращение подачи топлива на источник тепловой энергии | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии |  | Снижение температуры теплоносителя поступающего в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) (топливо – газ) Объектовый (локальный) (топливо – мазут, уголь, древесные породы, дизельное топливо) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. 2. Сообщить об отсутствии подачи топлива руководителю организации 3. Организовать переход на резервное топливо при его наличии 4. Организовать работы по восстановлению подачи топлива персоналом своей организации 5. При длительном отсутствии подачи топлива организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Авария на газопроводе |  | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Снижение температуры теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный | 1.Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации 2.Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве 3. Оказать помощь пострадавшим 4. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов 5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем |
| Выход из строя котла (котлов) |  | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый (локальный) | Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы котла организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса |  | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | 1.Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы силами персонала своей организации 2. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе насоса организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Пожар в ЦТП, котельной или в непосредственной близости от объекта |  | Блокирование работы объекта | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый Местный | 1. Сообщить о происшествии в пожарную службу 2. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. 3.Принять меры по предотвращению пожара помещения 4.Оказать помощь пострадавшим 5.Организовать тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения 6. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов 7. Вызвать пожарную команду 8. Сообщить о пожаре в аварийно-диспетчерскую службу своей организации 9. При превышении допустимого времени устранения последствий возгорания организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Предельный износ элементов сетей, гидродинамические удары |  | Порыв (инциденты) на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в части системы, системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый (локальный) Местный | 1. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. 2.Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру) 3. Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования 4. При необходимости организовать устранение последствий аварийной ситуации силами персонала своей организации 5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в тепловой сети и длительном отсутствии циркуляции теплоносителя организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами 7. Организовать устранение аварии (инцидента) силами ремонтного персонала своей организации 8. При возможности временной подачи теплоносителя, оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования 9. При длительном отсутствии циркуляции организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Взрыв газо-воздушной смеси на источнике тепловой энергии ой энергии |  | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи теплоносителя в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) (топливо – газ) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-дежурную службу своей организации 2.Сообщить о взрыве газо-воздушной смеси в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации 3. Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве 4. Оказать помощь пострадавшим 5. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов 6. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Внешнее воздействие |  | Блокирование работы объекта | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый Местный | 1. Сообщить о происшествии в пожарную службу 2. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. 3.Принять меры по предотвращению пожара помещения 4.Оказать помощь пострадавшим 5.Организовать тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения 6. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов 7. Вызвать пожарную команду 8. При превышении допустимого времени устранения последствий внешнего воздействия организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Увеличение подпитки |  | Порыв (инциденты) на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в части системы, системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый (локальный) | 1. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. 2.Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру) 3. Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования 4. При необходимости организовать устранение последствий аварийной ситуации силами персонала своей организации 5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в тепловой сети и длительном отсутствии циркуляции теплоносителя организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |

Допустимое время устранения технологических нарушений

Основным критерием времени восстановления трубопровода является наружный диаметр участка тепловой сети.

В таблице приведены данные о среднем времени восстановлении поврежденного участка тепловой сети в зависимости от его диаметра и расстоянии между секционирующими задвижками.

Таблица 2. Среднее время восстановления Zр, ч, поврежденного участка тепловой сети

| Диаметр труб d, м | Расстояние между секционирующими задвижками l, км | Среднее время восстановления zр, ч |
| --- | --- | --- |
| 0,1-0,2 | - | 5 |
| 0,2-0,35 | 1,0 | 6-8 |
| 0,4-0,5 | 1,5 | 10-12 |
| 0,6 | 2-3 | 17-22 |
| 0,8 | 2-3 | 23-25 |
| 1,0 | 2-3 | 27-36 |
| 1,4 | 2-3 | 38-51 |

Следующим важным критерием при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения является коэффициент тепловой аккумуляции β. Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции для жилых зданий принимается равным β=60. В таблице ниже приведены данные о выстывании жилых зданий при разных температурах наружного воздуха.

Таблица 3. Темпы падения внутренней температуры здания при различных температурах наружного воздуха

| Коэффициент аккумуляции, ч | Темп падения температуры, °С/ч, при температуре наружного воздуха, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ±0 | -10 | -20 | -30 |
| 20 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
| 40 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
| 60 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |

На основании этих данных можно сделать вывод, что при аварийной ситуации на тепловых сетях диаметром менее 350 мм, среднее время восстановления поврежденного участка составит до 8 часов, что означает, что темп падения температуры здания не превысит 6 °С на время ликвидации аварии, а температура внутреннего воздуха у потребителей не опустится ниже требуемой величины в 12 °С.

РАЗДЕЛ 4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

При возникновении аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения производится оповещение администрации через единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования. Одновременно организуется взаимодействие структур и органов повседневного управления силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций.

Диспетчерская служба является основным пунктом сбора информации о работе технологического оборудования и обо всех происшествиях в целом по предприятию. О сбоях в работе технологического оборудования, об отключении электроэнергии на объектах предприятия или возникновении возгорания, о несчастном случае на производстве диспетчер немедленно обязан сообщить соответствующему оперативному и управленческому персоналу.

В ресурсоснабжающей организации организовано круглосуточное оперативно-диспетчерское управление, задачами которого являются:

- ведение требуемого режима работы;

- производство переключений, пусков и остановок;

- локализация аварий и восстановление режима работы;

- подготовка к производству ремонтных работ.

В течение рабочей смены диспетчер ведет контроль над параметрами и работой оборудования на объектах, не оборудованных телемеханикой, с обязательной записью параметров в журнале.

Порядок действий по ликвидации аварий на источниках тепловой энергии и тепловых сетях.

Первый этап - принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации (оповещение) через Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования с подведомственной территорией (далее - ЕДДС), руководителей администрации, взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций, управления Ростехнадзора.

Второй этап - принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование действий.

Третий этап - организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации (далее - Комиссия), утвержденная постановлением администрации, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Первый этап:

При возникновении аварийных ситуаций, старший по должности из числа оперативно-дежурного персонала обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров технологического нарушения;

- отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования, трубопровода и принять меры к отключению оборудования, работающего в опасной зоне;

- организовать предотвращение развития технологического нарушения;

- принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в опасной зоне;

- немедленно организовать первую помощь пострадавшим и при необходимости их доставку в медицинские учреждения;

- сообщить о произошедшем нарушении в ЕДДС;

- сохранить до начала расследования обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к продолжению аварии, а в случае невозможности ее сохранения, зафиксировать сложившуюся обстановку (сделать фотографии).

Самостоятельные действия обслуживающего оперативного персонала не должны противоречить требованиям действующих инструкций с обеспечением:

- сохранности жизни людей;

- сохранности оборудования;

- своевременного восстановления нормального режима работы системы теплоснабжения.

Второй этап:

- Проводится уточнение характера и масштабов аварийной ситуации, сложившейся обстановки и прогнозирование ее развития.

- Разрабатывается план-график проведения работ и решение о вводе режима аварийной ситуации.

- Решение о введении режима ограничения или отключения подачи теплоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей теплоснабжающей или генерирующей организации по согласованию с главой администрации города.

- Определяется достаточность привлекаемых к ликвидации аварии сил и средств.

- По мере необходимости привлекаются остальные имеющиеся силы и средства.

Все сообщения, получаемые в процессе функционирования тепло-, водо-, электроснабжающих организаций, генерирующих организаций, исполнителей коммунальных услуг, потребителей тепловой энергии фиксируются в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщения.

Общую координацию действий, указанных выше лиц, осуществляет оперативный дежурный ЕДДС. Обо всех аварийных ситуациях на котельных и сетях оперативный дежурный ЕДДС извещает главу администрации (или назначенное им должностное лицо).

Третий этап:

- Проводятся мероприятия по ликвидации аварии и организации первоочередного жизнеобеспечения населения;

- После ликвидации аварийной ситуации готовится решение об отмене режима аварийной ситуации.

РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК И ПРОЦЕДУРА ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИЛ И СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НА ОСНОВАНИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ СОГЛАШЕНИЙ ОБ УПРАВЛЕНИИ СИСТЕМАМИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЧАСТИ 5 СТАТЬИ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ

Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, устанавливаются в рамках единой централизованной системы управления. Взаимодействие осуществляется на основании нормативных актов Российской Федерации, включая требования части 5 статьи 18 Федерального закона «О теплоснабжении», и внутренних регламентов, утверждённых уполномоченными органами.

При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения потребителей диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

О возникновении аварийной ситуации, принятии решения по ее локализации и ликвидации диспетчер соответствующей организации немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам потребителей, ЕДДС.

Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается энергоснабжающей (транспортирующей) организацией по согласованию с управляющими организациями по территориальной принадлежности.

Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителей принимается руководством энергоснабжающих, ресурсоснабжающих, транспортирующих организаций в соответствии с действующим законодательством.

Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

Отключение систем горячего водоснабжения и отопления жилых домов, последующее заполнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб владельцев зданий.

В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен теплоисточников) энергоснабжающих, ресурсоснабжающих и транспортирующих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:

- вызов при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций им ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;

- организация выполнения работ на подземных коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;

- предоставление промежуточной и итоговой информации о завершении аварийно-восстановительных работ в соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

Организации всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, направляют своих представителей по вызову диспетчера энергоснабжающей, ресурсоснабжающей, транспортирующей организации для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в любое время суток.

Обязанности при ликвидации последствий аварийных ситуаций - лица, ответственные за исполнение Плана, назначаются руководителями ресурсоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих эксплуатацию (техническое обслуживание) объектов и элементов систем коммунальной инфраструктуры, организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, товариществами собственников жилья либо жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами.

Все лица, ответственные за исполнение Плана, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок действий.

Ответственным руководителем работ по ликвидации аварийных ситуаций, последствия которых угрожают привести к прекращению циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей, понижению температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем, является первый заместитель главы администрации.

В случае его отсутствия ответственным руководителем работ является руководитель уполномоченного органа жилищно-коммунального хозяйства администрации. В данном случае, до прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации, управление работами осуществляет руководитель теплоснабжающей организации, эксплуатирующей систему теплоснабжения, в составе которой произошла аварийная ситуация.

Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций: каждой ресурсоснабжающей организации рекомендуется разработать Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.

Наличие Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций проверяется органом местного самоуправления при проверке готовности к отопительному сезону.

Действия органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих водоснабжение, в случае возникновения аварийной ситуации и устранения ее последствий на централизованных системах водоснабжения, повлекших за собой временное прекращение или ограничение водоснабжения более 4-х часов:

- организация, осуществляющая водоснабжение, уведомляет абонентов, орган местного самоуправления и территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор о возникновении аварийной ситуации на объектах водоснабжения.

- орган местного самоуправления в свою очередь уведомляет население путём размещения информации на сайте органа местного самоуправления и в СМИ.

- после такого уведомления орган местного самоуправления обязан обеспечить население питьевой водой, в том числе путем подвоза воды. Заявки на отсутствие воды и, соответственно, подвоз воды при длительном отключении холодного водоснабжения принимаются через Единую дежурно-диспетчерскую службу соответствующего органа исполнительной власти муниципального образования (с указанием контактных телефонов).

- подвоз воды может быть осуществлен специально предназначенными для этих целей автоцистернами (имеющих санитарный паспорт) с наполнением последних питьевой водой из существующих источников питьевой воды либо упакованной питьевой водой (в расфасовке).

Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации, в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) в рамках ликвидации последствий аварийной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденными тепловыми сетями и объектами.

В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации теплоснабжающей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварийной ситуации – не более 60 минут с момента её возникновения.

В каждой теплоснабжающей организации должен быть в наличии расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов. Наличие расчета проверяется органом местного самоуправления при проверке готовности к отопительному сезону.

Теплоснабжающая организация, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных проводит оценку сложившейся обстановки, масштаба аварийной ситуации и возможных последствий, осуществляет незамедлительно действия в соответствии со своим Порядком ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций.

Дежурный диспетчер теплоснабжающей организации: производит оповещение в соответствии со своим Порядком ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций; осуществляет контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций до восстановления подачи тепловой энергии и горячей воды потребителям.

Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварийной ситуации не должно превышать 1 час с момента оповещения об аварийной ситуации.

Руководитель, главный инженер теплоснабжающей организации, в системе теплоснабжения которой возникла аварийная ситуация, в течение 30 минут со времени возникновения аварийной ситуации оповещает посредством телефонной связи или с использованием сервисов обмена мгновенными сообщениями мобильных приложений (мессенджеров) заместителя главы администрации, курирующего сферу жилищно-коммунального хозяйства. Сообщение должно содержать точный адрес (место) аварийной ситуации, подробную информацию об аварийной ситуации с указанием характеристик вышедшего из строя оборудования или коммуникаций, причины аварийной ситуации, масштабы и возможные последствия, планируемые сроки ремонтно-восстановительных работ, привлекаемые силы и средства. Информация о проведении работ актуализируется каждые 2 часа.

Дежурный диспетчер АДС теплоснабжающей организации в течение 30 минут с момента поступления информации оповещает дежурного диспетчера ЕДДС. Сообщение должно содержать точный адрес (место) аварийной ситуации, подробную информацию об аварийной ситуации с указанием характеристик вышедшего из строя оборудования или коммуникаций, причины аварийной ситуации, масштабы, возможные последствия, планируемые сроки ремонтно-восстановительных работ, привлекаемые силы и средства. Информация о проведении работ актуализируется каждые 2 часа.

Заместитель главы администрации, курирующий сферу ЖКХ по истечению 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации: производит оповещение главы администрации; лично производит оценку ситуации для необходимой координации работ, прибывает на место проведения работ.

ЕДДС через организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, оповещает жителей, которые проживают в зоне аварийной ситуации, об её возникновении, ликвидации и возобновлении подачи ресурса.

Заместитель главы администрации принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств к ремонтным работам, принимает решение о необходимости создания штаба по локализации аварийной ситуации.

РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Настоящий Порядок мониторинга системы теплоснабжения определяет взаимодействие администрации, теплоснабжающих организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее – система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

Основными задачами системы мониторинга являются:

- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;

- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на теплосетях.

Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие теплосети.

На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация.

Система мониторинга включает в себя:

- сбор данных;

- хранение, обработку и представление данных;

- анализ и выдачу информации для принятия решения.

Сбор данных.

Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории населенного пункта.

В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

Собирается следующая информация:

- паспортная база данных технологического оборудования прокладок тепловых сетей;

- расположение смежных коммуникаций в 5-тиметровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;

- исполнительная документация в электронном виде (аксонометрические схемы теплопроводов);

- данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты).

Сбор данных организуется на бумажных носителях и вводится в базу данных (БД) диспетчерской службы теплоснабжающих организаций.

Анализ данных для управления производится специалистом администрации.  На основе анализа базы данных принимается соответствующее решение.

Хранение, обработка и представления данных структурным подразделением.

Единая база данных хранится и обрабатывается в уполномоченной структурой администрации в сфере жилищно-коммунального хозяйства и ресурсоснабжающими организациями.

Анализ и выдача информации для принятия решения.

Система анализа и выдачи информации в тепловых сетях направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, которая применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

РАЗДЕЛ 7. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Создание аварийной ситуации осуществлялось путем отключения части участков тепловых сетей источников тепловой энергии и последующего анализа гидравлического расчета с определением комплексной степени надежности данной системы теплоснабжения.

Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.

Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением специализированных программно-расчетных комплексов. При этом в соответствии с требованиями пункта 38 главы 3 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования" должна содержать:

- графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе города и с полным топологическим описанием связности объектов;

- паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

- паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

- гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

- моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

- расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

- расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

- расчет показателей надежности теплоснабжения;

- групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

- сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Задачи по ликвидации последствий аварийных ситуаций, решаемые с применением электронного моделирования, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой.

В эти задачи входят:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;

- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

- программное обеспечение, позволяющее создать электронную модель всех технологических объектов (паспортизировать), составляющих систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

- средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

- собственно, данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта, – от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

В качестве инструмента для решения задач с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения используется ранее разработанная электронная модель, с применением расчетного модуля «Коммутационные задачи».

С применением геоинформационной системы можно создавать и видеть на топографической карте территории план-схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, осуществлять экспорт и импорт данных.

С применением модуля «Коммутационные задачи» программно-расчетного комплекса, возможно проводить анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

Общая последовательность действий специалиста, работающего с электронной моделью системы теплоснабжения, в программно-расчетном комплексе Zulu для осуществления ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования:

I. Начало работы

Выберите в меню "Задачи" пункт "Коммутационные задачи".

II. Выбор слоя сети

Для выбора слоя, в котором будут решаться коммутационные задачи нажмите кнопку "Слой..." и в появившемся диалоговом окне с помощью левой кнопки мыши выберите слой сети. Нажмите кнопку ОК.

III. Настройки

Нажмите кнопку "Настройки" для вызова диалога настроек программы.

IV. Анализ переключений

Выполнение команды "Анализ переключений" позволяет рассчитать изменения в сети вследствие отключения или изолирования заданных объектов сети (участков, арматуры и т.д), вызванных аварийной ситуацией. Также при работе с этой функцией производится расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски и выводятся в отчет.

Для начала работы необходимо задать список переключаемых объектов, участка тепловой сети, на котором рассматривается возникновение аварийной ситуации. Для этого выбирается закладка "Анализ переключений". В режиме выделить указывается на карте аварийный участок или на этом участке арматуру, для которых необходимо произвести переключение (слой сети при этом должен быть активным). Далее необходимо нажать кнопку на панели диалога. Выбранный объект добавится в список переключаемых объектов сети в диалоговом окне. Таким же образом добавьте в список все необходимые для анализа объекты.

Необходимо выделить нужный объект из набранного списка и выбрать в поле "Действие" необходимый вид переключения.

После выбора переключения на карте автоматически определится и отобразится в виде тематической раскраски зона отключенных аварийных участков сети и потребителей. На схеме выделяются элементы (потребители, участки трубопроводов, тепловые камеры и т.д.), попавшие в зону отключения.

При необходимости возможно удалить раскраску с помощью кнопки .

При выполнении команды "Анализ переключений" реализуются следующие виды переключений:

"Включить". Режим объекта устанавливается на "Включен";

"Выключить". Режим объекта устанавливается на "Выключен";

"Изолировать от источника". Режим объекта устанавливается на "Выключен". При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся изолирующая объект от источника запорная арматура;

"Отключить от источника". Режим объекта устанавливается на "Выключен". При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая объект от источника запорная арматура.

Изображение позволяет визуализировать результаты расчеты и определить оптимальные действия персонала. На ней с привязкой к объектам на карте, показано оптимальное распределение потоков теплоносителя, позволяющее обеспечить необходимый гидравлический режим тепловой сети в случае нештатной аварийной ситуации.

На основе данных, полученных при электронном моделировании, дежурный диспетчер может для устранения и уменьшения негативных последствий аварии оперативно по средствам связи сообщить ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:

- информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей;

- список потребителей тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений.

Анализ переключений в тепловой сети производится с учетом выбранных переключений для объектов из списка и включает в себя:

- поиск попавших под отключение объектов тепловой сети;

- расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети, вызванных аварийной ситуацией;

- отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски и вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их экспорта в формат MS Excel или HTML.

Для выполнения расчета необходимо нажать кнопку "Выполнить". В результате выполнения задачи появится браузер "Просмотр результата", содержащий табличные данные результатов расчета.

Вкладки браузера содержат таблицы попавших под отключение объектов сети и итоговые значения результатов расчета.

Итоговые значения по потребителям содержат следующие значения:

а) Для тепловой сети:

- объем воды в подающем трубопроводе;

- объем воды в обратном трубопроводе;

- расчетная нагрузка на отопление;

расчетная нагрузка на вентиляцию;

- расчетная средняя нагрузка на ГВС;

- объем воды в системе отопления;

- объем воды в системе вентиляции;

- объем воды в системе ГВС;

- суммарный объем воды.

б) Итоговые значения по обобщенным потребителям:

- объем воды в подающем трубопроводе;

- объем воды в обратном трубопроводе;

- расход воды на системы отопления, систему вентиляции и закрытые системы ГВС;

- расход воды на открытый водоразбор.

V. Поиск в слое подложке

Поиск в слое подложке позволяет осуществить поиск в заданном слое объектов, местоположение которых совпадает с местоположением потребителей в слое сети. Результаты поиска отображаются на карте в виде тематической раскраски объектов слоя-подложки и выводятся в отчет.

Для ввода исходных данных необходимо выполнить следующие действия:

а) Выберите закладку "Поиск в слое подложке".

б) Выберите c помощью переключателей "Учитывать потребителей" необходимые условия поиска:

Всех в сети. Поиск будет осуществляться для всех потребителей в слое сети, дополнительных настроек производить не надо, и можно сразу производить поиск;

Из группы. Поиск будет осуществляться для потребителей, входящих в текущую группу в слое сети;

Из списка. Поиск будет осуществляться для потребителей, входящих в список в окне диалога, перед началом поиска необходимо добавить потребителей в список. Для этого выделите в режиме на карте потребителя, для которого необходимо произвести поиск. Нажмите кнопку на панели диалога. Выбранный потребитель добавится в список в диалоговом окне. Таким же образом добавьте в список всех необходимых для поиска потребителей.

Для поиска в слое подложке необходимо выполнить следующие действия:

Для выполнения поиска нажмите кнопку "Выполнить". В результате выполнения задачи появится браузер "Просмотр результата", содержащий табличные данные результатов поиска и выполнится раскраска слоя-подложки в зависимости от режимов потребителей и выбранных настроек.

Каждая запись результирующей таблицы соответствует потребителю и соответствующему объекту слоя подложки и содержит заданные в настройках поля из баз данных, а также информацию о текущем режиме потребителя.

При необходимости вы можете удалить раскраску с помощью кнопки .

VI. Настройки

Слой сети. В диалоге настроек выберите закладку "Слой сети". В выпадающем списке с помощью левой кнопки мышки выберите нужный слой сети и в списке видов сети выберите соответствующий вид сети.

Анализ переключений. В диалоге настроек выберите закладку "Анализ переключений". В верхнем списке отображается перечень всех типов для выбранного слоя сети.

Для того, чтобы определенный тип элементов сети вошел в отчет по поиску изменений в сети, необходимо включить его в списке типов и выбрать нужные поля для вывода в отчет. Для включения типа в отчет с помощью левой кнопки мыши установите напротив названия типа галочку.

При выделении названия типа в верхнем разделе, в списке Доступные поля отобразится список всех полей базы данных текущего выбранного типа, которые могут быть включены в отчет. В списке Поля для вывода отобразится список полей, которые были выбраны для включения в отчет.

Слой подложка. В диалоге настроек выберите закладку "Слой подложка".

В верхнем списке, в разделе "Слой подложка" отображается перечень слоев карты. Для выбора нужного слоя, в котором будет осуществляться поиск и раскраска объектов, попадающих под потребителей сети, с помощью левой кнопки мыши установите галочку. В левом нижнем списке содержится список всех полей базы данных выбранного слоя, которые могут быть включены в отчет. В правом нижнем списке содержится список полей, которые были выбраны для включения в отчет.

В верхнем списке, в разделе "Слой сети" отображается перечень типов потребителей слоя сети. Выберите нужный тип потребителей, для которых будет осуществляться поиск в слое подложке и задайте необходимые для вывода в отчет поля.

Опция "Выводить отчет": кроме тематической раскраски объектов слоя подложки, результаты поиска выводятся в браузер "Просмотр результата".

Опция "Раздельный отчет по режимам": в браузере "Просмотр результата" результаты поиска группируются в отдельные таблицы, в зависимости от режимов потребителей.

VII. Раскраска

Для проведения раскраски в диалоге настроек выберите закладку "Раскраска".

Раскраска слоя подложки по состоянию потребителей сети позволяет задать стиль и цвет заливки площадных объектов слоя подложки в зависимости от режима соответствующих потребителей. Режим "Не определен" соответствует ситуации, когда на один объект слоя подложки попадает несколько потребителей с разными режимами. Для задания стиля и цвета заливки нужного режима нажмите соответствующую кнопку. В появившемся диалоге выберите необходимые параметры.

Раскраска отключенных/изолированных участков сети позволяет задать стиль и цвет участков сети отключенных/изолированных от источников. Для задания нужного стиля и цвета нажмите соответствующую кнопку. В появившемся диалоге выберите необходимые параметры.

VIII. Работа со списком объектов

При работе со списком объектов в него возможно добавлять объекты из активного слоя карты. Для этого необходимо выделить объект на карте в режиме и нажать кнопку . Для удаления объекта из списка выделите его в списке и нажмите кнопку . При передвижении по списку, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в текущий экстент карты, то экстент устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты. При выбранной закладке "Анализ переключений", с помощью кнопок  и  вы можете просмотреть и распечатать отчет по списку объектов. Поля для подготовки отчета берутся из настроек соответствующего типа объекта сети.

IX. Работа с браузером результатов расчета

Навигация. Браузер "Просмотр результата" содержит табличные данные результатов расчета. Для того, чтобы сделать активной нужную таблицу – необходимо выбрать соответствующую вкладку браузера. При выделении с помощью левой клавиши мыши записи в таблице, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в текущий экстент карты, то экстент устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты.

Создание отчета. Для создания отчета по табличным данным результатов расчета нажмите кнопку . Появится диалог создания отчета.

Для предварительного просмотра отчета необходимо нажать кнопку "Просмотр". Для проведения печати отчета необходимо нажать кнопку "Печать".

Экспорт в MS Excel. Для экспорта в электронную таблицу MS Excel табличных данных результатов расчета необходимо нажать кнопку . В окне появится диалог экспорта в MS Excel.

В строке "Путь к книге Excel" необходимо нажать кнопку "Обзор" и указать полный путь к файлу электронной таблицы. В строке "Имя листа" необходимо ввести имя листа, в который будут сохранены данные. После этого необходимо нажать кнопку "Сохранить".

X Экспорт в HTML

Для экспорта в HTML страницу табличных данных результатов расчета нажмите кнопку . Появится диалог экспорта в HTML.

В строке "Имя файла" необходимо нажать кнопку "Обзор" и указать полный путь к файлу HTML, в который будут сохранены данные. После этого необходимо нажать кнопку "Сохранить".

В качестве примеров в настоящем Плане действий приведено варианты электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций, произошедших в системе теплоснабжения.

Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций должно использоваться персоналом организаций, занятых в сфере теплоснабжения для принятия оптимальных решений по организации теплоснабжения в случае аварийной ситуации. На основании полученных результатов гидравлических расчетов в программно-расчетном комплексе при электронном моделировании выдаются рекомендации ремонтной бригаде для проведения переключений в тепловых сетях.

Лицо производственно-технической службы организаций, занятых в сфере теплоснабжения, работающее с электронной моделью системы теплоснабжения, в программно-расчетном комплексе для анализа переключений, поиска ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок должен выполнять следующие действия:

- Активировать модуль «Коммутационные задачи» электронной модели системы теплоснабжения.

- Для начала работы включить необходимые слои электронной модели системы теплоснабжения.

- Задать список переключаемых объектов, участков тепловой сети, на которых возникла аварийная ситуация.

- Реализовать команду "Анализ переключений", что позволит рассчитать изменения в тепловой сети вследствие отключения или изолирования заданных объектов сети (участков, арматуры и т.д), вызванных аварийной ситуацией, провести расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети.

После выбора переключения на карте монитора дежурного диспетчера теплоснабжающей организации автоматически определится и отобразится в виде тематической раскраски зона отключенных аварийных участков сети и потребителей.

На схеме с привязкой к объектам к карте местности:

- выделятся элементы (потребители, участки трубопроводов, тепловые камеры и т.д.), попавшие в зону аварийного отключения;

- отобразится оптимальное распределение потоков теплоносителя, позволяющее обеспечить необходимый гидравлический режим тепловой сети в случае нештатной аварийной ситуации.

На основе данных, полученных при электронном моделировании, дежурный диспетчер может для устранения и уменьшения негативных последствий аварии оперативно по средствам связи сообщить ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:

- список потребителей тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений.

С применением электронного моделирования проводить расчеты объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления, при изменениях в сети, вызванных аварийной ситуацией.

При необходимости формировать в отчет табличные данные результатов расчета, экспортировав их в электронные таблицы MS Excel или HTML, а также вывести таблицы при необходимости на печать.

Создание аварийной ситуации осуществлялось путем отключения части участков тепловых сетей источников тепловой энергии и последующего анализа гидравлического расчета с определением комплексной степени надежности данной системы теплоснабжения.

Система теплоснабжения города Нижневартовск состоит из автономных котельных, каждая из которых обслуживает свою зону через собственные тепловые сети. Хотя сети различных котельных физически соединены между собой, их эксплуатация осуществляется изолированно - с закрытыми задвижками на межсетевых соединениях.

Это обеспечивает высокую устойчивость системы теплоснабжения в целом. В случае аварии на отдельном участке сети основные задачи сводятся к:

- оперативному обнаружению и локализации повреждения с использованием систем мониторинга и диспетчеризации;

- координации действий между ответственными службами для быстрого восстановления теплоснабжения на аварийном участке;

- обеспечению резервного теплоснабжения (при наличии технической возможности) для потребителей на период устранения аварии.

Общий вид тепловых сетей с разделением на зоны действия источников тепловой энергии представлен на рисунке ниже.

Рисунок 1 – Общий вид тепловых сетей с разделением на зоны действия источников тепловой энергии

Котельная №1

Рассмотрим моделирование аварийной ситуации по котельной №1. На рисунке ниже отмечены участки тепловых сетей, которые были переведены в статус «Отключен» для создания ситуации по симуляции аварии на данном участке.

Рисунок 2 - Симуляция аварийной ситуации на тепловой сценарий

После отключения данных участков был выполнен гидравлический расчет, результаты которого представлены в таблицах ниже.

Таблица 4. Итоговые значения аварийного отключения котельной №1

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 40,163489 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 40,163489 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 1,513000 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000000 |
| Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0,000000 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 46,903000 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,000000 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,000000 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 127,229978 |

Таблица 5. Итоговые значения аварийного отключения котельной №1 по потребителю

| ID Участок | Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Диаметp, м#1 | Диаметp, м#2 | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8898 | Уз 16-1 | ООО "Зубр"; ул. ЗПУ | 114,12 | 0,08 | 0,08 | 20 | 5,732231 | 0,174452 | 0,0000146 | 1,7E-06 | 0,0003466 | 0,0000095 |
| 8902 | Уз ПIII-3-6 | Центральный склад; Интернациональная, 28/п | 7,23 | 0,05 | 0,05 | 20 | 4,582299 | 0,218231 | 0,0000146 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 |
| 8903 | Уз ПIII-3-12 | Уз ПIII-3-6 | 42,69 | 0,08 | 0,08 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8904 | Уз ПIII-3-9 | Уз 16-1 | 217,21 | 0,08 | 0,08 | 20 | 5,788214 | 0,172765 | 0,0000146 | 3,2E-06 | 0,0003466 | 0,0000182 |
| 8905 | Уз ПIII-3-5 | Уз ПIII-3-6 | 63,05 | 0,08 | 0,08 | 20 | 5,830787 | 0,171503 | 0,0000146 | 9E-07 | 0,0004721 | 0,0000053 |
| 8910 | ТК-1 | Уз ПIII-3-8 | 46,27 | 0,15 | 0,15 | 20 | 9,130762 | 0,10952 | 0,0000146 | 7E-07 | 0,0059344 | 0,0000061 |
| 8912 | ТК-1 | Столярный цех; Интернациональная, 28/п | 13,77 | 0,025 | 0,025 | 20 | 3,638929 | 0,274806 | 0,0000146 | 2E-07 | 0 | 0,0000007 |
| 8914 | Уз ПIII-3-16 | КПП; Интернациональная, 28/п | 5,51 | 0,025 | 0,025 | 20 | 3,570256 | 0,280092 | 0,0000146 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 |
| 8917 | Уз ПIII-3-16 | ТК-1 | 48,32 | 0,15 | 0,15 | 20 | 9,015101 | 0,110925 | 0,0000146 | 7E-07 | 0,006067 | 0,0000063 |
| 8918 | Уз ПIII-3-10 | Уз ПIII-3-16 | 27,44 | 0,15 | 0,15 | 20 | 9,015101 | 0,110925 | 0,0000146 | 4E-07 | 0,0061121 | 0,0000036 |
| 8921 | Уз. АЗС;Интернациональная, 24/п | АЗС; Интернациональная, 24/п | 2,7 | 0,1 | 0,1 | 20 | 6,566715 | 0,152283 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| 8922 | Уз ПIII-3-10 | Уз. АЗС;Интернациональная, 24/п | 234,77 | 0,259 | 0,259 | 20 | 14,080743 | 0,071019 | 0,0000146 | 3,4E-06 | 0,006084 | 0,0000478 |
| 8923 | Узел врезки | Уз ПIII-3-10 | 111,71 | 0,259 | 0,259 | 20 | 14,080743 | 0,071019 | 0,0000146 | 1,6E-06 | 0,0121961 | 0,0000228 |
| 8925 | Уз ПIII-3-14 | Админ.здание; Интернациональная, 30п | 37,04 | 0,02 | 0,02 | 20 | 3,401263 | 0,294008 | 0,0000146 | 5E-07 | 0 | 0,0000018 |
| 8927 | Уз ПIII-3-1 | Мойка; Интернациональная, 28 | 10,49 | 0,05 | 0,05 | 20 | 4,581809 | 0,218254 | 0,0000146 | 2E-07 | 0 | 0,0000007 |
| 8929 | Уз ПIII-3-2 | Склад ГСМ; Интернациональная, 28/п | 13,66 | 0,04 | 0,04 | 20 | 4,189308 | 0,238703 | 0,0000146 | 2E-07 | 0 | 0,0000008 |
| 8931 | Уз ПIII-3-11 | Цех ремонта автомобилей; Интернациональная, 28/п | 7,8 | 0,05 | 0,05 | 20 | 4,582213 | 0,218235 | 0,0000146 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 |
| 8934 | Уз ПIII-3-15 | Офисное здание; Интернациональная, 26п/11 | 26,67 | 0,05 | 0,05 | 20 | 4,499693 | 0,222237 | 0,0000146 | 4E-07 | 0 | 0,0000017 |
| 8935 | Уз ПIII-3-5 | Уз ПIII-3-9 | 23,49 | 0,08 | 0,08 | 20 | 5,755461 | 0,173748 | 0,0000146 | 3E-07 | 0,0003466 | 0,000002 |
| 8936 | Уз ПIII-3-9 | Уз ПIII-3-11 | 14,22 | 0,08 | 0,08 | 20 | 5,788214 | 0,172765 | 0,0000146 | 2E-07 | 0 | 0,0000012 |
| 8938 | Уз ПIII-3-2 | Уз ПIII-3-5 | 7,26 | 0,08 | 0,08 | 20 | 5,830787 | 0,171503 | 0,0000146 | 1E-07 | 0,0008188 | 0,0000006 |
| 8941 | Уз ПIII-3-7 | Уз ПIII-3-15 | 105,34 | 0,1 | 0,1 | 20 | 6,668351 | 0,149962 | 0,0000146 | 1,5E-06 | 0,0024235 | 0,0000102 |
| 8942 | Уз ПIII-3-15 | Уз ПIII-3-1 | 8,98 | 0,1 | 0,1 | 20 | 6,656141 | 0,150237 | 0,0000146 | 1E-07 | 0,0015027 | 0,0000009 |
| 8944 | Уз ПIII-3-1 | Уз ПIII-3-2 | 38,2 | 0,08 | 0,08 | 20 | 5,751691 | 0,173862 | 0,0000146 | 6E-07 | 0,000863 | 0,0000032 |
| 8952 | Уз ПIII-3-3 | Уз ПIII-3-4 | 22,66 | 0,08 | 0,08 | 20 | 5,825206 | 0,171668 | 0,0000146 | 3E-07 | 0,002284 | 0,0000019 |
| 8954 | Уз ПIII-3-4 | Уз. Автомойка;Интернациональная, 34а/п стр.1 | 5,81 | 0,08 | 0,08 | 20 | 5,825206 | 0,171668 | 0,0000146 | 1E-07 | 0,0015453 | 0,0000005 |
| 8957 | Уз ПIII-3-4 | Мойка; Интернациональная, 34а/п | 31,15 | 0,05 | 0,05 | 20 | 4,578703 | 0,218402 | 0,0000146 | 5E-07 | 0 | 0,0000021 |
| 8959 | Уз. Автомойка;Интернациональная, 34а/п стр.1 | Автомойка; Интернациональная, 34а/п стр.1 | 3,43 | 0,08 | 0,08 | 20 | 5,825206 | 0,171668 | 0,0000146 | 1E-07 | 0,000741 | 0,0000003 |
| 8962 | Уз ПIII-3-8 | Уз ПIII-3-7 | 134,29 | 0,1 | 0,1 | 20 | 6,668351 | 0,149962 | 0,0000146 | 0,000002 | 0,0030713 | 0,000013 |
| 8964 | Уз ПIII-3-8 | РММ; Интернациональная, 28/п | 22,15 | 0,08 | 0,08 | 20 | 5,843512 | 0,17113 | 0,0000146 | 3E-07 | 0,0011249 | 0,0000019 |
| 8966 | Уз ПIII-3-7 | Трубно-инструментальный уч.; Интернациональная, 28/п | 24,12 | 0,05 | 0,05 | 20 | 4,57976 | 0,218352 | 0,0000146 | 4E-07 | 0 | 0,0000016 |
| 8967 | Уз. | АБК; Интернациональная, 34а/п стр.2 | 5,81 | 0,08 | 0,08 | 20 | 5,825206 | 0,171668 | 0,0000146 | 1E-07 | 0,0008042 | 0,0000005 |
| 8969 | Уз. Автомойка;Интернациональная, 34а/п стр.1 | Уз ПIII-3-13 | 52,19 | 0,08 | 0,08 | 20 | 5,825206 | 0,171668 | 0,0000146 | 8E-07 | 0,0008042 | 0,0000044 |
| 8970 | Уз ПIII-3-13 | Уз. | 1,53 | 0,08 | 0,08 | 20 | 5,825206 | 0,171668 | 0,0000146 | 0 | 0,0008042 | 0,0000001 |
| 8973 | УТ 16-130Б | Узел врезки | 251,87 | 0,259 | 0,259 | 20 | 14,074626 | 0,07105 | 0,0000146 | 3,7E-06 | 0,0172533 | 0,0000513 |
| 8975 | Узел врезки | Задвижка | 9,74 | 0,08 | 0,08 | 20 | 5,668804 | 0,176404 | 0,0000146 | 1E-07 | 0,0050572 | 0,0000008 |
| 8980 | Уз ПIII-3-14 | Промбаза; Интернациональная, 30п | 90,16 | 0,08 | 0,08 | 20 | 5,712136 | 0,175066 | 0,0000146 | 1,3E-06 | 0,0026807 | 0,0000074 |
| 8981 | Задвижка | Уз ПIII-3-14 | 11,37 | 0,08 | 0,08 | 20 | 5,668804 | 0,176404 | 0,0000146 | 2E-07 | 0,0050572 | 0,0000009 |
| 8983 | Уз ПIII-3-14 | Уз ПIII-3-3 | 102,36 | 0,08 | 0,08 | 20 | 5,712136 | 0,175066 | 0,0000146 | 1,5E-06 | 0,002284 | 0,0000085 |

Таблица 6. Итоговые значения аварийного отключения котельной №1 по участку сети

| ID Потpебитель | Адрес | Наименование | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч$Qтс | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч$Qвент | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв сред | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв макс | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура,°С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8901 | / | Центральный склад; Интернациональная, 28/п | 0,058 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0,769488 | 0,989963 | 2,1255 |
| 8906 |  | ООО "Зубр"; ул. ЗПУ | 0,0522 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0,769207 | 0,989658 | 1,2519 |
| 8911 |  | Столярный цех; Интернациональная, 28/п | 0,015 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0,769787 | 0,989963 | 0,6406 |
| 8915 |  | КПП; Интернациональная, 28/п | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0,769998 | 0,989963 | 0,2209 |
| 8919 | Интернациональная, 24/п | АЗС; Интернациональная, 24/п | 0,532 | 0,276 | 0,0252 | 0,063 | 40 | 10 | 0,782164 | 0,989963 | 26,894 |
| 8926 |  | Мойка; Интернациональная, 28 | 0,075 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0,769488 | 0,989963 | 2,9998 |
| 8928 | / | Склад ГСМ; Интернациональная, 28/п | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0,769488 | 0,989963 | 0,2137 |
| 8930 |  | Цех ремонта автомобилей; Интернациональная, 28/п | 0,321 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | 0,805277 | 0,98969 | 4,2709 |
| 8955 | Интернациональная 34а/п стр.2 | АБК; Интернациональная, 34а/п стр.2 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0,771969 | 0,989658 | 2,9432 |
| 8956 | Интернациональная 34а/п | Мойка; Интернациональная, 34а/п | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0,771691 | 0,98966 | 2,3724 |
| 8958 | Интернациональная 34а/ | Автомойка; Интернациональная, 34а/п стр.1 | 0,085 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0,772029 | 0,989963 | 3,5382 |
| 8963 |  | РММ; Интернациональная, 28/п | 0,1258 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0,769572 | 0,989963 | 5,4791 |
| 8965 |  | Трубно-инструментальный уч.; Интернациональная, 28/п | 0,075 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0,769527 | 0,989964 | 3,0697 |
| 8972 |  | Офисное здание; Интернациональная, 26п/11 | 0,123 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0,769491 | 0,989964 | 3,8135 |
| 8977 | Интернациональная 30п/ | Промбаза; Интернациональная, 30п | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0,772029 | 0,989963 | 12,3795 |
| 8979 |  | Админ.здание; Интернациональная, 30п | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0,772029 | 0,989964 | 0,4048 |

Как видно из результатов расчета, авария на данных участках не влечет за собой критических и существенных последствий для качества оказания услуги теплоснабжения потребителям. Полученные предупреждения об опорожнении системы на части потребителей нельзя отнести к существенным последствиям, так как даже при данной нехватке напора, которая является небольшой, они продолжают получать услугу теплоснабжения без изменения температуры внутреннего воздуха в помещении до уровня ниже нормативного.

Котельная №5

Рассмотрим моделирование аварийной ситуации по котельной №5. На рисунке ниже отмечены участки тепловых сетей, которые были переведены в статус «Отключен» для создания ситуации по симуляции аварии на данном участке.

Рисунок 3 - Симуляция аварийной ситуации на тепловой сценарий

После отключения данных участков был выполнен гидравлический расчет, результаты которого представлены в таблицах ниже.

Таблица 7. Итоговые значения аварийного отключения котельной №5

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 22,933230 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 22,933230 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,567000 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000000 |
| Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0,000000 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 17,577000 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,000000 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,000000 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 63,443459 |

Таблица 8. Итоговые значения аварийного отключения котельной №5 по потребителю

| ID Участок | Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Длина по карте | Диаметр усл, мм#1 | Диаметр усл, мм#2 | Диаметp, м#1 | Диаметp, м#2 | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25842 | Уз Див-118 | Жилой дом | 5,74 | 5,73744308 | 30 | 30 | 0,03 | 0,03 | 20 | 3,674483 | 0,272147 | 0,0000146 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 |
| 25845 | Уз Див-118 | Уз Див-118 | 1,25 | 1,25175876 | 30 | 30 | 0,03 | 0,03 | 20 | 3,674791 | 0,272124 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 25853 | пос. Дивный-14, 17 | Жилой дом | 3,01 | 3,01031757 | 50 | 50 | 0,05 | 0,05 | 20 | 4,420809 | 0,226203 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 25854 | Уз Див-119 | Уз Див-119 | 2,18 | 2,18524598 | 32 | 32 | 0,032 | 0,032 | 20 | 3,745105 | 0,267015 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 25855 | Уз Див-115 | Уз Див-115 | 1,09 | 1,08977062 | 40 | 40 | 0,04 | 0,04 | 20 | 4,037555 | 0,247675 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 25856 | Уз Див-118 | Узел врезки | 35,74 | 35,7444541 | 100 | 100 | 0,1 | 0,1 | 20 | 6,49307 | 0,15401 | 0,0000146 | 5E-07 | 0 | 0,0000033 |
| 25866 | Уз Див-109 | Узел врезки | 7,93 | 7,93586794 | 100 | 100 | 0,1 | 0,1 | 20 | 6,506523 | 0,153692 | 0,0000146 | 1E-07 | 0 | 0,0000007 |
| 25868 | Узел врезки | Узел врезки | 12,1 | 12,1020701 | 100 | 100 | 0,1 | 0,1 | 20 | 6,506523 | 0,153692 | 0,0000146 | 2E-07 | 0 | 0,0000011 |
| 25870 | Уз Див-119 | Узел врезки | 6,15 | 6,15085667 | 32 | 32 | 0,032 | 0,032 | 20 | 3,745314 | 0,267 | 0,0000146 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 |
| 25874 | Узел врезки | пос. Дивный-14, 17 | 22,64 | 22,6473092 | 50 | 50 | 0,05 | 0,05 | 20 | 4,420809 | 0,226203 | 0,0000146 | 3E-07 | 0 | 0,0000014 |
| 25876 | Уз Див-114 | пос. Дивный-14, 87 | 6,19 | 6,19528853 | 20 | 20 | 0,021 | 0,021 | 20 | 3,370035 | 0,296733 | 0,0000146 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 |
| 25878 | Уз Див-112 | пос. Дивный-14, 79 | 4,62 | 4,62027055 | 20 | 20 | 0,021 | 0,021 | 20 | 3,370104 | 0,296727 | 0,0000146 | 1E-07 | 0 | 0,0000002 |
| 25880 | Уз Див-112 | пос. Дивный-14, 81 | 3,19 | 3,19014106 | 20 | 20 | 0,021 | 0,021 | 20 | 3,370157 | 0,296722 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 25882 | Уз Див-113 | пос. Дивный-14, 83 | 3,54 | 3,53624094 | 20 | 20 | 0,021 | 0,021 | 20 | 3,370161 | 0,296722 | 0,0000146 | 1E-07 | 0 | 0,0000002 |
| 25884 | Уз Див-110 | пос. Дивный-14, 75 | 3,65 | 3,64935611 | 20 | 20 | 0,02 | 0,02 | 20 | 3,338128 | 0,299569 | 0,0000146 | 1E-07 | 0 | 0,0000002 |
| 25886 | Уз Див-109 | пос. Дивный-14, 14а | 6 | 6,00453995 | 32 | 32 | 0,032 | 0,032 | 20 | 3,745139 | 0,267013 | 0,0000146 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 |
| 25890 | Уз Див-110 | Перемычка | 1,76 | 1,76082367 | 100 | 100 | 0,1 | 0,1 | 20 | 6,49307 | 0,15401 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 25891 | Перемычка | Уз Див-110 | 0,88 | 0,884138 | 100 | 100 | 0,1 | 0,1 | 20 | 6,49307 | 0,15401 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 25893 | Узел врезки | Перемычка | 0,6 | 0,60108236 | 70 | 70 | 0,07 | 0,07 | 20 | 5,24385 | 0,1907 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0 |
| 25894 | Перемычка | Уз Див-119 | 0,6 | 0,601415 | 32 | 32 | 0,032 | 0,032 | 20 | 3,745566 | 0,266982 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0 |
| 25930 | пос. Дивный-14, 14а | Жилой дом | 2,48 | 2,48155765 | 32 | 32 | 0,032 | 0,032 | 20 | 3,745139 | 0,267013 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 25933 | пос. Дивный-14, 75 | Жилой дом | 2,63 | 2,63258066 |  |  | 0,021 | 0,021 | 20 | 3,370284 | 0,296711 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 25935 | Уз Див-110 | Уз Див-110 | 1,68 | 1,67621598 | 20 | 20 | 0,02 | 0,02 | 20 | 3,338204 | 0,299562 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 25938 | пос. Дивный-14, 83 | Жилой дом | 2,08 | 2,07394748 |  |  | 0,021 | 0,021 | 20 | 3,370161 | 0,296722 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 25940 | Уз Див-113 | Уз Див-113 | 2,62 | 2,62383307 | 20 | 20 | 0,02 | 0,02 | 20 | 3,338168 | 0,299566 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 25943 | пос. Дивный-14, 87 | Жилой дом | 2,49 | 2,49119191 |  |  | 0,021 | 0,021 | 20 | 3,370035 | 0,296733 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 25945 | Уз Див-114 | Уз Див-114 | 2,63 | 2,62383307 | 20 | 20 | 0,02 | 0,02 | 20 | 3,338167 | 0,299566 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 25947 | Уз Див-114 | Уз Див-115 | 8,02 | 8,01723144 | 100 | 100 | 0,1 | 0,1 | 20 | 6,49307 | 0,15401 | 0,0000146 | 1E-07 | 0 | 0,0000007 |
| 25948 | Уз Див-113 | Уз Див-114 | 17,22 | 17,2204907 | 100 | 100 | 0,1 | 0,1 | 20 | 6,49307 | 0,15401 | 0,0000146 | 3E-07 | 0 | 0,0000016 |
| 25950 | Уз Див-112 | Уз Див-113 | 14,9 | 14,9058524 | 100 | 100 | 0,1 | 0,1 | 20 | 6,49307 | 0,15401 | 0,0000146 | 2E-07 | 0 | 0,0000014 |
| 25952 | Уз Див-111 | Уз Див-112 | 14,44 | 14,4406787 | 100 | 100 | 0,1 | 0,1 | 20 | 6,49307 | 0,15401 | 0,0000146 | 2E-07 | 0 | 0,0000013 |
| 25953 | Уз Див-110 | Уз Див-111 | 1,98 | 1,98070694 | 100 | 100 | 0,1 | 0,1 | 20 | 6,49307 | 0,15401 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 25955 | Узел врезки | Уз Див-110 | 11,52 | 11,5224173 | 100 | 100 | 0,1 | 0,1 | 20 | 6,43199 | 0,155473 | 0,0000146 | 2E-07 | 0 | 0,0000011 |
| 25957 | Уз Див-111 | Уз Див-111 | 1,5 | 1,49966663 | 20 | 20 | 0,02 | 0,02 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25959 | пос. Дивный-14, 79 | Жилой дом | 2,39 | 2,39142486 |  |  | 0,021 | 0,021 | 20 | 3,370104 | 0,296727 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 25961 | Уз Див-112 | Уз Див-112 | 2,24 | 2,23608585 | 20 | 20 | 0,02 | 0,02 | 20 | 3,338074 | 0,299574 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 25963 | пос. Дивный-14, 81 | Жилой дом | 2,52 | 2,51442308 |  |  | 0,021 | 0,021 | 20 | 3,370157 | 0,296722 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 25965 | Уз Див-112 | Уз Див-112 | 2,82 | 2,82207199 | 20 | 20 | 0,02 | 0,02 | 20 | 3,338074 | 0,299574 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 25966 | Перемычка | Уз Див-103 | 0,57 | 0,57428216 |  |  | 0,207 | 0,207 | 20 | 11,888052 | 0,084118 | 0,0000146 | 0 | 0,00206 | 0,0000001 |
| 26021 | Уз Див-105 | Уз Див-105 | 2,64 | 2,6375936 | 30 | 30 | 0,03 | 0,03 | 20 | 3,674696 | 0,272131 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 26026 | Уз Див-106 | Уз Див-106 | 2,63 | 2,6375936 | 30 | 30 | 0,03 | 0,03 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26028 | Уз Див-107 | Жилой дом | 7,3 | 7,29777477 | 50 | 50 | 0,05 | 0,05 | 20 | 4,423305 | 0,226075 | 0,0000146 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 |
| 26031 | Уз Див-107 | Уз Див-107 | 2,64 | 2,6375936 | 30 | 30 | 0,03 | 0,03 | 20 | 3,674696 | 0,272131 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 26033 | Уз Див-108 | Жилой дом | 7,3 | 7,29777477 | 32 | 32 | 0,032 | 0,032 | 20 | 3,745228 | 0,267006 | 0,0000146 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 |
| 26036 | Уз Див-108 | Уз Див-108 | 2,64 | 2,6375936 | 30 | 30 | 0,03 | 0,03 | 20 | 3,674696 | 0,272131 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 26038 | Уз Див-109 | Уз Див-109 | 2,63 | 2,6375936 | 30 | 30 | 0,03 | 0,03 | 20 | 3,674696 | 0,272131 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 26039 | Уз Див-108 | Уз Див-109 | 60,59 | 60,5928915 | 100 | 100 | 0,1 | 0,1 | 20 | 6,506523 | 0,153692 | 0,0000146 | 9E-07 | 0 | 0,0000057 |
| 26040 | Уз Див-107 | Уз Див-108 | 7,31 | 7,31160721 | 100 | 100 | 0,1 | 0,1 | 20 | 6,506523 | 0,153692 | 0,0000146 | 1E-07 | 0 | 0,0000007 |
| 26041 | Уз Див-106 | Уз Див-107 | 30,53 | 30,531356 | 100 | 100 | 0,1 | 0,1 | 20 | 6,506523 | 0,153692 | 0,0000146 | 4E-07 | 0 | 0,0000029 |
| 26042 | Уз Див-105 | Уз Див-106 | 28,87 | 28,8683443 | 100 | 100 | 0,1 | 0,1 | 20 | 6,506523 | 0,153692 | 0,0000146 | 4E-07 | 0 | 0,0000027 |
| 26044 | Узел врезки | Уз Див-105 | 26,89 | 26,8893155 | 100 | 100 | 0,1 | 0,1 | 20 | 6,506523 | 0,153692 | 0,0000146 | 4E-07 | 0 | 0,0000025 |
| 26046 | Уз Див-104 | Узел врезки | 11,37 | 11,3741549 | 150 | 150 | 0,15 | 0,15 | 20 | 8,946938 | 0,11177 | 0,0000146 | 2E-07 | 0,0018038 | 0,0000015 |
| 26049 | Уз Див-104 | Уз Див-104 | 2,48 | 2,47523736 | 25 | 25 | 0,025 | 0,025 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26051 | Уз Див-103 | Уз Див-104 | 8,01 | 8,00725921 | 150 | 150 | 0,15 | 0,15 | 20 | 8,945203 | 0,111792 | 0,0000146 | 1E-07 | 0,0018038 | 0,000001 |
| 26053 | Уз Див-103 | Уз Див-103 | 3,19 | 3,18973824 | 150 | 150 | 0,15 | 0,15 | 20 | 8,945203 | 0,111792 | 0,0000146 | 0 | 0,0018038 | 0,0000004 |
| 26055 | Уз Див-102 | Уз Див-103 | 19,38 | 19,3888707 | 300 | 300 | 0,309 | 0,309 | 20 | 17,51906 | 0,057081 | 0,0000146 | 3E-07 | 0,00206 | 0,0000049 |
| 26057 | Уз Див-103 | Уз Див-103 | 2,09 | 2,09346603 |  |  | 0,207 | 0,207 | 20 | 11,881307 | 0,084166 | 0,0000146 | 0 | 0,0002562 | 0,0000004 |
| 26058 | Уз Див-103 | Уз Див-134 | 8,35 | 8,34824532 | 200 | 200 | 0,207 | 0,207 | 20 | 11,883456 | 0,084151 | 0,0000146 | 1E-07 | 0,0002562 | 0,0000014 |
| 25509 | Уз Див-117 | Жилой дом | 5,83 | 5,83642007 | 30 | 30 | 0,03 | 0,03 | 20 | 3,674477 | 0,272148 | 0,0000146 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 |
| 25511 | Уз Див-117 | Уз Див-117 | 1,19 | 1,18105885 | 30 | 30 | 0,03 | 0,03 | 20 | 3,674795 | 0,272124 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 25512 | Уз Див-117 | Уз Див-118 | 24,59 | 24,5927733 | 100 | 100 | 0,1 | 0,1 | 20 | 6,49307 | 0,15401 | 0,0000146 | 4E-07 | 0 | 0,0000023 |
| 25513 | Уз Див-116 | Уз Див-117 | 55,84 | 55,8430897 | 100 | 100 | 0,1 | 0,1 | 20 | 6,49307 | 0,15401 | 0,0000146 | 8E-07 | 0 | 0,0000052 |
| 25514 | Уз Див-115-2 | Уз Див-115-3 | 5,52 | 5,52202348 | 20 | 20 | 0,02 | 0,02 | 20 | 3,337727 | 0,299605 | 0,0000146 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 |
| 25516 | Уз Див-115-1 | Уз Див-115-2 | 6,43 | 6,4273945 | 40 | 40 | 0,04 | 0,04 | 20 | 4,037666 | 0,247668 | 0,0000146 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 |
| 25517 | Уз Див-115 | Уз Див-115-1 | 7,3 | 7,30228731 | 40 | 40 | 0,04 | 0,04 | 20 | 4,037666 | 0,247668 | 0,0000146 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 |
| 25518 | пос. Дивный-14, 71 | Инвентарное жилье | 2,73 | 2,72684468 |  |  | 0,021 | 0,021 | 20 | 3,369932 | 0,296742 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 25520 | Уз Див-115-2 | Уз Див-115-2 | 1,66 | 1,66352036 | 20 | 20 | 0,02 | 0,02 | 20 | 3,337993 | 0,299581 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 25521 | Уз Див-115-1 | Здание | 5,93 | 5,93035253 | 20 | 20 | 0,02 | 0,02 | 20 | 3,338041 | 0,299577 | 0,0000146 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 |
| 25523 | Уз Див-115-1 | Уз Див-115-1 | 1,77 | 1,76309387 | 20 | 20 | 0,02 | 0,02 | 20 | 3,337973 | 0,299583 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 25525 | Уз Див-115-2 | пос. Дивный-14, 71 | 8,45 | 8,45085794 | 20 | 20 | 0,021 | 0,021 | 20 | 3,369932 | 0,296742 | 0,0000146 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 |
| 25537 | Уз Див-115А | Уз Див-116 | 31,05 | 31,0569541 | 100 | 100 | 0,1 | 0,1 | 20 | 6,49307 | 0,15401 | 0,0000146 | 5E-07 | 0 | 0,0000029 |
| 25538 | Уз Див-115 | Уз Див-115А | 20,23 | 20,2313115 | 100 | 100 | 0,1 | 0,1 | 20 | 6,49307 | 0,15401 | 0,0000146 | 3E-07 | 0 | 0,0000019 |
| 25542 | Уз Див-115-3 | Инвентарное жилье | 6,94 | 6,93577723 | 20 | 20 | 0,02 | 0,02 | 20 | 3,338002 | 0,29958 | 0,0000146 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 |
| 26071 | Уз Див-135 | Уз Див-136 | 73,04 | 73,0481471 | 150 | 150 | 0,15 | 0,15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26073 | Уз Див-137 | Уз Див-138 | 15,98 | 15,9830817 | 150 | 150 | 0,15 | 0,15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26074 | Уз Див-136 | Уз Див-137 | 56,18 | 56,1756875 | 150 | 150 | 0,15 | 0,15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26091 | Уз Див-103 | Перемычка | 0,58 | 0,5768882 |  |  | 0,309 | 0,309 | 20 | 17,51906 | 0,057081 | 0,0000146 | 0 | 0,00206 | 0,0000001 |
| 26283 | Уз Див-100 | Жилой дом | 5,91 | 5,91238386 | 30 | 30 | 0,03 | 0,03 | 20 | 3,674471 | 0,272148 | 0,0000146 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 |
| 26286 | Уз Див-100 | Уз Див-100 | 1,7 | 1,70238069 | 30 | 30 | 0,03 | 0,03 | 20 | 3,67476 | 0,272127 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 26288 | Уз Див-99 | Уз Див-100 | 14,08 | 14,080696 | 300 | 300 | 0,3 | 0,3 | 20 | 16,846204 | 0,059361 | 0,0000146 | 2E-07 | 0,0020996 | 0,0000034 |
| 26289 | Уз Див-98 | Уз Див-99 | 11,61 | 11,6160622 | 300 | 300 | 0,3 | 0,3 | 20 | 16,846204 | 0,059361 | 0,0000146 | 2E-07 | 0,0023201 | 0,0000028 |
| 26291 | Уз Див-99 | Уз Див-99 | 2,48 | 2,47693359 | 50 | 50 | 0,05 | 0,05 | 20 | 4,419544 | 0,226268 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 26299 | Уз Див-101 | Уз Див-101 | 1,95 | 1,94401646 | 300 | 300 | 0,3 | 0,3 | 20 | 16,846204 | 0,059361 | 0,0000146 | 0 | 0,00206 | 0,0000005 |
| 26301 | Уз Див-100 | Уз Див-101 | 19,84 | 19,8449599 | 300 | 300 | 0,3 | 0,3 | 20 | 16,846204 | 0,059361 | 0,0000146 | 3E-07 | 0,00206 | 0,0000048 |
| 26307 | Уз Див-101 | Уз Див-101 | 1,14 | 1,13406349 | 30 | 30 | 0,03 | 0,03 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26313 | Уз Див-101 | Уз Див-102 | 25,14 | 25,1376734 | 300 | 300 | 0,3 | 0,3 | 20 | 16,846204 | 0,059361 | 0,0000146 | 4E-07 | 0,00206 | 0,0000061 |
| 26318 | Уз Див-134 | Уз Див-134 | 1,43 | 1,43125819 | 25 | 25 | 0,025 | 0,025 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26328 | пос. Дивный-14, 8а | Жилой дом | 3,55 | 3,54638014 | 32 | 32 | 0,032 | 0,032 | 20 | 3,745146 | 0,267012 | 0,0000146 | 1E-07 | 0 | 0,0000002 |
| 26329 | Уз Див-141 | Уз Див-141 | 1,57 | 1,56818366 | 32 | 32 | 0,032 | 0,032 | 20 | 3,745028 | 0,267021 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 26331 | Уз Див-140 | Уз Див-141 | 24,32 | 24,3268503 | 150 | 150 | 0,15 | 0,15 | 20 | 8,932237 | 0,111954 | 0,0000146 | 4E-07 | 0,0002171 | 0,0000031 |
| 26332 | Уз Див-140 | Жилой дом | 6,97 | 6,96690079 | 20 | 20 | 0,02 | 0,02 | 20 | 3,338001 | 0,299581 | 0,0000146 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 |
| 26334 | Уз Див-140 | Уз Див-140 | 1,6 | 1,60065612 | 20 | 20 | 0,02 | 0,02 | 20 | 3,33794 | 0,299586 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 26336 | Уз Див-135А | Уз Див-140 | 22,09 | 22,0917722 | 150 | 150 | 0,15 | 0,15 | 20 | 8,930714 | 0,111973 | 0,0000146 | 3E-07 | 0,0002562 | 0,0000028 |
| 26337 | Уз Див-134 | Уз Див-135 | 10,11 | 10,1110682 | 200 | 200 | 0,2 | 0,2 | 20 | 11,512176 | 0,086865 | 0,0000146 | 1E-07 | 0,0002562 | 0,0000017 |
| 26340 | Уз Див-135 | Уз Див-135 | 3,46 | 3,46132922 | 150 | 150 | 0,15 | 0,15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26471 | Уз Див-135 | Уз Див-135А | 2,8 | 2,79946423 | 150 | 150 | 0,15 | 0,15 | 20 | 8,955955 | 0,111658 | 0,0000146 | 0 | 0,0002562 | 0,0000004 |
| 26488 | Уз Див-141 | пос. Дивный-14, 8а | 4,84 | 4,83623821 | 32 | 32 | 0,032 | 0,032 | 20 | 3,745028 | 0,267021 | 0,0000146 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 |
| 26500 | Уз Див-99 | пос. Дивный-12, 17 | 30,21 | 30,2098817 | 50 | 50 | 0,05 | 0,05 | 20 | 4,419882 | 0,22625 | 0,0000146 | 4E-07 | 0 | 0,0000019 |
| 26517 | Уз Див-97 | Издательство Приобье | 6,67 | 6,67452679 | 50 | 50 | 0,05 | 0,05 | 20 | 4,423391 | 0,226071 | 0,0000146 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 |
| 26520 | Уз Див-97 | Уз Див-97 | 2,59 | 2,5847437 | 50 | 50 | 0,05 | 0,05 | 20 | 4,423946 | 0,226043 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 26522 | Уз Див-96 | Уз Див-97 | 23,67 | 23,6721947 | 300 | 300 | 0,3 | 0,3 | 20 | 16,846204 | 0,059361 | 0,0000146 | 3E-07 | 0,0029141 | 0,0000057 |
| 26524 | Уз Див-96 | Жилой дом | 7,06 | 7,06480491 | 30 | 30 | 0,03 | 0,03 | 20 | 3,674392 | 0,272154 | 0,0000146 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 |
| 26525 | Уз Див-96 | Уз Див-96 | 1,63 | 1,63248277 | 30 | 30 | 0,03 | 0,03 | 20 | 3,674281 | 0,272162 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 26527 | Уз Див-95 | Уз Див-96 | 6,39 | 6,39215144 | 300 | 300 | 0,3 | 0,3 | 20 | 16,846204 | 0,059361 | 0,0000146 | 1E-07 | 0,0031575 | 0,0000015 |
| 26529 | 12 П, 16г | кафе | 3,43 | 3,42694609 | 50 | 50 | 0,05 | 0,05 | 20 | 4,419619 | 0,226264 | 0,0000146 | 1E-07 | 0 | 0,0000002 |
| 26530 | Уз Див-95 | Уз Див-95 | 2,31 | 2,3080078 | 50 | 50 | 0,05 | 0,05 | 20 | 4,419305 | 0,22628 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 26532 | Уз Див-94 | Уз Див-95 | 34,31 | 34,3126607 | 300 | 300 | 0,3 | 0,3 | 20 | 16,846204 | 0,059361 | 0,0000146 | 5E-07 | 0,0034631 | 0,0000083 |
| 26537 | Уз Див-92 | Уз Див-94 | 41,36 | 41,3609502 | 300 | 300 | 0,309 | 0,309 | 20 | 17,437726 | 0,057347 | 0,0000146 | 6E-07 | 0,0034631 | 0,0000104 |
| 26553 | Уз Див-98 | Издательство Приобье | 6,67 | 6,67452679 | 50 | 50 | 0,05 | 0,05 | 20 | 4,423391 | 0,226071 | 0,0000146 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 |
| 26556 | Уз Див-98 | Уз Див-98 | 2,68 | 2,684716 | 50 | 50 | 0,05 | 0,05 | 20 | 4,423026 | 0,22609 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 26557 | Уз Див-97 | Уз Див-98 | 6,73 | 6,73205021 | 300 | 300 | 0,3 | 0,3 | 20 | 16,846204 | 0,059361 | 0,0000146 | 1E-07 | 0,0026171 | 0,0000016 |
| 26559 | пос. Дивный-12, 17 | Жилой дом | 2,26 | 2,26138071 | 50 | 50 | 0,05 | 0,05 | 20 | 4,419882 | 0,22625 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 26698 | Уз Див-95 | 12 П, 16г | 30,97 | 30,9700258 | 50 | 50 | 0,05 | 0,05 | 20 | 4,419305 | 0,22628 | 0,0000146 | 5E-07 | 0 | 0,000002 |

Таблица 9. Итоговые значения аварийного отключения котельной №5 по участку сети

| ID Потpебитель | Адрес | Наименование | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч$Qтс | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч$Qвент | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв сред | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч$Qгв макс | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура,°С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25841 | пос. Дивный-14, 20а | Жилой дом | 0,039 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0,877187 | 0,985433 | 1,1583 |
| 25851 | пос. Дивный-14, 17 | Жилой дом | 0,042 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0,877173 | 0,985438 | 1,2373 |
| 25929 | пос. Дивный-14, 14а | Жилой дом | 0,043 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0,877207 | 0,985413 | 1,29 |
| 25931 | пос. Дивный-14, 75 | Жилой дом | 0,009 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0,877208 | 0,985416 | 0,2699 |
| 25936 | пос. Дивный-14, 83 | Жилой дом | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0,877207 | 0,985419 | 0,1498 |
| 25941 | пос. Дивный-14, 87 | Жилой дом | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0,877206 | 0,98542 | 0,1497 |
| 25958 | пос. Дивный-14, 79 | Жилой дом | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0,877209 | 0,985417 | 0,1499 |
| 25962 | пос. Дивный-14, 81 | Жилой дом | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0,877209 | 0,985417 | 0,1499 |
| 26027 | пос. Дивный-14, 14 | Жилой дом | 0,021 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0,877206 | 0,985406 | 0,6298 |
| 26032 | пос. Дивный-14, 14 | Жилой дом | 0,021 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0,877207 | 0,985407 | 0,6298 |
| 25507 | пос. Дивный-14, 19б | Жилой дом | 0,042 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0,877191 | 0,985431 | 1,2503 |
| 25539 | пос. Дивный-14, 12а | Здание | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0,8772 | 0,985422 | 0,1796 |
| 25540 | пос. Дивный-14, 71 | Инвентарное жилье | 0,015 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0,877203 | 0,985422 | 0,4491 |
| 25541 | пос. Дивный-14, 23 | Инвентарное жилье | 0,015 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0,8772 | 0,985422 | 0,449 |
| 26282 | пос. Дивный-13, 30 | Жилой дом | 0,007 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0,878554 | 0,985398 | 0,2105 |
| 26320 | пос. Дивный-14, 8а | Жилой дом | 0,039 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0,876979 | 0,985398 | 1,1251 |
| 26321 | пос. Дивный-13, 29 | Жилой дом | 0,007 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0,877025 | 0,985398 | 0,2045 |
| 26514 | 12 П, 16г | кафе | 0,054 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0,879759 | 0,9854 | 1,6292 |
| 26515 | пос. Дивный-13, 24 | Жилой дом | 0,043 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0,879636 | 0,985398 | 1,297 |
| 26516 | пос. Дивный-12, 24А | Издательство Приобье | 0,0525 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0,87918 | 0,985398 | 1,582 |
| 26552 | пос. Дивный-12, 24А | Издательство Приобье | 0,0525 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0,87905 | 0,985398 | 1,5816 |
| 26558 | пос. Дивный-12, 17 | Жилой дом | 0,039 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0,878826 | 0,9854 | 1,1741 |

Как видно из результатов расчета, авария на данных участках не влечет за собой критических и существенных последствий для качества оказания услуги теплоснабжения потребителям. Полученные предупреждения об опорожнении системы на части потребителей нельзя отнести к существенным последствиям, так как даже при данной нехватке напора, которая является небольшой, они продолжают получать услугу теплоснабжения без изменения температуры внутреннего воздуха в помещении до уровня ниже нормативного.

Вывод:

Электронная модель системы теплоснабжения позволяет выполнять моделирование и последующий расчет аварийных ситуаций на системе теплоснабжения различными вариантами. Выше был рассмотрен вариант моделирования аварийной ситуации и ее влияние на показатель надежности системы. При выполнении текущей схемы теплоснабжения был дополнительно сформирован отдельный слой с названием «Моделирование аварийных ситуаций». Все описанные ваше сценарии проводились в данном слое, таким образом, это позволяет детально изучить работу систем по каждому потребителю или выполнить альтернативный расчет, отметив для аварии другие участки сетей теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 8. КОЛИЧЕСТВО СИЛ И СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ОБЪЕКТЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты АДС, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно, а также аварийные бригады управляющих (обслуживающих) организаций. Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых средств и материально-технического обеспечения теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии. Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются и утверждаются нормативным правовым актом.

Для оперативного реагирования и ликвидации возникших аварийных ситуаций, теплоснабжающими организациями муниципального образования разрабатывается Порядок по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения, который должен включать в себя: расчет необходимых сил и средств для выполнения работ по ликвидации аварийных ситуаций в зависимости от характера их возникновения; утверждение номенклатуры и объемов неснижаемого аварийного (страхового) запаса материально-технических ресурсов (МТР); выделение финансовых средств на приобретение МТР.

В рамках моделирования возможных аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения производится оценка ущерба. При расчете учитываются затраты, потери и убытки, выраженные в стоимостной форме. Например, затраты на проведение аварийно-спасательных работ, эвакуацию людей из зоны аварийной ситуации, стоимость ремонтно-восстановительных работ и возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее; составление перечня средств. В нем отмечают аварийный запас средств индивидуальной защиты с указанием количества и места хранения, инструменты, материалы и приспособления, используемые для выполнения аварийно-восстановительных работ, приборы, оборудование и технику для проведения работ по устранению аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения; проверка состояния средств. Оценивают наличие, достаточность и состояние средств, используемых при выполнении мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии, правильность их размещения и применения работниками организации; оценка взаимодействия персонала. Оценивают взаимодействие персонала организации, задействованного в работах, определѐнных сценариями наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, оперативного, инженерно-технического, аварийно-восстановительного формирования из числа работников организации и профессиональных аварийно-спасательных служб (формирований); контроль за состоянием эвакуационных путей. Проверяют состояние эвакуационных путей, выходов из аварийного цеха, участка, площадки.

Возможная эвакуация людей из зоны аварийной ситуации осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования. Количество, состав и дислокация сил и средств, используемых для локализации и ликвидации возможных последствий аварий на объектах теплоснабжения муниципального образования представлено в таблице 10.

Примерный перечень материальных ресурсов, которые необходимо зарезервировать (неснижаемый запас) для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения организациям, связанных с функционированием систем муниципального образования представлен в таблице 11 и 12.

Таблица 10. Количество, состав и дислокация сил и средств, используемых для локализации и ликвидации возможных последствий аварий

| Наименование назначение бригады | Состав бригад | Количество и назначение техники | Количество основного оборудования, необходимого для ликвидации аварий | Место дислокации сил и средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийно-техническая команда Филиала АО «Горэлектросеть» Управление теплоснабжения города Нижневартовска | Начальник РИС-1, Начальник-РИС-2, старший мастер РИС-1, старший мастер РИС-2, слесарь аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщик | Грузовой (самосвал) КамАЗ | Грузопассажирский автомобиль ГАЗ, машина илососная, спец. а/м мастерская, экскаватор, автокран, кран-манипулятор, трактор, погрузчик, компрессор | ул. Интернациональная д.12 строение 1 |
| Аварийно- восстановительная бригада ООО «КарьерАСтрой»» | Начальник котельной; Члены бригады: слесарь – ремонтник, электрогазосварщик, электромонтер по обслуживанию автоматики и средств измерений; слесарь сантехник, оператор котельной | Экскаватор «Либхер», самосвал «МАН», Бензоэлектростанция,автомобиль Аварийной службы КАВЗ, автокран «Урал», ассенизационная машина | Материалы: трубы стальные, отводы, задвижки стальные, фланцы (резьбы), электроды, газ пропан, кислород. Генератор сварочный; РезакРЗП-01; Баллон кислородный; Баллон пропан-бутановый; откачивающий насос | Г Нижневартовск., ул. 2П-2, дом 36а База ООО «КарьерАСтрой» |

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ЕСЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИЙ НА ОБЪЕКТЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ)

Одно из главных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения) его своевременное оповещение и информирование. Оповестить население означает своевременно предупредить его о создавшейся обстановке. Оповещение населения осуществляется всеми имеющими способами с задействованием местной системы оповещения. Ответственность за организацию и практическое осуществление оповещения несут руководители органов исполнительной власти соответствующего уровня.

Теплоснабжающая организация разрабатывает возможные технические решения по ликвидации аварийной ситуации на объектах теплоснабжения. Организовывает мероприятия по проведению аварийно- восстановительных работ. При необходимости выполняет аварийное ограничение режима потребления тепловой энергии потребителей.

При возникновении аварий, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию муниципального образования, которая организует следующие мероприятия:

- дежурство сил и средств МЧС;

- дежурство сил и средств УМВД России для оцепления зоны аварии (ЧС) и осуществления пропускного режима;

- при необходимости организуется дежурство сил и средств специализированных организаций электро-, водо-, газоснабжения для отключения электрической энергии, газоснабжения и водоснабжения.

- эвакуацию населения (в случае необходимости), попавшего в зону локализации и ликвидации аварии на теплосетях при наличии их угрозы жизни и здоровья, в пункт временного размещения.

РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, ИНЖЕНЕРНОГО И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ НА ОБЪЕКТАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Мероприятия по организации инженерного обеспечения:

- определение технического состояния тепловых сетей;

- проходимость местности на маршрутах движения сил локализации и ликвидации аварии;

- определение места, границы и характера разрушений, завалов, прорывов (обрывов), образовавшихся в зоне аварии;

- определение состояния системы теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и организаций водоснабжения и водоотведения в зоне аварии.

Инженерное обеспечение тепловых сетей включает в себя различные компоненты и устройства:

- тепловые источники: котельные установки, тепловые насосы или другие составляющие для производства тепловой энергии;

- теплообменники: устройства обеспечивают передачу тепла от тепловых источников, которые затем распределяется по сети для обеспечения отопления или горячего водоснабжения;

- трубопроводы и теплоизоляция: система трубопроводов включает в себя трубы различных диаметров и из разных материалов (чаще всего стальные или полиэтиленовые), которые транспортируют теплоноситель от источника к потребителям. Теплоизоляция предназначена для минимизации теплопотерь в процессе транспортировки.

- регулирующие и защитные устройства: вентили, насосы, клапаны и автоматические системы контроля и управления, обеспечивающие стабильное функционирование и безопасность тепловых сетей;

- информационно-измерительное оборудование: счетчики тепловой энергии, датчики давления, температуры и другие устройства, необходимые для мониторинга и учета потребления тепловой энергии, а также для диагностики и управления работой системы.

Финансовое обеспечение на локализацию или ликвидацию аварий в сфере теплоснабжения локального (объектового) уровня осуществляется за счет финансовых средств ресурсоснабжающих организаций, задействованных в аварийно - восстановительных работах.

Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно - восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий на объектах теплоснабжения осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций и администрации муниципального образования на очередной финансовый год.

РАЗДЕЛ 12. ФОРМЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ПО УСТРАНЕНИЮ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Формами, необходимыми для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения являются:

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе настоящего Положения с учетом действующей нормативно-технической документации;

- утвержденные техническими руководителями предприятий схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников;

- отчетные макеты (формы) об аварийных ситуациях в системе централизованного теплоснабжения.

План действий должен быть тщательно изучен специалистами организаций (учреждений):

- в администрации: руководителями и специалистами, связанными с эксплуатацией системы теплоснабжения;

- в организациях, занятых в сфере теплоснабжения: руководителем, главным инженером, персоналом технических, оперативных и ремонтных служб;

- в управляющих компаниях по обслуживанию многоквартирных домов.

Ознакомление с Планом действий должно быть оформлено под расписку.

План действий должен быть вывешен на видных местах в котельных и ЦТП, эксплуатируемых организациями, занятыми в сфере теплоснабжения, иных доступных местах по решению руководителя организации, для постоянного ознакомления с ним персонала.

Знание Плана действий проверяется во время учебных тревог и учебно-тренировочных занятий, проводимых совместно (раздельно) администрацией и организаций, занятых в сфере теплоснабжения.

Запрещается допускать к производственной деятельности лиц, связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения - работающих в администрации и ее подразделениях, организациях, занятых в сфере теплоснабжения, управляющих компаниях, занятых обслуживанием многоквартирных домов, не ознакомленных с Планом действий.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и вне расчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.

Теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители, диспетчерские службы ежегодно до 1 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.

Предлагаемый макет (форма) оперативного донесения о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ приведены в таблице ниже.

Таблица 13. Предлагаемый макет (форма) оперативного донесения о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ

| № п/п | Содержание | Информация* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование предприятия (управляющей компании) |  |
| 2 | Дата и время повреждения |  |
| 3 | Наименование объекта, его местонахождение |  |
| 4 | Характеристика повреждения (отключение, ограничение) |  |
| 5 | Причина повреждения |  |
| 6 | Балансовая принадлежность поврежденного объекта |  |
| 7 | Количество отключенных потребителей, в т.ч.: здания и сооружения (в т.ч. жилые); социально значимые объекты; население; объекты жизнеобеспечения |  |
| 8 | Численность граждан, пострадавших во время повреждения |  |
| 9 | Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устранения |  |
| 10 | Меры, принятые или планируемые для локализации и ликвидации аварии, в т.ч. с указанием количества бригад и их численности, техники. Необходимость привлечения сторонних организаций для устранения повреждения |  |
| 11 | Организация - исполнитель работ |  |
| 12 | Проводилось ли заседание КЧС и ОПБ муниципального образования (если проводилось - прилагается копия протокола) |  |
| 13 | Планируемые дата и время завершения работ |  |
| 14 | Ответственное должностное лицо за проведение аварийно-восстановительных работ, контактный телефон |  |

* Информация направляется немедленно по факту повреждения, далее по состоянию на 08.00 часов, 13.00 часов, 17.00 часов и по завершении аварийно- восстановительных работ.

Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала приведен в таблице ниже.

Таблица 14. Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала

| № п/п | Наименование документа | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оперативный журнал | Регистрация в хронологическом порядке (с точностью до одной минуты) оперативных действий, производимых для обеспечения заданного режима работы теплосети по распоряжениям с указанием лиц, отдавших их. Записи о неисправностях в работе оборудования, аварийных ситуациях и мерах по восстановлению нормального режима. Фиксация допусков на проведение работ, проводимых по нарядам и распоряжениям. Записи о приемке и сдаче смены с регистрацией состояния оборудования (в работе, в резерве, в ремонте). Замечания администрации предприятия (района) тепловых сетей по ведению оперативного журнала и визы о его просмотре |
| 2 | Список ремонтного и руководящего персонала | Должности, фамилии, инициалы, адреса, номера телефонов ремонтного и руководящего персонала предприятия тепловых сетей и теплоснабжающей ТЭЦ (котельной) |
| 3 | Список телефонов городских организаций | Список телефонов городских (районных) аварийных служб, смежных эксплуатационных, ремонтных и других организаций |
| 4 | Суточная ведомость теплосети | Периодическая регистрация параметров и расхода теплоносителя на выводах источника показаний КИП насосных станций, заданных параметров теплоносителя за сутки |
| 5 | Оперативная схема тепловых сетей | Схема трубопроводов, отражающая состояние установление на них запорной арматуры (открытое или закрытое положение) на текущий момент суток |
| 6 | Журнал распоряжений (оператору) диспетчеру | Запись оперативных распоряжений руководства предприятия тепловых сетей (района тепловых сетей, служб теплосети) |
| 7 | Журнал (картотека) заявок диспетчеру на вывод оборудования из работы | Регистрация заявок на вывод оборудования из работы поступивших в ЦДП и РДП от районов теплосети или ТЭЦ (котельных), с указанием наименования оборудования, причины и времени (по заявке) вывода оборудования из работы, а также отключаемых потребителей и их теплопотребления. В журнале отмечается, кому сообщено о разрешении, а также фактическое время вывода оборудования из работы и ввода его в работу |
| 8 | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | Регистрация нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ с указанием содержания работ и места их проведения, производителя работ (наблюдающего), фамилия и инициалов руководителя. При работе по распоряжению указывается лицо, отдавшее распоряжение, приводится состав бригады, производится запись о проведении инструктажа, фиксируются дата и время начала и окончания работ |
| 9 | Бланк переключений | Запись задания на переключение тепловой сети с указанием последовательности производства операций при переключении |
| 10 | Журнал регистрации параметров в контрольных точках | Периодическая запись давления и температуры теплоносителя в контрольных точках тепломагистралей |
| 11 | Журнал анализов сетевой и подпиточной воды | Записи результатов анализа сетевой, подпиточной воды и конденсата |
| 12 | Список (картотека) абонентов с указанием тепловых нагрузок | Перечисление абонентов с указанием тепловых нагрузок по воде и пару для теплопотребления каждого вида (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технология и т.д.), их адресов и номеров телефонов, а также лиц, ответственных за теплопотребление |
| 13 | Перечень резервных источников теплоснабжения ответственных потребителей | Перечисление резервных котельных ответственных потребителей с указанием их адресов и телефонов, а также производительности абонентских котельных |
| 14 | Журнал дефектов | Записи о неисправностях тепловых сетей. В журнале указывается дата записи, наименование оборудования или участка теплосети, на котором обнаружены дефекты. Под записью подписывается мастер (бригадир) данного участка. Об устранении дефектов (с указанием произведенных работ и даты) делается запись мастером участка |
| 15 | Книга жалоб абонентов | Запись жалоб абонентов и отметки о принятых мерах |
| 16 | График работы дежурного персонала | Расписание работы дежурного персонала предприятий тепловых сетей |
| 17 | Список ответственных руководителей и производителен работ | Перечисление ответственных руководителей и производителей работ с указанием их должностей, фамилий, инициалов |
| 18 | Список должностных лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью | Перечисление лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью с указанием их должностей, фамилии, инициалов |
| 19 | Список должностных лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях | Перечисление лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях, с указанием их должностей, фамилии, инициалов |
| 20 | Положение о диспетчерском пункте тепловых сетей | Определение основного назначения, функций и прав, а также связей диспетчерского пункта с другими подразделениями предприятия теплосети |
| 21 | Положение (должностная инструкция) | Определение прав и обязанностей конкретного должностного лица в соответствии с выполняемыми им функциями (для каждого рабочего места) |
| 22 | Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Утвержденный главным инженером перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) для каждого рабочего места |
| 23 | Инструкции по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Инструкции по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования (систем, устройств, сооружений), обслуживаемого дежурным персоналом ПТС, включая вопросы безопасности |
| 24 | Журнал заявок на приемку оборудования | Регистрация заявок строительных, монтажных, наладочных и ремонтных организаций, а также абонентов на вызов представителя района теплосети для участия в приемке теплотрассы и оборудования |
| 25 | График текущего ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих текущему ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 26 | График капитального ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 27 | График режима работы тепловых сетей (по каждому району на отопительный и летний периоды) | Графики: пьезометрический, теплоносителя, отпуска тепла |
| 28 | Карта уставок технологических защит | Наименование защиты (сигнализации) с указанием места установки, типа прибора и установки срабатывания по параметру и времени |
| 29 | Перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района теплосети) | Наименование и краткие технические характеристики оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района) |
| 30 | Схема тепловых сетей | Схема тепловых сетей района (производственного участка) с указанием диаметров трубопроводов, номеров абонентов, обозначением тепловых камер, насосных и дренажных станций, установленных на них оборудования и запорной арматуры |
| 31 | Тепловая схема источника тепла (котельной) | Графическое изображение технологических систем (оборудования, трубопроводов и устройств) по выработке и отпуску тепла |
| 32 | Схема трубопроводов источника тепла | Графическое изображение технологических систем подготовки, распределения и выдачи сетевой воды |
| 33 | Схема тепловой камеры (павильона, насосной станции) | Графическое изображение привязанной к ориентирам на местности тепловой камеры (павильона, насосной станции), находящихся в ней трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, оборудования и контрольно-измерительных приборов |
| 34 | Планшетная схема на отдельный участок | Изображение в плане отдельного участка теплосетей (основных трубопроводов и ответвлений) с указанием диаметров, обозначением на них тепловых пунктов, тепловых камер, компенсаторов, задвижек, номеров и адресов абонентов с указанием назначения, и этажности зданий |
| 35 | Принципиальная схема магистральных сетей | Схема магистральных сетей с указанием номеров камер и диаметров ответвлений |
| 36 | Расчетная схема тепловых сетей | Безмасштабная схема тепловых сетей с указанием диаметра и приведенной длины каждого расчетного участка |
| 37 | Таблицы гидравлического расчета тепловых сетей | Результаты расчета потерь напора и величин, располагаемых напоров на каждом участке тепловой сети |
| 38 | Перечень работ, проводимых по нарядам | Перечисление работ, на проведение которых необходимо оформлять наряды-допуска. Перечень утверждается главным инженером ПТС |
| 39 | Наряд-допуск | Задание на проведение работ, выполняемых по наряду. В задании указываются содержание и место проведения работы, состав бригады, лицо, ответственное за проведение работы, меры, обеспечивающие безопасность проведения работ, дата и время допусков к работе (первичных и ежедневных), окончание работы |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций

| «Согласовано» |  | «Утверждаю» Руководитель теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- |

ГРАФИК

ограничения и аварийного отключения потребителей

при недостатке тепловой мощности или топлива по

системе теплоснабжения на осенне-зимний период.

| Теплоисточник, потребитель | Разрешающий договорной максимум | Суточный полезный отпуск | Аварийная бронь | Технологическая бронь | Номер очереди и величина снимаемой нагрузки | Ф.И.О., должность, телефон оперативного персонала, потребителя, отв. за введение ограничений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение №2

к Плану действий по ликвидации последствий

аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с

применением электронного моделирования

аварийных ситуаций

Акты аварийной и технологической брони теплоснабжения

1. Наименование предприятия

2. Адрес

3. Телефоны: руководителя, гл. энергетик

4. Договорная нагрузка - т/ч, Гкал/ч

5. Сменность предприятия -

6. Выходные дни -

7. Величина технологической брони -

8. Величина аварийной брони -

9. Суточное потребление - т/ч, Гкал/ч

10. Кол-во питающих теплопроводов:

горячая вода -

Настоящий акт составлен  _____________________________________

(дата)                         (должность, Ф.И.О.)

при участии представителя предприятия _______________________________

(должность Ф.И.О.)

| Тепло- источник | Номер питающего паропровода | Технологическая бронь |  |  | Аварийная бронь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перечень теплоприемников, отключение которых приведет к нарушению технологического процесса | Величина, тн | Время, необходимое для завершения, час | Перечень теплоприемников, отключение которых приведет к взрыву, пожару, порче сырья, создаст опасность для жизни людей | Величина аварийной брони,тн. |

Примечание: если после 1 октября т.г. у потребителя произошли изменения в технологии, схеме теплоснабжения, объеме производства, то акт подлежит пересмотру по заявке потребителя.

Акт составил:                   ______________________

(Ф.И.О., должность)

В присутствии:                  ______________________

(Ф.И.О., должность)

С актом ознакомлены:    ______________________

Руководитель предприятия  ___________________